ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____________

г. Севастополь                                                                                                      «__» ________ 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЭНЕРГОСБЫТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Борягина Руслана Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании Протокола от «__»______2020 года №_________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

  - На условиях настоящего Договора Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю программно-аппаратный комплекс автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (ПАК АИИСКУЭ) (далее – Оборудование), в количестве и ассортименте, определенном в Спецификации (Приложение 1) и соответствующие по качеству и комплектности Техническому заданию (Приложение 2), произвести монтаж и пусконаладочные работы Оборудования, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование и выполненные работы  в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором.

  - Поставщик гарантирует, что поставляемое им в рамках Договора Оборудование принадлежит ему на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и/или под арестом, а также свободно от требований и претензий третьих лиц. Поставляемое Оборудование является новым, не бывшим в употреблении.

- Условия поставки и порядок выполнения работ

  - Поставка Оборудования в количестве, ассортименте, соответствующем качестве и комплектности, определенными в Приложениях 1 и 2 к Договору, производится Поставщиком в течение ____ (________) рабочего дня с момента поступления Заявки от Покупателя, на склад Покупателя, расположенный по адресу: г. Севастополь, ул. Рыбаков, д.7. Поставка Оборудования осуществляется с 08.00 до 16.00 часов рабочего дня (по Московскому времени).

  - Датой поставки Оборудования является дата подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12)/товарно-транспортной накладной/Акта приема-передачи Оборудования/УПД.

  - Доставка и разгрузка Оборудования на склад Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика.

  - Покупатель вправе отказаться от принятия Оборудования в случае нарушения Поставщиком пункта 2.1. Договора. При отказе от Оборудования в соответствии с условиями настоящего пункта Покупатель вправе приобрести Оборудование, поставка которого просрочена, у другого лица с отнесением на Поставщика всех связанных с этим убытков.

  - Поставщик обязан обеспечить надлежащую упаковку и маркировку поставляемого Оборудования, в соответствии с условиями Договора, требованиями нормативных документов, с целью обеспечения сохранности Оборудования при перевозке и хранении.

  - Передача Оборудования от Поставщика производится только уполномоченному представителю Покупателя, действующему по доверенности, выданной Покупателем.

  - Приемка Оборудования по качеству, количеству, ассортименту и комплектности осуществляется при отгрузке Оборудования по внешнему виду и товаросопроводительным документам, удостоверяющим качество, количество, ассортимент и комплектность Оборудования. Подписание Покупателем товаросопроводительных документов удостоверяет факт приемки Оборудования по качеству, количеству, ассортименту и комплектности.

  - Оборудование, не соответствующее условиям договора по качеству, количеству, ассортименту, комплектности, товаросопроводительным документам считается непоставленным. В этом случае Покупатель вправе по своему выбору отказаться от подписания товарных накладных, от приемки такого Оборудования и расторгнуть договор либо предъявить Поставщику требование об устранении недостатков, замене, доукомплектовании Оборудования. Предъявление Покупателем требования об устранении недостатков Оборудования, о замене, доукомплектовании Оборудования не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за просрочку поставки.

  - Требование Покупателя об устранении недостатков, замене, доукомплектовании Оборудования должно быть удовлетворено Поставщиком в течение 48 часов с момента его получения.

  - Оборудование, от которого Покупатель отказался, в том числе в случае обнаружения скрытых недостатков, принимается Покупателем на ответственное хранение. Поставщик обязан своими силами и своими средствами вывезти Оборудование в течение 24 часов с момента заявления Покупателем отказа от принятия Оборудования.

  - В случае, если Поставщик в срок, установленный пунктом 2.10. Договора, не распорядится Оборудованием, Покупатель вправе реализовать, утилизировать или возвратить Оборудование Поставщику за счёт Поставщика. При этом Покупатель по собственному усмотрению делает выбор между возвратом, реализацией и утилизацией.

  - Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Оборудования на ответственное хранение, реализацией (в том числе, несостоявшейся) и/или утилизацией Оборудования, либо его возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком в течение 3 (трех) дней после получения им соответствующего требования от Покупателя. Вырученное от реализации Оборудования передается Поставщику за вычетом причитающегося Покупателю.

  - Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной (форма ТОРГ-12)/ Акта приема -передачи Оборудования/УПД. Риск утраты, порчи и (или) повреждения Оборудования до момента подписания товарно-транспортных документов, несет Поставщик.

  - Поставщик производит монтаж и пусконаладку Оборудования в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Покупателя о готовности к установке Оборудования. Уведомление Покупатель направляет на электронный адрес Поставщика: _______________

  - Покупатель для выполнения Поставщиком работ по монтажу и пусконаладке Оборудования:

    - Предоставляет доступ на объект установки техническим специалистам Поставщика для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке оборудования в будние дни с 8-00 до 17-00.

    - Предоставляет на время выполнения работ закрываемое помещение для хранения компонентов оборудования, инструмента и материалов, необходимых для выполнения работ.

    - Предоставляет в местах размещения оборудования точки питания и доступа в локальную сеть.

  - Выполнение Поставщиком пусконаладочных работ включает в себя:

-проверку работоспособности оборудования передачи данных;

-автономные испытания технических средств ПАК АИИСКУЭ;

-загрузку информации в базу данных;

-конфигурирование и наладку программных средств ПАК АИИСКУЭ;

-комплексную наладку АИИСКУЭ: проверку достоверности получения информации о почасовых значениях перетоков электроэнергии по каждой точке измерения входящей в составе АИИСКУЭ, проверку соответствия АИИСКУЭ техническим регламентам Договора о присоединении с торговой системе оптового рынка электрической энергии(мощности).

  - В результате пусконаладочных работ должны быть достигнуты цели по обеспечению автоматизации технического процесса проведения расчетов за полученную и отпущенную электроэнергию с Коммерческим оператором и Системным оператором ОРЭМ в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности РФ; ввод АИИСКУЭ в опытную эксплуатацию.

  - Обязательства Поставщика по монтажу и пусконаладке считаются надлежаще выполненными с момента оформления и подписания Сторонами Акта испытаний и Акта сдачи-приёмки выполненных работ (Приложение 4).

- Цена договора и порядок расчетов

  - Цена Договора составляет ____________________ (__________________________) рублей ______ копеек, в том числе НДС 20 %/ НДС не облагается на основании со ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ.

  - Работы по монтажу и пусконаладке учтены в цене Оборудования и отдельно не оплачиваются.

  - Оплата Оборудования производится Покупателем на основании счета на оплату, счета-фактуры, в рублях, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Фактом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

  - Покупатель производит оплату Оборудования в течение 30 (Тридцати) календарных дней/ 15 (Пятнадцати) рабочих дней ( в случае, если победителем торгов окажется организация, принадлежащая к субъектам малого и среднего предпринимательства) с момента подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12)/товарно-транспортной накладной/Акта приема-передачи Оборудования/УПД и Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Покупатель вправе произвести 100% предоплату Оборудования.

  - В случае не предоставления полного комплекта надлежащим образом оформленной документации в соответствии с пунктом 3.4. Договора, Покупатель вправе не производить оплату Оборудования до предоставления надлежащим образом оформленных документов. При этом он не несёт ответственности за нарушение сроков оплаты Оборудования.

  - Счет-фактура оформляется Поставщиком в соответствии со ст. 168-169 НК РФ. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - Расчеты в форме предварительной оплаты, аванса, отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

- Гарантийные обязательства Поставщика

  - Гарантия на Оборудование составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Поставщик не несет ответственности за неисправности оборудования и нестабильность работы оборудования, вызванные нарушением Покупателем условий эксплуатации, указанных в технических паспортах на оборудование.

  - В случае возникновения гарантийного случая Покупатель обязан уведомить Поставщика по телефону и отправить по электронной почте заполненный Акт о выявленных в процессе эксплуатации неисправностях с подробным описанием неисправности. Оригинал Акта отправляется на адрес Поставщика почтовым отправлением или курьерской службой. Форма Акта о выявленных в процессе эксплуатации неисправностях представлена в Приложении № 3 к настоящему Договору.

  - Гарантийный ремонт Оборудования и его возврат Покупателю (или замена при необходимости, определяемой Покупателем) осуществляется Поставщиком за собственный счет.

  - При приёмке неисправного Оборудования специалистами сервисной службы Поставщика осуществляется экспертиза неисправности, и при признании данной неисправности гарантийным случаем Поставщик обязуется компенсировать документально подтверждённые расходы Покупателя по доставке неисправного оборудования в сервисный центр в соответствии с п.4.3 настоящего Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления Покупателем соответствующего счёта, а также произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При получении отказа в признании данной неисправности гарантийным случаем Покупатель вправе назначить независимую экспертизу с привлечением третьей стороны, имеющей соответствующий сертификат на проведение данных работ с данным оборудованием, для установления причины неисправностей, но за счет Поставщика.

  - Поставщик обязан осуществить гарантийный ремонт Оборудования в течение 1(Одного) рабочего дня с момента приема на условиях, установленных законодательством РФ.

Датой окончания ремонтных работ считается дата оформления Поставщиком накладной о выдачи Оборудования из ремонта.

  - Поставщик обязуется оказывать технические консультации персоналу Покупателя в гарантийный период, касающиеся характеристик и правил использования поставленного Оборудования.

- Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

  - Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты неустойки в случаях:

- недопоставки или просрочки поставки Оборудования - в размере 1% от цены Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- поставки некачественного и (или) некомплектного Оборудования - в размере 1% от цены Договора;

- просрочки выполнения работ - в размере 1% от цены Договора, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в случае просрочки оплаты поставленного Оборудования - пени в 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

  - В случае нарушения Покупателем обязательств, за которые Договором предусмотрена неустойка, Поставщик вправе потребовать взыскания с Покупателя только неустойки, но не убытков.

  - Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, лесные пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, обязана в срок не более 5 дней известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

6.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление одной из сторон о невозможности выполнения принятых по настоящему Договору обязательств, лишает сторону ссылаться на любое вышеуказанное в данном разделе обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

7. Срок действия, порядок внесения изменений и расторжение договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору, но не позднее 31.12.2020.

7.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением, или по иным основаниям, предусмотренным договором или законодательством. При этом Стороны обязаны произвести окончательный взаиморасчет по обязательствам настоящего договора.

7.4. Основаниями для одностороннего внесудебного расторжения договора со стороны Покупателя могут быть (в том числе, но не исключительно):

- нарушение Поставщиком срока поставки Оборудования по причинам, не зависящим от Покупателя;

- поставка Оборудования, не соответствующего условиям настоящего договора, по качеству, количеству, ассортименту и комплектности;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Поставщиком в составе Заявки на участие в торгах, по результатам которого заключен настоящий договор;

- установление факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установление факта наличия сведений о Поставщике в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.

7.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) и расторгнуть Договор в случае нарушения Покупателем своих обязанностей по Договору, препятствующих исполнению обязательств Поставщика.

7.6. Порядок расторжения Договора:

7.6.1. Сторона, решившая расторгнуть Договор (в одностороннем порядке отказаться от договора), направляет другой Стороне письменное уведомление за 5 (пять) календарных дней до предстоящего расторжения Договора

7.6.2.В течение 5 (пяти) календарных дней после уведомления одной из Сторон о расторжении настоящего Договора Стороны производят сверку выполненных обязательств и взаиморасчеты по фактически поставленному Оборудованию.

7.6.3. При этом все полученное по настоящему Договору Оборудование подлежит оплате Покупателем, а уплаченные денежные средства, не покрытые поставками, подлежат возврату Покупателю. Поставщик обязуется вернуть Покупателю стоимость оплаченного, но не поставленного Оборудования на основании товарной накладной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта Сторонами. При этом убытки, причиненные прекращением настоящего договора, Поставщику не возмещаются.

8. Порядок разрешения споров

8.1.  Стороны обязуются все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору, разрешать путем переговоров. При этом заинтересованная сторона направляет другой стороне письменную претензию. Ответ на претензию должен быть направлен не позднее 20 рабочих дней с момента ее получения.

8.2. В случае если Стороны по договору не пришли к мирному урегулированию возникшего спора, то такой спор, возникающий из настоящего Договора или в связи с ним, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Севастополя.

- Прочие условия

  - Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Поставщик гарантирует обеспечить сохранность и конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без письменного согласия Покупателя.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр находится у Поставщика, один – у Покупателя. Тексты экземпляров идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

  - Все уведомления (извещения) по данному Договору должны быть подготовлены в письменном виде и должны быть доставлены курьером, почтой или факсом соответствующим сторонам по адресам, указанным ниже. Уведомление считается полученным соответственно в день доставки курьером по дате на расписке о получении, или в день, обозначенный на подписанном почтовом уведомлении о вручении корреспонденции, или в день, указанный на правильно оформленном электронном подтверждении в случае пересылки уведомления факсом. Любая из сторон может изменить свой адрес для получения уведомлений, известив об этом другую сторону соответствующим уведомлением, отправленным вышеуказанным образом.

  - Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов в трехдневный срок.

  - Все приложения, указанные в настоящем договоре, являются его неотъемлемой частью.

Приложение № 1 - Спецификация оборудования.

Приложение №2 –Техническое задание

Приложение №3 - Форма акта о выявленных в процессе эксплуатации неисправностях.

Приложение №4 –Форма акта сдачи-приёмки выполненных работ.

- Юридические адреса и реквизиты сторон:

| Поставщик | Покупатель ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» Юридический адрес: 299014, РФ, г.Севастополь, ул. Рыбаков, дом 7. Фактический адрес: 299014, РФ, г. Севастополь, ул. Рыбаков, дом 7. Телефон: (8692) 22-10-70 sevenergosbyt@mail.ru ИНН/КПП 9201515119/920101001 ОГРН 1169204054139 ОКПО 02004545 Р/счет 40702810607230000176 в АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь К/с 30101810835100000123 БИК 046711103 |
| --- | --- |
| Директор _______________________/ / М.П. | Директор _____________________/Р.В. Борягин/ М.П. |

Приложение № 1

к Договору № ___________

от «__» __________ 2020г.

Спецификация оборудования

- Оборудование:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Технические характеристики |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Требуемый параметр | Кол-во |  |
| 1 | Сервер приложения | 1 | компл | Платформа Super Storage 6019P-ACR12L |  |  |
|  |  |  |  | Тип платформы |  |  |
|  |  |  |  | Выдвижные рельсы для установки сервера в стойку |  |  |
|  |  |  |  | Тип HDD отсека |  | дюйм |
|  |  |  |  | Высота |  | U |
|  |  |  |  | Количество 3,5 HDD отсеков |  | шт. |
|  |  |  |  | Количество установленных блоков питания |  | шт. |
|  |  |  |  | Номинальная мощность каждого блока питания |  | Вт |
|  |  |  |  | Количество сетевых интерфейсов |  | шт. |
|  |  |  |  | Скорость каждого сетевого интерфейса |  | Гб/с |
|  |  |  |  | Тип портов |  |  |
|  |  |  |  | Материнская плата |  |  |
|  |  |  |  | Максимальное количество разъемов оперативной памяти |  | шт. |
|  |  |  |  | Протокол удаленного управления |  |  |
|  |  |  |  | Типы поддерживаемых уровней RAID |  |  |
|  |  |  |  | Процессор |  |  |
|  |  |  |  | Модель процессора |  |  |
|  |  |  |  | Количество процессоров |  | шт. |
|  |  |  |  | Количество ядер каждого процессора |  | шт. |
|  |  |  |  | Количество потоков каждого процессора |  | шт. |
|  |  |  |  | Частота процессора |  | ГГц |
|  |  |  |  | Тип охлаждения |  |  |
|  |  |  |  | Наличие системы охлаждения |  |  |
|  |  |  |  | Оперативная память |  |  |
|  |  |  |  | Количество |  | шт. |
|  |  |  |  | Объем модуля |  | ГБ |
|  |  |  |  | Режим работы не менее чем |  |  |
|  |  |  |  | Стандарт памяти |  |  |
|  |  |  |  | Номинальная эффективная частота |  | МГц |
|  |  |  |  | Тип памяти |  |  |
|  |  |  |  | Накопитель на жестких магнитных дисках |  |  |
|  |  |  |  | Количество |  | шт. |
|  |  |  |  | Тип диска для хранения данных |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс |  |  |
|  |  |  |  | Назначение диска |  |  |
|  |  |  |  | Минимальная скорость вращения шпинделя диска хранения данных |  | RPM |
|  |  |  |  | Объем накопителя |  | ТБ |
|  |  |  |  | Оптимизация под RAID-массивы |  |  |
|  |  |  |  | Буфер HDD |  | Мб |
|  |  |  |  | Время наработки на отказ MTBF |  | ч |
|  |  |  |  | Твердотельный накопитель типа SSD |  |  |
|  |  |  |  | Количество |  | шт. |
|  |  |  |  | Тип системного диска |  |  |
|  |  |  |  | Назначение диска |  |  |
|  |  |  |  | Интерфейс |  |  |
|  |  |  |  | Объем системного диска |  | ГБ |
|  |  |  |  | Рейтинг износоустойчивости (операции записи за все время эксплуатации) PBW |  | PB |
|  |  |  |  | Среднее время наработки на отказ MTBF |  | ч |
|  |  |  |  | Поддержка TRIM |  |  |
|  |  |  |  | Программное обеспечение |  |  |
|  |  |  |  | Предустановленное ПО |  | шт. |

| «Поставщик» Директор _______________________/ / М.П. | «Покупатель» Директор _____________________/Р.В. Борягин/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _________________

от «__» ____________ 2020г.

Техническое задание

- Общие сведения

Наименование закупки: приобретение программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (ПАК АИИСКУЭ) для применения при осуществлении ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ» деятельности на оптовом и розничном рынках электрической энергии, как гарантирующего поставщика электроэнергии.

- Назначение и цели приобретение программно-аппаратного комплекса АИИСКУЭ.

Назначение системы:

Целью является организация и усовершенствование бизнес-процессов деятельности на оптовом и розничном рынках в соответствии с требованиями и регламентами ДОП, выполнение требований федерального закона № 522-ФЗ от 27.12.2018 г., интеграция существующих разнородных систем учёта электроэнергии смежных организаций и потребителей в единый информационно-вычислительный комплекс (ИВК), реализованный на базе единой интеграционной платформы специализированного программного обеспечения (ПО), объединяющего в единую информационную среду все существующие АСУЭ в зоне деятельности ООО «СЕВЭНЕРГОСБЫТ», как гарантирующего поставщика электроэнергии.

Приобретение программно-аппаратного комплекса автоматизированной информационно измерительной системы является средством достижения указанной цели.

Перечень УСПД, приборов учёта электроэнергии и коммуникационного оборудования которые должны быть интегрированы в АИИС приведены в Приложении № 1.

Цели создания системы:

- снижение экономических затрат, связанных с выполнением функции учета собственного энергопотребления за счет автоматизации процесса сбора и обработки данных со счетчиков энергоресурсов;

- обеспечение оперативности, точности, полноты и достоверности получаемой информации о контролируемых параметрах технологического процесса распределения и потребления энергоресурсов;

- формирование энергетического баланса как по предприятию в целом, так и по отдельным цехам, объектам, направлениям, технологиям;

- снижение объема потребления энергоресурсов за счет оперативного реагирования на выявленные отклонения от заданных лимитов энергопотребления (потери энергоресурсов, аварийные режимы работы, неэффективно работающее энергоемкое оборудование и др.);

- повышение оперативности выявления и устранения источников потерь энергоресурсов;

- повышение экономичности и надежности работы электроустановок;

- снижение экономических затрат на электроэнергию путем уменьшения заявленной мощности при неизменном среднесуточном потреблении за счет анализа оперативных данных по работе оборудования системы электроснабжения в часы максимумов;

- автоматизация ведения отчетной- документации;

- повышение эффективности труда оперативного и технического персонала;

- создание комфортных условий работы обслуживающего персонала.

ПО должно обеспечить сбор данных с неограниченного количества точек учета (в среднесрочной перспективе – 50 (Пятьдесят) тысяч ПУ, в долгосрочной перспективе – более 200 (Двести) тысяч ПУ при перспективном развитии системы удаленного сбора и передачи данных приборов учёта электрической энергии в будущих периодах).

ПО должно обеспечивать многопользовательский режим работы, сохранять работоспособность и стабильные показатели производительности при следующих показателях нагрузки:

•	сбор и обработка информации не менее чем с 50 (Пятьдесят) тысяч приборов учета;

•	хранения в течении 5 лет информации в БД не менее чем по 50 (Пятьдесят) тысячам приборов учета;

•	поддержка одновременной работы не менее 10 (Десяти) пользователей.

- Требования к системе.

Требования к построению и функционированию системы:

Программно-аппаратный комплекс автоматизированной информационно измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии должен представлять собой территориально-распределенную систему с трехуровневой организацией, функционирующую круглосуточно, без постоянного присутствия специалиста по обслуживанию на объектах.

Первый уровень, уровень средств измерения, должен быть предназначен для:

- автоматического выполнения измерений величин активной и реактивной составляющих электроэнергии, накопленных значений расходов энергоресурсов;

- предоставления доступа к измеренным значениям параметров и журналам событий со стороны второго и третьего уровня системы.

Второй уровень, уровень первичного сбора и передачи данных, должен быть предназначен для:

- автоматического выполнения сбора накопленных данных с территориально распределённых элементов первого уровня системы с использованием современных беспроводных технологий передачи данных и нелицензируемых диапазонов радиочастот;

- автоматической регистрации событий, сопровождающих процесс измерения, сбора и передачи данных в журнале событий;

- предоставления доступа к измеренным значениям параметров и журналам событий со стороны третьего уровня системы;

- передачи данных для дальнейшей обработки на третий уровень системы;

- защиты от НСД технических средств и ПО;

- диагностики работы технических средств.

Третий уровень – уровень обработки данных, должен включать в себя серверы баз данных, АРМ пользователей системы, средства обеспечения WEB-доступа пользователей к данным системы и быть предназначен для:

- автоматизированной обработки и хранения результатов измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений;

- автоматической регистрации событий, сопровождающих процесс измерения, в журнале событий;

- хранения измерений и информации о состоянии средств измерений в специализированной базе данных;

- обработки и визуализации полученных данных;

- обеспечения выдачи информации заинтересованным пользователям;

- выдачи отчетных документов различных видов (графиков, таблиц, журналов, протоколов);

- конфигурирования и параметрирования технических средств и ПО;

- автоматической синхронизации (коррекции) системного времени от СОЕВ.

Передача данных с первого на второй уровень должна производиться с использованием цифрового интерфейса RS-485; со второго на третий уровень - по ЛВС с гарантированной скоростью передачи данных не ниже 10 Mбит/сек по протоколу TCP/IP или с применением WEB-технологий.

На втором и третьем уровнях системы должна быть обеспечена бесперебойная работа системы при временном исчезновении электропитания - в течение 0,5 часа.

Система должна иметь свидетельство об утверждении типа средств измерений и должна быть включена в Госреестр средств измерений.

Система и все ее компоненты должны быть предназначены для непрерывной круглогодичной работы в режиме реального времени.

Интервал сбора данных со средств измерения должен быть настраиваемый с возможностью обеспечения периодичности сбора данных один раз в 30 минут.

- Требования к совместимости программного обеспечения системы:

Система должна быть построена на базе программного обеспечения (ПО) Microsoft (MS):

- платформа центра сбора данных на базе MS Windows Server 2012 и выше, MS SQL Server 2016 и выше, MS (IIS) версия 7.0 и выше;

- АРМы пользователей - приложения на базе Windows;

- WEB-кабинеты Администратора, Оператора и Абонента должны быть совместимы с WEB -браузерами MS Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera и др. Должна поддерживаться также мобильная версия браузера для iPAD;

- отчетная подсистема и генерация отчетов должна быть построена на базе шаблонов MS Excel;

- должна поддерживаться генерация отчетов в форматах html-, xls-, doc-, pdf.

- должна поддерживаться интеграция с подсистемой документооборота на базе MS SharePoint 2013.

- Требования к структуре ПО системы:

ПО системы должно состоять из:

- базы данных системы для долговременного хранения и обработки данных;

- сервера приложений на основе стандартного web-сервера MS Internet Information Services (IIS) версии 7.0 и выше;

- сервер отчетов на базе стандартного сервера отчетов (Microsoft SQL Server Reporting Services, StymulSoft);

- сервисов для интеграции с внешними системами (ГИС-сервисами, классификаторами, справочниками адресов, биллинг-системами);

- Web-кабинетов пользователей;

- сервера опроса;

- сервисов для импорта-экспорта данных;

- сервиса уведомлений;

- CRQ-интерфейса;

- консоли администратора;

- редактора расчетных схем;

- сервиса ручного ввода с возможностью импорта из xls

- АРМ Метролога

- Контроль показателей качества электроэнергии

- Требования к функциям системы:

Система должна обеспечивать решение следующих задач:

- автоматизированный сбор данных по учету электроэнергии: показания (суточные, месячные, в т. ч. тарифные), профили нагрузки, журналы событий, текущие измерения параметров режима электрической сети; контроль достоверности результатов измерений и замещение результатов измерений за отсутствующие периоды;

- расчет суммарных показателей энергопотребления по различным группам объектов, анализ балансов (приход/расход/отдача/потери электроэнергии на подстанциях, трансформаторных и распределительных пунктах, участках электросетей и прочих объектах, сравнение фактических небалансов с допустимыми значениями);

- формирование сводной отчетности (отчеты о потреблении электроэнергии, реестры и перечни ПУ и прочего оборудования, годовые планы поверок, отчеты о техническом обслуживании, потребительские отчеты и другие);

- ведение нормативно-справочной информации о точках учета, объектах электросети, электрооборудовании, точках технологического присоединения к электрическим сетям, включая справочники и классификаторы;

- эксплуатационный мониторинг состояний приборов учета, каналов связи, программного и аппаратного обеспечения, регистрация и обработка критических событий, в том числе: нарушение нормальной схемы электроснабжения, вмешательство в оборудование комплекса (санкционированное и несанкционированное), отклонение от режимов потребления, изменение локальных небалансов свыше порогового значения и т. д.

- ведение информации об установках, заменах, техническом обслуживании и ремонте приборов учета, включая обработку заявок на подключение/отключение;

- ведение единого астрономического времени;

- администрирование системы, включая управление пользователями, правами пользователей и их доступом к объектам на основе ролевой модели разграничения прав доступа;

- возможность опроса подсистем различного уровня: опрос счетчиков, PLC/GPRS/радио-концентраторов устройств сбора и передачи данных (УСПД), сторонних автоматизированных информационно-измерительных систем (АИИС) (по предоставляемым интерфейсам);

- централизованная тарифная политика для приборов коммерческого учета. Автоматическая рассылка тарифных расписаний из центра сбора данных на приборы учета. Регулярная автоматическая сверка фактических тарифов из счетчиков с тарифными расписаниями в БД, заданных для различных категорий потребителей;

- групповое администрирование системы. Ведение типовых точек учета, заполнение групп абонентов по шаблонам и из xls-макетов (адреса, ФИО, зав. номер счетчика и т. п.). Типовые правила наименования/создания узлов дерева объектов. Возможность автоматической привязки счетчиков по заданным правилам. Распределенная обработка данных, отложенные пересчеты. «Заморозка» пересчетов (фиксация коммерческих данных, запрет изменений);

- предоставление учетных данных и отчетных документов клиентам системы через WEB-интерфейс. Единая политика раздачи прав доступа и парольных ограничений. Диалоговый режим работы с клиентом (подача заявок, самостоятельный ввод показаний приборов учета и т. п.).

- интеграция с внешними системами (биллинговые системы, классификаторы адресов, ГИС-системы);

- интеграция с системой документооборота предприятия на базе MS SharePoint;

- контроль качества электроэнергии;

- предоставление учетной и справочной информации по объектам и точкам учета в виде графиков, таблиц, журналов событий;

- формирование отчетов на базе типовых и настраиваемых шаблонов;

- контроль отклонений фактического потребления электроэнергии от планового;

- расчет балансов объектов по типовым схемам.

- Требования к интерфейсам системы:

WEB-интерфейс Администратора системы должен предоставлять следующие функции:

- регистрация и управление учетными записями пользователей системы, разрешение на доступ к функциям кабинетов группам пользователей;

- автоматизированный импорт внешних справочников адресов и потребителей, рассылка сообщений, геокодирование;

- просмотр и анализ общесистемных событий (сбор данных, коррекция времени, события УСПД, загрузка программных модулей др.).

- просмотр протокола действий, выполненных пользователями различных ролей;

- публикация новостей в WEB-кабинете Абонента;

- редактирование параметров системы: часовые схемы, параметры связи с подсистемой документооборота и др.

WEB-интерфейс Оператора системы должен предоставлять следующие функции:

- ГИС навигацию объектов учета и контроль сбора данных на географической карте;

- просмотр и анализ учетных данных (показания, профиль нагрузки);

- детализация потребления; фиксация показаний; прием показаний от Абонентов;

- формирование маршрутных листов для съема показаний;

- импорт показаний счетчиков из хls-файла и ручной ввод показаний приборов учета;

- просмотр и анализ журналов событий приборов учета и УСПД;

- просмотр журнала событий системы;

- контроль отклонений фактического потребления и мощности от плановых величин;

- контроль выполнения договоров, ввод договорных величин;

- представление точек учета по разным критериям: объектам учета, потребителям, адресам, расчетным схемам, учетным записям;

- редактирование связей м\д точками учета;

- редактирование структуры объекта учета, групповое добавление и редактирование свойств новых узлов структуры;

- просмотр справочных свойств точек учета (приборов учета, трансформаторов тока и напряжения);

- ведение истории замен счетчиков и измерительных трансформаторов;

- просмотр схемы питания точки учета;

- групповое редактирование свойств точек учета;

- расчет балансов по типовым шаблонам: сводный баланс по объектам, баланс ПС, баланс фидера, многоуровневый баланс электроэнергии по заданному фидеру районной подстанции (расход по вводам ТП, расход по фидерам ТП, расход по точкам учета потребителей);

- учет резервных схем питания потребителей;

- справочник параметров силовых трансформаторов, группы точек учета, расчетные блоки и расчетные web-схемы;

- анализ показателей качества электроэнергии (ПКЭ): контроль качества электроэнергии по интегральным индексам, анализ длительности прерываний электроснабжения, проверка ПКЭ на соответствие нормативным требованиям (ГОСТ 32144–2013), мониторинг текущих значений и архивов ПКЭ, формирование протоколов по результатам статистической обработки измерений ПКЭ, отображение ПКЭ на ГИС-карте, поддержка измерителей ПКЭ (Satec-175PM, Ресурс-Е4, BINOM-334i, ARIS 304 и др.), оценка качества электроэнергии по данным счетчиков СЭТ-4ТМ. 03 (02);

- редактирование связей между объектами сети, редактирование периодов работы связей;

- редактирование схемы сбора данных (свойства серверов опроса, параметры связи и свойства УСПД, расписание сбора данных, параметры синхронизации);

- справочник потребителей (описание свойств и состава точек учета потребителя); справочник договоров (субъекты договора, расчетная схема потребления);

- акты замен оборудования, контрольного съема показаний и др;

- контроль состояния оборудования системы;

- анализ полноты и качества данных;

- контроль достоверности данных по заданным правилам;

- замещение учетных данных различными методами (по контрольному ПУ, по истории потребления, по максимальной мощности, по допустимому току, по интегральным значениям) в соответствии с ПП РФ № 442 от 4.05.2012 г;

- проверка учетных данных на полноту и достоверность по заданным правилам;

- отчет по потреблению электроэнергии с учетом субабонентов и начислений;

- контроль полноты показаний приборов учета;

- стек показаний счетчиков;

- создание и редактирование пользовательских отчетов;

- формирование отчетов на базе шаблонов;

- формирование и ведение карточек учета средств измерений (СИ);

- планирование и контроль выполнения метрологического обслуживания СИ;

- получение справочной информации по СИ, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (Госреестр);

- формирование различных отчетов по метрологическому обеспечению измерений.

WEB-интерфейс Абонента должен предоставлять следующие функции:

- регистрации Абонентов и авторизованный вход абонента в систему;

- обеспечение Абонента достоверной информацией о показаниях приборов учета и потреблении электроэнергии за прошедшие отчетные периоды времени, расчет потребления ресурсов в денежном выражении;

- обеспечение инструментом для контроля и анализа данных учета электроэнергии и мощности в разрешенной зоне доступа к приборам учета, детализация данных в табличном виде по тарифам и отчетному периоду;

- предоставление справочной информации и метрологических характеристик счетчиков электрической энергии, измерительных трансформаторов тока и напряжения;

- контроль отклонений фактического потребления электроэнергии от плановой величины, контроль превышения заданной мощности, сравнение потребления в текущем периоде с аналогичным прошлым периодом;

- детальный анализ событий, зарегистрированных прибором учета, общая статистика событий на заданном интервале времени, фильтры по категориям и статусу (важности) событий, группировка парных событий.

- формирование набора учетных и справочных данных по доступным абоненту точкам учета. Встроенные виды отчетов: «Показания счетчиков и потребление электроэнергии», «Детализация потребления электроэнергии», «Максимумы по суткам за месяц», «Месяц по сравнению с предыдущим», «Перечень измерительных комплексов» и др. Сохранение отчетов в рdf-, xls- или doc-формате;

- предоставление возможности подготовить необходимый набор учетных и справочных данных в виде шаблона и использовать его в дальнейшем для формирования отчетов в заданный период времени;

- форматирование текста, табличное представление данных, графики, диаграммы и пр, сохранение результата в файле шаблона;

- анализ качества потребляемой электрической энергии по данным измерений параметров электрической сети;

- анализ структуры потребления электроэнергии по заданному объекту: расход по общедомовым и индивидуальным приборам учета (ПУ), расход на общедомовые нужды (лифт, освещение и т. д).

АРМ системы должен предоставлять следующие функции:

- вывод данных в различных видах: графики, таблицы, мнемосхемы, отчеты.

- редактирование мнемосхем (SCADA-интерфейс);

- встроенный редактор пользовательских шаблонов отчетов;

- анализ данных;

- оперативный мониторинг событий системы;

- журналы событий;

- дистанционное управление нагрузкой потребителя.

Консоль Администратора должна предоставлять следующие функции:

- администрирование БД;

- резервное копирование и восстановление БД;

- конфигурация структуры сбора данных;

- администрирование прав пользователей программного комплекса;

- диагностика и обновление БД;

- создание и редактирование структуры объекта учета и пользовательских расчетных схем;

- формирование алгоритмов расчета потерь в силовых трансформаторах и элементах сети;

- определение сложных расчетных схем с использованием логических операций и стандартных математических функций;

- история замены приборов учета и измерительных трансформаторов;

- ведение пользовательских справочников;

- возможность автоматической замены и контроль тарифных расписаний электросчетчиков по заданным категориям;

- настройка параметров WEB-сервера системы;

- массовый автоматизированный импорт структуры объекта учета из xls-макета.

- Требования к функциям сбора данных:

Система должна обеспечивать:

- сбор информации с УСПД разного типа (ЭКОМ, RTU-325 (327), C-50 (70), ВЭП01 и др.);

- сбор данных с кодовых счетчиков электроэнергии и других видов энергоресурсов (не менее 200 типов электро/тепло/газо/водосчетчиков).  Полный перечень – в Приложении 1;

- сбор данных с приборов контроля качества электроэнергии;

- запись полученной информации в БД;

- синхронизацию времени элементов системы (серверы, УСПД, счетчики) по единому источнику времени;

- передачу управляющих воздействий (управление нагрузкой потребителя, команды телеуправления и т. д.);

- ручной ввод визуально снятых показаний счетчиков, восстановление данных при замене и выходе из строя счетчиков, табличный ввод плановых и фактических значений параметров объекта учета;

- ввод данных с приборов учета, собранных через переносной компьютер (ноутбук)

- ввод данных в БД из файлов в формате MS Excel, (например, импорт плановых графиков нагрузок из xls-файлов заданной структуры);

- ввод данных с приборов учета из CSV-файлов.

- Требования к функциям обмена данными с другими системами:

Система должна обеспечивать:

- автоматическую рассылку/прием учетных данных в различных форматах: почтовые сообщения в формате макетов 63002, XML12355 (13355, 25355), XML50080, XML51080, XML51070, XML80000, XML80020, XML80030, XML80040, XML80050, XML70000, XML70070, XML80070, XML60090;

- передачу IP-пакетов в формате оперативной передачи данных (ФОПД);

- передачу данных на ftp-сервер в формате KEGOC;

- передачу показаний счетчиков расширенным макетом XML80020;

- импорт/экспорт данных в соответствии со стандартом МЭК61986;

- экспорт отчетов в формате MS Excel, сформированных на базе стандартных или пользовательских шаблонов АРМ;

- импорт данных из xls-файлов произвольной структуры;

- автоматическое построение структуры объекта учета на базе макета 80020;

- проверку ЭЦП для входящих макетов.

- авторизованный доступ через CRQ-интерфейс к информации в БД системы.

- Требования к функциям контроля состояния системы:

Система должна обеспечивать:

- контроль поступления и целостности данных, проверку выполнения граничных условий, контроль журналов событий приборов учета, контроль баланса объектов;

- формирование в реальном времени тревожных сообщений (alarm) пользователям системы;

- рассылку сообщений на АРМы, по локальной сети (NetSend), e-mail, в виде SMS;

- запись аварийных событий в журнал системы.

Общие требования к оборудованию:

Предлагаемое к поставке оборудование должно быть оригинального производства. Не допускается поставка бывшего в употреблении и восстановленного оборудования, переработанного или каким-либо образом модифицированного, в котором возникли проблемы, ставшие следствием неправильного использования, несоблюдения условий хранения или эксплуатации в условиях окружающей среды, не отвечающего опубликованным требованиям данного товара, либо который подвергся обычному эксплуатационному износу.

Оборудование внутри отдельного подпункта должно быть одного производителя, одной модели и желательно из одной партии.

Все предлагаемое оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник. Сертификат совместимости необходим для гарантированной работоспособности поставляемого оборудования с продуктами Microsoft.

Качество поставляемой продукции должно обеспечиваться системой управления качеством при производстве, монтаже и обслуживании персональных компьютеров, сертифицированной на соответствие требованиям ГОСТ РФ.

Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной, санитарной и электрической безопасности, а также электромагнитной совместимости, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация с документальным подтверждением. Наличие у поставляемого оборудования действующих сертификатов соответствия требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Упаковка, маркировка, условия транспортирования, в том числе требования к выбору вида транспортных средств, условия, порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку.

Требования к безопасности поставляемого оборудования:

Оборудование не должно представлять опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды.

Требования к гарантийному обслуживанию аппаратных средств системы:

Гарантия на поставляемое оборудование не менее 36 месяцев, производитель или поставщик оборудования должен иметь не менее одного сервисного центра на территории г. Севастополя или Республики Крым. Гарантийные обязательства исполняются без привлечения третьих лиц.

Наличие сервисного центра на территории г. Севастополя или Республики Крым необходимо для быстрого реагирования и обслуживания Заказчика для недопущения простоев, которые могут привести к отрицательному финансовому результату Заказчика.

Адреса и телефоны сервисного центра предоставляются при подаче заявки на участие. Заявки о неисправности должны приниматься с 9-00 до 18-00 в рабочие дни по телефонам и по электронной почте (номера телефонов и адрес электронной почты предоставляется подаче заявки на участие).

Срок ремонта должен составлять не более 1 (Одного) рабочего дня во избежание длительных простоев в работе заказчика. Поставщик или производитель оборудования должен предоставить бесплатное и неограниченное консультирование по вопросам восстановления работоспособности оборудования. Сервисный центр должен проводить выполнение необходимых работ по восстановлению оборудования. Замена неисправных компонентов должна быть бесплатной.

Аппаратные средства системы, устанавливаемые в отапливаемых помещениях, должны быть предназначены для работы в диапазоне температур от плюс 5°С до плюс 40 °С.

Аппаратные средства системы, устанавливаемые на улице и в неотапливаемых помещениях, должны быть предназначены для работы в диапазоне температур от минус 35°С до плюс 40 °С.

Все измерительные каналы АИИС КУЭ должны иметь действующие сертификаты утверждения типа измерений, должны быть внесены в Госреестр средств измерений РФ и разрешены к использованию на территории РФ.

По стойкости, устойчивости и прочности к внешним воздействиям (среде применения) элементы системы должны отвечать следующим требованиям:

- средства измерения по устойчивости к климатическим воздействиям должны соответствовать группе 3 по ГОСТ 22261-94;

- устройства сбора и передачи данных (контроллеры) должны предназначаться для эксплуатации в районах с холодным климатом. По устойчивости к воздействию температуры и влажности воздуха контроллер должен соответствовать группе климатического исполнения В3 по ГОСТ 12997-84;

- по допустимому уровню радиопомех и электромагнитной совместимости технические средства системы должны соответствовать ГОСТ Р 51318.22-99.

- по устойчивости к воздействию магнитного поля промышленной частоты технические средства системы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50648-94.

- конструктивное исполнение элементов АИИС КУЭ должно обеспечивать защиту от механических воздействий, пыли и агрессивных сред (степень защиты - IP20 по гост 14254-96).

- электрическая прочность и сопротивление изоляции цепей системы должны соответствовать требованиям ГОСТ 22261-94.

Предусмотреть возможность последующего расширения системы, обеспечив не менее 20% резерва от количества входных/выходных каналов для элементов второго и третьего уровней АИИС КУЭ.

Требования к составу работ:

Работы по созданию системы коммерческого учета должны включать в себя выполнение:

- поставку комплекса программно-аппаратных средств;

- монтаж оборудования;

- проведение пусконаладочных работ;

- отладка системы в режиме опытной эксплуатации;

- обучение 4 (четырёх) человек персонала (пользователей системы) правилам работы с АИИС КУЭ;

- сдача системы в постоянную (промышленную эксплуатацию);

- гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт оборудования.

Пусконаладочные работы включает в себя:

-проверку работоспособности оборудования передачи данных;

-автономные испытания технических средств ПАК АИИСКУЭ;

-загрузку информации в базу данных;

-конфигурирование и наладку программных средств ПАК АИИСКУЭ;

-комплексную наладку АИИСКУЭ: проверку достоверности получения информации о почасовых значениях перетоков электроэнергии по каждой точке измерения входящей в составе АИИСКУЭ, проверку соответствия АИИСКУЭ техническим регламентам Договора о присоединении с торговой системе оптового рынка электрической энергии(мощности).

В результате пусконаладочных работ должны быть достигнуты цели по обеспечению автоматизации технического процесса проведения расчетов за полученную и отпущенную электроэнергию с Коммерческим оператором и Системным оператором ОРЭМ в условиях оптового рынка электроэнергии и мощности РФ; ввод АИИСКУЭ в опытную эксплуатацию.

Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень поддерживаемых типов систем, УСПД и приборов учета

| Производители | Системы |
| --- | --- |
| ООО "Эльстер Метроника | АСКУЭ "Альфа ЦЕНТР |
| АО Группа Компаний "Системы и Технологии | Пирамида |
| ООО “Энфорс”); | "Энфорс АСКУЭ" |
| ООО НПП "Энерготехника | АСКУЭ "Ресурс-сервер |
| ООО "Матрица", компания "ADD Group | АИИС КУЭ "Матрица" |
| ООО НПО "МИР"); | АСКУЭ "МИР" |
| ООО НТП "Энергоконтроль"); | КТС "Энергия |
| ЗАО "Энергоучет"); | АСКУЭ компании "Энергоучет" |
| ЗАО "Монитор Электрик"); | ОИК СК-2003 |
| ООО "СКБ Амрита | ИИС "ТОК" |
| ЗАО "НПФ Прорыв | Телескоп |
| ООО НПФ "Телемеханик"); | ТСУ "Пчела |
| лаб. АСКУЭ НВЭС | АСКУЭ "СПРУТ» |
| ICONICS | Trend Worx Alarm Worx |

| Производители | Оборудование |
| --- | --- |
| УСПД |  |
| Прософт-Системы | ЭКОМ |
|  | ARIS |
|  | SOFT Basic контроллер |
| ЗАО «Связь инжиниринг М» | УМ-31 |
|  | УМ-40 |
| Эльстер-Метроника | RTU-325 |
|  | RTU-327 |
| ИТФ "Системы и технологии" | Сикон С10, С50, С70, С120, SM160 |
| Различные производители | Modbus-RTU, ASCII, TCP контроллер (функции 1-5, 16) |
| ИндаСофт | MOSCAD-М (только для СуперФлоу-21В ЗАО "Совтигаз") |
| Волгаэнергоприбор | ВЭП-01 |
| ООО «Современные Радио Технологии» | Стриж-сервер |
| ПиЭлСи Технолоджи | TOPAZ IEC DAS МХ240 |
| PLC-концентраторы |  |
| РиМ | РиМ МКС 099.02 |
| Корпорация Сайман | SAIMAN-1000E |
| ECHELON | DC-1000 |
| Инкотекс | Меркурий М225.1 Меркурий М225.2 Меркурий М250 |
| Нижегородский завод им. Фрунзе | УСД-2.01 |
| ННПО имени М.В. Фрунзе | УСД-2.04 (Микрон 2) |
| НТЦ "ГОСАН" | УСПД БИМ 42хх |
| Концерн ЭНЕРГОМЕРА | УСПД 164-01М, CE805, CE805М |
| НПО "МИР" | УСПД-01 |
| Эльстер-Метроника | RTU+Server |
| Матрица | RTR8A, RTR7E, RootRouter\RTR512 |
| Счётчики электроэнергии |  |
| Эльстер-Метроника | Альфа А1Т, А1R, ЕвроАльфа, АльфаПлюс A1700 A1800 AS1440 AS3500 AS220 |
| Нижегородский завод им. Фрунзе | СЭТ-4ТМ.01, СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.02М, СЭТ-4ТМ.03М ПСЧ-3ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-3ТМ.05М, ПСЧ-4ТМ.05М, ПСЧ-3ТМ.05Д, ПСЧ-4ТМ.05Д, ПСЧ-4ТМ.05МД, ПСЧ-4ТМ.05МН, ПСЧ-4ТМ.05МК СЭБ-1ТМ.01, СЭБ-1ТМ.02 (Д, М) СЭБ-1ТМ.03 ПСЧ-4ТА.03.2, ПСЧ-3ТА.03.2, ПСЧ-3ТА.07 ПСЧ-3АРТ.07(Д), СЭБ-2А.07, ПСЧ-3А.06Т |
| СПбЗиП | ЦЭ2727А; ЦЭ2726А |
| ЛЭМЗ | ЦЭ2727 |
| НПФ "Маяк" | МАЯК-101АТ, МАЯК-102AT, МАЯК-301АРТ |
|  | МАЯК-302АРТ |
| ГРПЗ | СЭТ 3а |
| МЗЭП | СТС5605 |
| ПКК Миландр | МИЛУР-104, 304, 305, 105, 306, 107 МИЛУР-307 |
| ELGAMA-ELEKTRONIKA | EPQS |
|  | GAMA300 |
| Корпорация Сайман | Отан САР4У |
| ACTARIS | SL7000 |
| ACTARIS (Itron) | ACE6000 |
| Iskraemeco, Ltd. | ISKRA MT851, TE851, МТ855, MT831, MT860 МТ372, МТ382, MT880 |
| Концерн ЭНЕРГОМЕРА | ЦЭ6850(М), ЦЭ6823М ЦЭ6822 CE102, CE301M, CE306 СЕ102М, CE201 CE304 CE301, CE303 CE208 IEC 1107-96 CE308 IEC 61107 |
| Инкотекс | Меркурий M23x Меркурий М203.2Т, М206 Меркурий М200.04 |
| ПЗИП | Вектор-3АRT (2), 3A(T) Вектор-300, Вектор-300 v35 |
| Power Measurement Ltd. | ION 6200, 8300, 8600 7500 7650, 7330 |
| Holley Metering Ltd. | DSSD546, DTSD536 DTS543, DSS533, DTS541, DSS531 |
| Гран-Система-С | CC-301 |
| Landis&Gyr AG | ZMD405CT |
| НПП Электромеханика | ПЦ6806-17 |
| Системы связи и телемеханики | КИПП-2М |
| Систел Автоматизация | Протон-К ФОТОН |
| Satec | PM130E(H) PM175 EM133 EM133R EM720 EM132 BFM136 BFM II |
| НПО "МИР" | МИР С-01, C-02, С-03 С-04, C-05, С-07 |
| НТЦ "ГОСАН" | БИМ 3/4/5 |
| РиМ | РиМ 489.03-06 РиМ-489.07 РиМ-489.30 РиМ-384 РиМ-489.13 |
| НПП "Энерготехника" | РЕСУРС-Е4, РЕСУРС-UF2-4.30 |
| МИРТЕК | МИРТЕК-1, МИРТЕК-3 |
| Тайпит | Нева МТ1хх, Нева МТ3хх |
| Алгоритм | BINOM-3 |
| НПП МАРС-ЭНЕРГО | СКВТ-Ф-МАРСЕН |
| Матрица | NP73E |
| Тошэлектроаппарат | TE73 |
| РУП "Гомельэнерго" | Энергия-9BY СТК3, Аист-1, Аист-3 |
| TESMEC | SMT |
| ИЦ Энергосервис | ESM |
| Различные производители | СПОДЭС-A, СПОДЭС-B, СПОДЭС-C, СПОДЭС-D |
| EMH metering GmbH & Co. KG | LZQJ-XC |
| СИ-АРТ | СТЭМ-300 |
| Расходомеры, тепло- и газосчетчики |  |
| Взлёт | Взлёт УРСВ 010М, 020, 110, 510, 542 Взлёт ТСР ТСРВ-020, -021, -022, -023, -030, -031, -032 Взлет ТСРВ-024(М) ТСРВ-026(M) ТСРВ-034 Взлёт РСЛ Взлёт ЭМ Эксперт Взлет ТСР-М (ТСР-027) ИВК-102 |
| НПФ "Логика" | СПТ 942.01-06, 943, 961, 961М, 961.1, 961.2 СПГ 741, 761, 762, 762.1, 762.2 СПГ 761.1, 761.2 СПТ 941.01-08 СПТ 941.10(11) СПТ 941.20, 962 |
| ТБН Энергосервис | ТБН КМ-5-1, КМ-5-2, РМ-5-1 |
| Интелприбор | Многоканальный теплосчётчик МКТС |
| Fischer & Porter | Fisher NOC |
| ИВП Крейт | ТЭКОН-10, ТЭКОН-17 (протокол FT1.2), ТЭКОН-19 |
| Фирма "Борец" | Каскад1-100 |
| ОКБ "Маяк" | ИМ2300 K, M, Z, A, B, C, D, E, F |
| НПФ "Вымпел" | Гиперфлоу-3ПМ |
| НПП "Уралтехнология" | Эльф Карат, Карат-М, Карат-307 |
| НПФ "Теплоком" | ВКТ-5 Теплосчетчик ВКТ-7 |
| Эльстер Газэлектроника | Корректор объёма газа ЕК 260, EK270 Корректор объема газа ТС215, ТС220 |
| Турбулентность ДОН | Расходомер Turbo Flow GFG-F |
| АРВАС | Теплосчётчики ТЭМ-104, ТЭМ-106 |
| ИПФ "Сибнефтеавтоматика" | Блок контроля теплоты БКТ.М, Миконт-186 |
| НПП "ИРВИС" | ВРСГ-1/РИ-3, (РС-4) |
| СКБ "Промавтоматика" | Вычислители УВП-280, УВП -280А.01 |
| ПНП "Сигнур" | ЭХО-Р-02 Акрон-01-1 |
| Промышленная группа “Метран” | Счётчик газа Метран-333 Счётчик пара Метран-334 |
| ИВК-САЯНЫ | Счетчик-расходомер ВРтК-2000 РМД через УСПД «МОСТ» |
| Компания Kumstrup, Дания | MULTICAL-402, 602 |
| ИРВИС, Москва | ИРВИКОН СВ-200 |
| Промсервис, Дмитровград | ПРАМЕР-52ХХ |
| Emerson | Floboss S600 (в ограниченном наборе конфигураций) |
| ЗАО «Инкомсистем» | АБАК 1-2-1 |
| ЗАО «Термотроник» | ТВ7 |
| НПО «Промприбор» | ТМК-Н120 |
| ООО НПП "Тепловодохран" | Пульсар-24М, Пульсар-2М, Пульсар-6М |
| ООО «Миконт» | СМАРТ-ВО2 |
| Устройства для систем телемеханики |  |
| Группа предприятий "АЛЕКТО" | МИП AET |
| НПП Электромеханика | ПЦ6806 |
| Прософт-Системы | TS32, TC32 TC4, ТМ32 |
| ООО "МНПП Антракс" | Указатель положения РПН УП-23 |
| Siemens | Преобразователь Simeas P 7KG7100 |
| Satec | Преобразователь PM130P PLUS |
| НПП «Электронные Табло» | Электронное табло "Рубин" |
| МНПП "Электроприбор" | ЦП 8506 |
| Различные производители | Протокол ТМ800А |
|  | Модули с протоколами МЭК870-5.101, МЭК870-5.104 |
|  | Модули с протоколами ModbusRTU, ASCII, TCP |
| ОДО "Энергоприбор" | МИП ET |
| НПФ «ПРОЭЛ», Санкт-Петербург | Устройство оптоволоконной дуговой защиты ОВОД-МД |
| Дон-РТСофт | Протокол ЦСПА-FT3 (связь со Smart-Base) |
| Энерго-Союз | МИП ЦА9256 и ЦВ9257 |
| РАДИУС Автоматика | Микропроцессорное устройство защиты, автоматики, управления и сигнализации Сириус-2 |
| Vaisala | Метеокомплекс WXT520 |
| ЗИП-Научприбор | Цифровой амперметр CA3020 |
| НПП «Микропроцессорные Технологии» | Микропроцессорный блок защиты присоединений 6–35кВ БЗП-01 |
| Прочие модули УСО |  |
| Прософт-Системы | Устройство сбора и обработки данных с дискретных/аналоговых датчиков DAS16 |
| Advantech Co., Ltd | Модули ADAM-40xx |
| ФНПЦ ФГУП "ПО "Старт" | ЕМ441М, ЕМ443М, ИСТОК-ТМ |
| Различные производители | GPS-приёмники (протоколы NMEA и TSIP) |
| Hilscher Gesellschaft für Systemautomation mbH | Платы-контроллеры шины Profibus: CIFxxxx, COMxxxx |
| ЗАО НПП "Дана-Терм" | ИТВ2605-8 |
| НПП "Метра" | М0801 |
| American Power Conversion Corp. | Источник бесперебойного питания APC Smart |
| ЛЭМЗ | Устройство передачи данных УПД-600 |
| Устройства связи, шлюзы |  |
| Различные производители | Телефонные, радио- и GSM-модемы |
| Прософт-Системы | GPRS-коммуникатор PGC |
|  | ЭКОМ-3000М в режиме туннелирования |
| Различные производители | Ethernet-Serial-шлюзы с режимом RawTCP |
| Moxa | Ethernet-Serial-шлюзы с режимом NPort |
| Iskraemeco, Ltd. | Ethernet-Serial-шлюзы с режимом Consereth |
| НПФ "Прорыв" | Сетевой шлюз Е-422 |
| НТЦ "Арго" | МУР-1001.2 |
| Инкотекс | GSM-шлюз Меркурий-228 |
| Нижегородский завод им. Фрунзе | PLC-модем M-2.01 |
| АО «ПромСервис» | GSM-модем БАРС-02 |

| «Поставщик» Директор ___________________/ / М.П. | «Покупатель» Директор _____________________/Р.В. Борягин/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № _________________

от «__» ____________ 2020г.

Форма акта о выявленных в процессе эксплуатации неисправностях

город ___________________________ «_____»_____________________20___г. Представитель Покупателя: Наименование фирмы________________________________________________________________ Ф.И.О.______________________________________________________________________________ Должность___________________________________________________________________________ Настоящим Актом информируем Вас о выявлении в процессе эксплуатации оборудования поставленного по Договору №____ от _____________________________ следующих неисправностей: 1.________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Просим Вас в соответствии с условиями гарантийного обслуживания по Договору №_____ от _______________, произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

| «Поставщик» Директор _______________________/ / М.П. | «Покупатель» Директор _____________________/Р.В. Борягин/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору подряда № _______

от «___» _____________ 2020 г.

# Форма

Акт сдачи-приемки выполненных работ № ___

г. Севастополь					                            «___» __________ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЭНЕРГОСБЫТ»,  именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Борягина Руслана Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» составили настоящий акт о нижеследующем:

- Продавец выполнил, а Заказчик принял следующие работы:

| Работы по монтажу и пуско-наладке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № позиции по спецификации договора | - Наименование | Ед. изм. | - Кол-во |  |  | - Цена за ед. изм. (руб.) | - Стоимость(руб.) |
| Перечень выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: Итого НДС: Всего к оплате: |  |  |  |  |  |  |

3. Выполненные работы соответствуют (не соответствуют) требованиям договора № __ от «___» _________ 2020 года (далее – договор).

4. Работы, согласно договору, должны быть оказаны «___» _________ 2020 года, фактически оказаны «___» ___________ 2020 года.

5. Недостатки выполненных работ выявлены (не выявлены) ______________________.

6.  Претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ Покупатель не имеет.

7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

| «Поставщик» Представитель от поставщика _______________________/ / М.П. | «Покупатель» Представитель от покупателя _____________________/ / М.П. |
| --- | --- |

# Форма Акта приемки выполненных работ согласована

ПОДПИСИ СТОРОН

| «Поставщик» Директор _______________________/ / М.П. | «Покупатель» Директор _____________________/Р.В. Борягин/ М.П. |
| --- | --- |