Техническое задание на оказание услуг

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик, Предприятие | АО «Почта России» в лице УФПС Забайкальского края 131000, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 37 |
| 2 | Представитель Заказчика | Административно-хозяйственный персонал объекта, имеющий право допуска на объект по коду и/или другим идентификационным признакам. |
| 3 | Исполнитель | Специализированная организация, оказывающая услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования специального назначения: СОТС, СОТ, СКУД, АПС, СОУЭ. |
| 4 | ОПС | Отделение почтовой связи АО «Почта России», является структурным подразделением почтамта. |
| 5 | Объект | Объект почтовой связи, оборудованный техническими системами СОТ, СКУД, СОТС, АПС, СОУЭ, ВПВ. |
| 6 | ТСО | Технические средства охраны. |
| 7 | КТСБ | Комплекс технических систем безопасности. |
| 8 | СОТС | Система охранной и тревожной сигнализации (является ТСО и входит в состав КТСБ). |
| 9 | ОС | Охранная сигнализация (является ТСО и входит в состав КТСБ и СОТС). |
| 10 | ТС | Тревожная сигнализация (является ТСО и входит в состав КТСБ и СОТС). |
| 11 | ПЦН | Пульт централизованного наблюдения. |
| 12 | СКУД | Система контроля и управления доступом (является ТСО и входит в состав КТСБ) |
| 13 | СОТ | Система охранного телевидения (видеонаблюдение) – является ТСО и входит в состав КТСБ |
| 14 | ТО, ТР и ППР | Техническое обслуживание, текущий ремонт и планово – предупредительный ремонт |
| 15 | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
| 16 | СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| 17 | ВПВ | Система внутреннего противопожарного водопровода |

- НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектового оборудования (охранной, тревожной, пожарной сигнализации, охранного телевидения, контроля доступа) охраняемых объектов УФПС Забайкальского края АО «Почта России».

- ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель оказания услуг: обеспечение бесперебойного функционирования существующих систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ в процессе их эксплуатации. Восстановление работоспособности систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ как в целом, так и отдельных узлов, выявление и устранение неисправностей, регулировка и настройка оборудования, и программного обеспечения, замена комплектующих деталей.

Описание слуги:

1. Оказание услуг производится согласно установленным Программам оказания услуг.

2. Исполнитель направляет на первичное обследование специалистов в течение 5-ти рабочих дней после подписания договора.

3. Перед началом оказания услуг Исполнитель совместно с Заказчиком проводят обследование систем ОС, СОТ, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ с оформлением «Акта первичного обследования систем ОС, ТС, СОТ, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ», в котором отражаются фактическое состояние систем и оборудования согласно перечня технических средств (Приложение №2 к Техническому заданию). Акт составляется в двух экземплярах.

4. Исполнитель должен представить на согласование Заказчику график проведения технического обслуживания по объектам обслуживания в течение двух рабочих дней после подписания договора (Приложение № 3 к Техническому заданию).

5. Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан завести и заполнить «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» (Приложение № 4 к Техническому заданию) на объектах Заказчика (Приложение № 1 Технического задания).

6. Все услуги по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности», находящегося на объекте Заказчика и заверяться подписью специалиста, оказавшего эти услуги.

7. Представитель Заказчика, своей подписью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности», подтверждает сведения о оказанных услугах, оказанных представителем Исполнителя.

8. Услуги по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР должны оказываться в сроки, установленные Графиком проведения ТО и ТР, согласованным с Заказчиком.

9. Исполнитель независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в «Журнале учета вызовов».

10. При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Заказчика.

11. Одновременно с подписанием договора Исполнитель предоставляет контактную информацию: электронный адрес, телефон диспетчера или инженера для принятия заявок.

12. Исполнитель должен иметь постоянно действующую дежурную службу для оказания услуг по техническому обслуживанию.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой в электронной форме, по телефону или факсу. Диспетчер, принимающий вызов, сообщает Заказчику свои ФИО и номер заявки.

Время приема заявок – круглосуточно.

Время оказания услуг – по режиму работы объекта (пн-пт с 9-18).

13. Для ликвидации аварийных ситуаций (отказов и неисправностей оборудования, препятствующих нормальному функционированию предприятия) Исполнитель должен обеспечить прибытие своего персонала не позднее чем через 2 часа (сто двадцать минут) после вызова. Аварийные ситуации должны устраняться в течение трех часов с момента прибытия персонала Исполнителя на объект.

14. Ремонт, связанный с заменой оборудования, производится в максимально короткие сроки (не более 5 рабочих дней).

15. При осмотре оборудования и обнаружении предметов, ограничивающих штатную работу, функциональные возможности оборудования, следует принять меры к их устранению.

16. В случае выявления неисправности Исполнитель должен в присутствии представителя Заказчика составить Дефектную ведомость на неисправное оборудование, предоставив ее на утверждение Заказчику и восстановить работоспособность систем, установив аналогичное оборудование из собственного обменного фонда Исполнителя.

17. Неисправности, выявленные при проведении ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, в случае если они создают условия к выводу из строя электрооборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы электротехнического оборудования или поражению током обслуживающего персонала, а также неисправности технических систем охраны подлежат немедленному устранению.

18. Услуги по проведению ППР Исполнитель проводит только в присутствии ответственного сотрудника Заказчика.

19. В случае необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации и оказывает консультационные услуги в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе и по телефону.

20. При возникновении сбоев в работе аппаратуры технических средств СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ проводится внеплановая проверка в объеме, определяемом инженерно-техническим работником Исполнителя, но не менее объема Регламента №1.

21. При поступлении с объекта двух и более заявок о неисправности аппаратуры систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ в течение 30-ти календарных дней, а также в случаях ликвидации последствий воздействия на технические средства неблагоприятных климатических или производственных условий, когда их причина не может быть устранена проведением регламентов №1 и №2 Исполнитель производит замену оборудования в пределах суммы, не превышающей сумму 20 % ежемесячного платежа по Договору.

Ремонтные работы с заменой оборудования свыше 20 % ежемесячного платежа по Договору оплачиваются по отдельным счетам и актам, по согласованию с Заказчиком, путем заключения дополнительного соглашения. Общая сумма ремонтных работ, с заменой оборудования свыше 20% от ежемесячного платежа, не включается в общую стоимость Договора, но и не может превышать 10 % от цены Договора за весь период его действия.

22. На все установленное при ремонте оборудование необходимо предоставить сертификаты соответствия.

23. В стоимость платы за техническое обслуживание по настоящему Договору входит:

23.1. Вызов Заказчиком представителя Исполнителя для выполнения ремонта приборов, составных компонентов и устройств, отдельных блоков и узлов с целью восстановления работоспособности систем безопасности, либо замены изношенных элементов или сборочных единиц, плат, кабелей, проводов, приборов и извещателей пришедших в негодность в течение установленного (до 8 лет) срока эксплуатации.

23.2. Стоимость расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль, разъемы BNC, RJ-45, аккумуляторные батареи (АКБ) и т.п.), использованных в процессе ремонта.

23.3. Стоимость услуг по регламентам (Регламент № 1 (ТО-1), Регламент № 1(ТР и ППР), Регламент №2 (ТО-2)).

23.4. Стоимость услуг по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога», «Проникновение»; и т.д.

23.5. Оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ.

23.6. Стоимость оборудования в соответствие с пп. 21 п. 3 технического задания (оборудование в пределах суммы, не превышающей сумму 20 % ежемесячного платежа по Договору).

23.7. Оплата услуг передачи данных по каналам связи (проводной, мобильной) для обеспечения устойчивого функционирования систем безопасности.

24 При оказании услуг Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативной документации действующей на территории РФ.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

- по Регламенту № 1 (ТО-1) – 5.10.1.1 - ежемесячно,

- по Регламенту № 1 (ТР и ППР) – 5.10.1.2 – по необходимости,

- по Регламенту № 2 (ТО-2) – ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в полгода, 1 раз в период исполнения договора.

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ:

Согласно перечню объектов УФПС Забайкальского края АО «Почта России», (Приложение №1 к Техническому заданию).

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Требования Заказчика к оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту представлены с учетом положений Национальных стандартов РФ, в том числе ГОСТа Р 54101-2010.

ТО и ТР систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ включает в себя:

5.1. Проведение планового технического обслуживания и текущего ремонта систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ;

5.2. Услуги планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, проверку состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, подпайку, восстановление и/или замену запасных частей пришедших в негодность;

5.3. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии систем безопасности, причин «ложных» срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление текущего ремонта;

5.4. Принятие мер и (или) выдача рекомендаций недопущению несанкционированного доступа посторонних лиц и злоумышленников в служебные помещения объекта, а также проникновение на объект преступных элементов;

5.5. Оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ;

5.6. Обновление программного обеспечения систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, обновление версий прошивок приемно-контрольных приборов систем СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ;

5.7. Изменение программы функционирования приемно-контрольных приборов (или систем в целом) по письменной заявке Заказчика на корректировку программного обеспечения;

5.8. Текущий ремонт – услуги, оказываемые для восстановления работоспособности систем, при возникновении аварийной и/или нештатной ситуации, включающие в себя выявление и устранение неисправности, включая стоимость вышедших из строя запасных частей.

5.9. Круглосуточный прием заявок по электронной почте (в отдельных случаях по телефонной связи) сообщений от Заказчика, либо от его уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».

5.10. ТО системы должно осуществляться на плановой основе в соответствии с пунктом 7.11 ГОСТ Р 53195.2 – 2008, и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО ТСО, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО ТСО, а также процедур ТО по поддержке программного обеспечения ТСО (в соответствии с пунктом 7.16 ГОСТ 53195.2 – 2008).

Объем услуг состоит из ежемесячных услуг (Регламент №1, ТО-1), (Регламент №2, ТО-2) и ремонтно-восстановительных услуг (Текущий ремонт), входящих в ТО-1.

5.10.1.1 РЕГЛАМЕНТ №1 (ТО-1): СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ.

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, контроллеров, шлейфов сигнализации, охранных извещателей, видеокамер, видеорегистраторов и т.п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 2 | Обследование считывателей и кнопок открывания дверей на предмет целостности, накопления загрязнения, повреждений или неправильных надписей; | СКУД | Ежемесячно |
| 3 | Проверка параметров питания, состояния аккумуляторных батарей АКБ и источников питания | СОТ, ОС, ТС, СКУД. АПС, СОУЭ. | Ежемесячно |
| 4 | Визуальный осмотр всех шкафов системы охранной сигнализации, системы контроля и управления доступом, системы охранного телевидения на наличие повреждений и загрязнений; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 5 | Проверку технического состояния внутреннего монтажа шкафов; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 6 | Очистка от загрязнения, коррозии и пр.; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 7 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
| 8 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранной сигнализации; | ОС | Ежемесячно |
| 9 | Проверка технического состояния системы тревожной сигнализации | ТС | Ежемесячно |
| 10 | Проверка технического состояния приборов и узлов системы охранного телевидения | СОТ | Ежемесячно |
| 11 | Проверка технического состояния охранных извещателей; | ОС | Ежемесячно |
| 12 | Проверка технического состояния турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
| 13 | Проверка функционирования видеокамер наружного наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 14 | Проверка функционирования центрального оборудования видеонаблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 15 | Проверка функционирования видеокамер внутреннего наблюдения; | СОТ | Ежемесячно |
| 16 | Проверка ведения текущей документации на центральном посте охраны; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 17 | Проверка исправности подключенного к аппаратам заземления; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 18 | Проверка исправности сигнальных ламп и её арматуры; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 19 | Проверка наличия соответствующих надписей на щитках, панелях, аппаратах, соединительных колодках; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 20 | Корректировка системного времени в контрольных приборах управления и программном обеспечении. | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 21 | Оказание услуг по Регламенту №1; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 22 | Проверка функционирования приборов и узлов системы контроля и управления доступом; | СКУД | Ежемесячно |
| 23 | Проверка функционирования узлов системы охранной сигнализации; | ОС | Ежемесячно |
| 24 | Проверка функционирования узлов системы тревожной сигнализации; | ТС | Ежемесячно |
| 25 | Проверка функционирования охранных извещателей; | ОС | Ежемесячно |
| 26 | Проверка функционирования считывателей и кнопок открывания дверей; | СКУД | Ежемесячно |
| 27 | Проверка функционирования турникетов; | СКУД | Ежемесячно |
| 28 | Проверка функционирования автономных источников питания; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС | Ежемесячно |
| 29 | Проверка функционирования каждой группы обнаружения оптических и акустических сигнальных устройств во всех режимах (нормальный режим, режим неисправности, режим тревоги, режим изолирования); | ОС | Ежемесячно |
| 30 | Тестирование центрального оборудования; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 31 | Инициация создания хронологического протокола и проверка наличия отклонений в системе; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 32 | Внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, обратных клапанов, запорной арматуры, манометров, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.) | ВПВ | Ежемесячно |
| 33 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части) | ВПВ | Ежемесячно |

5.10.1.2 РЕГЛАМЕНТ №1 (ТР и ППР).

Текущий ремонт, входит в ТО-1 и выполняется на месте эксплуатации технических средств, производится для обеспечения или восстановления их работоспособности путем замены (восстановления) отдельных деталей, узлов и агрегатов. Содержание части операций Текущего ремонта может совпадать с содержанием некоторых операций Технического обслуживания.

Текущий ремонт включает в себя:

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка и дефектация технических средств. | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, | По необходимости |
| 2 | Замена (восстановление) неисправных деталей, сборочных единиц, агрегатов. | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, | По необходимости |
| 3 | Сборка, проверка работоспособности и регулировка системы. | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, | По необходимости |
| 4 | Проверка системы в составе комплекса. | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | По необходимости |
| 5 | Ввод системы в работу в общий комплекс. | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | По необходимости |
| 6 | Консультирование заказчика по вопросам правильной эксплуатации систем. | АПС, СОУЭ, ВПВ. | По необходимости |
| 7 | Вывод на пульт. | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | По необходимости |

5.10.2.РЕГЛАМЕНТ №2(ТО-2): СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ:

| № | Наименование услуг | Система | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулировка яркости, контрастности и четкости изображения видеокамер; | СОТ | Ежемесячно |
| 2 | Проверка ориентации видеокамер, регулировка при необходимости; | СОТ | Ежемесячно |
| 3 | Проверка функции записи и воспроизведения изображения по всем каналам, функции мультиплексирования изображения; | СОТ | Ежемесячно |
| 4 | Резервное копирование данных, профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 5 | Мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев; | СОТ, ОС, ТС, СКУД | Ежемесячно |
| 6 | Измерение номинального выходного напряжения при питании от сети и заряженных батареях, измерение тока потребления от сети и амплитуды пульсаций выходного напряжения при номинальной нагрузке; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС | Ежемесячно |
| 7 | Проверка креплений оборудования СКУД, замков, доводчиков; | СКУД | Ежемесячно |
| 8 | Проверка работы запирающих устройств, считывателей, отображение на рабочем месте операторов СКУД. | СКУД | Ежемесячно |
| 9 | Тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; | СОТ | Ежемесячно |
| 10 | Профилактика механических элементов турникетов и шлагбаумов; | СКУД | Ежемесячно |
| 11 | Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС | Ежемесячно |
| 12 | Подстройка запирающих устройств; | СКУД | Ежемесячно |
| 13 | Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС | Ежемесячно |
| 14 | Профилактическая чистка системных блоков и узлов; | СОТ, ОС, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ | Ежемесячно |
| 15 | Очистка стёкол термокожухов; | СОТ | Ежемесячно |
| 16 | Проверка герметичности и корректировка термокожухов; | СОТ | Ежемесячно |
| 17 | Проверка работы и настройка системы обогрева термокожухов | СОТ | Ежемесячно |
| 18 | Проверка работы и настройка приемно-контрольных приборов. | АПС и СОУЭ | Ежемесячно |
| 19 | Профилактические работы | ВПВ, | Ежеквартально |
| 20 | Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ВПВ, | 1 раз в полгода |
| 21 | Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу (с составлением акта) | ВПВ | 1 раз в полгода |
| 22 | Перекатка пожарных рукавов (с составлением акта) | ВПВ | 1 раз в период исполнения договора |

5.11. Помимо указанных Исполнитель оказывает при возникновении необходимости следующие услуги своими силами:

- Разработка и изготовление планов эвакуации помещений согласно требованиям;

- Монтаж и наладка автоматических систем пожаротушения, систем обнаружения, охранно-пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре;

- Изготовление проектно-сметной документации для монтажа охранно-пожарной сигнализации;

- Выполнение электромонтажных работ любой сложности на установках до 1000 В.;

- Огнезащитная обработка строительных и конструктивных материалов;

- Проверка укомплектованности пожарных кранов ВПП.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

  - Требования к качеству оказываемых услуг

НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования».

ГОСТ Р 52435-2015 «Технические средства охранной сигнализации. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации».

ГОСТ Р 55017-2012 «Пульты централизованного наблюдения для использования в системах противокриминальной охраны».

ГОСТ Р 56102.1-2014 «Системы централизованного наблюдения».

ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».

ГОСТ Р 52907-2008 «Источник электропитания радиоэлектронной аппаратуры».

ГОСТ Р 53195.2 – 2008 «Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем».

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования; ПНР Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

«Требования по защите объектов предприятий, находящихся в ведении Федерального Агентства Связи. Инженерно-техническая укреплённость. Технические системы безопасности (охраны)», утверждены 13.03.2007 Министерством информационных технологий и связи РФ.

ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт».

Закон Российской Федерации от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных».

Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установка пожарной сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

ПУЭ-03 Правила устройства электроустановок.

СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.

РД25.964-90 Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.

РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ;

Стандарт Предприятия № 352-п от 13.10.2014 г. «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией, системы контроля и управления доступом, системы охранные телевизионные. Монтажные, пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию».

6.2 Условия оказания услуг

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ.

1. ТО должно выполняться собственными специалистами Исполнителя, которые должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до и выше 1000В (повышение квалификации один раз в пять лет и имеющими профессиональное образование).

- персонал должен пройти до начала оказания услуги инструктаж у руководства по пожарной безопасности, режиму, охране труда.

- персонал должен иметь удостоверения о прохождении пожарно-технического минимума, в соответствии с нормативным документом - Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (Утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645).

2. Исполнитель обеспечивает выполнение сотрудниками Исполнителя правил внутреннего распорядка, действующего на предприятии.

3. Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

4. Исполнитель обеспечивает наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально.

5. Исполнитель предоставляет список лиц, задействованных в работах при исполнении Договора, в течение двух рабочих дней с момента его подписания, включая персонал субподрядных организаций.

6. Для своевременной замены, вышедших из строя извещателей, блоков и других составных частей, и элементов системы АПС и СОУЭ, Исполнитель должен иметь запас, который составляет не менее 10% от количества элементов системы. Контроль за наличием и хранением запаса извещателей должен возлагаться на Исполнителя.

6.3 Требования к безопасности

Техническое обслуживание систем СОТС, СОТ, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ должно обеспечивать соответствие требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации и на объектах связи АО «Почта России», безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.

6.4 Требования к конфиденциальности

По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг.

6.5 Требования по приемке услуг

ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ ПРИЕМКЕ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ.

1. Работоспособность системы ОС и ТС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов с датчиков охранной сигнализации на пульт центрального наблюдения.

2. Работоспособность системы СОТ после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки изображения от камер наблюдения и проверки архивов видеозаписей на мониторах системы.

3. Работоспособность системы СКУД после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки наличия связи со всеми компонентами и контроллерами СКУД, прохождения сигналов управления к исполнительным устройствам.

4. Работоспособность системы АПС после проведения технического обслуживания проверяется представителями Исполнителя и Заказчика путем проверки прохождения сигналов от датчиков пожарной сигнализации на приёмно – контрольный прибор.

5. На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок завода производителя. Гарантия на оказанные услуги осуществляется на весь срок договора.

6. Все оказанные услуги, перечисленные в п.5, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности».

7. При несогласии с объемом или качеством оказанных услуг, Сторонами незамедлительно (в день оказания услуг) составляется два экземпляра Протокола разногласий, по одному для каждой из Сторон. Обоснованные недостатки, указанные в Протоколе разногласий, должны быть устранены Исполнителем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его подписания представителями Сторон.

8. Ежемесячно на каждом объекте (Приложение №1 к ТЗ) начальником ОПС оформляется «Лист контроля», в резюмированной части которого должна содержаться фраза: «система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии/система не исправна, направлена заявка на ремонт/ТО-1, ТО-2, ТР и ППР не производилось».

«Лист контроля» (Приложение № 6 к Техническому заданию) подписывается руководителем ОПС и направляется на имя начальника обособленного структурного подразделения/почтамта, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным.

Начальник обособленного структурного подразделения/почтамта ежемесячно до 4-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет служебную записку в Отдел физической защиты и технической укреплёности Департамента безопасности, об оказанных/не оказанных услугах по проведению ТО-1, ТО-2, ТР и ППР в полном/не полном объеме в течении отчетного периода. В случае оказания услуг не в полном объеме в служебной записке необходимо указать и перечислить недостатки на конкретных объектах обособленного структурного подразделения.

9. Все услуги по ТО-1, ТО-2, ТР и ППР, должны фиксироваться в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности»

10. Страницы «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем безопасности» должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

6.6 Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

6.6.1 Исполнитель ежемесячно, не позднее первых 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за месяцем окончания выполнения работ обязан направить Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ, Счет-фактуру и Счет.

6.6.2 В случае выявления неисправности Исполнитель обязан направить Заказчику Дефектную ведомость на неисправное оборудование, Техническую документацию на вновь установленное оборудование.

7.ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ.

На заменяемые во время обслуживания запасные части устанавливается гарантийный срок не менее гарантийного срока завода производителя. Гарантия на ремонтные работы осуществляется на весь срок договора.

Исполнитель должен гарантировать:

1. Надлежащее качество оказываемых услуг в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

2. Оказание услуг в установленные сроки.

3. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданию Заказчика в размере затрат на восстановление.

4. Если в период гарантийного срока в результатах оказания услуг обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя (дефекты), то Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение согласованного с Заказчиком времени.

5. Исполнитель осуществляет гарантийное обслуживание результата оказываемых услуг в течение срока гарантии, которое заключается в бесплатном устранении выявленных дефектов

8.СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Исполнитель несет в соответствии с действующим законодательством РФ ответственность за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в обслуживаемых системах ОС, СОТ, ТС, СКУД, АПС, СОУЭ, ВПВ.

2. Допускается привлечение к оказанию услуг в рамках настоящего технического задания иностранных граждан только по письменному согласованию с Заказчиком.

3. Допускается привлечение к оказанию услуг в рамках настоящего ТЗ субподрядных организаций только после согласования с Заказчиком.

4. Не проведение Исполнителем работ по регламенту ТО-1 или ТО-2 в установленные сроки, на одном объекте из Перечня объектов (Приложение №1 к Техническому заданию) считается невыполнением условий договора в целом за текущий месяц. При этом оплата услуг за данный месяц не производится до момента устранения недостатков.

9.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения |
| --- | --- |
| 1 | Перечень объектов обслуживания. |
| 2 | Акт первичного обследования системы |
| 3 | График проведения ТО и ТР системы технических средств охраны |
| 4 | Журнал регистрации услуг по ТО и ТР системы |
| 5 | Акт замены оборудования |
| 6 | Ежемесячный лист контроля ТО-1, ТО-2, ТР и ППР |

. Приложение № 1 . к Техническому заданию

Перечень объектов, подлежащих обслуживанию

|  | Адрес ОПС |  |  |  |  |  | Тревожная |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Район | Населенный пункт | Наименование (улицы, номера дома, корпуса) | Тип сигнализации |  |  | число КТС | ПЦН |
|  |  |  |  | охранно-пожарная | сигнально-шумовая | пожарная |  |  |
|  | Агинский район | п. Агинское | ул. Дорожная, 38 | 1 |  |  |  |  |
|  | Агинский район | п. Агинское | ул.Комосмольская, 17 | 1 |  |  | 5 | 1 |
|  | Акшинский район | с. Акша | ул. Октябрьская, 2 | 1 |  |  | 2 | 1 |
|  | Балейскй район | г. Балей | Квартал А, д2.кв.17 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Балейскй район | г. Балей | ул. Пролетарская, 58 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Балейскй район | г. Балей | ул.Погадаева, 66 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Борзинский район | г. Борзя | ул. Ленина, 41 | 2 |  |  | 3 | 1 |
|  | Борзинский район | с. Александровский Завод | ул. Стрелкова, 26 | 1 |  |  |  |  |
|  | Калганский район | с. Калга | ул.60-лет Октября, 5 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Карымский район | п. Карымское | ул. Ленинградская, 69 | 1 | 1 |  | 4 | 1 |
|  | Краснокаменский район | г. Краснокаменск | д. 522, п. 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Краснокаменский район | г. Краснокаменск | д.15Ц | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Краснокаменский район | г. Краснокаменск | д.706 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Краснокаменский район | г. Краснокаменск | мкр.5 д.522. п.2 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Краснокаменский район | г. Краснокаменск (гараж) | просп. Покровского С.С., 13 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Красночикойский район | с. Красный Чикой | ул. Октябрьская, 17 | 1 |  |  | 2 | 1 |
|  | Кыринский район | с. Кыра | ул. Комсомольская, 62 | 1 |  |  | 2 | 1 |
|  | Могочинский район | г. Могоча | ул. Комсомольская, 6 | 1 |  |  | 2 | 1 |
|  | Могочинский район | г. Могоча | ул. Октябрьская, 18 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Нерчинский район | г. Нерчинск | ул. Декабристов, 7 | 1 |  |  | 2 | 1 |
|  | Нерчинский район | г. Нерчинск | ул. Красноармейская, 140 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Нерчинский район | г. Нерчинск | ул. Советская, 57 | 1 |  |  | 2 | 1 |
|  | Нерчинский район | г. Нерчинск | ул. Советская, 57 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Нерчинский район | г. Нерчинск (гараж) | ул. Комсомольская, 9 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Оловяннинский район | п. Оловянная | ул. Транспортная, 5 | 1 |  |  | 1 |  |
|  | Оловяннинский район | п. Ясногорск | мкр. Степной, 3 | 1 |  |  | 2 | 1 |
|  | Петровск-Забайкальский район | г. Петровск-Забайкальский | мкр. Энергетиков, дом 24 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Петровск-Забайкальский район | г. Петровск-Забайкальский | ул. Спортивная, 19 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Петровск-Забайкальский район | г. Петровск-Забайкальский (гараж) | ул. Горбачевского, 14 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Петровск-Забайкальский район | с. Малета | ул. Пионерская, 16 |  |  | 1 |  |  |
|  | Приаргунский район | п. Приаргунск | ул.Ленина, 17 | 1 |  |  | 5 | 1 |
|  | Приаргунский район | п.г.т. Приаргунск (гараж) | ул. Ленина, 2 | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Сретенский район | г. Сретенск | ул. Луначарского, 202 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Хилокский район | г. Хилок | ул. Бурилова, 29 | 1 |  |  | 1 | 1 |
|  | Хилокский район | г. Хилок | ул. Ленина, 14 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Чернышевский район | п. Чернышевск | ул. Первомайская, 35 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Читинский район | г. Чита | ул. Ленинградская, 2 | 1 |  |  | 3 |  |
|  | Читинский район | г. Чита | ул. Токмакова, 40 (админ здание УФПС, автобаза) | 1 |  |  |  |  |
|  | Читинский район | г. Чита | ул. Бутина, 37 | 1 |  | 1 | 3 | 1 |
|  | Шелопугинский район | п. Шелопугино | ул. Музгина, 34 | 1 |  |  |  |  |
|  | Шилкинский район | г. Шилка | ул.Ленина, 96 | 1 |  |  | 3 | 1 |
|  | Шилкинский район | п. Первомайский | ул. Строителей , 9 | 1 |  |  | 1 | 1 |

Приложение № 2 . к Техническому заданию

Форма

Акт первичного обследования

| (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" __________ 20___г. |  |
| (наименование населенного пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия, Заказчика) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  |  | (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель независимой Организации (независимый эксперт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
|  | (должность, фамилия, имя, отчество полностью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| составили настоящий акт о том, что при обследовании системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , |
| (наименование систем и технических средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смонтированных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование наладочных организаций, дата монтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по проекту (акту обследования), выполненному |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налаженной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование Организацией) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСТАНОВЛЕНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое состояние системы (технических средств) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать дефекты, неисправности технических средств и системы в целом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная и техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать наличие, отсутствие документации, дать замечания по ней) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выводы, предложения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: __________________________ (должность) __________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: __________________________ (должность) __________________________ (подпись, фамилия и инициалы) ___ ____________ 20__ г. М.П. (при наличии печати) |  |  |  |  |

.

Приложение № 3 . к Техническому заданию

График проведения ТО и ТР системы технических средств охраны

| (наименование системы) на 20 __ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в (на) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование, адрес объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование населенного пункта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип системы, место установки |  | Вид выполняемых работ | 1-й квартал |  |  | 2-й квартал |  |  |  | 3-й квартал |  |  | 4-й квартал |  |  | Отметка о выполнении |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  |

| Исполнитель |  |
| --- | --- |
| (должность, ф.и.о.) |  |
| "______"____________20____г. |  |

. . Приложение № 4 . к Техническому заданию Журнал регистрации выполненных работ по ТО и ТР системы технических средств охраны (наименование системы). (исполнитель). (наименование, адрес объекта, в/на котором установлена система). (наименование населенного пункта). Начат "____"____________20__г.. Окончен "____"__________20__г.. ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА. 1. Наименование объекта, адрес, телефон. 2. Перечень технических средств системы:. 3. Номер контракта, дата его заключения:. 4. Особые условия выполнения работ (взрывоопасность, химически агрессивная среда, работа на большой высоте, конструктивные особенности стен, перекрытий и т.п.):. 5. Условия Выполнение работ (в рабочее время, в нерабочее время; с привлечением персонала других служб, без привлечения персонала; наличие или отсутствие искусственного освещения в месте проведения работ и т.п.):. 6. Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон. 7. Исполнитель - ф.и.о., телефон:. Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ___ листов.. ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА. Проведение периодического инструктажа Исполнителя ответственным лицом Заказчика. Дата проведения инструктажа; Номер и наименование инструкций (правил) по технике безопасности; Должность, ф.и.о., подпись лица, проводящего инструктаж; Должность, ф.и.о., подпись лица - Исполнителя. ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА. Дата выполнения работ; Типы системы, тех. средств, узлов, элементов; Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии; Наименование и количество замененных (составных) частей; Подпись Исполнителя; Подпись представителя Заказчика. УТВЕРЖДАЮ. (подпись); (ф.и.о. представителя). "_____" _____________20___г..

.

. Приложение № 5 . к Техническому заданию

АКТ №___

замены оборудования

г.___________________                                                                             «___»_____________ 20___ г

Заказчик_____________________________________________________________________

Исполнитель _________________________________________________________________

Оборудование: _______________________________________________________________

Заводской номер блока ________________________________________________________

Дата приобретения и номер счета ______________________________________________

Дата монтажа: _______________________________________________________________

Описание неисправности: _____________________________________________________ _____________________________________________________________________________

Перечень действий, произведенных по выявлению и устранению дефекта

| № п/п | Мероприятие | Результат |
| --- | --- | --- |

Заключение: __________ __________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик                                            ________________/___________________/

Исполнитель                                    ________________/___________________/

Приложение № 6 . к Техническому заданию

Ежемесячный лист контроля ТО-1, ТО-2, ТР и ППР

По договору № ______________ от _____________г.

Адрес/индекс /Количество: _________/______________

| № п/п | Наименование системы | Количество заявок по ТР (отметки) | Журнале регистрации работ по ТО и ТР | ФИО и подпись сотрудника проводившего техническое обслуживание | Система исправна/не исправна/требует ремонта___(указать конкретно что подлежит ремонту, замене и т .д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АПС |  |  |  |  |
| 2 | СОУЭ |  |  |  |  |
| 3 | СОТ |  |  |  |  |
| 4 | ОС |  |  |  |  |
| 5 | ТС |  |  |  |  |
| 9 | СКУД |  |  |  |  |
| 7 | ВПВ |  |  |  |  |

Система обслужена, полностью исправна и находится в работоспособном состоянии/система не исправна, направлены заявка на обслуживание/ТО-1, ТО-2, ТР и ППР не производилось

_____________________/________

(подпись, расшифровка, дата)