|  | Акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С.Я. Жука» |
| --- | --- |

| Заказчик: ПАО «РусГидро» (филиал ПАО «РусГидро» - «Хабаровский») | Договор № 1510-2-2021 от 29.04.2021г |
| --- | --- |

Приложение 1 к Техническим требованиям Документации о закупке

Заказчик – ПАО «РусГидро» (филиал ПАО «РусГидро» - «Хабаровский»)

«Строительство блоков ст.№4,5 Нерюнгринской ГРЭС»

Паротурбинная установка

Технические требования для выбора поставщика оборудования

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2021

Приложение 1 к Техническим требованиям Документации о закупке

Заказчик – ПАО «РусГидро» (филиал ПАО «РусГидро» - «Хабаровский»)

«Строительство блоков ст.№4,5 Нерюнгринской ГРЭС»

Паротурбинная установка

Технические требования для выбора поставщика оборудования

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 Назначение и область применения	5

2 общие положения	8

2.1 Общие положения	8

2.2 Объем работ	11

2.3	Паротурбинная установка	12

2.4 Генератор	13

2.5 Требования к системе возбуждения	18

3 Технические требования и характеристики паротурбинной установки	31

3.1 Требования к параметрам	31

3.2 Требования к системе защиты	34

3.3 Требования к маневренности	34

3.4 Требования к системе регулирования	35

3.5 Требование к системам контроля и управления	37

4 Требования к конструкции	48

4.1 Общие требования	48

4.2 Требования к ремонтнопригодности	52

4.3 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям	53

5 Требования к надежности	54

6 Требования к безопасности	55

7 Комплектность поставки	57

8 	Перечень исходных данных, предоставляемых поставщиком для проектирования	58

9 Приемосдаточные и эксплуатационные испытания	64

10 Транспортирование и хранение	67

11 Указания по эксплуатации	68

12 Гарантии поставщика	69

Приложения

- Приложение А Требования к комплектности поставки паротурбинной установки

- Приложение Б Принципиальная тепловая схема блока

- Приложение В План расположения оборудования

1 Назначение и область применения

Настоящие технические требования (ТТ) разработаны для проведения открытых закупочных процедур по выбору поставщиков паротурбинных установок для проектируемых блоков №4,5 Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС).

ТТ не являются техническим заданием на рабочее проектирование технологической и электротехнической части, по ряду позиций носят предварительный характер и предназначены для получения от участников конкурса предложений, объективно сравнимых друг с другом по техническим и стоимостным показателям.

Предложение должно быть предоставлено на два комплекта паротурбинных установок комплектно с генераторами и вспомогательным оборудованием, электрической мощностью 225 МВт каждая, в объеме поставки, указанном в Приложении А.

Соответствие данным техническим требованиям Участник конкурса подтверждает предоставлением технического предложения по форме и в соответствие с разделами ТТ с указанием описания и подтверждения обозначенных характеристик и с указанием требуемых к представлению параметров и характеристик. Приложением к техническому предложению должны являться расчетные балансовые схемы в сочетании с номинальными параметрами пара и температуре охлаждающей воды 20°С для работы в конденсационном режиме и режиме с отбором пара на собственные нужды.

Нерюнгринская ГРЭС представляет собой тепловую электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла.

Тепловая схема станции — блочная.

Проектом предусматривается строительство двух конденсационных угольных энергоблоков №4 и №5, мощностью 225 МВт каждый.

В состав каждого проектируемого энергоблока входит один паровой котел типа Еп-670-13,8-545КТ и одна паровая турбина типа К-225-12,8.

НГРЭС расположена в юго-восточной части п. Серебряный бор Нерюнгринского района республики Саха (Якутия). Расстояние от Нерюнгринской ГРЭС на запад до г. Нерюнгри составляет 6 км, на север до г. Чульман составляет 18 км, на юг до г. Беркакит составляет 10 км.

Климат района расположения строительства резко континентальный с продолжительной, суровой зимой и коротким теплым летом. Характеристики района строительства для выбора конструктивных решений приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 – Характеристики района строительства

| № п/п | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Сейсмичность района установки согласно СП 14.13330.2018 | 8 баллов по шкале MSK-64 |
| 1.2 | Абсолютная отметка строительной площадки над уровнем моря, м | 800-805 в Балтийской системе высот |
| 1.3 | Температура воздуха, ºС согласно СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*. |  |
|  | - температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92 | минус 46 |
|  | - температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью 0,98 | минус 48 |
|  | - абсолютная минимальная температура воздуха, °С | минус 61 |
|  | - средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 79 |
|  | - средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С | +22,1 |
|  | - абсолютная максимальная температура воздуха, °С | +35 |
|  | - средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 70 |
|  | - барометрическое давление, гПа | 919 |
| 1.4 | Нагрузки и воздействия согласно СП 20.13330.2016 СНиП 2.01.07-85*. Актуализированная редакция «Нагрузки и воздействия» |  |
|  | - нормативное ветровое давление на уровне 10 м от поверхности земли для I ветрового района, кПа | 0,23 |
|  | - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м² горизонтальной поверхности земли для III снегового района, кПа | 1,5 |

К особым условиям строительства проектируемых блоков №4 и №5 НГРЭС относятся:

- суровый климат района;

- распространение на территории строительства вечномерзлых грунтов;

- наличие сейсмического воздействия в районе 8 баллов по шкале MSK-64 для данной площадки строительства в соответствии с инженерными изысканиями.

В проекте применены особые требования к составу помещений, ограждающие конструкции зданий и сооружений с повышенными теплозащитными качествами, усиление несущих элементов зданий и сооружений.

Турбоагрегат представляет собой паротурбинную установку (турбину) типа К (конденсационная) мощностью 225 МВт и синхронный генератор соответствующей электрической мощностью, монтируемый с ней на общем фундаменте и имеющий общую с турбиной систему маслоснабжения.

Турбоагрегат и вспомогательное оборудование должны быть размещены в габаритах расширяемой части главного корпуса НГРЭС (см. Приложение В).

Турбина должна быть предусмотрена с системой регенеративного подогрева питательной воды и конденсата, с нерегулируемым отбором пара на собственные нужды и всеми необходимыми вспомогательными системами.

Принципиальная тепловая схема энергоблока представлена в Приложении Б.

2 общие положения

2.1 Общие положения

При проектировании, изготовлении и поставке турбинных установок и необходимого вспомогательного оборудования должны быть учтены требования соответствующей нормативно-технической документации, действующих на территории РФ (не ограничиваясь):

- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств»

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования";

- Федеральный закон 102-ФЗ от 26. 06.2008 г. «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22. 07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (Приказ Ростехнадзора №536 от 15.12.2020 г.);

- Постановление правительства РФ от 17.07.2015 №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.08.2018 №937 об утверждении «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- ГОСТ 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы;

- ГОСТ Р 2.610-2019 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения эксплуатационных документов (Переиздание);

- ГОСТ IEC 60034-3-2015 «Машины электрические вращающиеся. Специальные требования для синхронных генераторов, приводимых паровыми турбинами и турбинами на сжатом газе»;

- ГОСТ IEC 60034-1-2014 «Машины электрические вращающиеся. Часть 1. Номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»;

- ГОСТ Р 55265.2-2012 "Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 2. Стационарные паровые турбины и генераторы мощностью более 50 МВт с рабочими частотами вращения 1500, 1800, 3000 и 3600 мин-1»;

- ГОСТ 10169-77 с изменениями 1-4 «Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний»;

- ГОСТ 24278-2016 Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования;

- ГОСТ 21558-2018 Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 12.1.003-2014 «Шум. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»;

- ГОСТ 12.2.063-2015 Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности (с Поправкой, с Изменением N 1);

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правила устройства электроустановок 6-е и 7-е издание;

- РД 10-249-98 «Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды»;

- РД 153-34.0-45.512-97 Типовая инструкция по эксплуатации газомасляной системы водородного охлаждения генераторов;

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- РД 153-34.1-35.127-2002 Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций;

- РД 153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистемам технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники;

- РД 153-34.1-35.144-2002 Рекомендации по применению современной универсальной системы кодирования оборудования и АСУ ТП ТЭС;

- РД 153-34.1-39.504-00 Общие технические требования к арматуре ТЭС (ОТТ ТЭС-2000);

- СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях»;

- СО 34.49.101-2003 (РД 153-34.0-49.101-2003) «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических объектов»;

- СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;

- СО 153-34.45.501 Типовая инструкция по эксплуатации генераторов на электростанциях;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003;

- СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые»;

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- СТО 70238424.27.040.004-2008 «Паротурбинные установки. Условия поставки. Нормы и требования»;

- СТО 59012820.29.160.20.004-2019 Требования к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов.;

- СТО 59012820.29.240.001-2010 «Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)»;

- СТО ЦКТИ 10.003-2007 Трубопроводы пара и горячей воды тепловых станций. Общие технические требования к изготовлению;

- СТО 17230282.27.100.005-2008 Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования;

- СТО 70238424.27.100.078-2009 Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Условия создания. Нормы и требования;

- «Требования к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты», утверждены приказом Минэнерго России от 09.01.2019 №2.

- Приказ Минэнерго России от 13.02.2019 № 98 «Об утверждении   требований к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов и о внесении изменений в правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229»;

- Постановление правительства Российской Федерации от 13.08.2018 №937 об утверждении «Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 11.02.2019 г. № 90 «Об утверждении Правил проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229».

При проектировании, изготовлении и поставке ЛСАУ паротурбинной установки и необходимого вспомогательного оборудования в части обеспечения безопасности технологической информации, необходимо учесть требования соответствующей нормативно-технической документации, действующей на территории РФ (не ограничиваясь):

- Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»;

- Приказ ФСТЭК России от 25.12.2017 №239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» (в ред. Приказов ФСТЭК России от 9 августа 2018 г. № 138, от 26 марта 2019 г. № 60, от 20 февраля 2020 г. № 35);

- Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 №31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

Поставляемое оборудование должно иметь высокую надежность и минимальные эксплуатационные затраты, а также обеспечить безопасный технологический процесс и работу станции в целом.

Паротурбинная установка и ее узлы, а также вспомогательное оборудование, комплектующее установку, должны обладать патентной чистотой, при необходимости иметь сертификаты или декларации соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного союза.

На все комплектующие (трубопроводы, арматура, оборудование, КИП) на этапе реализации Договора должны быть предоставлены паспорта в соответствии с нормативно-технической документацией РФ и документация по качеству.

2.2 Объем работ

В объем работ Поставщика включается:

- выдача исходных данных и необходимой для разработки проекта документации в соответствии с разделом 8 настоящих требований;

- выполнение конструкторской документации по паротурбинным установкам комплектно с генераторами и вспомогательным оборудованием (далее – ПТУ);

- техническое задание на площадки обслуживания оборудования и арматуры с учетом требований ГОСТ 23120-2016 «ТУ. Межгосударственный стандарт. Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные», ГОСТ 23118-2012 «Конструкции стальные строительные»;

- выполнение задания на строительную часть с указанием нагрузок и закладных деталей для крепления в качестве исходных данных для передачи Генпроектировщику;

- изготовление и сборка;

- испытание на заводе-изготовителе (перечень точек из программы испытаний с участием Покупателя направляется заранее);

- транспортировочная консервация оборудования в соответствии с документацией Завода-изготовителя. Тип консервантов согласовать с Покупателем.

- поставка оборудования на площадку;

- шефмонтаж;

- проведение шеф-надзора за испытаниями на месте монтажа, необходимых для ввода в эксплуатацию;

- шеф-надзор за приемо-сдаточными, эксплуатационными и гарантийными испытаниями (принимать участие в испытаниях противоаварийной автоматики);

- антикоррозионная защита оборудования, конструкций и трубопроводов, поставляемых комплектно с турбиной;

- проект антикоррозионной защиты, включая указания по антикоррозионной защите, ведомость объемов работ по объектам защиты, ведомость материалов антикоррозионной защиты, для оборудования, подлежащего покраске после монтажа;

- проект тепловой изоляции паровой турбины в объеме поставки;

- перед началом поставки оборудования передача Покупателю на русском языке конструкторской документации на оборудование, паспорта на оборудование, заводские сертификаты на оборудование и материалы, на КИП и ЗРА, габаритные чертежи (сборочные чертежи) с указанием габаритно-установочных и присоединительных размеров как к опорным поверхностям, так и к сторонним системам и оборудованию, массами изделия в целом и основных крупногабаритных узлов (сборочных единиц) изделия, схемы строповки основных узлов, требования к фундаментному крепежу; статические и динамические нагрузки на фундаментные плиты; схема заводки и выкатки ротора генератора; руководство по эксплуатации, включающее требования к монтажу оборудования и последовательность основных монтажных операций; комплект документов в соответствии с разделом 8 Технических требований (Перечень исходных данных, предоставляемых Поставщиком для проектирования), включая позиции, закупаемые у сторонних производителей (изделия, КИП, ЗРА и т.п.) на бумажном и электронном носителях (в том числе 3D-модель).

- Проведение обучения персонала эксплуатирующей организации в период пусконаладочных работ.

2.3	Паротурбинная установка

Паровая турбина должна быть рассчитана на работу на «свежем» паре от котлов и паре промежуточного перегрева.

Паровая турбина должна быть рассчитана для работы при номинальных параметрах пара перед стопорными клапанами.

Паровая турбина должна допускать длительную работу при отклонениях параметров свежего пара.

Паровая турбина должна допускать работу при скользящем давлении свежего пара.

Регулировочный диапазон автоматического изменения мощности - 30÷100 % от номинальной.

Турбина должна быть снабжена конденсационным устройством и регенеративной установкой подогрева воды в подогревателях низкого давления (ПНД) и подогревателях высокого давления (ПВД).

Турбина должна иметь нерегулируемый отбор пара для нужд теплоснабжения системы отопления главного корпуса блоков 4,5 с суммарным отпуском тепла от блока – 20 Гкал/час.

Антикоррозионная защита оборудования, конструкций и трубопроводов, поставляемых комплектно с турбиной, должна быть выполнена с учетом климатических условий площадки станции, условий эксплуатации и агрессивности рабочей среды с применением эффективных современных материалов и технологий. Если антикоррозионная защита должна быть выполнена после монтажа оборудования, то должен быть выполнен и передан Заказчику проект антикоррозионной защиты, включая указания по антикоррозионной защите, ведомость объемов работ по объектам защиты, ведомость материалов антикоррозионной защиты.

Комплектность поставки паротурбинной установки - в соответствии с приложением А.

Вся техническая и эксплуатационная документация на оборудование должна быть представлена на русском языке.

Все оборудование должно быть новым, не находившемся в эксплуатации и произведенным не ранее 2021 года.

2.4 Генератор

Турбогенератор предназначен для выработки электроэнергии в продолжительном номинальном режиме S1 по ГОСТ IEC 60034-1-2014 при сопряжении с паровой турбиной.

Вид климатического исполнения УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.

Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, не насыщенная водяными парами и токопроводящей пылью.

Объем работ должен включать разработку турбогенератора и вспомогательных систем, изготовление, сборку, испытание на заводе-изготовителе, поставку турбогенератора и вспомогательных систем на площадку, шеф монтаж, а также участие в проведении испытаний и наладки на месте монтажа, необходимых для ввода в эксплуатацию турбогенератора и вспомогательных систем.

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики турбогенератора ПТУ

| № | Наименование | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемые | Предложение Участника |
| 1 | Назначение, требования по назначению |  |  |
| 1.1 | Назначение | Работа с паровой турбиной |  |
| 1.2 | Требования по назначению | Генератор сопрягается с паровой турбиной |  |
| 2 | Основные технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Турбогенератор должен обеспечивать выдачу мощности с турбины при работе во всех режимах | Предоставить диаграмму мощности турбоагрегата |  |
| 2.1.1 | Турбогенератор синхронный трехфазный двухполюсный с водородным охлаждением, отвечающий требованиям ГОСТ 26772-85, ГОСТ IEC 60034-1-2014, ГОСТ IEC 60034-3-2015, | Подтвердить |  |
| 2.1.2 | Заводской тип (марка) турбогенератора | Указать |  |
| 2.1.3 | Направление вращения ротора | Соответствует направлению вращения турбины |  |
| 2.1.4 | Режимы работы генератора - номинальный/длительно-допустимый (МВ·А). | Предоставить значения |  |
| 2.1.5 | Мощность: |  |  |
| 2.1.5.1 | -полная, МВ·А | Не менее 264,7 |  |
| 2.1.5.2 | -активная, МВт | Не менее 225 |  |
| 2.1.6 | Коэффициент мощности (cos φ) | 0,85 |  |
| 2.1.7 | Ток статора, А | 9703 уточнить |  |
| 2.1.8 | Напряжение, В | 15750 |  |
| 2.1.9 | Частота, Гц | 50 |  |
| 2.1.10 | Частота вращения, об/мин | 3000 |  |
| 2.1.11 | Ток ротора (расчетный), А | Предоставить значение |  |
| 2.1.12 | Напряжение ротора (расчетное), В | Предоставить значение |  |
| 2.1.13 | КПД, % | Предоставить значение |  |
| 2.1.14 | Статическая перегружаемость, о.е., не менее | Предоставить значение |  |
| 2.1.15 | Отношение короткого замыкания, о.е., не менее | Предоставить значение |  |
| 2.1.16 | Переходное индуктивное сопротивление, о.е., | Предоставить значение |  |
| 2.1.17 | Инерционная постоянная, с | Предоставить значение |  |
| 2.1.18 | Соединение фаз обмотки статора | Двойная звезда (YY) |  |
| 2.1.19 | Число выводов обмотки статора | 9 (линейных -3, нулевых -6) |  |
| 2.1.20 | Критические частоты вращения ротора генератора первая/вторая, мин-1 | Предоставить значение |  |
| 2.1.21 | Момент инерции динамический (согласовывается с изготовителем турбины), тм2 | Предоставить значение |  |
| 2.1.22 | Наибольший вращающий момент, при коротком замыкании в обмотке статора, кратность от номинального момента (согласовывается с изготовителем турбины) | Предоставить значение |  |
| 2.1.23 | Класс изоляции |  |  |
| 2.1.23.1 | - обмотки статора | F |  |
| 2.1.23.2 | - обмотки ротора | F |  |
| 2.1.24 | Мощность генератора при отклонениях напряжения от номинального | Генератор сохраняет номинальную мощность при отклонениях напряжения 5 % |  |
| 2.1.25 | Диаграмма мощности генератора | Предоставить |  |
| 2.1.26 | Пределы отклонения частоты от номинальной при сохранении мощности генератора, | 2,0% |  |
| 2.1.27 | Работа турбогенератора при одновременном отклонении напряжения и частоты. | В режимах при повышенном напряжении в соответствии с пониженной частотой или при пониженном напряжении и повышенной частоте сумма абсолютных значений отклонений (в процентах) напряжения и частоты не должно превышать 5% |  |
| 2.1.28 | Условия длительной работы генератора при несимметричной нагрузке | Допускается длительная работа генератора при несимметричной нагрузке, если токи в фазах не превышают номинального значения, а ток обратной последовательности не превышает 8 % номинального значения тока статора. При несимметричных коротких замыканиях допустимый ток обратной последовательности в зависимости от продолжительности короткого замыкания не должен превышать критерия I2 t ≤ 8 c |  |
| 2.1.29 | Допустимые перегрузки по токам статора и ротора | В аварийных условиях длительность 1,5 кратной перегрузки по току статора должна быть не больше 60 с. Ротор турбогенератора должен выдерживать двукратный номинальный ток – 20 с |  |
| 2.1.30 | Допустимое количество пусков и остановов турбогенератора в год и за весь срок службы | Не более 330 в год; Не более 10000 за весь срок службы |  |
| 2.1.31 | Условия включения в сеть методом самосинхронизации | При аварийных режимах в системе включение может производиться методом самосинхронизации. Необходимо подтвердить. |  |
| 2.1.32 | Допустимый перерыв в электропитании собственных нужд турбогенератора, с | 2,5 с |  |
| 2.1.33 | Предельно допустимые температуры, ºС: -обмотки статора (о.с.); - сердечника статора (с.с.); обмотки ротора (о.р.) | о.с. – 105 с.с. – 105 о.р. - 115 |  |
| 2.2 | Маслосистема | Общая для генератора и турбины |  |
| 2.2.1 | Характеристики масла | Предоставить значение |  |
| 2.2.2 | Маслоснабжение опорного и уплотняющих подшипников | Указать тип маслоснабжения |  |
| 2.2.2.1 | Расход масла на опорный и уплотняющие подшипники генератора, л/мин | Предоставить значение |  |
| 2.2.2.2 | Избыточное давление масла в опорном подшипнике, МПа | Предоставить значение |  |
| 2.2.2.3 | Температура масла на входе и выходе из маслоохладителей Минимальная Максимальная | Предоставить значение |  |
| 2.2.2.4 | Система уплотнений вала генератора (задание на шкаф управления электродвигателя) | Подтвердить |  |
| 2.3 | Система газоснабжения генератора Система охлаждения генератора, включая газоохладители | Предоставить значение |  |
| 2.4 | Статическая рабочая и резервная система возбуждения (проектное решение) | Подтвердить |  |
| 2.4.1 | Основные данные рабочей систем возбуждения (в соответствии ГОСТ 21558-2018) Краткая характеристика, параметры (кратность форсировки, максимальная длительность режима форсировки) | Кратность форсировки по напряжению – не менее 2,5 о.е. Кратность форсировки по току – не менее 2 о.е. Длительность форсировки – 20 с Скорость нарастания напряжения – 20 1/с Быстродействие системы возбуждения при форсировке должно быть не более 0,06 сек |  |
| 2.4.2 | Комплекс защиты системы возбуждения, реализующий: - Защиту обмотки ротора от замыканий на землю 64F; - Защиту от перегрузки обмотки ротора током возбуждения (дублированную); ­ Защиту обмотки ротора от перенапряжений. | Предоставить значение |  |
| 2.4.3 | Система возбуждения должна обеспечивать возможность подключения внешних защит от замыкания на землю обмотки ротора и от замыканий на землю обмотки ротора в двух точках | Подтвердить |  |
| 2.4.4 | Система возбуждения должна обеспечить возможность записи автономным РАС следующих параметров: - ток ротора; - напряжение между полюсами, полюсами и «землей» ротора; - ток и напряжение возбудителя | Подтвердить |  |
| 2.4.5 | Шкафы рабочей системы возбуждения должны быть рассчитаны на присоединение: - от вентильной обмотки преобразовательного трансформатора - токопроводов в верхней части шкафа; - к обмотке возбуждения - кабелей в нижней части шкафа; - к шкафу ввода резерва - токопроводов в верхней части шкафа (для подключения к системе резервного возбуждения) | Подтвердить |  |
| 2.4.6 | Преобразовательный трансформатор рабочей системы возбуждения должен иметь направление сетевой и вентильной обмоток – вверх и быть рассчитан на присоединение токопроводов. | Подтвердить |  |
| 2.4.7 | Основные данные резервной систем возбуждения (в соответствии ГОСТ 21558-2018) Краткая характеристика, параметры (кратность форсировки, максимальная длительность режима форсировки) | Кратность форсировки по напряжению – не менее 2,0 о.е. Кратность форсировки по току – не менее 2 о.е. Длительность форсировки – 20 с Скорость нарастания напряжения – 20 1/с Быстродействие системы возбуждения при форсировке должно быть не более 0,06 сек |  |
| 2.4.8 | Шкафы резервной системы возбуждения должны быть рассчитаны на присоединение: - от вентильной обмотки преобразовательного трансформатора - токопроводов в верхней части шкафа; - к обмотке возбуждения - кабелей в нижней части шкафа; | Подтвердить |  |
| 2.4.9 | Преобразовательный трансформатор резервной системы возбуждения должен быть рассчитан на присоединение сетевой кабелем или токопроводом от распределительного устройства собственных нужд 6 кВ. Иметь направление вентильной обмотке – вверх и быть рассчитан на присоединение токопроводов. | Подтвердить |  |
| 2.5.1 | Наличие, количество, размещение и характеристики измерительных трансформаторов, установленных со стороны ВН рабочего трансформатора возбуждения: |  |  |
|  | коэффициент трансформации класс точности номинальная мощность обмоток коэффициент безопасности/коэффициент предельной кратности | 600/5 10P/10P 50/ 50 ВА 10/ 10 / 30 / 30 |  |
| 2.5.2 | Наличие, количество, размещение и характеристики измерительных трансформаторов, установленных со стороны ВН рабочего трансформатора возбуждения: коэффициент трансформации класс точности номинальная мощность обмоток коэффициент безопасности/коэффициент предельной кратности | 1500/5 10P/10P 50/ 50 ВА 10/ 10 / 30 / 30 |  |
| 2.6 | Соединение ротора генератора с ротором турбины, поставка полумуфты (по согласованию с поставщиком турбины) | Подтвердить |  |
| 2.7 | Схема выема и заводки ротора Требуемые габариты, мм | Предоставить значение |  |
| 2.8 | Опорные подшипники: |  |  |
| 2.8.1 | Опорный подшипник со стороны контактных колец необходим | Подтвердить |  |
| 2.8.2 | Наличие устройства гидроподъема | Указать. |  |
| 2.8.3 | Опорный подшипник со стороны турбины (при необходимости) | Указать на необходимость и производителя |  |
| 2.9 | Обеспечить контроль теплового состояния и параметров охлаждающих сред | Подтвердить |  |
| 3 | Технические требования к конструкции, изготовлению, материалам |  |  |
| 3.1 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69, °С | +40 ºС +5 ºС |  |
| 3.2 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4 |  |
| 3.3 | Высота установки над уровнем моря по проекту не более 1000, м | Подтвердить выполнение данного требования |  |
| 3.4 | Величина интенсивности сейсмического воздействия, при котором сохраняется работоспособность оборудования, баллов по MSK 64 | Предоставить значение |  |
| 3.5 | Степень защиты по ГОСТ 17494-87 генератора /щеточного аппарата | IP55/IP23 |  |
| 3.6 | Уровень вибрации |  |  |
| 3.6.1 | Вибрация подшипников турбогенератора ГОСТ Р 55265.2, ПТЭ ЭСиС 2003 с изм. 2019 года | Не более 3,6 мм/с после монтажа до подписания КС-14 Не более 4,5 мм/с при эксплуатации |  |
| 3.7 | Требования по компоновке оборудования Габаритные показатели | Предоставить значение при передаче исходных данных на проектирование |  |
| 3.8 | Размещение оборудования | В машинном отделении главного корпуса |  |
| 3.9 | Отметка установки оборудования и отметка площадки обслуживания, м | Представить по согласованию с поставщиком паровой турбины |  |
| 3.10 | Расположение оборудования | Предоставить значение |  |
| 3.11 | Масса оборудования, т ротора: генератора: статор (монтажная масса): | Предоставить значение при передаче исходных данных на проектирование |  |
| 3.12 | Габаритно-установочные чертежи, а также параметры турбины, регулятора частоты вращения, генератора и системы возбуждения, в соответствии с перечнем указанным в Приложении №2 | Предоставить значение при передаче исходных данных на проектирование |  |
| 3.13 | Монтаж и ремонт Условия проведения монтажа и капитального ремонтов Периодичность и объем плановых ремонтов Условия сервисного обслуживания | Предоставить значение, в соответствии с ГОСТ IEC 60034-3-2015 |  |
| 3.14 | Методы контроля контроль качества изготовления (приемо-сдаточные испытания, испытания при ремонтах) | Предоставить основные требования / методики |  |
| 4 | Гарантии изготовителя |  |  |
| 4.1 | Гарантийный срок эксплуатации | На поставляемое Оборудование устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты успешного прохождения комплексного опробования, но не менее 48 (сорок восемь) месяцев с даты поставки соответствующей партии Оборудования |  |
| 4.2 | Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации, часов | Предоставить значение |  |
| 5 | Требования по надежности |  |  |
| 5.1 | Полный назначенный срок службы, не менее | 40 лет |  |
| 5.2 | Ресурс между капитальными ремонтами, не менее | 7 лет |  |
| 5.3 | Парковый ресурс | Предоставить значение * |  |
| 5.4 | Средняя наработка на отказ, не менее | 22000 час |  |
| 5.5 | Коэффициент готовности, не менее | 0,996 |  |
| 5.6 | Условия выполнения показателей надежности по п.5 | Предоставить специфические условия (при наличии) * |  |
| 6 | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1 | Соответствие с требованиями действующих «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» | В соответствие с требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей», «Межотраслевых правил по охране труда», «Правил устройства электроустановок» |  |
| 7 | Требования по экологии |  |  |
| 7.1 | Средний уровень звука на расстоянии одного метра от генератора | Не более 80 дБА |  |
| 8 | Транспортировка, упаковка, условия хранения |  |  |
| 8.1 | Транспортировка Вид транспорта, необходимость специальных платформ, трейлеров | Предоставить значение для автотранспорта, ж/д |  |
| 8.2 | Вид упаковки | Предоставить значение |  |
| 8.3 | Условия складирования и хранения (в том числе статора) по ГОСТ. Методы консервации | Предоставить значение |  |
| 9 | Данные о сертификации продукции | Предоставить значение |  |

Турбогенератор с водородным охлаждением, для вытеснения водорода используется азот.

2.5 Требования к системе возбуждения

Система возбуждения турбогенератора должна быть статическая тиристорная, выполненная по схеме самовозбуждения со 100-процентным резервированием силовых преобразователей и 100-процентным резервированием АРВ. Система возбуждения должна содержать два автономных и равноценных преобразовательных канала, каждый из которых должен выполнять функции АРВ и функции управления силовым преобразователем и обеспечивать все режимы работы турбогенератора, включая релейную форсировку. Активным может быть любой из каналов, второй канал при этом должен находиться в состоянии «горячего резерва».

Основная система возбуждения должна работать с автоматическим регулятором возбуждения (АРВ) сильного действия.

Отключение АРВ или отдельных их элементов (ограничение минимального возбуждения, каналы стабилизации, форсировка возбуждения) допускается только для ремонта или проверки. Система возбуждения в период работы без основного АРВ должна иметь средства, обеспечивающие возбуждение с ручным дистанционным управлением или резервным регулятором возбуждения, форсировку, развозбуждение и автоматическое гашение поля синхронной машины.

Автоматические регуляторы возбуждения должны соответствовать требованиям приказа Минэнерго России от 13.02.2019 № 98 «Об утверждении   требований к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов и о внесении изменений в правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. № 229», подтверждением соответствия является наличие сертификата в СДС «СО ЕЭС» на соответствие приказу Минэнерго России от 13.02.2019 № 98.

Система возбуждения должна соответствовать требованиям ГОСТ 21558-2018.

Оборудование системы возбуждения должно иметь конструктивное исполнение, обеспечивающее защиту персонала от прикосновения к токоведущим частям.

Система возбуждения должна обеспечивать следующие режимы работы генератора:

- начальное возбуждение ТГ должно выполняться от 2-х взаиморезервируемых источников питания, при этом выбор источника должен выполняться автоматически;

- автоматическое уравнивание напряжения генератора с напряжением сети перед включением генератора в сеть методом точной синхронизации. Для подгонки напряжения ТГ к сети, на СВ должны быть поданы цепи напряжения энергосистемы;

- включение в сеть методом точной автоматической и ручной синхронизации в нормальном режиме энергосистемы;

- устойчивая работа генератора на холостом ходу (ХХ). Напряжение генератора при работе на ХХ не должно превышать 110% номинального значения. При снижении частоты ниже заданного значения напряжение должно уменьшаться пропорционально частоте;

- работу генератора в энергосистеме с нагрузками от холостого хода до номинальной мощности, работу в режимах, определяемых диаграммой мощности генератора, а также работу с перегрузками, допускаемыми по нормативам РФ и техническими условиями;

- форсировку возбуждения с заданной кратностью по напряжению и току при нарушениях в энергосистеме, вызывающих снижение напряжения на шинах станции;

- развозбуждение при нарушениях в энергосистеме, вызывающих увеличение напряжения на шинах станции;

- работа АРВ в режимах поддержания напряжения на выводах генератора (автоматический режим управления), поддержание заданной реактивной мощности (обеспечивается подчиненным регулятором в автоматическом режиме), поддержание заданного тока возбуждения (ручной режим управления);

- ограничение потребляемой реактивной мощности устройством ограничения минимального возбуждения (далее ОМВ) при повышении напряжения в энергосистеме, уменьшении тока ротора и перехода генератора в режим недовозбуждения с выходом за границы, допускаемые диаграммой мощности генератора или условиями энергосистемы;

- работа в режиме недовозбуждения, допускаемая диаграммой мощности генератора;

- ограничение максимального тока ротора (тока форсировки, при запрете форсировки ограничение выполняется на уровне номинального тока);

- ограничение перегрузки по току ротора, время перегрузки ограничивается по интегральному закону в зависимости от кратности перегрузки;

- ограничение перегрузки по току статора. Ограничитель должен обеспечивать снижение тока статора до номинального значения с выдержкой времени, зависящей от кратности перегрузки, в соответствии с тепловой характеристикой статора. Ограничение осуществляется путем снижения реактивной составляющей тока статора, предельное значение для ограничителя – режим Cos φ = 1;

- ограничение перенапряжений на выводах обмотки ротора тиристорным разрядником многократного действия;

- автоматическое и ручное управление системой возбуждения в режимах пуска и останова генератора;

- гашение поля в нормальном режиме на ХХ ТГ переводом тиристорных преобразователей в инверторный режим;

- гашение поля в аварийных режимах переводом тиристорных преобразователей в инверторный режим и отключением автомата гашения поля;

- автоматическая разгрузка генератора по реактивной мощности до нуля (Cos φ = 1) при нормальном останове генератора;

- сохранение возбуждения или гашение поля, в зависимости от проектных требований, при отключении ГГ от сети оператором или автоматически, в том числе, под действием защит;

- ручное управление СВ при снятии характеристик КЗ и ХХ генератора. Питание системы возбуждения в опытах ХХ и КЗ должно обеспечиваться от постороннего источника по проектной схеме;

- устойчивую работу генератора в переходных и аварийных режимах (набросы и сбросы нагрузки);

- возможность перехода на резервную систему возбуждения.

Системы возбуждения должны обеспечивать в продолжительном режиме ток и напряжение, превышающие номинальные значения тока и напряжения возбуждения генераторов и компенсаторов не менее чем на 10%.

Кратность форсировки возбуждения по напряжению при номинальном напряжении статора должна быть не менее 2.5.

Система возбуждения должна выдерживать двукратный номинальный ток возбуждения в течение времени, установленного в эксплуатационной документации на генератор, но не менее 10 с.

Система возбуждения должна быть рассчитана на работу турбогенератора в асинхронном режиме без возбуждения. Выпадение генератора из синхронизма, а также его последующее отключение от сети или восстановление синхронного режима не должно приводить к повреждению системы возбуждения.

Система возбуждения должна иметь основное и резервное устройство гашения поля. Резервное устройство должно обеспечивать гашение поля возбуждаемой синхронной машины при подаче импульса на гашение независимо от срабатывания основного устройства гашения поля.

Система управления возбуждением должна осуществлять предварительную и текущую диагностику оборудования системы возбуждения, контроль изоляции, контроль исправности, хранение основных данных мониторинга, запись и хранение информации о действии внутренних защит в дневнике событий с многостраничным меню.

Система возбуждения должна обеспечивать:

- быстродействие системы возбуждения при форсировке - не более 0,06 секунд;

- полное время расфорсировки - не более 0,12 секунд;

- запаздывание системы возбуждения при форсировке - не более 0,02 секунд.

АРВ систем возбуждения должны быть обеспечивать:

- поддержание на выводах ТГ или на шинах станции заданного напряжения с заданными статизмом и точностью (определяется классом точности измерительных трансформаторов);

- обеспечение устойчивой работы синхронного генератора во всех режимах его работы, включая режим ограничения минимального возбуждения;

- обеспечение релейной форсировки возбуждения, обеспечивающей увеличение напряжения возбуждения синхронного генератора с максимально возможной скоростью до величины потолочного (предельного) напряжения системы возбуждения и имеющую настраиваемые параметры: напряжение ввода релейной форсировки возбуждения, напряжение снятия релейной форсировки возбуждения, время задержки на снятие релейной форсировки возбуждения;

- ограничение режимных параметров турбогенератора с целью защиты турбогенератора и аппаратуры системы возбуждения в анормальных режимах работы турбогенератора и энергосистемы;

- регулирование напряжения на шинах синхронного генератора или блока генератор–трансформатор по пропорционально-интегрально-дифференциальному или пропорционально-интегральному закону регулирования напряжения;

- иметь каналы стабилизации или системный стабилизатор;

- обеспечивать регулирование тока ротора и тока статора относительно уставки соответствующего ограничителя по пропорционально-интегральному закону;

- автоматическое ведение электронных журналов событий и регистрация осциллограмм аварийных процессов с сохранением данных в энергонезависимой памяти. Продолжительность предыстории осциллограммы аварийного процесса не менее 5 с, общая длительность осциллограммы не менее 20 с, частота дискретизации не менее 1 кГц;

- интеграцию с верхним уровнем, включая АСУ ТП, с обеспечением передачи общей информации о регуляторе возбуждения и системе возбуждения (тип (марка) АРВ, тип (марка) системы возбуждения, номер версии установленного алгоритма функционирования АРВ и номер версии программного обеспечения АРВ), параметров настройки АРВ, дневников (журналов) событий, осциллограмм аварийных событий АРВ и другой информации в информационные системы электростанции по цифровым протоколам обмена данными посредством резервированных каналов связи как по запросу с верхнего уровня, включая АСУ ТП, так и инициативно от АРВ;

- синхронизацию времени АРВ со станционной системой единого времени;

- заданную точность поддержания напряжения на выводах генератора или на шинах высшего напряжения электростанции;

- демпфирование колебаний роторов синхронных генераторов в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах энергосистемы, исключающее самораскачивание или возникновение незатухающих колебаний в энергосистеме;

- релейную форсировку возбуждения, обеспечивающую увеличение напряжения возбуждения синхронного генератора с максимально возможной скоростью до величины потолочного (предельного) напряжения системы возбуждения и имеющую настраиваемые параметры: напряжение ввода релейной форсировки возбуждения, напряжение снятия релейной форсировки возбуждения, время задержки на снятие релейной форсировки возбуждения;

- блокировку каналов стабилизации или системного стабилизатора при изменении частоты со скоростью 0,05 Гц в секунду и более с настраиваемой выдержкой времени на ввод и запретом работы блокировки при возникновении в энергосистеме синхронных колебаний параметров электроэнергетического режима;

- устойчивую работу синхронных генераторов в режиме ограничения минимального возбуждения;

- ограничение до двукратного значения тока ротора при работе в электрической сети с выдержкой времени на ввод такого ограничения, задаваемой в диапазоне от 0,1 до 0,6 секунд.

АРВ должны выполнять следующие функции ограничения режимных параметров генератора:

- ограничение тока ротора до 1,1 тока возбуждения холостого хода при работе ТГ на холостом ходу;

- ограничение перегрузки ротора;

- ограничение до двукратного значения тока ротора при работе в электрической сети с выдержкой времени на ввод такого ограничения, задаваемой в диапазоне от 0,1 до 0,6 с;

- ограничение тока ротора при неисправностях тиристорного преобразователя СВ, до значения, обеспечивающего работу ТГ с номинальной активной мощностью при номинальном напряжении на выводах и запасом по статической устойчивости не менее 20 % номинальной активной мощности ТГ. При этом ток возбуждения не должен быть меньше тока возбуждения холостого хода, допускается автоматическое запрещение форсировки возбуждения;

- ограничение перегрузки по току статора путем снижения реактивной составляющей тока в соответствии с инструкциями завода-изготовителя ТГ;

- ограничение минимального тока возбуждения с уставкой, зависящей от активной мощности;

- сигнализацию перехода СВ в режим ограничений;

- ограничение напряжения генератора при снижении частоты (V/Hz-ограничение).

Защита системы возбуждения должна быть выполнена со 100% дублированием и реализовывать следующие защиты:

- защиту обмотки ротора от замыканий на землю 64F (без дублирования);

- защиту от перегрузки обмотки ротора током возбуждения;

- защиту обмотки ротора от перенапряжений (без дублирования);

- защиту от отказа двух каналов управления (без дублирования);

- максимальную токовую защиту тиристорных преобразователей;

- защиту при отказе RC-цепей тиристорного преобразователя;

- защиту от асимметрии фазных токов тиристорного преобразователя;

- защиту при отказе тиристорного моста (без дублирования);

- защиту от замыкания на шинах постоянного тока (без дублирования).

Система возбуждения должна обеспечивать возможность подключения внешних защит от замыкания на землю обмотки ротора и от замыканий на землю обмотки ротора в двух точках.

Регистратор аварийных событий может быть выполнен на том же процессоре, что и контролируемый объект, с использованием тех же датчиков и источников питания или в виде отдельного устройства, не связанного с контролируемым объектом ничем, кроме каналов передачи информации. Регистратор аварийных процессов, выполненный в виде отдельного устройства, должен быть построен на основе микропроцессорной техники и иметь дискретизацию не хуже 0,5 миллисекунд (40 точек на период промышленной частоты). Если регистратор выполнен в виде отдельного устройства, то, должен быть внесен в Государственный реестр СИ Российской Федерации, как утвержденный тип средства измерения. Должны регистрироваться, как минимум, следующие параметры:

- напряжения статора ТГ, 1 фаза;

- напряжения возбуждения ТГ;

- ток возбуждения ТГ;

- состояние главных контактов АГП.

Регистрируемые сигналы должны поступать в регистратор напрямую от источников (от измерительных шунтов, трансформаторов напряжения или цепей возбуждения) без применения внешних измерительных преобразователей. Сигналы от цепей возбуждения заводятся через предохранители, сигналы от цепей напряжения – через автоматические выключатели.

Запуск регистратора должен выполняться автоматически, по факту превышения или снижения измеряемого параметра, или по факту срабатывания защиты (отключения АГП). Требуется предусмотреть также кнопку для ручного пуска регистратора.

На осциллограмме должен отображаться предаварийный режим длительностью не менее 5 с, общая длительность осциллограммы должна быть не менее 20 с.

Регистратор должен быть интегрирован в АСУ ТП по цифровому каналу, с синхронизацией времени. Данные аварийных процессов должны быть доступны для анализа и документирования средствами АСУ ТП и АРМ.

По устойчивости к электромагнитным помехам системы управления, регулирования и защиты оборудования системы возбуждения должны соответствовать требованиям стандартов РФ.

Не допускаются технические решения с организацией обмена информацией по радиоканалу между устройствами, входящими в состав системы возбуждения.

Конструкция силовых преобразователей должна предусматривать возможность безопасного выполнения ремонтных работ без вывода СВ из работы. силовые разъединители должны быть установлены на сторонах переменного и выпрямленного напряжения каждого силового преобразователя.

Для интеграции СВ с системой мониторинга переходных режимов (СМПР) электростанции в число регистрируемых параметров включаются параметры синхронизированных векторов фазных токов и напряжений, тока и напряжения возбуждения ТГ и параметры состояния силовой аппаратуры СВ ТГ. Дополнительно на дискретные входы устройства синхронизированных векторных измерений (УСВИ) должны быть поданы, как минимум, следующие сигналы «Автоматический/Ручной режим АРВ», «PSS включен/отключен», «АРВ1 в работе», «АРВ2 в работе», «Положение генераторного выключателя», «АГП включен/отключен», «Ограничение перегрузки ротора», «Ограничение перегрузки статора», «Ограничение минимального возбуждения», «Сигнал о работе релейной форсировке», «Запрет форсировки», «Неисправность СВ», «Отключение СВ внутренними защитами», «Отключение СВ защитами турбогенератора».

Общие требования к средствам измерения СВ:

- средства измерений (СИ) российского и зарубежного производства, поставляемые в составе СВ или отдельно для обеспечения функционирования и эксплуатации СВ, должны быть внесены в Государственный реестр СИ Российской Федерации и иметь первичную поверку независимо от сферы регулирования. Измерения должны выполняться по аттестованным в установленном порядке методикам измерений;

- СИ, обеспечивающие функционирование СВ и не входящие в сферу государственного регулирования, подвергаются периодическим калибровкам в процессе эксплуатации;

- периодичность поверки или калибровки СИ (межповерочный интервал) устанавливается при утверждении типа СИ и указывается в Свидетельстве об утверждении типа средств измерений;

- минимальный межповерочный интервал применяемых СИ должен быть не менее периода между выводом основного оборудования на техническое обслуживание или в ремонт. Предпочтительно применение СИ (в частности – измерительных шунтов), межповерочный интервал которых соизмерим с полным сроком службы основного оборудования или отсутствует;

- дата изготовления СИ на момент поставки не должна превышать одного года;

- в комплект поставки должен быть включен полный комплект «подменных» СИ, для их установки на штатные места вместо калибруемых или поверяемых СИ;

- СИ, поставляемые в составе СВ или отдельно, комплектуются следующими документами: заводским паспортом, копией свидетельства об утверждении типа средств измерений, свидетельством о первичной поверке (либо отметкой в паспорте о первичной поверке), методикой поверки (калибровки); руководством по эксплуатации СИ. Документы предоставляются исполнителем поставки.

Для исключения возможности подачи импульсов управления на тиристоры моста, выведенного в ремонт, в конструкции моста должен быть предусмотрен элемент (переключатель с блокировкой в отключенном положении или специальный разъем), разрывающий цепи импульсов управления.

Конструкция моста должна исключать возможность внутренних дуговых перекрытий, в случае появления дуги (например, при разрушении корпуса предохранителя) должен быть исключен выход дуги за пределы отсека, переброс дуги в соседние отсеки или на сборные шины тиристорной секции.

Все тиристоры отдельного моста должны находиться в равных условиях по охлаждению, обеспечиваемых применяемой системой охлаждения. Тиристоры мостов воздушного охлаждения должны охлаждаться воздухом с температурой окружающей среды, должна быть исключена возможность нагрева отдельных тиристоров теплотой, выделяемой другими тиристорами моста.

Секция управления должна содержит основную часть или всю микропроцессорную аппаратуру СВ, терминалы ввода/вывода цепей управления, защит и сигнализации, источники питания и устройства для связи с внешними устройствами управления и отображения информации по цифровым сетям. Для работы секции не должен требоваться отдельный контур заземления, нормальная работа секции должна обеспечиваться при подключении к общему контуру заземления станции или к естественному заземлителю в месте установки секции.

На лицевой двери секции (с фронтальной стороны) должен быть размещен инженерный пульт с сенсорным монитором диагональю не менее 15” (рекомендуемый размер – 19”). Монитор должен иметь степень защиты IP65, защиту от статического электричества в соответствии с ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), технология сенсорного управления – «Single-touch» (распознавание прикосновения в одной точке экрана).

Секция управления должна содержать счетчик времени активного состояния каждого канала управления (АРВ) (или управляюще-преобразовательного канала). Счетчик служит для контроля времени активности каждого канала и выравнивания времени активности (путем периодического ручного переключения каналов) для полного использования ресурса работы каналов.

Каждый из 2-х управляющих каналов СВ должен быть оснащен собственным датчиком тока и напряжения генератора.

Система возбуждения в части своих основных функций должны являться автономными по отношению к АСУ ТП. Интеграция СВ в АСУ ТП должна обеспечивать возможность появления и выполнения дополнительных централизованных функций, направленных на решение задач АСУ ТП. Сетевое оборудование СВ должно быть совместимо с оборудованием АСУ ТП станции по техническим характеристикам и протоколам обмена данными. Аварийная и предупредительная сигнализация должна поступать от СВ на верхний уровень АСУ ТП по цифровой линии связи от управляющего контроллера СВ.

По цифровым протоколам обмена данными, посредством резервированных каналов связи, система возбуждения должна обеспечивать передачу в информационные системы электростанции общей и аварийной информации о регуляторе возбуждения и системе возбуждения, с возможностью последующей передачи полученной информации субъектам оперативно диспетчерского управления по существующим каналам связи.

К общей информации относится:

- Сведения о типе (марке) АРВ;

- Сведения о типе (марке) системы возбуждения;

- Номер версии установленного алгоритма функционирования АРВ;

- Номер версии программного обеспечения АРВ;

- Параметры настройки АРВ;

- Сигнал о состоянии PSS (PSS включен/отключен);

- Сигнал о режиме АРВ (Автоматический/Ручной режим АРВ);

- Сигнал о рабочем канале регулирования (АРВ1 в работе, АРВ2 в работе);

- Сигнал о состоянии АГП;

- Сигнал о состоянии генераторного выключателя.

К аварийной информации относится:

- Дневники (журналы) событий;

- Сигнал отключения СВ внешними защитами (защитами энергоблока, ТГ, технологическими защитами ГА);

- Сигнал отключения СВ внутренними защитами СВ;

- Сигнал о снижении изоляции цепей возбуждения;

- Сигнал о перегрузке ротора ТГ током возбуждения;

- Сигнал о недопустимом времени перегрузки ротора ТГ током возбуждения;

- Сигнал о работе ограничителей максимального тока ротора, статора и ОМВ;

- Сигнал о форсировке возбуждения (Сигнал о работе РФ, Запрет форсировки);

- Сигнал о перегреве выпрямительного трансформатора СВ;

- Сигнал о включении контактора, шунтирующего ротор ТГ на разрядные резисторы;

- Сигнал о срабатывании разрядника в цепи ротора;

- Сигнал о неисправности системы возбуждения;

- Осциллограммы токов возбуждения ТГ при поступлении любого из перечисленных аварийных сигналов;

- Осциллограммы напряжений возбуждения ТГ при поступлении любого из перечисленных аварийных сигналов;

- Осциллограммы напряжений статоров ТГ при поступлении любого из перечисленных аварийных сигналов;

- Осциллограмма тока статора ТГ при поступлении любого из перечисленных аварийных сигналов;

- Осциллограммы активной и реактивной мощности ТГ при поступлении любого из перечисленных аварийных сигналов.

Для возможности сопоставления времени события, часы управляющего контроллера СВ должны быть синхронизированы с системой обеспечения единого времени (СОЕВ) АСУ ТП. Синхронизация должна выполняться по сетевому протоколу точного времени с погрешностью не более 1 миллисекунды. Рекомендуемыми протоколами являются: PTP v2 (приоритетный), NTP, IRIG-B. Все события должны иметь метку времени от СОЕВ АСУ ТП.

Доступ к аварийной информации должен быть ограничен физически и программным путем, требованием авторизации/аутентификации пользователя. Информация на мониторах операторов или АРМ должна быть доступна только для чтения и получения твердых копий.

Обмен цифровой информацией между СВ и АСУ ТП должен осуществляться по волоконно-оптической линии.

Показатели надежности системы возбуждения должны быть не хуже указанных в пункте 4.44 ГОСТ 21558-2018.

К системе возбуждения должны прилагаться техническое описание, руководство по эксплуатации на АРВ включающее описание реализованных алгоритмов, инструкции по эксплуатации системы возбуждения, ее основных устройств и аппаратов (сборочных единиц), паспорта и ведомости запасных частей основных сборочных единиц системы возбуждения, а также протоколы (формуляры) заводских испытаний сборочных единиц. К системам возбуждения, испытанным на предприятии-изготовителе, в комплекте следует прилагать их паспорта или формуляры с результатами испытаний. Вся документация должна быть на русском языке.

Перегрузочная способность трансформатора возбуждения должна быть не ниже перегрузочной способности ротора турбогенератора. Трансформатор возбуждения должен быть рассчитан на повышение напряжения питания до 140% номинального в течение 1 s. Трансформатор возбуждения должен иметь между обмотками сетевой (СО) и вентильной (ВО) обмотками медный экран (экранирующую обмотку), подключенный к заземляющему устройству трансформатора. Заземленный экран предназначен для предотвращения распространения импульсных и высокочастотных помех по емкостным связям между обмотками. Вентильная обмотка трансформатора возбуждения должна быть защищена от импульсных перенапряжений разрядником. Разрядник устанавливается в «нуле» обмотки с соединением «Y», либо в фазе обмотки с соединением «Δ». Напряжение срабатывания разрядника – не менее 250% амплитудного номинального значения напряжения ВО, и не более 70% от амплитуды испытательного напряжения обмотки ВО по ГОСТ 16772‐77. Отношение короткого замыкания трансформатора возбуждения должно лежать в диапазоне Uk = (6.0 … 8.0)%. Класс изоляции СО/ВО обмотки принимается «F»/«F» по ГОСТ 8865‐93 для всех типов трансформаторов, при этом превышение температуры обмоток над температурой охлаждающей среды – не более 95°С.

Во всем неоговоренном турбогенератор и система возбуждения должны соответствовать действующим нормам РФ.

3 Технические требования и характеристики паротурбинной установки

3.1 Требования к параметрам

3.1.1 Номинальные значения основных параметров паротурбинной установки должны соответствовать данным, приведённым в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Основные технические характеристики паровой турбины

| № | Технические требования (наименование параметра) | Един. измер. | Требуемое значение |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Конденс. режим | Режим с отбором на СН | Конденс. режим | Режим с отбором на СН |  |
| 1 | Максимальная электрическая мощность турбины в длительном режиме работы, не менее | МВт | 225 | 225 |  |  |  |
| 2 | Абсолютное давление свежего пара перед стопорными клапанами ЦВД | МПа | 12,8 | 12,8 |  |  |  |
| 3 | Номинальная температура свежего пара перед стопорными клапанами ЦВД | °C | 540 | 540 |  |  |  |
| 4 | Номинальный расход свежего пара перед стопорными клапанами ЦВД | т/ч | 647 | опред. Участник |  |  |  |
| 5 | Потери давления в тракте промперегрева в % от давления перед ЦВД | % | 13 | 13 |  |  |  |
| 6 | Номинальная температура пара промперегрева перед стопорными клапанами ЦСД | °C | 540 | 540 |  |  |  |
| 7 | Номинальная температура питательной воды (после ПВД) | °С | 244-248 | 244-248 |  |  |  |
| 8 | Расход охлаждающей воды | т/ч | 25000 | 25000 |  |  |  |
| 9 | Температура охлаждающей воды | °С | 10* | 10* |  |  |  |
| 10 | Величина нерегулируемого отбора на собственные нужды | Гкал/ч | - | ~20 |  |  |  |
| 11 | Абсолютное давление пара нерегулируемого отбора на собственные нужды | МПа | - | ~0,7 |  |  |  |
| 12 | Удельный расход тепла (брутто) на выработку электроэнергии в максимальном конденсационном режиме, не более | ккал/кВт*ч | 1920,5 | опред. Участник |  |  |  |

*) В диапазоне температур циркуляционной воды от 10 до 20 °С, на конденсационном режиме работы при номинальных параметрах пара и номинальном расходе гарантируется выдача 225 МВт с клемм генератора.

3.1.2 Паротурбинная установка, вспомогательное оборудование, а также техническая документация на данную установку, должны разрабатываться и изготавливаться в соответствии с нормами, правилами и стандартами, действующими в Российской Федерации.

3.1.3 Паротурбинная установка должна быть предназначена для размещения в здании. Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69*.

3.1.4 Для конденсации отработавшего в турбине низкопотенциального пара с целью дальнейшего использования образовавшегося конденсата в термодинамическом цикле турбоустановки и обеспечении расчетного давления пара за турбиной при номинальных условиях работы предусмотреть конденсатор поверхностного типа с охлаждением пресной циркуляционной водой с температурой на входе от плюс 2 до плюс 35°С.

Паротурбинная установка должна обеспечивать длительную работу при температуре охлаждающей воды на входе в конденсатор до 33°С включительно.

Помимо поддержания давления отработавшего пара на требуемом для экономичной работы турбоустановки уровне, конденсационное устройство должно также обеспечивать сохранение конденсата отработавшего пара и его качество, соответствующее требованиям ПТЭ и отсутствие переохлаждения по отношению к температуре насыщения в конденсаторе.

Кроме этого, конденсатор должен обеспечивать прием пара при нормальной работе, а также при пусках и остановах энергоблока, предусмотренных его тепловой схемой сбросов.

Для очистки конденсатора предусмотреть в комплекте поставки оборудование шарикоочистки.

3.1.5 Система маслоснабжения турбоагрегата должна быть централизованной и общей для турбины и электрогенератора. В системе смазки может применяться турбинное масло, имеющееся на Российском рынке. В составе маслосистемы должно предусматриваться оборудование для очистки масла от механических примесей и воды.

3.1.6 Турбина должна быть снабжена регенеративной установкой подогрева воды в подогревателях низкого давления (ПНД) и подогревателях высокого давления (ПВД), а также иметь нерегулируемый отбор пара для питания деаэратора.

3.1.7 Турбина должна иметь нерегулируемый отбор пара для нужд теплоснабжения блоков №4,5 с суммарным отпуском тепла от каждого блока до 20 Гкал/час (для нагрева горячей воды в пиковом режиме до 150°С).

3.1.8 Номинальная частота вращения ротора – 50 об/с (3000 об/мин).

3.1.9 Паротурбинная установка должна обеспечивать минимальное время пуска, необходимое для повышения частоты вращения ротора турбины и нагружения до номинальной мощности, указанное в таблице 3.2.

Таблица 3.2. Минимальное время пуска турбины

| Состояние турбины перед пуском | Время выхода на проектные параметры пара и производительность, часов, минут |
| --- | --- |
| Из холодного состояния | По предложению Изготовителя |
| После простоя 48 часов | -«- |
| После простоя 8 часов | -«- |

3.1.10 Паровая турбина согласно ГОСТ 24278-2016 должна быть рассчитана на общее число пусков за весь срок эксплуатации не менее 1000 из неостывшего состояния (остановы на 24-55 ч) и 2000 - из горячего состояния (останов на 5-8 ч). Продолжительность пусков из различных тепловых состояний указать в ТУ на турбину.

Поставщику ПТУ предоставить значение скорости набора/сброса нагрузки (% номинальной нагрузки в минуту) удовлетворяющим требованиям к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты.

3.1.11 ЛСАУ турбины должна обеспечивать фиксацию и передачу параметров в АСУ ТП, необходимых для осуществления непрерывного мониторинга участия в ОПРЧ, в соответствии с «Требованиями к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты», утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации №2 от 09.01.2019.

3.1.12 Паротурбинная установка должна допускать следующие режимы работы:

- с отключенными подогревателями высокого и низкого давления (особенности работы турбины должны быть указаны в руководстве по эксплуатации, наличие возможности работы - в технических условиях на турбину);

- с нагрузкой собственных нужд после сброса нагрузки - до 40 мин;

- на холостом ходу после сброса электрической нагрузки - не менее 15 мин;

- на холостом ходу после пуска турбины для проведения испытаний генератора - не менее 20 ч;

- моторный (Поставщику предоставить значение).

3.2 Требования к системе защиты

Турбина должна быть снабжена системой защиты, обеспечивающей ее останов при возникновении аварийных режимов работы.

Система защиты должна обеспечивать немедленное закрытие стопорных и регулирующих клапанов при потере давления жидкости в системе регулирования.

Система защиты должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было взвести только вручную путем местного или дистанционного воздействия.

Цилиндры низкого давления и конденсатор должны быть защищены от недопустимого повышения давления с помощью клапанов или предохранительных диафрагм.

На паропроводах регенеративных отборов должны быть установлены обратные клапаны с автоматическим приводом для предотвращения попадания пара и воды в проточную часть турбины при сбросах нагрузки.

Подогреватели высокого давления должны быть оснащены предохранительными устройствами, защищающими их корпуса от недопустимого повышения давления.

3.3 Требования к маневренности

Турбина должна обеспечивать длительную работу в диапазоне мощности 30-100% номинальной для регулирования графиков электрической нагрузки. Скорости изменения мощности в регулировочном диапазоне должны быть установлены в технических условиях на турбину.

Скорость изменения нагрузки турбины во всем регулировочном диапазоне активной мощности должна составлять:

- не менее 1 % установленной мощности турбины в минуту в условиях нормального режима;

- не менее 4 % установленной мощности турбины в минуту в условиях предотвращения развития и ликвидации нарушения нормального режима;

и соответствовать требованиям к участию в общем первичном регулировании частоты в соответствии с требованиями системного оператора.

В соответствии с п.110 Постановление Правительства РФ от 13.08.2018 N 937 (ред. от 30.01.2021) «Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», паротурбинная установка должна обеспечивать длительную работу в регулировочном диапазоне:

Длительно – при изменении частоты электрического тока в диапазоне значений 49 – 50,5 герц, включая верхнюю границу диапазона изменения частоты;

Кратковременно – при изменении частоты электрического тока в следующих диапазонах значений (включая верхнюю границу указанных диапазонов изменения частоты):

- 55 – 51 герц (продолжительность работы, установленная заводом изготовителем);

- 51 – 50,5 герц (продолжительность работы не менее 3 минут);

- 49 – 48 герц (продолжительность работы не менее 5 минут);

- 48 - 47 герц (продолжительность работы не менее 40 секунд);

- 47 – 46 герц (продолжительность работы не менее 1 секунды);

- 46 герц (продолжительность работы не менее 1 секунды).

3.4 Требования к системе регулирования

Турбина должна быть оснащена электрогидравлической системой автоматического регулирования и защиты (ЭЧСРиЗ). Система регулирования должна обеспечивать плавное, устойчивое и точное управление клапанами парораспределения в режиме автоматического и ручного управления турбины. С заказчиком необходимо согласовать тип применяемых узлов, устройств и оборудования гидравлической и электрической части системы регулирования и защит (датчики, преобразователи, исполнительные механизмы, регулирующие органы, оборудование ПТК, др.).

Режимы автоматического управления должны включать:

- регулирование частоты вращения, а также мощности или давления свежего пара в зависимости от выбранного способа автоматического регулирования блока и в соответствии со статической характеристикой и величиной заданных мощности или давления;

- осуществление автоматической защиты турбоагрегата при нарушении нормального режима эксплуатации;

- автоматическую разгрузку турбины по сигналам системы управления турбиной или автоматических устройств энергосистемы.

Степень неравномерности регулирования частоты вращения при номинальных параметрах пара должна быть в пределах 4-5% номинальной частоты вращения. Местная степень неравномерности должна быть не менее 2% номинальной частоты вращения. Увеличение местной степени неравномерности при мощности менее 15% номинальной не регламентируют, при дроссельном регулировании в диапазоне мощностей от 90% до максимальной, а при сопловом регулировании - 90-100% мощности, регулируемой очередной сопловой группой, местная степень неравномерности не должна превышать среднего значения степени неравномерности более чем в три раза.

Система регулирования турбины должна соответствовать требованиям к участию в общем первичном регулировании частоты в соответствии с требованиями системного оператора.

Зона нечувствительности первичного регулирования не должна превышать 0,05 Гц для генерирующего оборудования с турбинами, оснащенными электрогидравлическими регуляторами.

Статизм первичного регулирования должен находится в пределах 4 ÷5 %.

«Мертвая зона» первичного регулирования не должна превышать 50,00±0,075 Гц.

В электрогидравлической системе регулирования должны быть электрические входы для задания мощности турбины и ее быстрого изменения.

Система регулирования турбин при внезапном сбросе мощности с отключением генератора от сети во всем диапазоне мощностей, включая номинальную, при номинальных параметрах пара и номинальной частоте вращения должна ограничивать динамический заброс частоты вращения, не допуская срабатывания автоматов безопасности, отрегулированных на включение при повышении частоты вращения ротора до 10-12% сверх номинальной или до значения, указанного в технических условиях на турбину.

При одновременном закрытии всех стопорных и регулирующих клапанов и номинальных параметрах свежего пара и противодавления (вакуума) пропуск пара через них не должен вызывать вращения ротора турбины.

Предусмотреть возможность «расхаживания» всех стопорных и регулирующих клапанов, а также защитной арматуры отборов на работающей турбине.

Турбина должна быть снабжена системой защиты, обеспечивающей ее останов при возникновении аварийных режимов работы.

Система защиты должна обеспечить немедленное закрытие всех стопорных и регулирующих клапанов при потере давления жидкости в системе регулирования.

Система защиты должна быть спроектирована таким образом, чтобы ее можно было взвести только вручную по месту или дистанционно.

Защита турбины должна иметь два взаимно резервируемых канала отключения с возможностью раздельной проверки при работе турбины.

Должен быть обеспечен постоянный контроль целостности электрических цепей, электромагнитов защиты турбины и всех электрогидравлических преобразователей.

Электронная часть системы регулирования и системы защиты должна реализовывать алгоритмы автоматического управления и противоразгонной защиты турбины в режимах пуска и останова, нормальных эксплуатационных режимах регулирования мощности, давления пара перед турбиной, а также обеспечивать взаимодействие с устройствами противоаварийной автоматики энергосистемы и участвовать в первичном регулировании частоты.

Системы маслоснабжения смазки подшипников и регулирования раздельные. (подробнее см. раздел 4.1).

3.5 Требование к системам контроля и управления

Паротурбинная установка (турбоагрегат) должна быть оснащена необходимым количеством датчиков для его безаварийной работы без обслуживающего персонала. Объем электрических и технологических измерений, сигнализации, погрешность измерений и метрологическое обеспечение должно соответствовать требованиям действующих НТД.

Управление паротурбинной установкой должно осуществляться с ПТК АСУТП. Объем электрических и технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на оборудовании ПТУ, погрешность измерений и метрологическое обеспечение должны соответствовать техническим требованиям в соответствии с действующей нормативной документацией.

Поставщик должен поставить контрольно-измерительные приборы (КИП) агрегатной поставки, комплектуемые заводами-изготовителями оборудования, такие, как термоконтроль паровой турбины и генератора, датчики-реле защиты по давлению масла смазки и вакуума в конденсаторе, показывающие приборы контроля уровня в подогревателях и сосудах.

На КИП, не входящие в поставку, Поставщик должен предоставить проект, включающий спецификацию, для поставки данного оборудования силами генподрядчика.

Поставщик должен предусмотреть в объеме поставки все необходимые устройства для установки измерительных приборов и преобразователей (бобышки, штуцера и первичные вентили и т.д.). Границей ответственности Поставщика в части не поставляемого КИП являются штуцера с коренной арматурой и бобышки на оборудовании и трубопроводах.

Конструкция всего поставляемого оборудования должна быть полностью готовой к установке необходимого для эксплуатации комплекта КИП.

С паротурбинной установкой должна быть осуществлена комплексная поставка:

- системы ЭЧСРиЗ (в соответствии с п.3.2, 3.4, 3.5);

- системы автоматического контроля вибромониторинга и механических величин (АСКВМ).

ЭЧСРиЗ и АСКВМ агрегата должены быть построены на базе программно-технического комплекса (ПТК) одного производителя и соответствовать Техническим требованиям к комплектно поставляемым локальным САУ и АСУТП.

Поставщик обеспечивает техническое сопровождение (шефмонтаж и шефналадку) интеграции ЛСАУ паротурбинной установки в комплексную АСУТП станции.

Контроллеры должны обладать следующими функциональными характеристиками:

- иметь не менее двух портов Fast Ethernet на ЦПУ с поддержкой технологии параллельного резервирования PRP;

- должны иметь внутреннюю дублированную высокоскоростную шину передачи данных на основе Ethernet 100 Mbps с возможностью использования медной или оптической линии связи между корзинами контроллеров и устройствами связи с объектами (для лучшей помехозащищенности);

- быстродействие контроллеров ЛСАУ должно отвечать требованиям, указанным в Технических требованиях завода-изготовителя паровой турбины;

- иметь энергонезависимую память для хранения программ и данных пользователей сколь угодно долго. Использование сменных аккумуляторных батарей в ПЛК для обеспечения хранения данных в памяти не допускается. Размер энергонезависимой памяти контроллеров должен быть не менее 1 Гб;

- поддерживать протоколы обмена данными Modbus RTU/TCP, IEC-61870-5-101/104, OPC DA 2.0, OPC UA Server, TCP/IP, SNMP, NTP, МЭК-61850, SNTP, PTPv2 (для синхронизации времени по ЛВС);

- иметь возможность обновления прикладного ПО через ЛВС;

- поддерживать разработку алгоритмов прикладного ПО на всех языках ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016, а также CFC.

- должна обеспечиваться возможность горячей замены модулей ввода/вывода, коммуникационных процессоров и ЦП (без останова технологического процесса);

- должны обеспечивать диагностику своих элементов вплоть до модуля и канала ПЛК, должны обеспечивать диагностику связи по внутренней шине ПЛК, диагностику загрузки ЦПУ и оперативной памяти ПЛК. Контроллеры должны позволять диагностировать работу сетевых портов ПЛК по SNMP версии не ниже третьей;

- должны поддерживать функцию контроля целостности прикладного ПО.

Гальваническая развязка каналов контроллера от внутренней шины питания и передачи данных, а также от цепей защитного заземления должна быть не менее 1500 В. Гальваническая развязка между группами каналов контроллера должна быть не менее 1000 В.

Расчетный показатель наработки на отказ (MTBF) каждого модуля контроллера должен составлять не менее 120 000 часов, что должно подтверждаться протоколами расчета надежности в специальном программном обеспечении.

Контроллеры должен быть внесен в реестр средств измерений и иметь свидетельство об утверждении типа СИ. Модули контроллеров, являющиеся средствами измерений, должны выпускаться со свидетельствами о первичной поверке на заводе-изготовителе. Межповерочный интервал контроллеров должен составлять не менее 4 лет. Предел основной допускаемой приведенной погрешности модулей ввода\вывода контроллеров должен быть не менее +/- 0,1 %.

ПТК ЭЧСРиЗ должен быть разработан и производиться на территории РФ, что должно подтверждаться действующим заключением Минпромторга РФ. Встроенное программное обеспечение контроллеров (ПО для работы с контроллерами) должно быть включено в реестр Минкомсвязи РФ, как отечественная разработка.

Срок службы ПТК ЭЧСРиЗ должен составлять не менее 15 лет.

Оборудование верхнего уровня управления агрегатом поставлять и реализовывать не требуется. Единый верхний уровень АСУ ТП будет реализован Покупателем по отдельному договору.

Паротурбинная установка должна быть оборудована средствами контроля и анализа параметров вибрации, тепломеханических и тепловых параметров, предназначенных для организации защит и сигнализаций в процессе работы турбины.

Для реализации системы АСКВМ турбина и генератор должен быть оснащены следующими измерительными элементами:

- каждый подшипник должен быть оснащен датчиками для измерения абсолютной вибрации подшипника. Датчики на подшипниках турбин и генератора, устанавливают в вертикальном, горизонтальном и в осевом направлении в соответствии с ГОСТ;

- для измерения относительной вибрации вала, каждый радиальный подшипник должен быть оснащен двумя датчиками, которые устанавливаются в соответствии с ГОСТ;

- турбина должна быть оснащена датчиками для измерения расширения (абсолютное расширение корпуса турбины и относительное расширение ротора), дающими обстоятельную информацию о тепловом расширении, если такое измерение предусмотрено стандартом фирмы-изготовителя;

- каждый подшипник должен быть оснащен двумя датчиками измерения температуры подшипников (справа и слева);

- каждая колодка упорной части опорно-упорного подшипника должна быть оснащена датчиком измерения температуры;

- на основании РД 34.30.506-90 «Методические указания по нормализации тепловых расширений цилиндров паровых турбин тепловых электростанций» турбина должна быть оснащена датчиками контроля измерения абсолютных перемещений ЦВД и ЦСД.

АСКВМ должна обеспечивать, как минимум:

В части нижнего уровня (контроллер сбора):

- первичный сбор и обработку вибропараметров (абсолютной и относительной вибрации) механических величин (частоты вращения, осевого сдвига, искривления вала, относительного и абсолютного теплового расширения и др.) турбины;

- частота опроса датчиков должна быть не менее 10 кГц;

- преобразование измеренных значений параметров в унифицированные сигналы постоянного тока;

- расчет дополнительных параметров в реальном масштабе времени;

- сравнение параметров с уставками и сигнализация их превышения, формирование для штатной системы сигнализации и защиты релейных сигналов;

- передачу информации в АСУ ТП блока (сигналами =24В и 4-20мА);

- периодическое (1 раз в сутки) и по внешней команде от верхнего уровня (ВУ) системы сохранение текущих данных, получаемых от датчиков системы в течении 10 сек (для обеспечения предиктивной диагностики);

- передачу сохраненных данных на ВУ системы. Время передачи информации на ВУ не должно превышать 1 час.

В части верхнего уровня:

- прием и сохранение текущих данных от датчиков в собственной или внешней БД;

- передачу сохраненных текущих данных во внешние информационные системы автоматически или по запросу. Структура передаваемых данных и протокол передачи во внешние системы должны быть открытыми. Применение проприетарных решений по структуре данных и протоколам передачи запрещено;

- возможность передачи измеренных и рассчитанных параметров по цифровому интерфейсу. Для этих целей должны поддерживаться в полном объеме, как минимум один из протоколов: ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-6 ICCP/TASE.2, IEEE C37.118, МЭК 61850-8, МЭК 60870-5-101, OPC UA.

- программное обеспечение верхнего уровня системы должно иметь возможность функционирования в виртуальной среде.

Кроме того, паровая турбина должна быть оснащена датчиками измерения искривления вала ротора турбины, если такое измерение предусмотрено стандартами фирмы-изготовителя.

Система АСКВМ должна иметь поканальную независимость каналов, участвующих в ПАЗ (предаварийная защита). Каналы, участвующие в ПАЗ, должны иметь индивидуальный вторичный блок на каждый канал. Система должна быть устойчива к единичным отказам. Единичный отказ в компоненте системы не должен приводить к неработоспособности подсистемы ПАЗ.

Предусмотреть заземляющее токосъемное устройство, устройство контроля цепи заземления вала турбины для исключения электрокоррозии подшипников турбины.

Технические единицы контроля относительной и абсолютной вибрации вала, а также технические единицы при контроле вибрации корпуса подшипников должны соответствовать ПТЭ п. 4.4.26.

Паротурбинная установка (турбоагрегат) должна быть укомплектована следующими преобразователями:

- температура слива масла с подшипников;

- преобразователями температуры меди и активной стали статора генератора;

- преобразователями температуры холодного и горячего газа генератора;

- преобразователями температуры переднего и заднего уплотнений генератора;

- преобразователями температуры баббита вкладышей подшипников генератора;

- преобразователями температуры воздуха подставки траверсы камеры щеточного аппарата генератора;

- преобразователями температуры баббита вкладышей уплотнений генератора;

- датчиками контроля наличия жидкости, а также датчиками контроля относительной влажности генератора;

- преобразователями температуры корпуса турбины;

- преобразователями температуры подшипников турбины;

- преобразователями температуры корпуса стопорного клапана турбины;

- постом газового управления (пост водородного охлаждения генератора).

- преобразователи температуры свежего пара на турбину;

- преобразователи температуры промежуточного парах горячего/холодного промперегрева;

- преобразователи температуры пара на отборах;

- преобразователи температуры пара на выхлопе ЦСД;

- преобразователи температуры пара на выхлопе ЦНД;

- преобразователи температуры конденсата, питательной воды;

- преобразователь температуры пара на уплотнения и на обогрев фланцы/шпильки.

В случае, если какие-либо из вышеуказанных преобразователей не входят в комплект поставки, Поставщик должен предоставить проект, включающий спецификацию, для поставки данного оборудования силами генподрядчика.

Преобразователи температуры ТГ должны иметь два чувствительных элемента и должны быть выведены на соединительные коробки, расположенные на корпусе генератора.

Подключение термопреобразователей сопротивлений должно быть выполнено не менее чем по 3-х проводной схеме и иметь градуировку чувствительного элемента pt100.

В случае измерения высокотемпературных сред должны быть использованы термоэлектрические преобразователи с НСХ типа ТХА. Компенсация температур холодного спая для таких термоэлектрических преобразователей должна быть выполнена в соединительных коробках, размещённых в непосредственной близости от точек измерения путём установки дополнительного термопреобразователя сопротивления. При этом удлинение проводов термоэлектрических преобразователей осуществляется медным кабелем. Нормирующие преобразователи не применять.

Для всех остальных типов датчиков отдать предпочтение аналоговому сигналу с градуировкой 4…20 мА.

Класс точности для преобразователей предусматривается не ниже 0,5; для датчиков не ниже 1,5.

Органы автоматизированных систем управления турбиной должны быть выполнены и сблокированы таким образом, чтобы исключить неправильную последовательность операций. Конструкция и расположение органов должны исключать возможность непроизвольного и самопроизвольного пуска и останова турбины.

Для разработчиков АСУ ТП энергоблока в составе технической документации на турбину и генератор должны быть предоставлены:

- схемы автоматизации;

- структурные схемы регуляторов, обеспечивающих работу турбины в режиме автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ);

- условия защиты блокировок в описательном и формализованном виде;

- алгоритмы функционально-группового управления в описательном и формализованном виде;

- электрогидравлическая система регулирования, обеспечивающая работу турбины в режиме АРЧМ.

Маркировка элементов схем автоматизации должна быть выполнена в соответствии с требованиями международной системы кодирования KKS. Классификатор KKS передается отдельно.

Система управления и контроля паротурбинной установкой является подсистемой АСУ ТП турбоагрегата в целом, поэтому необходимо согласование решений с разработчиком и генпроектировщиком.

Оборудование автоматического контроля и управления турбины должно обеспечивать ее пуск, останов, работу в заданном диапазоне нагрузок и защиту в аварийных режимах.

При этом должны выполняться следующие функции:

- защиту паротурбинной установки путем останова или снижения нагрузки при угрозе аварии;

- автоматическое регулирование параметров по всем проектным контурам регулирования;

- автоматическое программное выполнение операций;

- обеспечение участия паротурбинной установки в общем первичном регулировании частоты и мощности энергосистемы в автоматическом режиме;

- обеспечение возможности передачи данных в режиме реального времени в систему диспетчеризации для возможности удалённого мониторинга состояния технологических процессов паротурбинной установки.

Комплектно поставляемые контрольно-измерительные приборы (КИП) должны иметь линейные шкалы в единицах системы СИ.

Давление должно указываться в системе единиц МКГСС, т.е. в кгс/см2 или других пропорциональных единицах давления этой системы при указании избыточного давления, если давление указывается абсолютное, то к кгс/см2 добавляется признак (абс.).

Температура должна быть указана в градусах Цельсия.

Уровень должен указываться в метрах.

Расход должен указываться:

- массовый - в кг/с, т/ч;

- объемный – в л/с, м³/ч.

Все средства измерения (СИ) должны иметь действующее свидетельство (сертификат) об утверждении типа, описание типа к нему, должны быть внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и допущены к применению на территории Российской Федерации в установленном порядке. СИ должны быть поверены и иметь действующие свидетельства о поверке, иметь методики поверки и эксплуатационную документацию. Предпочтение при проектировании отдавать средствам измерений, поверяемым имитационными (беспроливными) способами.

ПТУ должна оснащаться на трубопроводе штуцером и коренной арматурой для установки отборных устройств системы автоматического химического контроля качества параметров в соответствии с РД 153.34.1-37.532.4-2001 для ТЭС с барабанными котлами (конденсат за КЭН, конденсат за сливными насосами ПНД).

Запорная арматура должна иметь сигнализацию конечных положений «не закрыто», «не открыто» и управляться командами «открыть», «закрыть» с самоподхватом. Для запорной арматуры не предусматривать положение промежуточного останова и команду «стоп».

Для регулирующей арматуры предусмотреть следующий объём сигнализации: два дискретных сигнала о достижении конечных положений «не открыто», «не закрыто»; аналоговый сигнал положения обратной связи. Управление регулирующей арматурой осуществлять командами «открыть», «закрыть» без самоподхвата.

Арматура (за исключением трубопроводов острого пара и трубопроводов питательной воды), должна быть оснащена электроприводами производства РФ с интеллектуальными блоками управления.

Перечень ЗРА должен быть согласован заводом-изготовителем с Заказчиком на этапе разработки конструкторской документации.

Интеллектуальные приводы для запорно-регулирующей арматуры за исключением электроприводов для расхаживания автозатворов должны обладать высокими показателями отказоустойчивости, надежности и безопасности.  Обеспечивать наличие таких функций, как защита, самодиагностика, наличие развитой системы настройки, сервисные и вспомогательные функции. Силовая часть представляет из себя привод, в то время как все дополнительные функции заключены в интеллектуальном блоке, который присоединяется непосредственно на привод, либо выносного исполнения.

Функции интеллектуальных приводов:

- устойчивость к импульсным помехам, статическим разрядам, воздействиям магнитных полей, к воздействиям повышенной вибрации;

- Панель местного управления с блокировками механическая и электронная (пароль) запираемым ключом-селектором, кнопками и индикаторными лампами;

- Наличие ручного дублера;

- дисплей для индикации состояния и настройки на русском языке;

- Настройка без вскрытия корпуса привода и программирование средств управления;

- Управление электродвигателем через реверсивные или тиристорные пускатели, возможность плавного пуска;

- Сохранение работоспособности при понижении/повышении напряжения до 10% от номинального;

- Определение правильности чередования фаз и коррекция направления включения;

- Широкий температурный диапазон применения, использование коррозионностойких материалов для корпуса и крепежа;

- Возможность защиты корпуса IP 65;

- Контроль отсутствия движения и превышения уставки по моменту;

- Защита двигателя по току, по напряжению, от перегрева, электродвигателя;

- Встроенные электронные концевые и моментные выключатели;

- Самодиагностика исправности датчиков положения и момента, силового коммутатора и силовых цепей.

Для клапанов КОС предусмотреть сигнализацию конечного положения «закрыто» и сигнализацию о начале срабатывания при расхаживании.

Производитель запорно-регулирующей и предохранительной арматуры паротурбинной установки, а также электроприводов арматуры, поставляемой в объеме поставки Подрядчика, должен быть согласован с Заказчиком до стадии разработки конструкторской документации.

Тип и производитель запорно-регулирующей арматуры и электроприводовов должны выбираться с учетом предпочтения отечественного производства.

Возможные производители:

- трубопроводная арматура высокого давления - ЗАО "«Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ», НПО «Флейм", ЗАО «Фирма «Союз-01», ЗАО Курганспецарматура»;

- трубопроводная регулирующая арматура - НПО «Флейм", ЗАО «Фирма «Союз-01», ЗАО «НПО Регулятор»;

- трубопроводная арматура низкого давления - АО «ПТПА» (Пенза), ЗАО «МЗТА», ЗАО «Саратовский арматурный завод», НПО «Арматуростроитель», НПО «Флейм", ЗЭО «Флагман», ООО ПК «Термоформ»;

- электроприводы - АБС ЗЭиМ, AUMA MATIC, LD, ALSO, Тулаэлектропривод.

Должно быть предусмотрено использование электроприводов ЗРА без блока управления.

Питание двигателей электроприводов: трёхфазное питание от сети переменного тока 400 В, 50 Гц.

Электроприводы ЗРА должны иметь ручной дублер, обеспечивающий независимое от электродвигателя привода параллельное управление выходным звеном редуктора. Должна быть обеспечена возможность перевода с ручного управления на дистанционное.

В зависимости от среды, на которой работает ЗРА, все электроприводы должны быть поделены на 2 большие группы по типам применения блоков сигнализации положения (БСП):

- для ЗРА на газе и воздухе применены цифровые БСП;

- для всей остальной ЗРА с технологическим процессом, сопровождающимся большими давлениями и температурами, применяются токовые БСП с выходным сигналом 4-20 мА.

Все ЗРА управляются реверсивными бесконтактными пускателями (ПБР) или аналогичными приборами. Управление ЗРА и приём сигналов состояния от них со стороны ПТК должно осуществляться на напряжении 24 В. Управление ЗРА должно быть выполнено дискретными сигналами.

В части исполнения по пожарной безопасности для систем автоматизации во внутренних и наружных электроустановках должна быть принята кабельная продукция, отвечающая требованиям ГОСТ 31565-2012:

- кабельные изделия типа "нг(А)-LS", не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (для цепей измерения, управления, питания, сигнализации);

- кабельные изделия типа "нг(А)-FRLS", не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и наличием термического барьера в виде обмотки проводника двумя слюдосодержащими лентами (для цепей, задействованных в противопожарной автоматике).

Границы поставки в части АСУТП и КИПиА:

- клеммные зажимы шкафов ЭЧСРиЗ;

- клеммные зажимы шкафа вибромониторинга и мехвеличин паротурбинной установки;

- клеммные зажимы поста газового управления (пост водородного охлаждения генератора);

- клеммы приборов, клеммных или соединительных коробок, коробок преобразователей паротурбинной установки, включая генератор;

- кабельные связи между клеммными коробками (коробками преобразователей аппаратуры вибромониторинга и мехвеличин, установленными непосредственно на турбине) и шкафами системы вибромониторинга в поставку Поставщика не входят.

4 Требования к конструкции

4.1 Общие требования

Паротурбинная установка должна обеспечивать возможность принудительного расхолаживания. Условия работы в режиме расхолаживания должны быть указаны в ТУ на турбину.

Паротурбинную установку со вспомогательным оборудованием необходимо вписать в предусмотренную проектом ячейку.

Оперативная отметка обслуживания паровых турбин +9,000 м. Расположение турбоагрегатов – поперечное. Паротурбинная установка должна быть с подвальной компоновкой. Турбинное отделение имеет подвальную отметку -3,600 м.

План расположения оборудования приведен в приложении В.

В техническом предложении указать основные массогабаритные характеристики конструктивных элементов ПТУ.

Паротурбинная установка должна обеспечивать установленные настоящими ТТ удельные расходы теплоты на конденсационном режиме при номинальных значениях основных параметров.

Паротурбинная установка должна быть снабжена валоповоротным устройством, автоматически отключающимся при развороте турбины. Предусмотреть автоматическое включение ВПУ при останове турбины на выбеге.

Конструкция турбины должна предусматривать установку средств измерения и контроля относительного перемещения ротора, осевого сдвига валопровода, температурного состояния металла цилиндров.

Паротурбинная установка должна быть оснащена аппаратурой для непрерывного контроля абсолютной вибрации подшипников опор по средней квадратической виброскорости, а также аппаратурой для контроля относительной вибрации валов по виброперемещению (система автоматического контроля вибромониторинга и механических величин (АСКВМ)). Виброизмерительная аппаратура должна иметь возможность подключения к автоматизированной системе вибродиагностики. Объем средств измерения и контроля устанавливают по согласованию.

Должны быть предусмотрены конструктивные решения для выполнения эндоскопирования проточной части, позволяющие осуществлять визуальный осмотр ступеней рабочих и направляющих лопаток на остановленной турбине без вскрытия цилиндров.

Все стопорные и регулирующие клапаны ЦВД и ЦСД должны быть разгруженного типа.

Конструкция и применяемые материалы для деталей уплотнений проточных частей и концевых уплотнений цилиндров турбины должны обеспечивать максимальную сохранность расчетных значений зазоров в этих уплотнениях при регламентированных условиях эксплуатации в течение межремонтного периода.

В ТУ на турбину должны быть указаны массы: турбины без конденсатора, специальной арматуры, эжекторов, подогревателей, насосов, перепускных труб, другого вспомогательного оборудования, комплектующего турбину, а также масса наиболее тяжелого элемента турбины.

Паротурбинная установка должна быть приспособлена для проведения консервации против стояночной коррозии на период их останова более 7 суток. В комплект турбоустановки должна быть включена система консервации.

Конструкция турбины должна обеспечивать свободу теплового расширения корпусов цилиндров при всех режимах эксплуатации.

Конструкция и материал дисков и лопаточного аппарата турбин, работающих в зоне фазового перехода, должны обеспечивать их коррозионную и эрозионную стойкость в процессе длительной эксплуатации при регламентированных СО 153-34.20.501-2003 качеству пара перед турбиной (см. табл. 4.1.).

Таблица 4.1. Качество пара

| Наименование показателей | Единица измерения | Качество пара по СО 153-34.20.501-2003 |
| --- | --- | --- |
| SiO2-содержание кремнекислоты, не более | мкг/дм3 | 15 |
| Na-натрий, не более | мкг/дм3 | 5 |
| Удельная электропроводимость Н-катионовой пробы, не более | мкСм/см | 1,0 |
| pH, не менее | - | 7,5 |

Качество питательной воды соответствует требованиям СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ и представлены в таблице 4.2

Таблица 4.2. Качество питательной воды

| Наименование показателей | Единица измерения | Норма по СО 153-34.20.501-2003 |
| --- | --- | --- |
| Общая жесткость, не более | мкг-экв/дм3 | 1 |
| SiO2-содержание кремнекислоты, не более | мкг/дм3 | 30 |
| Fe-железо, не более | мкг/дм3 | 20 |
| Na-натрий, не более | мкг/дм3 | 50 |
| Соединения меди в воде перед деаэратором, не более | мкг/дм3 | 5 |
| Содержание растворенного кислорода в воде после деаэратора, не более | мкг/дм3 | 10 |
| Удельная электропроводимость Н-катионовой пробы, не более | мкСм/см | 1,5 |
| pH | - | 9.10.1 |

Конструкция турбины должна выдерживать землетрясение не менее 8 баллов по шкале MSK-64.

Турбина должна иметь систему обогрева фланцевых соединений ЦВД и ЦСД.

Дренажи турбин должны быть направлены через соответствующие расширители в конденсатор.

Корпусные части турбины, работающие под давлением, должны выдерживать пробное гидравлическое давление, превышающее максимальное рабочее давление не менее чем на 50%.

Роторы турбины должны быть испытаны в течение 2 мин повышением частоты вращения на 2% выше максимальной расчетной, когда частота вращения ограничивается только действием автоматов безопасности, но не более чем на 20% номинальной.

Система смазки турбоагрегата должна быть централизованной, общей для турбины и генератора, должна обеспечивать надежную подачу масла к подшипникам в нормальных и переменных режимах эксплуатации, а также при их нарушении и аварийных ситуациях.

Для систем маслоснабжения турбины применять турбинное масло, имеющееся на Российском рынке.

Система маслоснабжения смазки подшипников и регулирования раздельная.

Система маслоснабжения смазки подшипников должна включать в себя: бак (ФТО, воздухоотделитель, сетки для фильтрации), насосы смазки 3шт. основной/резервный и аварийный, вентиляторы отсоса масляных паров 2шт., дуплексный масляный фильтр, электронагреватель масла, МОУ, НФМ.

Система маслоснабжения системы регулирования должна включать в себя: бак (ФТО, воздухоотделитель, сетки для фильтрации), насосы регулирования 2шт., вентиляторы отсоса масляных паров 2шт., МОУ, НФМ.

Маслоохладители должны быть герметичными с трубами из коррозионностойкой стали.

Конструкция и технология изготовления аппаратов должны исключать попадание масла в охлаждающую воду и охлаждающей воды в масло.

В составе маслосистемы должны предусматриваться устройства для очистки масла от механических примесей и воды, устройства отбора проб турбинного масла, устройство подогрева масла для пуска.

Должна быть предусмотрена система уплотнения вала генератора с установкой гидрозатвора, демпферного бака, маслонасосов уплотнения вала генератора.

При применении насосов с электроприводом в качестве главного масляного насоса турбины предусмотреть резервные емкости маслоснабжения, обеспечивающие выбег валопровода при аварийном останове турбоагрегата в случае прекращения работы всех масляных насосов.

Для выполнения защит «два из трёх» по уровню в конденсаторе и уровню в ПВД, должны быть предусмотрены как минимум три пары отборов для датчиков гидростатического уровня.

Требования к конденсационной установке турбины:

- Конденсационная установка должна обеспечивать экономичную и надежную работу турбины во всех режимах эксплуатации, включая работу на одном ЦН с нагрузкой 60%;

- В конденсаторе предусмотреть два основных трубных пучка. Встроенные пучки не устанавливать;

- Конструкция паро- и водоприемных устройств конденсатора должна предупреждать вынос капельной влаги к рабочим лопаткам последних ступеней. Для поверхностного конденсатора должны быть определены методы очистки внутренней поверхности трубок;

- Конструкция крепежных деталей с регламентированной затяжкой должна обеспечивать возможность ее контроля.

Требования к системе регенерации паротурбинной установки:

- Оборудование системы регенерации должно обеспечивать нормативные значения температуры питательной воды (конденсата) за каждым подогревателем и конечный ее подогрев;

- Предусматривать возможность отключения по пару и конденсату любого из подогревателя регенерации низкого давления и группы подогревателей высокого давления независимо друг от друга.

4.2 Требования к ремонтопригодности

Конструкция турбин и вспомогательного оборудования должна предусматривать возможность проведения ремонтных работ и замену деталей, в том числе быстроизнашивающихся.

Турбина должна быть снабжена комплектами специального инструмента и приспособлений, специальных устройств для подъема, спуска и удержания деталей на весу для проведения монтажных, ремонтных работ.

Крупногабаритные сборочные единицы турбины должны быть оснащены устройствами (люками, скобами, поручнями), обеспечивающими осмотр их внутренних поверхностей и проведение ремонта.

Все паропроводы, присоединяемые к турбине, должны быть доступны для технического осмотра, дефектоскопии (просвечивания гамма-лучами или проверки ультразвуком), ремонта и нанесения тепловой.

В конструкции турбины должна быть предусмотрена возможность балансировки роторов цилиндров высокого, среднего и низкого давления без снятия верхних половин корпусов цилиндров.

Конструкция корпусов подшипников должна предусматривать установку постоянных или временных приспособлений для подъема роторов при выкатывании нижних половин вкладышей.

Конструкция радиальных, концевых и диафрагменных уплотнений турбин должна предусматривать возможность замены элементов и восстановления зазоров в процессе ремонта.

В корпусных деталях турбин (включая системы парораспределения) и паропроводах высокого давления должны быть предусмотрены места вырезки проб для механических испытаний образцов металла деталей в процессе эксплуатации.

Сборочные единицы и детали, устанавливаемые соосно с ротором, должны иметь специальные регулируемые элементы для их центровки относительно ротора.

Применить современную конструкцию РКВД с быстроразборным штоком и клапаном. Применить возможность удобной очистки масляных баков (со вскрытием люков).

Быстроизнашиваемые детали турбин должны быть легкосъемными для их замены в процессе эксплуатации и при ремонте отдельных цилиндров.

Конструкция концевых уплотнений должна предусматривать возможность замены элементов без вскрытия цилиндров.

4.3 Требования к сырью, материалам и комплектующим изделиям

4.3.1 Качество материалов, применяемых для изготовления турбины, должно соответствовать требованиям стандартов, ТУ и техническим требованиям чертежей.

Качество материалов должно быть подтверждено сертификатами или результатами испытаний на этапе поставки.

4.3.2 Выбор материалов для деталей, не подвергающихся значительным напряжениям при рабочих температурах, должен проводиться с таким расчетом, чтобы избежать недопустимого ухудшения свойств материала вследствие:

- изменения внутренней структуры или состава;

- взаимодействия между материалом и окружающей средой.

4.3.3 Материалы, используемые для напряженных деталей, должны удовлетворять условиям п. 4.3.2, а также должны быть выбраны на основании экспериментально полученных данных, подтверждающих, что под воздействием напряжений, температуры и заданного срока эксплуатации в материале не появятся трещины и деформации, превышающие допустимые значения.

5 Требования к надежности

5.1 Конструкция основного и вспомогательного оборудования турбоустановки и качество их изготовления должны обеспечить надежную и экономичную работу турбоустановки в межремонтный период. Срок между капитальными ремонтами со вскрытием цилиндров должен составлять не менее 6 лет.

5.2. Турбина должна иметь следующие показатели надежности:

- полный срок службы (за исключением быстроизнашивающихся деталей): не менее 40 лет с заменой (реновацией) отдельных деталей и сборочных единиц по мере истечения их ресурса;

- коэффициент готовности: не менее 0,98;

- назначенный ресурс поставляемых деталей турбины, работающих в условиях высоких температур: не менее 220 000 часов;

- средняя наработка на отказ: не менее 8000 часов (для паровой турбины), не менее 22000 часов (для турбогенератора).

5.3 Под отказом следует понимать событие, которое заключается:

- в полном или частичном нарушении работоспособности турбины, приводящей к срабатыванию аварийных защит и ограничению мощности;

- в необходимости вынужденного останова турбины по вине её оборудования в случаях, предусмотренных производственной инструкцией.

5.4 При эксплуатации паротурбинной установки средние квадратические значения виброскорости подшипниковых опор должны быть не выше 4,5 мм•с-1 в соответствии с  ГОСТ 55265.2-2012 при эксплуатации. После монтажа и виброналадки обеспечиваются значения поперечной и вертикальной составляющих виброскорости подшипников не более 3,6 мм/с после монтажа до подписания КС-14.

6 Требования к безопасности

6.1 Конструкция турбины должна обеспечивать электро- и пожаробезопасность при их работе. Турбина должны иметь предохранительные и оградительные устройства, необходимые для безопасной эксплуатации.

6.2 Конструкция подшипников турбины должна исключать вытекание масла и масляных аэрозолей по валу наружу (на фундаменты, настил рабочей площадки, оборудование и т.д.).

6.3 Полости возможного скопления масляных паров (в корпусах подшипников, масляных баках, сливных маслопроводах) должны вентилироваться.

6.4 Смотровые стекла сливных патрубков подшипников должны быть освещены ламповыми устройствами во взрывозащищенном исполнении. Напряжение должно быть не более 12 В.

6.5 В сливных маслопроводах подшипников турбин изгиб труб должен быть плавным и сечение труб в направлении слива не должно уменьшаться.

6.6 Система маслоснабжения турбин должна исключать попадание масла в окружающую среду. При разуплотнении фланцевых соединений масляной системы должно быть исключено попадание масла на горячие поверхности.

На маслопроводах должны применяться фланцевые соединения типа шип – паз, выступ – впадина.

6.7 Корпуса цилиндров, стопорного и регулирующих клапанов, паропроводы, арматура, фланцевые соединения должны быть покрыты тепловой изоляцией. Температура наружной поверхности изоляции при снятой обшивке должна быть не более 45°С при температуре окружающего воздуха 25°С. Для корпуса турбины предусмотреть быстросъёмную изоляцию с возможностью ее восстановления.

Температура фундамента турбины не должна превышать 50 °С.

6.8 Конструкция цилиндров турбины должна обеспечивать плотность разъемных фланцевых соединений во время эксплуатации для предотвращения протечки пара в машинный зал.

6.9 Обшивки корпусов цилиндров, клапанов и паропроводов должны иметь устройства, обеспечивающие удобство и безопасность их установки и съема.

6.10 Фундаментные плиты опор подшипников и корпусов цилиндров низкого давления, а также роторы должны быть заземлены.

6.11 Опорные конструкции турбины должны обеспечивать допустимый уровень вибрации на рабочих местах.

6.12 Уровень эквивалентного звукового давления (шума) на расстоянии 1 метра от стенки шумозащитного кожуха турбоагрегата, при работе в установившемся режиме, в регулировочном диапазоне нагрузок, не должен превышать 80 дБ (А).

6.13 Органы автоматизированных систем управления турбины должны быть выполнены и сблокированы таким образом, чтобы исключить неправильную последовательность операций. Конструкция и расположение органов автоматизированных систем управления турбины должны исключать возможность непроизвольного и самопроизвольного пуска и останова турбин.

7 Комплектность поставки

7.1 Паротурбинная установка должна быть укомплектована генератором и необходимым вспомогательным оборудованием и комплектом приспособлений для монтажа и ремонта поставляемого оборудования, необходимыми запасными частями.

Комплектность поставки паротурбинной установки – см. приложение А.

7.2 Паротурбинная установка должна поставляться с комплектом запасных частей для ПТУ и вспомогательного оборудования, входящего в объем поставщика ПТУ, на срок гарантийной эксплуатации (указанный в разделе 12).

8 	Перечень исходных данных, предоставляемых поставщиком для проектирования

| ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ЗАКАЗЧИКУ И ПРОЕКТИРОВЩИКУ |  | # Срок передачи исходных данных для стадии "П" в неделях** | # Срок передачи исходных данных для стадии "Р" в неделях** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень технической документации по паротурбинной установке |  |  |
| # 1 | # Технические условия на паротурбинную установку (направление на согласование); |  | # 39 |
| # 2 | # Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки; | # в составе технического предложения | # в составе технических условий |
| # 3 | # Задание на установку вспомогательного оборудования по турбоустановке; | # 38 | # 61 |
| # 4 | # Задание на фундамент, с указанием нагрузок, паротурбинной установки с генератором и вспомогательным оборудованием; | # 14 | # 45 |
| # 5 | # Компоновочные чертежи турбоустановки со вспомогательным оборудованием и внутритурбинными трубопроводами, с указанием координат конечных точек; | # 34 | # 57 |
| # 6 | # Задание на площадки обслуживания; | # 34 | # 70 |
| # 7 | # Тепловая схема паротурбинной установки, схемы технологических трубопроводов генератора, технологические схемы маслоснабжения и регулирования; | # 11 | # 25 |
| # 8 | # Схемы автоматизации с маркировкой в системе KKS с текстовым описанием | # 14 | # 28 |
| # 9 | # Перечень арматуры и механизмов собственных нужд с маркировкой в системе KKS; | # 18 | # 32 |
| # 10 | # Перечень измерений КИП и А с маркировкой в системе KKS; | # 20 | # 45 |
| # 11 | # Планы расположения КИП, ЗРА и ИМ с приводами; | # - | # 80 |
| # 12 | # Электрооборудование подшипников. Схемы подключения (Схемы вибродиагностики турбогенератора, уставки предельных технологических параметров по вибрации в части турбогенератора); | # - | # 80 |
| # 13 | # Исходные технические требования. Турбинное масло для первой заливки; | # - | # 68 |
| # 13 | # Проект тепловой изоляции турбоустановки: | # ▼ | # ▼ |
| # 13.1 | # Габаритные чертежи вспомогательного оборудования (для теплоизоляции); | # 22 | # 45 |
| # 13.2 | # Проект тепловой изоляции турбоагрегата; | # - | # 72 |
| # 13.3 | # Задание на теплоизоляционные материалы трубопроводов; | # - | # 77 |
| # 14 | # Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования турбоустановки; | # 18 | # 42 |
| # 15 | # Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) турбоустановки с указанием массы и габаритов; | # 14 | # 39 |
| # 16 | # Расчетные балансовые схемы турбоустановки для режимов, задаваемых Заказчиком*; | # 5 | # 19 |
| # 17 | # Исходные технические требования. Система консервации турбины осушенным воздухом; | # 22 | # 60 |
| # 18 | # Исходные технические требования. Система шариковой очистки и фильтры; | # 22 | # 60 |
| 19 | Документация по СУ ЭМП: | ▼ | ▼ |
| # 19.1 | # Техническое задание на СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.2 | # Ведомость Технической документации СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.3 | # Ведомость Эксплуатационной документации СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.4 | # Структурная схема СУ ЭМП, Структурная схема КТС СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.5 | # Структурная схема цифрового обмена; | # 16 | # 24 |
| # 19.6 | # Требования к молниезащите, экранированию и заземлению технических средств СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.7 | # Требования к помещениям для размещения оборудования технических средств СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.8 | # Требования к прокладке и номенклатуре контрольных и цифровых кабелей СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.9 | # Данные по конструктивам оборудования СУ ЭМП, включая габаритные чертежи; | # 16 | # 24 |
| # 19.10 | # Перечень входных и выходных сигналов СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.11 | # Заказные спецификации на СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.12 | # Заказные спецификации на ЗИП к СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.13 | # Схемы электрические принципиальные шкафов СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.14 | # Схема структурная электропитания и заземления СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.15 | # Компоновочные чертежи шкафов (схемы наполнения) СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.16 | # Схема соединений внешних проводок СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.17 | # Руководства по эксплуатации СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.18 | # Схема подключения шкафов СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.19 | # Кабельный журнал информационных магистралей СУ ЭМП (Без указания длин); | # 16 | # 24 |
| # 19.20 | # Кабельный журнал контрольных и силовых кабелей СУ ЭМП (Без указания длин); | # 16 | # 24 |
| # 19.21 | # Пояснительная записка СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.22 | # Пояснительная записка для обеспечения работы ЭЧСРиЗ; | # 16 | # 24 |
| # 19.23 | # Описание КТС СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.24 | # Спецификация оборудования системы СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.25 | # Перечень элементов СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.26 | # Ведомость требований для Генпроектировщика; | # 16 | # 24 |
| # 19.27 | # Требования по электропитанию СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.28 | # Габаритные размеры основного оборудования и общее количество установочного оборудования; | # 16 | # 24 |
| # 19.29 | # Паспорта на шкафы СУ ЭМП; | # 16 | # вместе с оборудованием |
| # 19.30 | # Инструкция по эксплуатации СУ ЭМП; | # 16 | # 24 |
| # 19.31 | # Программа и методика испытаний СУ ЭМП; | # 16 | # вместе с оборудованием |
| 20 | Документация по ЭЧСРиЗ: Наименования документов и сроки их предоставления подлежат дополнительному рассмотрения после выбора Поставщика ЭЧСРиЗ. | ▼ | ▼ |
| # 20.1 | # Техническое задание на Шкафы ПТК; | # 20 | # 34 |
| # 20.2 | # Ведомость Технической документации; | # 20 | # 34 |
| # 20.3 | # Ведомость Эксплуатационной документации; | # 20 | # 34 |
| # 20.4 | # Структурная схема ПТК ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.5 | # Структурные схемы цифрового обмена; | # 20 | # 34 |
| # 20.6 | # Требования к молниезащите, экранированию и заземлению технических средств ПТК ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.7 | # Требования к помещениям для размещения оборудования технических средств ПТК ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.8 | # Требования к прокладке и номенклатуре контрольных и цифровых кабелей ПТК ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.9 | # Данные по конструктивам оборудования ПТК ЭЧСРиЗ, включая габаритные чертежи; | # 20 | # 34 |
| # 20.10 | # Схема структурная электропитания ПТК; | # 20 | # 34 |
| # 20.11 | # Перечень сигналов ввода и вывода ПТК ЭЧСРиЗ, передаваемых по проводным связям; | # 20 | # 34 |
| # 20.12 | # Заказные спецификации на ПТК ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.13 | # Заказные спецификации на ЗИП к ПТК ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.14 | # Схемы электрические принципиальные шкафов ПТК ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.15 | # Компоновочные чертежи шкафов (схемы наполнения) ТПК ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.16 | # Таблицы распределения сигналов по клеммам шкафов ПТК ЭЧСР с полевой стороны; | # 20 | # 34 |
| # 20.17 | # Кабельный журнал ПТК ЭЧСРиЗ без длин (по форме Генпроектировщика) для раскладки; | # 20 | # 34 |
| # 20.18 | # Карта уставок (настроек) автоматических регуляторов ЭЧСР; | # 20 | # 34 |
| # 20.19 | # Алгоритмы автоматического регулирования (алгоритмы ЭЧСР). Структурные схемы и описание»; | # 20 | # 34 |
| # 20.20 | # Алгоритм работы ЭЧСР при отключении генератора от энергосистемы; | # 20 | # 34 |
| # 20.21 | # Иерархическая структура и эскизы видеокадров в части ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.22 | # Руководства по эксплуатации ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.23 | # Руководства оператора ПТУ; | # 20 | # 34 |
| # 20.24 | # Руководства по инжинирингу ЭЧСРиЗ; | # 20 | # 34 |
| # 20.25 | # Руководства по эксплуатации на комплектующие изделия; | # 20 | # 34 |
| # 20.26 | # Программа и методика испытаний ПТК ЭЧСРиЗ ; | # 20 | # 34 |
| 21 | Документация для АСУ ТП: | ▼ | ▼ |
| ## 21.1 | ## Условия управления и сигнализации оборудования турбоустановки; | ## 40 | ## 52 |
| ## 21.2 | ## Перечень потребителей электроэнергии генератора; | ## 6 | ## 20 |
| ## 21.3 | ## Установка деталей для крепления датчиков вибрации; | ## 40 | ## 52 |
| ## 21.4 | ## Схемы электрические принципиальные шкафов АСКВМ; |  |  |
| ## 21.5 | ## Компоновочные чертежи шкафов (схемы наполнения) АСКВМ; |  |  |
| ## 21.6 | ## Перечень уставок блокировок, защит и сигнализаций; | ## 40 | ## 52 |
| ## 21.7 | ## Условия защит турбины и алгоритмы защит турбины; | ## 40 | ## 52 |
| ## 21.8 | ## Структурные схемы регуляторов; | ## 40 | ## 52 |
| ## 21.9 | ## Эксплуатационная документация (паспорта и руководства по эксплуатации, в том числе и на покупные изделия); |  | ## Вместе с оборудованием |
|  | Перечень технической документации по генератору и системе возбуждения |  |  |
| # 22 | # ТУ, паспорта на основное и вспомогательное оборудование, инструкции по эксплуатации, инструкции по монтажу и наладке | # ▼ | # ▼ |
| # 22.1 | # Паспорта на оборудование; | # Вместе с оборудованием | # Вместе с оборудованием |
| # 22.2 | # Руководство по эксплуатации по системе возбуждения; | # 6 | # Вместе с оборудованием |
| # 22.3 | # Протокол согласования ТУ на генератор 16-87. ИАЕГ.651133.008 ТУ; | # 6 | # Вместе с оборудованием |
| # 22.4 | # Техническое описание и руководство по монтажу и эксплуатации на турбогенератор; | # 6 | # Вместе с оборудованием |
| # 23 | # Сертификаты соответствия РФ, разрешающие документы надзорных органов РФ, Ростехнадзора, Госпожнадзора, копии документов (свидетельств) об утверждении типа СИ и ИС и т.д (если применимо); | # Вместе с оборудованием | # Вместе с оборудованием |
| # 24 | # Технологические схемы системы газоснабжения, маслоснабжения уплотнений вала, водяного охлаждения обмотки статора с описанием; | # 12 |  |
| # 25 | # P&I диаграммы на системы маслоснабжения уплотнений вала, газоснабжения и водяного охлаждения обмотки статора; |  | # 20 |
| # 26 | # Перечни средств измерений с указанием минимальных, номинальных и предельных параметров; | # 12 |  |
| # 27 | # Перечни средств измерений с маркировкой по системе KKS, указанием минимальных, номинальных и предельных параметров; |  | # 20 |
| # 28 | # Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки; | # 12 |  |
| # 29 | # Габаритные чертежи турбогенератора и вспомогательного оборудования: | # ▼ | # ▼ |
| # 29.1 | # Габаритно-установочные чертежи оборудования системы возбуждения; | # 4 | # 8 |
| # 29.2 | # Габаритный чертеж турбогенератора с указанием нагрузок на фундаментные плиты; | # 14 | # Данные будут переданы в составе документа п.4 |
| # 29.3 | # Габаритные чертежи вспомогательного оборудования систем газоснабжения, маслоснабжения уплотнений вала, водяного охлаждения обмотки статора; | # 12 |  |
| # 29.4 | # Чертеж установки плит фундаментных; | # 8 |  |
| # 29.5 | # Габаритные чертежи вспомогательного оборудования с KKS кодами; |  | # 20 |
| # 30 | # Схемы электрические принципиальные по системе возбуждения, охлаждения, температурного контроля, системы постоянного тока и др.: | # ▼ | # ▼ |
| # 30.1 | # Схемы электрические принципиальные по системе возбуждения; | # 4 | # 12 |
| # 30.2 | # Схема электрическая подключений по системе возбуждения; | # 4 | # 10 |
| # 30.3 | # Схема подключения БКТ и ТТ трансформатора системы возбуждения; | # 6 | # 12 |
| # 30.4 | # Схему электрическую подключений шкафов защит по системе возбуждения; | # 6 | # 12 |
| # 30.5 | # Схема электрическая теплоконтроля генератора; | # 8 |  |
| # 30.6 | # Схема электрическая теплоконтроля генератора с KKS кодами. |  | # 20 |

Примечания:

- Стадия «П» - документы передаются без KKS кодирования;

- Стадия «Р» - окончательная документация для применения в рабочем проектировании;

- Под сроком передачи исходных данных понимается дата передачи полного пакета необходимых документов по каждому из пунктов на электронный адрес Покупателя;

- * Передачи предварительных исходных данных по оборудованию - аналогу. Обращаем внимание, что оборудование - аналог не подвергалось расчету на сейсмоустойчивость и могут быть отличия в тепловых схемах и соответствующих документах.

- ** Сроки даны при условии своевременного предоставления исходных данных от Заказчика (к началу работ) и согласования тепловых балансов (1 неделя после направления балансов)."

- Участник в составе заявки должен подтвердить предоставление данных документов в соответствии со сроками, отраженными в данном перечне (письмо в произвольной форме на бланке предприятия).

9 Приемосдаточные и эксплуатационные испытания

Оборудование должно проходить приемо-сдаточные испытания на стенде предприятия-изготовителя и на месте эксплуатации.

Целью приемо-сдаточных испытаний является определение эксплуатационных характеристик турбоагрегата и проверка соответствия гарантийным показателям в соответствии с требованиями договора купли-продажи. В эти испытания входят измерения дополнительных параметров, необходимые для того, чтобы убедиться, что турбина работает согласно условиям договора и для выполнения коррекции измеренной производительности к условиям гарантированной производительности.

Испытания оборудования на стенде изготовителя должны проходить согласно программе приемки, разработанной заводом-изготовителем (перечень точек из программы испытаний с участием Покупателя направляется заранее).

На заводе в т.ч. должны быть обеспечены:

- индивидуальные испытания и проверки каждого узла включая гидравлические испытания корпусных деталей;

- динамическая балансировка роторов;

- контрольная сборка с прокруткой валоповоротным устройством. Акт о проведении заводских испытаний должен быть приложен к паспорту на оборудование.

Покупатель имеет право принимать участие в проведении приемосдаточных инспекций и испытаний оборудования на заводе-изготовителе для подтверждения соответствия оборудования техническим требованиям.

Поставщик уведомляет Покупателя за 14 (четырнадцать) рабочих дней о дате начала и длительности предстоящих испытаний и направляет программу их проведения.

Приемо-сдаточные испытания Оборудования в составе турбины производятся после монтажа на электростанции и включают в себя проверки на стоящей турбине, на холостом ходу и под нагрузкой.

Во время приемо-сдаточных испытаний на электростанции на стоящей турбине, на холостом ходу и под нагрузкой проверяется работа всего агрегата, в том числе соответствие вибрации, температуры изолированных поверхностей значениям, указанным в технических условиях, соответствие работы системы автоматического регулирования гарантиям изготовителя. Осуществляется наладка и проверка оборудования. Наладка системы регулирования и защиты турбины производится представителями завода при участии персонала Покупателя.

Основные параметры по системе автоматического регулирования проверяются снятием статических характеристик и проведением испытаний со сбросом нагрузки (если режимно-балансовая ситуация в энергорайоне позволяет провести эти испытания).

Пробный пуск и приемо-сдаточные испытания турбины не допускаются по временным схемам, на непроектных параметрах, с недоделками, без наладки и включения приборов защиты и контроля.

Оборудование в составе ПТУ, бесперебойно и надежно проработавшее при комплексных испытаниях, проводимых в соответствии с правилами, утверждёнными   Приказом Министерства энергетики РФ от 11 февраля 2019 г. № 90 «Об утверждении Правил проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г.№ 229» при номинальных параметрах и номинальной электрической нагрузке, и удовлетворяющее установленным требованиям технических условий, считается принятым в эксплуатацию, о чем составляется акт приемки оборудования в эксплуатацию, подписываемый Покупателем и представителем завода.

Комплексные испытания генерирующего оборудования должны включать в себя следующие этапы:

а) по определению общесистемных технических параметров генерирующего оборудования:

    - комплексное опробование генерирующего оборудования (далее - комплексное опробование);

    - работа с максимально возможной мощностью;

    - определение нижнего предела регулировочного диапазона по активной мощности;

    - определение скоростей набора и снижения нагрузки в пределах регулировочного диапазона по активной мощности;

    - определение регулировочного диапазона по реактивной мощности;

б) по определению общесистемных технических характеристик генерирующего оборудования:

    - подтверждение готовности к участию в ОПРЧ;

    - подтверждение готовности к работе ЧДА генерирующего оборудования.

Комплексные испытания генерирующего оборудования следует считать успешно завершенными при условии выполнения всех предусмотренных программой испытаний этапов в соответствии с требованиями Правил.

Если по режимно-балансовой ситуации, складывающейся в энергорайоне, при отсутствии замечаний к основному, вспомогательному оборудованию, схеме выдачи мощности станции, по окончании монтажа номинальные электрическая нагрузка не может быть достигнута, оборудование считается принятым в эксплуатацию с составлением акта приемки продукции по результатам надежной работы в течение 72-х часов при достигнутых максимально возможных в данных условиях нагрузках, согласованных с Покупателем.

В случае отклонения фактического режима работы генерирующего оборудования от запланированного программой комплексных испытаний (программой этапа комплексных испытаний) или отключения генерирующего оборудования, не предусмотренного программой комплексных испытаний (программой этапа комплексных испытаний), соответствующий этап комплексных испытаний должен быть проведен повторно.

Поставляемое Оборудование, непринятое Покупателем, не может быть пущено в эксплуатацию без разрешения предприятия-изготовителя.

Организация, проводящая испытания, разрабатывает рабочую программу испытаний, методику их проведения в соответствии с общими гарантиями настоящих технических условий и согласовывает их с изготовителем и Покупателем. Гарантийные испытания проводятся в сроки не позднее 12 месяцев после сдачи оборудования в эксплуатацию, если иное не оговорено контрактом на выполнение работ и поставку оборудования.

Перед проведением испытаний все средства измерений, используемые при испытаниях, должны быть поверены/откалиброваны. После проведения испытаний на основе класса точности приборов, используемых при проведении гарантийных испытаний, рассчитывается погрешность измерений, которая учитывается при сравнении полученных характеристик с достигнутыми гарантийными показателями.

После успешного проведения гарантийных испытаний оформляется соответствующий акт.

10 Транспортирование и хранение

Условия транспортирования оборудования установки выбираются Поставщиком.

Турбины могут транспортироваться железнодорожным, автомобильным, морским и речным транспортом. Транспортирование морским транспортом осуществляют только в закрытых транспортных средствах.

Блоки, подлежащие транспортированию по железной дороге, не должны превышать размеров, соответствующих негабаритности III степени.

Масса одного блока должна быть не более 150 т.

Допускается транспортирование по железной дороге блоков массой св. 150 т, которые не превышают размеров, соответствующих негабаритности IV ступени.

Хранение оборудования должно производиться согласно требованиям

ГОСТ 15150  и в соответствии с требованиями инструкций изготовителей конкретного оборудования.

Детали и сборочные единицы турбин должны быть подвергнуты противокоррозионной защите.

Срок защиты без переконсервации - не менее одного года.

Поставку осуществить DDP (промплощадка Нерюнгринской ГРЭС, расположенная по адресу Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор) согласно «Инкотермс».

11 Указания по эксплуатации

Техническая документация по эксплуатации должна охватывать все вопросы эксплуатации, обеспечивающие надежную и экономичную работу турбоустановки, в ней должны быть указаны все ограничения при эксплуатации в соответствии с техническими требованиями, а также другие требования, определяемые конструктивными особенностями и режимами эксплуатации. Должны быть приведены требования к качеству свежего пара, конденсата и жидкостей систем смазки и регулирования.

12 Гарантии поставщика

12.1 Изготовитель гарантирует соответствие паровых турбинных установок требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

12.2 Изготовитель гарантирует величину удельного потребления тепла в соответствии с п.3.1 ТТ.

12.3 Изготовитель турбины предоставляет данные по гарантируемой скорости нагружения и режимам пуска из различных состояний (холодный пуск, теплый пуск, горячий пуск).

Приложение А

Комплектность поставки одного комплекта паротурбинной установки

| № п/п | Наименование позиции | Количество | Предложение Участника (заполнить с указанием типа и количества единиц оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
| Турбина |  |  |  |
| 1 | Турбина паровая (цилиндры в сборе с крепежом, облопаченные статор/ротор ВД, СД и НД, роторы ВД, СД и НД в сборе, уплотнения статор/ротор ВД, СД и НД в сборе, стопорные и регулирующие клапаны в сборе (с приводами), опорные и опорно-упорный подшипник турбины в сборе, пароперепускные трубы (в т.ч. ресиверы), устройство токосъема ротора и др. | 1 компл. |  |
|  | Маслосистема смазки включается в себя: бак (ФТО, воздухоотделитель, сетки для фильтрации), насосы смазки 3шт. основной/резервный и аварийный, вентиляторы отсоса масл. паров 2шт., дуплексный масл. фильтр., электронагреватель масла, МОУ, НФМ | 1 компл. |  |
|  | Маслоснабжения системы регулирования: бак (ФТО, воздухоотделитель, сетки для фильтрации), насосы регулирования 2шт., вентиляторы отсоса масл. паров 2шт., МОУ, НФМ | 1 компл. |  |
|  | Агрегат электронасосный системы маслоснабжения с электродвигателем переменного тока | 2 шт. |  |
|  | Агрегат электронасосный системы смазки (аварийный) с электродвигателем постоянного тока | 1 шт. |  |
|  | Агрегат электронасосный системы регулирования | 2 шт. |  |
|  | Комплект насосов для фильтрации масла систем регулирования | 1 компл. |  |
|  | Маслоохладитель системы регулирования | 2 компл. |  |
|  | Дуплексный полнопроходный масляный фильтр | 1 компл. |  |
|  | Электронагреватель масла масляного бака системы маслоснабжения | 1 шт. |  |
|  | Регулятор температуры масла | 1 шт. |  |
|  | Маслоочистительная установка | 1 шт. |  |
|  | Мобильная фильтрационная установка для очистки огнестойкого масла | 1 шт. |  |
|  | КИП для тепломеханического контроля турбины | 1 компл. |  |
|  | КИП для контроля основных параметров | 1 компл. |  |
|  | Аппаратура специальных измерений (АСКВМ) | 1 компл. |  |
|  | Комплект специального инструмента и приспособлений для проведения ремонтных работ | 1 компл. |  |
|  | Вкладыш генератора, сторона турбины | 1 компл. |  |
|  | Охладитель пара ГПП | 2 шт. |  |
|  | Обшивка (кожух) турбины | 1 компл. |  |
|  | Теплоакустическая изоляция паровой турбины, стопорного и регулирующих клапанов. (Должна быть предусмотрена легкосъемная изоляция в виде термочехлов с возможностью повторного использования) | 1 компл. |  |
|  | Комплект специальной защитной арматуры, в т.ч. обратные клапаны типа КОС и регулирующие клапаны с сервомоторами (с соответствующей системой управления), предохранительные клапаны. | 1 компл. |  |
| 2 | Конденсатор | 1 компл. |  |
| 3 | Маслоохладитель системы смазки | не менее 3-х МО либо 2-х комплектов по 2 МО в каждом |  |
| 4 | Фильтр для воды | 2 шт. |  |
| 5 | Эжектор основной | 2 шт. |  |
| 6 | Эжектор пусковой | 1 шт. |  |
| 7 | Эжектор цирксистемы | 2 шт. |  |
| 8 | Конденсатор пара уплотнений | 1 компл. |  |
| 9 | Фильтр конденсатный | 3 шт. |  |
| 10 | Охладитель-сепаратор | 1 компл. |  |
| 11 | Трубопроводы пара, конденсата, масла, паровоздушной смеси, дренажей и пр. с арматурой и опорно-подвесной системой для подключения оборудования в пределах турбины, включая трубопроводы подвода паровоздушной смеси к эжектору цирксистемы | 1 компл |  |
| 12 | Подогреватели низкого давления в комплекте с регулирующими клапанами | Кол-во опр. поставщик |  |
| 13 | Подогреватели высокого давления в комплекте с регулирующими клапанами | Кол-во опр. поставщик |  |
| 14 | Конденсатный насосный агрегат конденсатора с торцевыми уплотнениями с частотой вращения не более 1500 об/мин. Питание электродвигателей насосов должны питаться от сети 6 кВ. (тип насоса и его производителя согласовать с Заказчиком) | 2 рабочих, 1 резервный |  |
| 15 | Насосы сливные ПНД с торцевыми уплотнениями с частотой вращения не более 1500 об/мин (тип насоса и его производителя согласовать с Заказчиком) | Кол-во опр. Поставщик |  |
| 16 | Устройство шариковой очистки трубок конденсатора | 1 компл. |  |
| 17 | Электронная часть системы автоматического регулирования и защиты турбины (ЭЧСРиЗ) | 1 компл. |  |
| 18 | Устройство консервации | 1 компл. |  |
| 19 | Охладитель пара уплотнений | 1 компл. |  |
| 20 | Запорная, регулирующая и предохранительная арматура | Кол-во опр. поставщик |  |
| 21 | Комплект запасных частей для эксплуатации в течении гарантийного срока и 2 года после его завершения | 1 компл. |  |
| 22 | Комплект КИП вспомогательных систем | 1 компл. |  |
| Турбогенератор активной мощностью 225 МВт |  |  |  |
| 1 | Статор обмотанный | 1 |  |
| 2 | Ротор в сборе с муфтой | 1 |  |
| 3 | Подшипник стоякового типа, сторона контактных колец | 1 |  |
| 4 | Щеточно- контактный аппарат модернизированный | 1 |  |
| 5 | Щиты наружные | 2 |  |
| 6 | Щиты вентиляторов | 2 |  |
| 7 | Выводы концевые: |  |  |
|  | линейные | 3 |  |
|  | нулевые | 6 |  |
| 8 | Уплотнения вала | 2 |  |
| 9 | Плиты фундаментные | 1 комплект |  |
| 10 | Рым-лапы | 1 комплект |  |
| 11 | Газоохладители | 4 |  |
| 12 | Водоподвод | 1 комплект |  |
| 13 | Кожухи шумозащитные | 1 комплект |  |
| 14 | Монтажные приспособления (по спецификации завода изготовителя генератора) | 1 комплект |  |
| 15 | Запасные части на период монтажа и пусконаладки (по спецификации завода изготовителя генератора) | 1 комплект |  |
| 16 | Запасные части на гарантийный период и 2 года после его завершения (по спецификации завода изготовителя генератора) | 1 комплект |  |
| 17 | Система мониторинга ЩКА аппарата АСМ ЩКА | 1 комплект |  |
| 19 | Система технологического контроля турбогенератора - СТК ТГ (температурный контроль статора, обмотки, железа, газа, подшипников и ЩКА) | 1 комплект (допускается объединение СТК ТГ в один комплект с ЭЧСР) |  |
| 20 | Система возбуждения турбогенератора СТС (в том числе трансформатор и комплект РЗА системы возбуждения) | 1 комплект |  |
| 21 | Резервная система возбуждения турбогенератора СТС (в том числе трансформатор и комплект РЗА системы возбуждения) | 1 комплект на 2 ТГ |  |
| Комплект поставки системы газоснабжения |  |  |  |
| 1 | Пост газового управления | 1 шт. |  |
| 2 | Аппарат испарительный (с монтажным комплектом) | 2 шт. |  |
| 3 | Холодильный агрегат (с монтажным комплектом) | 2 шт. |  |
| 4 | Контрольно-измерительная аппаратура и трубопроводная арматура | 1 комплект |  |
| Комплект поставки системы уплотнений вала генератора |  |  |  |
| 1 | Насос масляный с двигателем переменного тока | 2 шт. |  |
| 2 | Насос масляный с двигателем постоянного тока | 1 шт. |  |
| 3 | Маслоохладитель | 2 шт. |  |
| 4 | Фильтр масляный | 2 шт. |  |
| 5 | Фильтр магнитный | 1 шт. |  |
| 6 | Регулятор давления | 1 шт. |  |
| 7 | Затвор гидравлический | 2 шт. |  |
| 8 | Бак демпферный | 1 шт. |  |
| 9 | Вентилятор центробежный | 2 шт. |  |
| 10 | Маслоуловитель | 2 шт. |  |
| 11 | Контрольно-измерительная аппаратура и трубопроводная арматура | 1 комплект |  |
| 12 | Запасные части к системе маслоснабжения уплотнений вала | 1 комплект |  |
| Комплект поставки системы охлаждения обмотки статора генератора |  |  |  |
| 1 | Насос с двигателем переменного тока | 2 шт. |  |
| 2 | Теплообменник | 2 шт. |  |
| 3 | Фильтр водяной 30м/ч | 2 шт. |  |
| 4 | Фильтр водяной 10м/ч | 2 шт. |  |
| 5 | Фильтр ионообменный | 2 шт. |  |
| 6 | Бак водяной | 1 шт. |  |
| 7 | Эжектор | 1 шт. |  |
| 8 | Фильтр магнитный | 1 шт. |  |
| 9 | Ловушка газовая | 1 шт. |  |
| 10 | Контрольно- измерительная аппаратура | 1 комплект |  |
| 11 | Трубопроводная арматура | 1 комплект |  |
| 12 | Комплект запасных частей в течение гарантийного срока и 2 года после его завершения | 1 комплект |  |
| Предварительный состав поставляемых шкафов (конструктив и кол-во может быть уточнено на этапе разработки КД): |  |  |  |
| 13.1 | Шкаф ЭЧСР | 1 комплект |  |
| 13.1 | Шкаф ЭЧСЗ + СТК (допускается применение единого конструктива) | 1 комплект |  |
| 13.1 | Шкаф распределенного ввода вывода №1-3 | 3 комплекта |  |
| 13.1 | Шкаф питания ЭМП | 1 комплект |  |
| 13.1 | Шкаф управления ЭМП | 2 комплекта |  |
| 13.1 | Комплект ЗИП шкафного оборудования |  |  |
| 14 | Заземляющее токосъемное устройство | 1 комплект |  |
| 15 | Устройство контроля цепи заземления вала турбины | 1 комплект |  |