ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Проектно–техническая часть.

- Место поставки оборудования.

625017, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Андрея Туполева, 11, склады ГСМ  ООО «ЛУКОЙЛ-АЭРО-Восток».

- Цели и задачи. Существующее положение.

Предприятие АТО (авиатопливообеспечения) оборудовано четырехступенчатой системой очистки авиатоплива для обеспечения последовательного повышения тонкости фильтрации и степени отделения свободной воды в процессе движения авиатоплива от приема на склад авиаГСМ до выдачи в ВС.

Элементы фильтрации авиатоплива отечественного производства приобретаются с целью обеспечения фильтрации авиатоплива  и отделения свободной воды с обеспечением необходимой тонкости фильтрации и содержания механических примесей и свободной воды.

- Требования к закупаемому оборудованию.

| № п/п | Наименование фильтроэлемента (завод-изготовитель) | Аналог | Наименование фильтра | Кол-во, шт. | Габариты ф/э, мм D наружный D внутренний h высота | Характеристика фильтроэлементов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склад ГСМ в г. Тюмени |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-104-330-465-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-2000-5-1-Б (Элион-2) | ФГк-120.2 | 8 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-10-104-330-465-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-2000-10-1-Б (Элион-2) | ФГк-120.2 | 6 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 10 мкм |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15-104-330-465-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-2000-15-1-Б (Элион-2) | ФГк-120.2 | 24 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-104-330-155-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-670-5-1-Б (Элион-2) | ФГк-40.20 | 3 | 330х104х155 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5-70-149-1044-out (НПО «Агрегат») | ЭФК-450-5-М (Элион-2) | ФВГк-120 | 10 | 149х70х1044 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5-70-164-348-out (НПО «Агрегат») | ЭФК-250-5-Ю (Элион-2) | ФВГк-56-65 | 4 | 164х70х348 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-870- out-М1 (НПО «Агрегат») | ЭФК-380-3-Г (Элион-2) | ФВГк-120.У | 20 | 152х89х870 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-1044-out-M1 (НПО «Агрегат») | ЭФК-430-3-Г (Элион-2) | ФВГк-150У | 10 | 152х89х1044 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-5-70-80-120-in-V1.А (НПО «Агрегат») | ФЭС-80/120-5-1 (Элион-2) | ФГк-3,5.3-15/02 | 1 | 80х70х120 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий SAA33-5SB (Facet) | ЭФК-1-105/13-152-834-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-340-1-Н (Элион-2) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 8 (4+4) | 152*76*834 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
|  | Сепарирующий элемент ST 424 FB-5 (Facet) | CЭ-89/13-114-610-in (НПО «Агрегат»), ЭС-450-1-О (Элион-2) | HV-2233-LW-VA, HV-2233M-VA | 4 (2+2) | 114*89*610 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Сепарирующий элемент 60.4C4-600/D (Faudi) | CЭ-89/13-114-600-in (НПО «Агрегат»), ЭС-450-1-О (Элион-2) | HV-2233M-VA | 2 | 114*89*600 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий P.7-842 (Faudi) | ЭФК-1-105/13-152-834-out (НПО «Агрегат»), ЭФК-340-1-Н (Элион-2) | HV-2233M-VA | 4 | 152*76*834 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
|  | Сепарирующий элемент ЭС-1100-1-Г (Элион-2) | СЭ-89-152-1044-in-M1 (НПО «Агрегат») | ФВГк-150У | 6 | 152х89х1044 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-70-125-348-in (НПО «Агрегат») | ЭС-300-1-В (Элион-2) | ФВГк-56-65 | 2 | 125х70х348 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-89-152-1044-in-M1 (НПО «Агрегат») | ЭС-1100-1-Г (Элион-2) | ФВГк-120.У | 4 | 152х89х1044 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-164-180-696-in (НПО «Агрегат») | ЭС-1000-1-А (Элион-2) | ФВГ-120 | 2 | 180х164х696 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый MCY1001U2-20ZH13 (Pall International) | ФЭС-70/245-2-1 (Элион-2), ЭФС-2-25-75-245-in-V1.A (НПО «Агрегат»), | ФГк-08.06.000 | 3 | 75х25х245 | Тонкость фильтрации не более 2 мкм |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-75/245-3-1 (Элион-2) – снят с производства | ФЭС-70/245-2-1 (Элион-2), ЭФС-3-25-75-245-in-V1.A (НПО «Агрегат») | ФГк-08.06.000 | 2 | 75х25х245 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-80/120-5-1 (Элион-2) | ЭФС-5-70-80-120-in-V1.А, (НПО «Агрегат») | ФГк-3,5М | 3 | 80х70х120 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Склад ГСМ в г. Екатеринбурге |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий ФЭ-600-15-1-М (Элион-2) | ЭФБ-15-70-149-870-in (НПО «Агрегат») | ФТ-240-ВК | 55 | 149*70*870 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
|  | Элемент фильтрующий ФЭ-1500-5-1-Б (Элион-2) | ЭФБ-5-104-330-390-in (НПО «Агрегат») | ФТ-90-ВК | 10 | 330*104*390 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-300-5-М (Элион-2) | ЭФК-5-70-149-696-out (НПО «Агрегат») | ФВТ-60-ГК | 6 | 149*70*696 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
| 24. | Элемент фильтрующий ФЭ-1340-15-1-Б (Элион-2) | ЭФБ-15-104-330-310-in (НПО «Агрегат») | ФТ-60-ВК | 8 | 330*104*310 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
| 25.1. | Сепарирующий элемент ЭС-550-1-М (Элион-2) | СЭ-70-149-522-in (НПО «Агрегат») | ФВТ-60-ГК | 4 | 149*70*522 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
|  | Склад ГСМ в г. Сургуте |  |  |  |  |  |
| 225.2. | Сепарирующий элемент ЭС-550-1-М (Элион-2) | СЭ-70-149-522-in (НПО «Агрегат») | ФВТ-60-ТК | 2 | 149х70х522 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 26. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-70-164-522-out (НПО «Агрегат») | ЭФК-380-3-Ю (Элион-2) | ФВГк - 84 | 4 | 164х70х522 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
| 27. | Сепарирующий элемент СЭ-70-125-522-in (НПО «Агрегат») | ЭС-600-1-В (Элион-2) | ФВГк - 84 | 2 | 125х70х522 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 28. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1-70-149-696-out (НПО «Агрегат») | ЭФК-300-1-М (Элион-2) | ФВТ-60-ТК | 4 | 149х70х696 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 29. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-733-out-М1 (НПО «Агрегат») | ЭФК-320-3-Г (Элион-2) | ФВГк-150У | 56 | 152х89х733 | Тонкость фильтрации не более 3 мкм |
| 30. | Сепарирующий элемент СЭ-89-152-733-in-M1 (НПО «Агрегат») | ЭС-800-1-Г (Элион-2) | ФВГк-150У | 21 | 152х89х733 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 31. | Элемент фильтрующий ФЭ-2000-15-1-Б (Элион-2) | ЭФБ-15-104-330-465-in (НПО «Агрегат») | ФГк-120 | 12 | 330х104х465 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
| 32. | Элемент фильтрующий ФЭ-2000-15-1-Р (Элион-2) | ЭФБ-15-157-330-465-in (НПО «Агрегат») | ФТТв-1/220/500/150-1,0 | 54 | 330х157х465 | Тонкость фильтрации не более 15 мкм |
| 33. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-340-1-Н (Элион-2) | ЭФК-1-105/13-152-834-out (НПО «Агрегат») | HV-2233M-VA | 4 | 152*76*834 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 34. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-600-1-Н (Элион-2) | ЭФК-1-105/13-152-1425-out (НПО «Агрегат») | HV-2256M-VA | 4 | 152*76*1425 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 35. | Сепарирующий элемент ЭС-450-1-О (Элион-2) | CЭ-89/13-114-600-in (НПО «Агрегат») | HV-2233M-VA | 2 | 114*89*600 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 36. | Сепарирующий элемент ЭС-670-1-О (Элион-2) | CЭ-89/13-114-900-in (НПО «Агрегат») | HV-2256M-VA | 2 | 114*89*900 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |
| 37. | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-2000/300/1-РЗГ (Элион-2) | ЭФС-300-253-330-155-in-V2 (НПО «Агрегат») | ФТСк-Н-500-Л01 | 1 | - | Тонкость фильтрации не более 300 мкм |
|  | Склад ГСМ в г. Когалыме |  |  |  |  |  |
| 38. | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-70-125-348-in (НПО «Агрегат») | ФЭ-170-5-1-В (Элион-2) | ТФ-10 | 24 | 125х70х348 | Тонкость фильтрации не более 5 мкм |
| 39. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-375-1-Я (Элион-2) | ЭФК-1-65-152-848- out (НПО «Агрегат») | FW 7-5/842-10 | 15 | 152х65х848 | Тонкость фильтрации не более 1 мкм |
| 40. | Сепарирующий элемент ЭС-870-1-ГЗ (Элион-2) | СЭ-132-152-842-in (НПО «Агрегат») | FW 7-5/842-10 | 8 | 152*89*850 | Допустимое содержание эмульсионной воды в авиатопливе после сепарации не более 0,0015 % масс. |

Фильтроэлементы серии ФЭ и ЭФБ предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.) в том числе авиабензина по ГОСТ 1012-2013 и авиакеросина по ГОСТ 10227-86, ГОСТ Р 52050-2020.

Элементы фильтрующие коагулирующие типа ЭФК предназначены для очистки от механических примесей и коагуляции свободной (нерастворённой) воды в светлых нефтепродуктах (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.) в том числе авиабензина по ГОСТ 1012-2013 и авиакеросина по ГОСТ 10227-86, ГОСТ Р 52050-2020.

Фильтроэлементы серии ФЭС и ЭФС, предназначены для очистки от механических примесей светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, дизтоплива и т.д.) в том числе авиабензина по ГОСТ 1012-2013 и авиакеросина по ГОСТ 10227-86, ГОСТ Р 52050-2020.

Поставляемые оригинальные фильтроэлементы должны соответствовать стандартам заводов - изготовителей, параметрам и габаритным размерам указанных фильтров.

В случае замены оригинальных фильтроэлементов указанных заводов-изготовителей на аналогичные фильтроэлементы другого производителя, Поставщик должен предоставить Заключение соответствия от производителя с подтверждением идентичности и обоснованности применения поставляемых фильтроэлементов.

Изделия укомплектовываются следующей документацией:

- сертификат соответствия;

- паспорт на Товар (Сертификат качества);

- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;

-актуализированные документы, подтверждающие неизменность Перечня используемых при приготовлении фильтроэлементов материалов по сравнению с Перечнем материалов, прошедших проверку и испытания в ГосНИИ ГА.

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Заказчику документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента фактического получения Заказчиком Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по Договору. В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.

- Срок поставки оборудования.

ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА НА 2023 ГОД

| № п/п | Наименование фильтроэлемента | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-104-330-465-in (НПО «Агрегат») |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-10-104-330-465-in (НПО «Агрегат») |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-15-104-330-465-in (НПО «Агрегат») |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-104-330-155-in (НПО «Агрегат») |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5-70-149-1044-out (НПО «Агрегат») |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-5-70-164-348-out (НПО «Агрегат») |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-870- out-М1 (НПО «Агрегат») |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-1044-out-M1 (НПО «Агрегат») |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ЭФС-5-70-80-120-in-V1.А (НПО «Агрегат») |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий SAA33-5SB (Facet) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент ST 424 FB-5 (Facet) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент 60.4C4-600/D (Faudi) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий P.7-842 (Faudi) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент ЭС-1100-1-Г (Элион-2) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-70-125-348-in (НПО «Агрегат») |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-89-152-1044-in-M1 (НПО «Агрегат») |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сепарирующий элемент СЭ-164-180-696-in (НПО «Агрегат») |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый MCY1001U2-20ZH13 (Pall International) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-75/245-3-1 (Элион-2) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-80/120-5-1 (Элион-2) |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий ФЭ-600-15-1-М (Элион-2) |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий ФЭ-1500-5-1-Б (Элион-2) |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-300-5-М (Элион-2) |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Элемент фильтрующий ФЭ-1340-15-1-Б (Элион-2) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Сепарирующий элемент ЭС-550-1-М (Элион-2) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Сепарирующий элемент ЭС-550-1-М (Элион-2) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-70-164-522-out (НПО «Агрегат») |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Сепарирующий элемент СЭ-70-125-522-in (НПО «Агрегат») |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-1-70-149-696-out (НПО «Агрегат») |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-3-89-152-733-out-М1 (НПО «Агрегат») |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Сепарирующий элемент СЭ-89-152-733-in-M1 (НПО «Агрегат») |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Элемент фильтрующий ФЭ-2000-15-1-Б (Элион-2) |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Элемент фильтрующий ФЭ-2000-15-1-Р (Элион-2) |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-340-1-Н (Элион-2) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-600-1-Н (Элион-2) |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Сепарирующий элемент ЭС-450-1-О (Элион-2) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Сепарирующий элемент ЭС-670-1-О (Элион-2) |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Элемент фильтрующий сетчатый ФЭС-2000/300/1-РЗГ (Элион-2) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Элемент фильтрующий бумажный ЭФБ-5-70-125-348-in (НПО «Агрегат») |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Элемент фильтрующий коагулирующий ЭФК-375-1-Я (Элион-2) |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Сепарирующий элемент ЭС-870-1-ГЗ (Элион-2) |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Поставщик осуществляет поставку Товара на склады Заказчика по адресам подразделений соответственно:

- 625017, г. Тюмень, ул. Андрея Туполева, 11. (позиции с 1 по 20)

- 620025, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д.66. (позиции c 21 по 25.1)

- 628422, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Аэрофлотская, 45/1. (позиции с 25.2 по 37)

- 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Авиаторов, 22/2. (позиции с 38 по 40)