Приложение №1

к договору подряда    № ______________

от «____» ____________ 2023г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на комплекс пусконаладочных работ

с выполнением функций головной пусконаладочной организации

в рамках реализации проекта

«Модернизация энергоблоков №1-3 Краснодарской ТЭЦ в рамках ДПМ-2»

по объекту «Замена оборудования энергоблока №2 Краснодарской ТЭЦ»

| ЗАКАЗЧИК: __________________/ / «___» _____________2023 года | ПОДРЯДЧИК: __________________/ / «___» _____________2023 года |
| --- | --- |

| 1. | Общие требования |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание | Инвестиционная программа ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» |
| 1.2 | Генеральный проектировщик | ООО «СЕВЗАПВНИПИЭНЕРГОПРОМ», г. Санкт-Петербург |
| 1.3 | Заказчик, место поставки услуг | ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго», 350911, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13, Краснодарская ТЭЦ |
| 1.4 | Организационная структура | ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» осуществляет общее техническое сопровождение реализацией проекта, строительный контроль (технический надзор) в части выполнения СМР, ПНР и ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.5 | Объект поставки услуг | Модернизация энергоблока № 2 блочной очереди ТЭЦ с комплексной заменой паровой турбины на турбоустановку типа ПТ-150/160-12,8 и котлоагрегата Еп-500-13,8-565/560 ГМН |
| 1.6 | Характеристика объекта | В состав энергоблока № 2 входит следующее основное оборудование (включая, но не ограничиваясь): - Новый котлоагрегат Еп-500-13,8-565/560 ГМН производства АО «ЗиО». Основное топливо – природный газ, резервное – мазут. С комплектной САУ котлоагрегата, КИП и исполнительными механизмами; - Новая паровая турбина типа ПТ-150/160-12,8 с конденсатором типа К-9500-1 поставки АО «Уральский турбинный завод». С комплектной САУ паровой турбины, КИП и исполнительными механизмами; - Новый турбогенератор типа ТВВ-160-2У3 производства АО «Электросила» с тиристорной системой возбуждения производства АО «Силовые машины»; - Существующее вспомогательное тепломеханическое оборудование энергоблока: - бак низких точек V=15 м3. - Насосы охлаждения статора генератора; - Насосы уплотнения вала генератора; - ДРДМ системы вала генератора; - Демпферный бак; - Гидрозатвор системы вала генератора. - Вновь устанавливаемое вспомогательное тепломеханическое оборудование энергоблока: - два насоса питательных (рабочий/резервный) с ЧРП (существующий) типа ПЭ-500-180 (Q=500 м3/ч, Н=1975 м, N=4000 кВт; U=6 кВ, n=3000 об/мин); - два насоса конденсатных основных (Q=400 м3/ч, Н=160 м, N=250 кВт; U=6 кВ, n=1500 об/мин); - два эжектора основных поставки АО «УТЗ»; - эжектор уплотнений поставки АО «УТЗ»; - сальниковый подогреватель поставки АО «УТЗ»; - подогреватель низкого давления № 1 типа ПН 280-1,57-0,69-1 (F=280 м2); - два насоса конденсатных ПНД (Q=70 м3/ч, Н=155 м, N=55 кВт; U=380 В, n=3000 об/мин); - подогреватель низкого давления № 2 типа ПН-250-1,57-069-V (F=250 м2); - подогреватель низкого давления № 3 типа ПН-250-1,57-069-IVM1 (F=250 м2); - подогреватель высокого давления № 4 типа ПВД-500-23-2,0 (F=500 м2); - подогреватель высокого давления № 5 типа ПВД-500-23-3,5 (F=500 м2); - подогреватель высокого давления № 6 типа ПВД-500-23-4,5 (F=500 м2); - деаэратор повышенного давления типа ДП-500/90 (Д=500 т/ч, V=90 м3); - охладитель выпара типа ОВП-28 (F=28 м2); - подогреватель сетевой воды горизонтальный типа ПСГ-1250-3-18 (F=1250 м2); - два насоса конденсатных ПСГ (Q=250 м3/ч, Н=160 м, N=315 кВт; U=6000 В, n=1480 об/мин); - 2 подогревателя сетевой воды вертикальных типа ПСВ-770-0,29-2,0 (F=770 м2); - подогреватель сетевой воды пиковый типа ППСВ-770-0,6-2,0 (F=770 м2); - два насоса конденсатных ПСВ (Q=160 м3/ч, Н=130 м, N=110 кВт; U=380 В, n=1480 об/мин); - быстродействующая редукционно-охладительная установка № 1 типа БРОУ-1 (Д=125 т/ч); - две быстродействующие редукционно-охладительные установки № 2 типа БРОУ-2 (Д=70 т/ч); - эжектор циркуляционной системы типа ЭПП-1-0,9-90-1 поставки АО «УТЗ»; - два насоса подъемных масло-газоохладителей; - два фильтра решетчатых типа ФР-400-6-1 поставки АО «УТЗ»; - пусковой эжектор поставки АО «УТЗ»; - эжектор расхолаживания поставки АО «УТЗ»; - расширитель периодической продувки; - расширитель непрерывной продувки; - расширитель дренажей высокого давления ᴓ800; - расширитель дренажей низкого давления ᴓ800; - бак дренажный V=30 м3; - два насоса дренажного бака типа 4к-6 (Q=90 м3/ч, Н=91 м, N=40 кВт; U=380 В); - два насоса бака низких точек типа ИРТЫШ НВС 65-60-1.79 (Q=20 м3/ч, Н=25 м, N=2,8 кВт; U=380 В); - фильтр решетчатый типа ФР-350. - Предусматривается установка САУ системы подготовки и подачи воды в котел с функциями САУ информационного уровня, САУ Системы управления режимами генерации (далее – САУ СУРГ), САУ Электротехнического оборудования (далее – САУ ЭТО); - Предусматривается установка новой системы приточно-вытяжной вентиляции; - Предусматривается установка новой системы пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения; - Предусматривается установка новых контрольно-измерительных приборов; - Предусматривается интеграция существующих САУ шарикоочистки, САУ ГРП-3, ЧРП ПЭН, САУ паропроводы 8-13 ата и 1,2 ата, САУ ЧРП БНС-2. Тепловая схема энергоблока №2 – двухбайпасная, с двумя быстродействующими редукционно-охладительными установками БРОУ-1 и БРОУ-2 (А, Б). Котел Еп-500-13,8-565/560 ГМН с промежуточным перегревом пара, после полнокомплектной замены должен обеспечить работу энергоблока №2 с гарантированными эксплуатационными показателями (подтверждаются в ходе гарантийных испытаний). Турбина ПТ-150/160-12,8 – новая разработка Уральского турбинного завода. Конструктивно она выполнена в двух цилиндрах (ЦВСД-ЦНД), при этом подвод свежего пара и пара промежуточного перегрева выполнены в одну горячую зону ЦВСД. В цилиндре низкого давления сделаны регулируемые (с установкой регулирующих поворотных диафрагм) отборы пара на теплофикационную установку (верхний и нижний теплофикационные отборы). Такие конструктивные решения являются одним из условий выполнения проекта в части необходимости установки новой турбины на существующий фундамент без его реконструкции. Теплофикационное оборудование энергоблока включает в себя три основных бойлерных установки (ПСГ №1, ПСВ №1 и ПСВ №2) и один пиковый бойлер ППСВ. Пар на ПСГ №1 поступает из отопительного отбора турбин с давлением 0,5-1,5 кгс/см2. Пар на ПСВ № 1, № 2 поступает из перепускной трубы ЦВСД-ЦНД турбины с давлением 0,6-2,5 кгс/см2. Пар на пиковый бойлер ППСВ поступает из станционного коллектора 10-16 кгс/см2. |
| 1.7 | Применяемые стандарты | При производстве пуско-наладочных работ учитываются требования следующих нормативных документов, в том числе: - Министерство энергетики РФ. Приказ №90 от 28.03.2019. Об утверждении Правил проведения испытаний и определения общесистемных технических параметров и характеристик генерирующего оборудования и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - Министерство энергетики РФ. Приказ №98 от 13.02.2019. Об утверждении требований к системам возбуждения и автоматическим регуляторам возбуждения сильного действия синхронных генераторов и о внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - Требования к участию генерирующего оборудования в ОПРЧ, утвержденные Приказом Минэнерго от 09.01.2019 № 2 - Федеральный закон № 102-ФЗ от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений» (ред. от 11.06.2021) - РД 34.20.406 (РД 34.70.110-92) Правила организации и приемки пусконаладочных работ на тепловых электростанциях. - РД 34.20.405 Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей (ВСН 37-86) - РД 34.20.407-87 Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов распределительных электрических сетей напряжением 0,38-20 кВ - РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования - РД 153-34.3-35.613-00 Правила технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4-35кВ - СТО 56947007-29.240.30.004-2008 (СО 34.35.302-2006) Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций - ГОСТ Р 58176-2018 Электроэнергетика. Энергетическое строительство. Организация пусконаладочных работ на тепловых электрических станциях. Общие требования - ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности. - ИПИСЗ Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках - ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений. - Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 года №1070. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. - ГОСТ 7217-87 (2003) Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные методы испытаний - ГОСТ 21558-2018 Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов. Общие технические условия. - ГОСТ 1516.2-97 (2003) Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции - ГОСТ 12.2.007.3-75 (2001) ССБТ. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности. - ГОСТ 12.2.007.4-75 (2001) ССБТ. Шкафы комплектных распределительных устройств и комплектных трансформаторных подстанций, камеры сборные одностороннего обслуживания, ячейки герметизированных элегазовых распределительных устройств. - ГОСТ 12.2.007.6-75 (2001) ССБТ. Аппараты коммутационные низковольтные. Требования безопасности. - ГОСТ 12.2.007.14-75 (2001) ССБТ. Кабели и кабельная арматура. Требования безопасности. - ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем - ГОСТ 28259-89 (2006) Производство работ под напряжением в электроустановках. Основные требования. - ГОСТ Р 58698-2019 Защита от поражения электрическим током. Общие положения по безопасности, обеспечиваемой электрооборудованием и электроустановками в их взаимосвязи. - ГОСТ Р 51757-2001 Двигатели трехфазные асинхронные напряжением свыше 1000 В для механизмов собственных нужд тепловых электростанций. Общие технические условия. - СО 153-34.20.120-2003 (2004) Правила устройства электроустановок. - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. - РД 153-34.0-11.117-2001 «Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение», от 12.03.2001 - РД 34.11.202-95 «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации», от 28.11.1995 - РД 153-34.0-11.209-99 «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности», от 21.07.1999 - РД 153-34.0-11.204-97. Методика приемки из наладки в эксплуатацию ИК информационно-измерительных систем - РД 153-34.1-35.142-00. Методические указания по эксплуатации технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники. – М.: СПО ОРГРЭС, 2001 - РД 34.11.333-97 «Типовая методика выполнения измерений количества электрической энергии», от 15.05.1997 - РД 34.35.414-91 «Правила организации пусконаладочных работ по АСУ ТП на тепловых электростанциях» - РД 34.09.101-94 «Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении» - МИ 1865-87. Методические указания. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента двойного преобразования и ширины диаграммы направленности акустического поля ультразвуковых иммерсионных прямых совмещенных пьезоэлектрических преобразователей в диапазоне 0,6 - 5,0 МГц - РМГ 62-2003 ГСОЕИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации. - СТО 11233753-001-2006 «Системы автоматизации. Монтаж и наладка (Издание 2 е, с изменениями и дополнениями)» - СТО 70238424.27.100.037-2009 «Системы КИП и тепловой автоматики ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» - СТО 70238424.27.100.038-2009 «Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования» - СТО ЛУКОЙЛ 1.14-2013 «Система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение в группе «ЛУКОЙЛ» - РД 153-34.1-35.137-00 - «Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники», РАО «ЕЭС России», Департамент стратегии развития и научно-технической политики, введен 01.10.2000 г. - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» - РД 153-34.0-35.617-2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ» - РД 34.35.120-90 «Основные положения по созданию автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанций напряжением 35-1150 кВ» - РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем» - СО 153-34.37.303-2003. Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях - СО 34.35.101-2003 «Методические указания по объему технологических измерений, сигнализации и автоматического регулирования на тепловых электростанциях» - РД 34.37.404. Методические указания по предпусковой химической очистке теплоэнергетического оборудования. - РД 34.10.407. Нормы расхода реагентов для предпусковых и эксплуатационных химических очисток теплоэнергетического оборудования электростанций: - РД 34.20.591-97. Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования: - РД 34.20.596-97. Методические указания по консервации теплоэнергетического оборудования с применением пленкообразующих аминов - СО 153-34.37.303-2003 Инструкция по организации и объему химического контроля водно-химического режима на тепловых электростанциях - РД 153-34.1-37.531-00. Типовой эксплуатационный регламент водно-химического режима барабанных котлов высокого давления - РД 24.031.121-2007 Оснащение паровых стационарных котлов устройствами для отбора проб пара и воды. - РД 153-34.1-37.534-2002. Временный регламент по коррекционной обработке хеламином теплоносителя котлов давлением 2,4 - 13,8 МПа (хеламинный водно-химический режим). - РД 10-165-97. Методические указания по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов. - РД 24.032.01-91. Нормы качества питательной воды и пара, организация водно-химического режима и химического контроля паровых стационарных котлов-утилизаторов и энерготехнологических котлов. - РД 153-34.1-37.312-99. Технические требования на автоматические приборы оперативного химического контроля за показателями качества теплоносителя водопарового тракта ТЭС. - РД 10-179-98 Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. - РД 34.10.408 Методические указания по расчету норм расхода химических реагентов для нейтрализации сточных вод тепловых электростанций: - РД 153-34.1-10.412-00. Нормы расхода реактивов и лабораторной посуды для химического контроля на тепловых электростанциях. - РД 153-34.1-37.532.4-201. Общие технические требования к системам химико-технологического мониторинга водно-химических режимов тепловых электростанций (ОТТ СХТМ ВХР ТЭС). - ГОСТ 3618-2016 Турбины паровые стационарные для привода турбогенераторов. Типы и основные параметры. - ГОСТ 24278-2016 Установки турбинные паровые стационарные для привода электрических генераторов ТЭС. Общие технические требования. - ГОСТ 28269-89 Котлы стационарные большой мощности. Общие технические требования. - Приказ РТН от 15.12.2020 №536 Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением - Технический регламент таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). - РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей - Приказ Минтруда от 27.11.2020 №835н Об утверждении Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями. - Приказ Минэнерго от 04.10.2002 № 1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации - Приказ Минтруда от 16.11.2020 №782н Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте - Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61983). - РД 153-34.0-02.405-99 Методические указания по нормированию сбросов загрязняющих веществ со сточными водами тепловых электростанций. - РД 153-34.1-003-01 Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте оборудования электростанций. - РД-153-34.1-39.401-00 Методические указания по наладке трубопроводов тепловых электрических станций, находящихся в эксплуатации - РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды, 1999 г. - РД 153-34.0-39.604-00 Методические указания по раскреплению опорно-подвесной системы при ремонте трубопроводов и приемке опорно-подвесной системы креплений после завершения ремонтных работ. - РД 34.39.309-87 Методические указания по контролю за тепловыми перемещениями паропроводов тепловых электростанций. - ГОСТ 31830-2012 ЭЛЕКТРОФИЛЬТРЫ. Требования к безопасности и методы испытаний. - ГОСТ 33007-2014 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее. Методы определения запылённости газовых потоков. Общие технические требования и методы контроля. - СТО 59012820.27.100.002-2013 Нормы участия энергоблоков тепловых электростанций в нормированном первичном регулировании частоты и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности.А также, Федеральными законами Российской Федерации и подзаконными актами, строительными нормами и правилами (СНиП), методической документацией в строительстве (МДС); руководящими документами (РД); сводами правил по проектированию и строительству (СП); техническими регламентами, государственными стандартами (ГОСТы), иными нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, содержащими экологические нормы, санитарно-гигиенические правила, требования промышленной и противопожарной безопасности, технические требования, действующие на территории Российской Федерации, относящиеся к Работам и Объекту, а также стандартами и инструкциями по безопасности и охране труда персонала Подрядчика и Субподрядчиков. - Приказ № 796 от 22.09.2020 Министерство энергетики российской федерации. Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. |
| 1.8 | Требования к объему проектно-сметной документации | В рамках технического обеспечения этапов выполняемых пусконаладочных работ и оказываемых услуг ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» передает полный комплект рабочей документации и заводскую документацию на основное и вспомогательное оборудование и узлы. Документация должна передаваться Подрядчику не позднее срока начала выполнения подготовительного этапа работ. |
| 1.9 | Требования к Подрядчику | Подрядчик должен предоставить справку о выполнении аналогичных работ за последние 5 лет в количестве не менее 6 Договоров. 100% работ должны быть выполнены собственными силами Подрядчика. Подрядчик должен обладать полным набором необходимых приспособлений/инструментов/приборов для выполнения работ в соответствии с требованиями настоящего Технического задания, в том числе в обязательном порядке Подрядчик должен иметь зарегистрированную электролабораторию с парком приборов (с предоставлением свидетельств о поверке до начала производства работ) включая (но не ограничиваясь): - Высоковольтная установка для испытания кабелей из сшитого полиэтилена; - Высоковольтная установка для испытания диэлектриков; - Устройство для прогрузки автоматических выключателей; - Устройство измерительное электрической прочности и сопротивления изоляции; - Вольтамперфазометр цифровой; - Токризмерительные клещи; - Микроомметр и омметр; - Тепловизор; - Прибор для определения скорости и расхода воздуха; - Комплекс измерительный для диагностики состояния заземляющих устройств; - Виброметр; - Измеритель параметров электрического и магнитного полей; - Комплекс программно-технический измерительный для тестирования систем РЗиА; - Комплекс измерительный для измерения параметров импульсных электромагнитных помех; - Необходимый комплект электрозащитных средств (указатели напряжения класса 6 кВ, штанги, перчатки, боты и пр.) Требования к подрядчику к лабораторным исследованиям: - Иметь в собственности водно-химическую лабораторию; - Иметь в собственности лабораторию теплотехнических измерений; - Иметь в собственности электролабораторию; - Иметь в собственности лабораторию неразрушающего контроля (аттестация в области объектов котлонадзора, систем газораспределения, зданий и сооружений). Подрядчик должен в обязательном порядке: - Состоять в СРО с уровнем ответственности не ниже второго; - Иметь лицензию на проведения экспертизы промышленной безопасности; - Иметь сертификат системы менеджмента качества на проведение пусконаладочных работ; - Иметь сертификацию АО «СО ЕЭС» в областях допуска: энергоблоки ТЭС на соответствие требованиям СТО 59012820.27.100.002-2013; - Иметь свидетельство о регистрации в Российской системе калибровки; Подрядчик должен предоставить справку по наличию необходимого количества персонала с требуемой квалификацией, включая: - Комплексный руководитель работ (руководитель проекта) – стаж работы не менее 20 лет, не менее 5 реализованных проектов на должности руководителя проекта, высшее техническое образование; - Руководитель теплотехнического направления – стаж работы не менее 15 лет, не менее 5 реализованных проектов на должности руководителя теплотехнического направления, высшее техническое образование; - Руководитель электротехнического направления – стаж работы не менее 15 лет, не менее 5 реализованных проектов на должности руководителя электротехнического направления, высшее техническое образование; - Руководитель направления КИПиА и АСУ ТП - стаж работы не менее 15 лет, не менее 5 реализованных проектов на должности руководителя направления КИПиА и АСУ ТП, высшее техническое образование; - Руководитель водно-химического направления - стаж работы не менее 15 лет, не менее 5 реализованных проектов на должности руководителя водно-химического направления, высшее техническое образование; - Руководитель направления надежности теплотехнического оборудования - стаж работы не менее 15 лет, не менее 5 реализованных проектов на должности руководителя направления надежности теплотехнического оборудования, высшее техническое образование, аттестацию эксперта в области аттестации Э12ТУ; - Руководитель направления строительного контроля – стаж работы не менее 15 лет, не менее 5 реализованных проектов на должности руководителя направления строительного контроля, высшее техническое образование. - Выполнять требования Приказа № 796 от 22.09.2020 Министерство энергетики российской федерации. Об утверждении правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации; - Исполнитель обязан выполнять все действующие в период проведения работ нормативные требования, касаемые предмета договора. |
| 1.10 | Требования по применению AWP и WFP | В рамках настоящего раздела технического задания используются следующие термины, определения и сокращения: Прогрессивное пакетирование работ - AWP (EWP, PWP, CWP) Advanced Work Packaging (AWP) – это общий процесс разбиения объекта на последовательность подробных рабочих пакетов различного назначения и детализации. AWP является планируемым и регулярно исполняемым процессом, который включает в себя работу над проектом по проектированию, закупкам и строительству (EPC) на разных фазах жизненного цикла Проекта, начиная с предварительного планирования и заканчивая детальным проектированием и осуществлением строительства. AWP обеспечивает основу для продуктивного и прогрессивного строительства и предполагает наличие плана выполнения строительных работ. Construction Work Area (CWA) – зоны строительных работ, которые представляют собой пространственное разделение работ Проекта на рабочие зоны. Каждая зона включает в себя все разделы Проекта, за исключением внутриплощадочных наружных сетей, подземных коммуникаций, объектов транспортного хозяйства, благоустройства территории, которые также разделены на рабочие зоны, но по всему Проекту. Трудоемкость строительно-монтажных работ для каждой зоны составляет 100 000 чел./ч. и становится одной работой графика 2-го уровня. Construction Work Package (CWP) – строительный пакет работ, результат деления CWA на логические и управляемые части, аналог строительных и технологических узлов. Деление на CWP выполняется в соответствии с планом выполнения Проекта и иерархической структурой работ. CWP должны быть измеримыми, обеспечивать возможность осуществлять проектный контроль и являются основой для создания более детальных монтажных пакетов работ (IWP). Также они могут включать более чем один инжиниринговый пакет работ (EWP). Трудоемкость строительно-монтажных работ для каждого CWP составляет 10 000 – 40 000 чел./ч. и становится одной работой графика 3-го уровня. Разделение работы определяется таким образом, чтобы CWP не перекрывались и их можно было использовать в качестве договорных границ работы. Обычно CWP соответствует лотам контракта. Каждый CWP разбивается на серию IWP специалистами по планированию работ на строительной площадке. Engineering Work Package (EWP) – инжиниринговый пакет работ, который содержит всю инженерно-технологическую документацию, необходимую для выполнения CWP: спецификации, объемы работ, чертежи, данные о поставщиках, проекты производства работ и пр. EWP разрабатываются последовательно в соответствии с PoC, и обеспечивают последовательность закупок и выполнение CWP. Один EWP представлен в расписании как одна работа графика уровня 3. Procurement Work Package (PWP) – закупочный пакет работ, который содержит все материалы, необходимые для удовлетворения потребностей в ресурсах и материалах одного CWP. Installation Work Package (IWP) – монтажный пакет работ, результат деления CWP на более мелкие части, где самым малым элементом является монтажный пакет работ IWP с трудоемкостью не более 500−1000 чел./ч. и продолжительностью выполнения 1−2 неделя силами одной бригады. IWP информационно связаны с инжиниринговыми пакетами работ, закупочными пакетами работ, пуско-наладочными пакетами работ и позволяют монтажной строительной бригаде выполнять работы в безопасном, предсказуемом, измеряемом и эффективном режиме. Очень важное требование состоит в том, что любые ограничения производства работ для IWP должны быть сняты до выхода рабочей бригады на площадку. Work Face Planning (WFP) – планирование фронта работ. График – детализированный календарно-сетевой графика выполнения работ, поставки товаров, оказания услуг по договору. Проект – реализуемый Заказчиком инвестиционный проект "Модернизация блоков №1-3 Краснодарской ТЭЦ в рамках ДПМ-2". Методология AWP – методология прогрессивного пакетирования работ (Advanced Work Packaging, AWP, включая EWP, PWP, CWP и др.) и планирования фронта работ (Work Face Planning, WFP), описанная в т.ч. следующей нормативно-регламентной и нормативно-методической документации / стандартах: - Advanced Work Packaging: Design through Workface Execution. Implementation Resource 272-2, version 3.1, vol.1. USA: Construction Industry Institute and Construction Owners Association of Alberta, 2013; - Advanced Work Packaging: Implementation Guidelines. Implementation Resource 272-2, version 3.1, vol.2. USA: Construction Industry Institute and Construction Owners Association of Alberta, 2013; - Making the Case for Advanced Work Packaging as Standard (Best) Practice. Research Summary 319-1. USA: Construction Industry Institute and Construction Owners Association of Alberta, 2015; - Integrating Commissioning and Startup into the AWP Work Process. Final Report FR-364. USA: Construction Industry Institute, 2020. К Методологии AWP также могут относится применяемые Подрядчиком дополнительные нормативно-регламентные и нормативно-методическая документация, формы взаимодействия и необходимое программное обеспечение по предварительному согласованию с Заказчиком. Подрядчик должен осуществлять планирование и выполнении работ (поставку товаров, оказание услуг) по договору с учетом Методологии AWP, в т.ч. подрядчик должен обеспечить: - разработку Графика с учетом Методологии AWP - подробный график, целью которого является демонстрация всех действий и основных этапов Проекта: - График должен охватывать, где это применимо, все работы по проектированию, закупкам, производству, изготовлению, строительству, испытаниям, проверке, остановам, пусконаладочным работам, вводу в эксплуатацию, наращиванию объемов производства и т.п. Кроме того, должен также отражать все даты и стыковки на протяжении всего выполнения Проекта. Ожидается, что в Графике будут учтены все ресурсы и, дополнительно к продолжительности работ и логическим зависимостям, будут добавлены критические ресурсы (например, оборудование, материалы и рабочая сила) по работам (по дисциплинам и пакетам) и выполнена корректировка с учетом спроса и наличия ресурсов. В График должны быть загружены все прямые трудозатраты в человеко-часах по дисциплинам/видам и рабочим пакетам; - аналогично, в График должны быть загружены с разбивкой по объектам и рабочим пакетам все не трудовые ресурсы (например, объем земляных работ в м3, объем бетона в м3, вес стали в тоннах, трубы в метрах, электрический кабель в метрах, количество приборов в штуках и кабельные лестницы в метрах и т. д.). Ресурсы должны включать критическое оборудование, такое как краны большой грузоподъемности или другое подобное оборудование. - подрядчик должен выполнить анализ рисков Графика, отражающий влияние риска Графика на затраты по Проекту. - График должен быть разработан с учетом действующих требований Заказчика в части календарно-сетевого планирования. - выявление и снятия ограничений, в т.ч. подготовку перечней ограничений. Документ должен содержать информацию включая, но не ограничиваясь: - классификацию типов ограничений (в т.ч. с указанием приоритетности ограничений); - информацию о технических / логических ограничения Проекта; - информацию о ресурсных ограничениях Проекта. - разработку иерархической структуры работ (WBS) с учетом Методологии AWP (с учетом существующей методики календарно-сетевого планирования Заказчика); - формирование, согласование и выполнение пакетов работ (AWP, EWP, PWP, CWP); - формирование пакетов CWA; - формирование пакетов CWP c выделением пакетов по Инжинирингу, Поставке, Строительству и ПНР; - формирование, согласование и выполнение Инжиниринговых пакетов работ (EWP); - формирование, согласование и выполнение пакетов работ по материально-техническому обеспечению (PWP); - формирование пакетов IWP; - разработку плана управления строительством, в т.ч.: - поэтапные пакеты строительных работ (в последовательности осуществления строительства); - проекты производства работ и технологических регламентов на виды работ по каждому пакету строительных работ. |
| 2 | Требования к объему выполнения работ | Комплекс пусконаладочных работ должен быть выполнен в соответствии с требованиями настоящего Технического задания с соблюдением требований НТД, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, в объеме реализации технических решений, предусмотренных проектной и рабочей документацией по титулу «Модернизация энергоблока № 2 блочной очереди ТЭЦ с комплексной заменой паровой турбины на турбоустановку типа ПТ-150/160-12,8 и котлоагрегата Еп-500-13,8-565/560 ГМН». - Выполнение функций головной пусконаладочной организации Цель работы: координация действий всех организаций, задействованных на объекте строительства энергоблока № 2 Краснодарской ТЭЦ. Обеспечение общего контроля хода работ, начиная с завершающей стадии монтажа и до ввода объекта в эксплуатацию. Функции (обязанности) головной наладочной организации при производстве пусконаладочных работ: - Координация действий всех участников пусконаладочных работ, участие в разработке и согласовании совмещенного графика строительных, монтажных и наладочных работ, разработка и согласование инструкций по эксплуатации, оперативных схем, рабочих и технических программ пусконаладочных работ, ведение журналов и ведомостей монтажной готовности (КИП, ЗРА, МСН); - участие в работе комиссий по приемке оборудования из монтажа; - Контроль результатов выполнения пусконаладочных работ всеми участниками, участие в работе приемочных комиссий; - Организация круглосуточного дежурства специалистов для оказания оперативной технической помощи в период пусковых операций на оборудовании; - Выполнение работ по наладке технологических функций (ОИ, ТС, ДУ, ТЗ, ТБ, АВР, АСР, ФГУ) совместно с наладочной организацией по «верхнему» уровню АСУ ТП; - Вынесение на рассмотрение пускового штаба вопросов и предложений, касающихся организации и хода строительных, монтажных и пусконаладочных работ; - Обобщение совместно с организациями-соисполнителями результатов пусконаладочных работ и на их основе оперативная выдача ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», проектным организациям и заводам-изготовителям предложений по совершенствованию технологии, схем, режимов и конструкций оборудования и наблюдение за их внедрением; - Разработка пусковых комплексов, состав которых выделен из полного проектного объема объекта капитального строительства в виде определенной его части, обеспечивающей поэтапный ввод в эксплуатацию объекта и классифицируемый как этап строительства. - Разработка пусконаладочной документации, а именно: - Координационный план выполнения пусконаладочных работ; - Сетевой график производства ПНР; - Рабочие и технические программы ПНР и календарный график их разработки; - Проект производства пусконаладочных работ; - Регламент взаимодействия при производстве пусконаладочных работ; - Организационную структуру производства ПНР на объекте; - Журналы монтажной готовности; - Перечень функционально-технологических узлов; - Рабочие и технические программы ПНР по направлениям; - Затраты энергоресурсов при проведении ПНР; - Исполнительную документацию, оформление которой необходимо на различных этапах производства и приемки ПНР. - Подготовительный этап пусконаладочных работ Состав подготовительного этапа (включая, но не ограничиваясь): - Анализ проекта на оборудование, ПНР которого находится в зоне ответственности Подрядчика; - Подготовка и представление заключения по анализу рабочей документации и заключения по входному контролю оборудования; - Разработка и согласование с Заказчиком перечня программ (в том числе технических) проведения ПНР по направлениям; - Разработка и согласование с Заказчиком перечня инструкций; - Разработка и согласование непосредственно программ проведения ПНР согласно утвержденному перечню-графику по направлениям; - Разработка и согласование координационного плана пусконаладочных работ; - Разработка и согласование рабочих программ проведения гидравлических испытаний оборудования; - Подготовка парка измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и приспособлений, организация и оснащение объектной лаборатории, обеспечение рабочих мест приборами, инструментом и инструктивно-методическими материалами; - Составление перечня документации, оформление которой необходимо на различных стадиях производства и приемки пусконаладочных работ на каждом функциональном узле; - Разработка и согласование непосредственно временной эксплуатационной документации на оборудование энергоблока (инструкции по эксплуатации, оперативные схемы) согласно утвержденному перечню-графику. Программы ПНР и испытаний оборудования энергоблока предоставляются Подрядчиком в адрес Заказчика и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» после выполнения анализа рабочего проекта непосредственно перед началом проведения соответствующих пусконаладочных работ. Программы ПНР должны быть согласованны Заказчиком и утверждены главным инженером станции. Инструкции по эксплуатации и оперативные схемы основного оборудования энергоблока предоставляются Заказчику и ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» после выполнения пусконаладочных работ «вхолостую» (холодная наладка) перед началом проведения пусконаладочных работ под нагрузкой (горячая наладка). Разработка инструкций по эксплуатации выполняется в следующем объеме: - Краткая характеристика оборудования; - Критерии и пределы безопасного состояния и режимов работы оборудования; - Порядок подготовки к пуску, порядок пуска, останова и обслуживания оборудования во время нормальной эксплуатации и при нарушениях в работе; - Порядок допуска к осмотру, ремонту и испытаниям оборудования; - ; - Требования охраны труда, взрыво- и пожаробезопасности, специфические для данного вида оборудования; - Порядок и последовательность проведения операций при выполнении комплексных испытаний, критерии завершения операций. Разработка программ проведения ПНР и испытаний по каждому виду оборудования выполняется в следующем объеме: - Введение. Краткая характеристика оборудования; - Меры безопасности при выполнении работ; - Общие указания к программе; - Наименование, последовательность этапов. Объем выполнения работ по этапам. Приемочные критерии; - Режим работы оборудования после окончания работ по контролю состояния; - Формы предоставления результатов испытания и проверок. Перечень приемо-сдаточной документации: - Акты осмотра и проверки смонтированного оборудования; - Рабочие программы (в том числе технические) опробования функциональных узлов и присоединений; - Рабочая программа комплексного опробования пускового комплекса; - Замечания к рабочей документации; - Акты и протоколы индивидуальных испытаний оборудования; - Протоколы испытания и настройки устройств РЗА; - ; - Протоколы испытаний электротехнического оборудования (коммутационного и пр.), кабельной продукции. - Протоколы испытаний электродвигателей 0,4-6 кВ; - Акты технической готовности оборудования для комплексного опробования; - Акты приемки рабочей комиссией пусконаладочных работ после комплексного опробования; - Технические отчеты по проведенным испытаниям. Протоколы наладки оборудования передаются в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (скан-копия) Заказчику, а также в одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (скан-копия) ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» в срок до 2 месяцев после ввода в эксплуатацию без сохранения копии. - Выполнение пусконаладочных работ Цель работ: Проведение полного комплекса пусконаладочных работ на основном и вспомогательном оборудовании энергоблока № 2 Краснодарской ТЭЦ с целью определения соответствия технических характеристик оборудования требованиям заводской и нормативно-технической документации, а также проведение комплексных испытаний с последующим вводом энергоблока № 2 в эксплуатацию и подтверждением гарантийных показателей. ПНР включает в себя следующие этапы: - Выполнение калибровки измерительных каналов, КИП, оформление протоколов калибровки. - Контроль за производством монтажных и строительных работ на завершающей их стадии с проведением консультаций и выдачей рекомендаций по возникающим вопросам. - Выявление несоответствия в ходе производства монтажных и строительных работ, подготовка и направление дефектных ведомостей и предложений по их устранению. - Поэлементная приемка из монтажа и индивидуальные испытания оборудования. - Поузловая приемка из индивидуальных испытаний (включая необходимый контроль полноты и качества монтажа) оборудования функциональных узлов. - Поузловая пусковая наладка функциональных узлов на неработающем оборудовании (холодная наладка) и их опробование под нагрузкой. Сдача функциональных узлов из пусковой наладки в режим эксплуатации, в проверку строительно-монтажной готовности и в поузловую комплексную наладку на работающем оборудовании. - Опробование энергоблока с синхронизацией и набором нагрузки для проверки его полной строительно-монтажной готовности. - Участие в поузловой комплексной наладке и испытаниях функциональных узлов, в части полевого оборудования. Выявление и устранение дефектов полевого оборудования САУ на этапе опытной эксплуатации. - Участие в работе рабочих комиссий. - Приемка энергоблока в эксплуатацию приемочной комиссией с проведением необходимых испытаний энергооборудования и с оформлением соответствующего акта. - Теплотехническое оборудование - Наладка тепломеханического оборудования энергоблока - Состав общеблочного тепломеханического оборудования (включая, но не ограничиваясь): - Система циркуляционно-технического водоснабжения на охлаждение оборудования и механизмов энергоблока. Объем работ (включая, но не ограничиваясь): - Контроль выполнения монтажных работ на завершающей стадии на соответствие проекту, составление ведомости дефектов и недоделок; - Техническое руководство проведением промывок, гидравлических испытаний трубопроводов и оборудования системы; - Поузловая приемка из монтажа и индивидуальных испытаний оборудования системы; - Оформление актов поузловой приемки из индивидуальных испытаний системы; - Выполнение поузловой пусковой наладки на неработающем оборудовании системы; - Проведение пробных пусков системы; - Проверка параметров оборудования системы циркуляционно-технического водоснабжения на соответствие проектным значениям; - Участие в проверке проектных технологических защит и блокировок, систем управления, регулирования, контрольно-измерительных приборов; - Опробование системы циркуляционно-технического водоснабжения под нагрузкой и в составе пускового комплекса, оформление протоколов испытаний оборудования системы, оформление акта о приемке оборудования системы. - Состав котельного тепломеханического оборудования (включая, но не ограничиваясь): - Котел типа Еп-500-13,8-565/560 ГМН; - Газовоздушный тракт котла с тягодутьевыми механизмами; - Регенеративный воздухоподогреватель; - Газопроводы с арматурой, горелочными и защитно-запальными устройствами; - Паромазутопроводы с арматурой и защитно-запальными устройствами; - Система впрысков котла; - Система подогрева дутьевого воздуха котла; - Система слива из котла; - Система дренажная котельного отделения. Объем работ (включая, но не ограничиваясь): - Контроль выполнения монтажных работ на соответствие проекту на завершающей стадии, составление ведомости дефектов и недоделок; - Техническое руководство проведением очисток, промывок, гидравлических испытаний, продувок трубопроводов и оборудования; - Руководство проведением предмонтажных химических очисток пароводяного тракта котла трубопроводов маслосистем ТДМ; - Поузловая приемка из монтажа и индивидуальные испытания оборудования; - Оформление актов и протоколов индивидуальных испытаний перечисленных систем; - Проведение поузловой пусковой наладки систем и их опробование под нагрузкой; - Участие в проверке проектных технологических защит и блокировок, систем управления, регулирования, контрольно-измерительных приборов; - Проведение пробных пусков котельной установки для продувки главных паропроводов. Опробование и контроль вибрационного состояния ТДМ, настройка предохранительных клапанов котла; - Наладка водно-химического режима котла с выполнением анализов; - Проверка параметров котельного оборудования на соответствие проектным значениям. - Доведение параметров до проектных показателей; оформление протоколов испытаний и актов о приемке оборудования. - Состав паротурбинного тепломеханического оборудования (включая, но не ограничиваясь): - Паровая турбина типа ПТ-150/160-12,8; - Конденсационно-вакуумная система; - Систему регенерации низкого давления; - Система регенерации высокого давления; - Маслосистемы смазки и регулирования; - Маслосистема уплотнений вала генератора; - Система охлаждения газоохладителей генератора; - Питательно-деаэрационная установка; - Система дренажей турбины; - Система байпасирования турбины (БРОУ-1, БРОУ-2); - Теплофикационная установка. Объем работ (включая, но не ограничиваясь): - Контроль выполнения монтажных работ на соответствие проекту на завершающей стадии, составление ведомости дефектов и недоделок; - Техническое руководство проведением очисток, промывок, гидравлических испытаний, продувок трубопроводов и оборудования; - Руководство проведением предмонтажных химических очисток трубопроводов маслосистем смазки, регулирования, УВГ; - Поузловая приемка из монтажа и индивидуальные испытания оборудования; - Оформление актов и протоколов индивидуальных испытаний перечисленных систем; - Проведение поузловой пусковой наладки систем и их опробование под нагрузкой; - Участие в проверке проектных технологических защит и блокировок, систем управления, регулирования, контрольно-измерительных приборов; - Проведение пробных пусков паровой турбины по проектной схеме. Опробование валоповоротного устройства, пробный набор вакуума, опробование автомата безопасности, контроль вибрационного состояния турбоагрегата; - Проверка параметров оборудования на соответствие проектным значениям; - Доведение параметров до проектных показателей; оформление протоколов испытаний и актов о приемке оборудования. - Генератор с тиристорной системой возбуждения: - Вновь устанавливаемый генератор с тиристорной системой возбуждения; - Система охлаждения статора генератора; - Вспомогательные системы генератора (маслоснабжение, охлаждения, маслоснабжение уплотнений, теплоконтроль генератора, система контроля изоляции). - Пусконаладочные работы на опорно-подвесной системе трубопроводов энергоблока Цель работы: Выполнить комплекс мероприятий, регламентированных РД 153-34.1-39.401-00, для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации тепломеханического оборудования в части опорно-подвесной системы трубопроводов, включая технологические трубопроводы. Объем работы: - Подготовительные работы: - Организационная и инженерная подготовка работы; - Составление технической программы. Составление перечня необходимых документов: инструкций, программ обследований, актов, формуляров и т.п.; - Ознакомление с проектной и заводской документацией, технологическими режимами; - Разработка рабочей программы наладки опорно-подвесной системы трубопроводов. Согласование программы с ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и смежными организациями. - Приемка из монтажа и индивидуальные испытания: - Проверка соответствия выполненных монтажных работ проекту; - Обследование положения осевой линии паропроводов с измерением физических размеров, уклонов, отклонений от осей координат и зазоров на тепловое расширение с учетом теплоизоляции; - Обследование состояния опорно-подвесной системы; - Определение состояния и работоспособности системы контроля видимых перемещений; - Определение состояния и качества систем опорожнения паропроводов; - Составление соответствующих актов отклонений от проекта и состояния систем трубопроводов, инвентаризационных ведомостей пружин. - Составление перечня дефектов и недоделок и разработка мероприятий по их устранению. Составление соответствующих документов, ведомостей, разработок, служебных записок, согласование рекомендаций с авторами проекта. - Контроль устранения дефектов и готовности трубопроводов к индивидуальным испытаниям. Контроль фиксации положения осевой линии после монтажа. - Контроль восстановления проектной схемы после индивидуальных испытаний. - Контроль холодных высот пружин. Составление формуляров. - Участие в составлении акта о приемке оборудования после индивидуальных испытаний. - Контроль работы ОПС трубопроводов при комплексном опробовании. Выявление дефектов трубопроводов в рабочем состоянии. Выявление изменений состояния трубопроводов после комплексных испытаний. Контроль фиксации участков паропроводов для врезки пароизмерительных устройств, контроль положения паропроводов после сварки устройств. - Составление перечня дефектов и недоделок и разработка мероприятий по их устранению. Отчетная документация: ведомости дефектов по ОПС трубопроводов на этапе приемки из монтажа (индивидуальных испытаний) систем и комплексного опробования энергоблока. - Контроль устранения дефектов и готовности трубопроводов после комплексного опробования. - Электротехническое оборудование Цель работы: Выполнение пусконаладочных работ на модернизируемом электротехническом оборудовании, профилактический контроль существующего электротехнического оборудования, опробовании взаимодействия и ввод в эксплуатацию электротехнического оборудования и систем энергоблока №2. - Состав реконструируемого электротехнического оборудования энергоблока №2, в отношении которого выполняются пусконаладочные работы в рамках настоящего Технического задания (включая, но не ограничиваясь): - Генератор энергоблока №2; - Трансформатор собственных нужд 22Т, включая систему охлаждения, технологические защиты и автоматику РПН; - Силовые сборки и сборки задвижек 0,4 кВ энергоблока №2, включая сети нормализации; - Шкафы управления электродвигателей присоединений 0,4кВ и постоянного тока (включая поставку ООО «Интай»); - Электроприводы ЗРА котельного и турбинного отделения энергоблока №2; - Силовые сборки постоянного тока энергоблока №2 (включая ввода сборок задвижек котельного и турбинного отделения энергоблока №2); - Генераторный токопровод, включая измерительные трансформаторы тока, трансформаторы напряжения; - Шинопровод собственных нужд 6кВ; - Вновь смонтированные присоединения 6 кВ (электродвигатели) в объеме проекта «Модернизация энергоблоков №1-3 Краснодарской ТЭЦ в рамках ДПМ-2»; - Электрооборудование поставки АО «ЗиО»: БМЗ НКУ (20BLB10 и 20BLB20), БМЗ ЧРП ДРГ. - Вновь смонтированные силовые (6 и 0,4кВ) и контрольные кабели энергоблока №2 в объеме проекта «Модернизация энергоблоков №1-3 Краснодарской ТЭЦ в рамках ДПМ-2»; - Устройства РЗА турбогенератора, блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд; - Устройства РЗА АУВ (автоматика управления выключателем) блока №2; - Устройства синхронизации (шкаф синхронизации) энергоблока №2; - Устройства РЗА шкаф регулирования коэффиициента трансформации под нагрузкой трансформатора собственных нужд 22Т; - Устройства РЗА сигнализации энергоблока №2; - Система возбуждения турбогенератора энергоблока №2; - Система контроля подстуловой изоляции турбогенератора энергоблока №2; - Устройства РЗА регистрации аварийных событий энергоблока №2; - Система основного и аварийного освещения в части энергоблока №2; - Система обогрева мазутопроводов (импульсов, воздушников) энергоблока №2 в зоне котлоагрегата поставки АО «ЗиО»; - Система освещения энергоблока №2 в зоне котлоагрегата поставки АО «ЗиО»; - Устройства автоматики АВР ЦЭН БНС-2. - Система заземления (уравнивания потенциалов) энергоблока №2; - Электромагнитная совместимость энергоблока №2. - Состав основного и вспомогательного электротехнического оборудования энергоблока №2, не вошедшего в объем модернизации в отношении которого выполняются пусконаладочные работы по настоящему Техническому заданию (включая, но не ограничиваясь): - Оборудования ячейки №2 ОРУ-110 кВ энергоблока №2 (ЛР-110 2Т, ЗН ЛР-110 2Т со стороны ЭВ, ЗН ЛР-110 2Т со стороны 2Т, ОПН-110 №3 2Т. - Элегазовый выключатель ЭВ 110 2Т (со всеми встроенными в высоковольтные ввода ТТ 110 кВ) шкаф управления и навесное оборудование ЭВ-110 2Т); - Кабельная линия 110 кВ от ячейки ОРУ 110 кВ до трансформатора 2Т энергоблока №2; - Блочный трансформатор 2Т энергоблока №2 со всем навесным оборудованием (газовые реле, термометры, вентиляторы обдува и пр.), встроенными в высоковольтные вода трансформаторами тока, с системой автоматики управления охлаждением и защитами, система мониторинга СУМТО; - Оборудование ЧРП ПЭН энергоблока №2 в объеме профилактического восстановления, выполнения привязки проектных схем, алгоритмов ТЗ и ТБ. - Проверка комплектов защит трансформатора С2Т (основного и резервного) в объеме профилактического восстановления; - Системы противоаварийной автоматики (АЛАР блока №2); - Система мониторинга системных регуляторов (СМСР) энергоблока №2; - Объем пусконаладочных работ. - Подготовительные работы (включая, но не ограничиваясь): - Изучение и анализ проектной, рабочей и заводской документации, определение соответствия документации нормативно-техническим документам, типовым решениям и передовому опыту, разработка замечаний и рекомендаций по устранению выявленных недостатков; - Разработка и согласование с Заказчиком перечня программ проведения ПНР по направлениям; - Составление и согласование непосредственно программ (технических) индивидуальных испытаний электротехнического оборудования; - Разработка и согласование с Заказчиком перечня инструкций по эксплуатации; - Разработка и согласование временных инструкций по эксплуатации; - Разработка принципиальных развернутых схем в объемах проекта «Модернизация энергоблоков №1-3 Краснодарской ТЭЦ в рамках ДПМ-2» по завершению пусконаладочных работ; - Контроль выполнения монтажных работ, выдача замечаний и контроль их устранения; - Сборка испытательных схем; - Комплекс работ по проверке контуров заземления в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.030; - Проверку параметров и снятие характеристик электротехнического оборудования. - Индивидуальные испытания электротехнического оборудование проводятся по заранее разработанным и утвержденным программам (включая, но не ограничиваясь): - Проведение полного комплекса пусконаладочных работ на высоковольтном оборудовании в объеме НТД и заводской документации; - Проведение полного комплекса пусконаладочных работ на оборудовании силовых сборок 0,4кВ в объеме НТД и заводской документации; - Проведение высоковольтных испытаний оборудования в объеме НТД и заводской документации; - Проведение полного комплекса пусконаладочных работ на системах релейной защиты, автоматики, синхронизации, сигнализации и системы возбуждения энергоблока №2 в объеме НТД; - Испытания электротехнического оборудования проводятся по заранее разработанным и утвержденным программам (включая, но не ограничиваясь): - Испытания постановкой под напряжение оборудования, прокрутки электродвигателей, включения частотных преоборазователей (ДРГ, ПЭН); - Проведение опробования и комплексных испытаний электротехнического оборудования энергоблока №2; - Проведение комплекса работ по определению электромагнитной обстановки и совместимости оборудования и технических средств автоматизированных систем. - Оборудование САУ В объеме модернизируемого оборудования выполняются следующие работы (включая, но не ограничиваясь): - Подготовительные работы: - Изучение и анализ проектной и заводской документации, определение соответствия проектной документации нормативно-техническим документам, типовым решениям и передовому опыту, разработка замечаний и рекомендаций по устранению выявленных недостатков; - Разработка и согласование с Заказчиком перечня пусконаладочных работ (в том числе технических); - Составление и согласование программ пусконаладочных работ; - Разработка и согласование с Заказчиком перечня временных инструкций по эксплуатации; - Разработка и согласование непосредственно эксплуатационной документации (временные инструкции по эксплуатации); - Проведение входного контроля первичных измерительных преобразователей; - Проверку схем коммутации технических средств в шкафах устройств сопряжения с объектом, сборках задвижек, промшкафах и соединительных коробках. - Автономная наладка (включая, но не ограничиваясь): - Поэлементные испытания технических средств полевого оборудования; - Проверка правильности прохождения сигналов взаимодействия; - Наладка и опробование «на холодную» от ПТК электроприводов запорно-регулирующей арматуры; - Наладка и калибровка измерительных каналов. Примечание: автономная наладка КТС ПТК САУ ПТ №2, АСПС КЗ и ПТ №2, КТС ПТК САУ КА-2, СУРГ №2, САУ ППВК, САУ ЭТО выполняется поставщиками оборудования. - Автономная наладка подсистем САУ (включая, но не ограничиваясь): - Выполнение работ по наладке технологических функций (ОИ, ТС, ДУ, ТЗ, ТБ, АВР, АСР, ФГУ); - Настройка логических и временных взаимосвязей подсистем в соответствии с проектом (без оптимизации); - Опробование под нагрузкой электроприводов запорно-регулирующей арматуры; - Опробование под нагрузкой измерительных каналов; - Включение в работу подсистем САУ при пусковой наладке технологического объекта управления; Примечание: внесение изменений по результатам испытаний в программное обеспечение ПТК САУ ПТ №2, САУ КА-2, СУРГ №2, САУ ППВК, САУ ЭТО выполняется поставщиками оборудования. - Комплексная наладка САУ (при содействии поставщика ПТК, включая, но не ограничиваясь): - Экспериментальное определение характеристик объекта управления; - Коррекция уставок, алгоритмов и взаимосвязей между подсистемами САУ; - Оптимизация настроек; - Корректировка эксплуатационной документации; - Передача подсистем САУ в опытную эксплуатацию. Примечание: внесение изменений по результатам испытаний в программное обеспечение ПТК САУ ПТ №2, САУ КА-2, СУРГ №2, САУ ППВК, САУ ЭТО выполняется поставщиками оборудования. - Проведение испытаний по переводу подсистем САУ в промышленную эксплуатацию. - Инструктаж эксплуатационного персонала в процессе проведения пусконаладочных работ. - Контроль и оказание технической помощи в части интеграции существующих САУ (САУ шарикоочистки, САУ ГРП-3, ЧРП ПЭН, САУ паропроводы 8-13 ата и 1,2 ата, САУ ЧРП ЦЭН БНС-2) в САУ информационного уровня. - Выполнение работ с целью подтверждения характеристик оборудования, работающего под давлением, требованиям промышленной безопасности. - Первичное техническое освидетельствование оборудования, работающего под избыточным давлением; - Разработка инструкций по эксплуатации трубопроводов согласно требованиям ТР ТС 032/2013; - Оценка (подтверждение) соответствия технологических трубопроводов требованиям Технического регламента ТР ТС 032/13 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» или ФНП в области промышленной безопасности; - Паспортизация трубопроводов пара и горячей воды, подлежащих регистрации в Ростехнадзоре и на предприятии; - Паспортизация технологических трубопроводов; - Техническое руководство установкой реперов, измерение геометрических размеров элементов паропроводов, составление схем с расстановкой реперов для измерения ползучести металла на паропроводах. - Оценка (подтверждение) соответствия трубопроводов, работающих под давлением, требованиям Технического регламента ТС «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» или ФНП. - Испытания энергоблока По завершении модернизации энергоблок №2 должен быть принят в эксплуатацию в порядке, установленном Правилами технической эксплуатации, Градостроительным Кодексом, ПР 34-70-002-83 (РД 34.20.401-83) «Правила приемки в эксплуатацию энергообъектов электростанций, электрических и тепловых сетей после технического перевооружения», СП 68.13330.2017 «Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Пусконаладочные испытания проводятся в соответствии с программой испытаний, подготовленной головной пусконаладочной организацией и согласованной Генеральным подрядчиком. Должны быть проведены: - Индивидуальные испытания оборудования энергоблока и функциональные испытания отдельных систем, завершающиеся пробным пуском оборудования; - Комплексные испытания генерирующего оборудования энергоблока в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 90 от 11.02.2019 г. и «Регламентом аттестации генерирующего оборудования» (в действующей редакции); - Комплексное опробование энергоблока; - Испытания на соответствие гарантированным эксплуатационным показателям; - Испытания на подтверждение фактических технических характеристик (параметров) генерирующего оборудования объекта генерации указанным в ДПМ-2 (распоряжение Правительства РФ №1713 от 02.08.2019); - Разработка нормативно-технической документации по топливоиспользованию Краснодарской ТЭЦ (группа оборудования 130 и 90 кгс/см2) (энергоблок №2) - Испытания для участия в НПРЧ в соответствии требованиям СТО 59012820.27.100.002-2013. - Порядок испытаний под нагрузкой Дефекты и недоделки, допущенные в ходе строительства и монтажа, а также дефекты оборудования, выявленные в процессе индивидуальных и функциональных испытаний, должны быть устранены до начала комплексного опробования энергоблока. В ходе испытаний энергоблок эксплуатируется персоналом Заказчика (п. 1.2.7 ПТЭ), но режим эксплуатации в течение испытаний согласуется Головной пусконаладочной организацией, ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг», Заказчиком. Головная пусконаладочная организация предоставляет ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» свои предложения по поводу проведения комплексных испытаний до их проведения. Программа проведения комплексных испытаний разрабатывается Головной пусконаладочной организацией (ГПНО), согласуется ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и утверждается Заказчиком. При комплексных испытаниях должна быть проверена совместная работа оборудования энергоблока под нагрузкой. Началом комплексного опробования энергоблока считается момент включения его в сеть или под нагрузку (п. 1.2.7 ПТЭ). Комплексное опробование энергоблока по схемам, не предусмотренным проектом, не допускается. Комплексное опробование энергоблока считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы основного оборудования в течение 72 ч на основном топливе с номинальной нагрузкой и проектными параметрами пара, предусмотренными в пусковом комплексе, и при постоянной или поочередной работе всего вспомогательного оборудования, входящего в пусковой комплекс. При комплексном опробовании должны быть включены предусмотренные проектом КИП, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты и автоматического регулирования, не требующие режимной наладки. Объем комплексных испытаний должен соответствовать Регламенту аттестации генерирующего оборудования (в действующей редакции) и Приказу Министерства энергетики РФ № 90 от 11.02.2019 г. После комплексных испытаний и устранения выявленных дефектов и недоделок оформляется акт приемки. Если проектом не установлен срок освоения оборудования, Приемочная комиссия устанавливает длительность периода освоения введенного оборудования энергоблока, во время которого должны быть закончены необходимые испытания, наладочные и доводочные работы и обеспечена эксплуатация энергоблока с проектными показателями. При этом общая продолжительность комплексных испытаний не должна превышать двух календарных месяцев. - Испытания, проводимые Головной пусконаладочной организацией на соответствие гарантированным показателям - Гарантийные испытания Головная пусконаладочная организация проводит гарантийные испытания как на соответствие всего энергоблока гарантийным показателям, так и отдельных его составляющих (котел, турбина, генератор). При планировании и проведении гарантийных испытаний ГПНО выполняет следующие требования: - В ходе испытаний энергоблока персонал Заказчика под руководством ГПНО осуществляет все необходимые действия в соответствии с согласованной программой гарантийных испытаний; - Копии всех листов и записей из журнала испытаний предоставляются Генеральному подрядчику сразу же по завершении каждого испытания; - На время основных испытаний ГПНО предоставляет измерительные комплексы сбора данных параметров с функцией записи на внутренний носитель или обеспечивает фиксацию значений требуемых параметров вручную. Перечень параметров уточняется согласованной программой испытаний; - По завершении основных испытаний подписываются протоколы с исходными данными по испытаниям; - По результатам основных испытаний подписывается акт о проведении гарантийных испытаний. Электрическая мощность брутто рассчитывается как мощность, измеренная на зажимах генератора, минус мощность на возбуждение генератора. В случае, если для подтверждения гарантированных показателей потребуется установка дополнительных (при отсутствии штатных КИП с соответствующими техническими характеристиками и/или не предусмотренных проектной и рабочей документацией) контрольно-измерительных приборов и преобразователей, то они должны быть поставлены ГПНО в рамках данного ТЗ. Все поставляемые для данных целей контрольно-измерительные приборы должны иметь свидетельства об утверждении типа СИ и документы, подтверждающими их поверку с не истекшими сроками. - Отчетность по гарантийным испытаниям До расчета результатов испытаний на соответствие гарантированным показателям потребуется согласие ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» и Заказчика с основными данными, полученными в ходе испытаний. ГПНО предоставляет по каждому испытанию полные данные по тепловым балансам. Эти данные послужат основой для сравнения скорректированных результатов испытаний с гарантированными значениями для испытываемого энергоблока. Для установления «полностью скорректированных» условий работы, с которыми будут сравниваться гарантированные показатели, ГПНО также предоставляет тепловые балансы, в которых подробно описываются условия, которые преобладали бы в гарантированных условиях. Подготовленный ГПНО отчет об испытаниях на соответствие гарантированным показателям должен быть выполнен в соответствии с международными нормами проведения гарантийных испытаний. Отчет должен содержать следующие, но не ограничиваясь, позиции: - Дату и время начала и окончания испытаний; - Описание условий проведения испытаний; - Условия эксплуатации при испытаниях; - Подробные данные о контрольно-измерительных приборах и их поверках; - Полные технологические схемы и расположение приборов; - Программу, в соответствии с которой проводились испытания, а также использовавшиеся справочные данные; - Технические данные с полным расчетом тепловых балансов и схемы тепловых балансов для «Фактических» условий и «Полностью скорректированных» условий работы для энергоблока; - Расчет погрешностей измерений; - Расчеты испытаний и поправочные факторы; - Результаты испытаний; - Проверку результатов испытаний на соответствие гарантированным показателям; - Заключение. |
| 3 | Результаты работ и формы отчетности | В результате выполненных работ осуществляется включение в работу налаженного тепломеханического и электротехнического оборудования энергоблока №2. По результатам выполненных работ составляются протоколы наладки и испытаний, технические отчеты, акты, а также выполняется корректировка проектной и инструктивно-технической документации. |
| 4 | Сроки выполнения работ | Ввод Энергоблока №2 Краснодарской ТЭЦ в эксплуатацию – 31.05.2024 |