ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Оборудование информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), релейной защиты и автоматики, а также организации внутриобъектовой и внешней связи «Башенной МГЭС». Разработка конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, поставка оборудования, ЗИП, монтаж, шефмонтаж и пусконаладка, включая технический инструктаж (подготовку) эксплуатационного персонала»

ЛОТ № 0024-КС ПИР СМР-2023-СМГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕРМИНЫ И сокращения	3

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И РАБОТ	3

2. ЗАКАЗЧИК	3

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	3

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	4

5. СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	9

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	9

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ И СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	14

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ	17

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ	17

Термины и сокращения:

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;

АИИС КУЭ - автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии;

ЗИП – запасные части инструменты и принадлежности;

МГЭС, Объект - Башенная МГЭС;

Продукция – оборудование, поставляемое в рамках данного лота;

Работы – монтажные и пусконаладочные работы;

РАС – регистрация аварийных событий;

РЗиА – релейная защита и автоматика;

НТД – Нормативно-техническая документация;

СИ – средство измерений;

СОТИАССО – система обмена технологической информацией с автоматизированной системой оператора;

ТТ- настоящие Технические требования;

ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России.

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И РАБОТ

Оборудование информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), релейной защиты и автоматики (РЗиА), а также организации внутриобъектовой и внешней связи «Башенной МГЭС». Разработка конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, поставка оборудования, ЗИП, монтаж, шефмонтаж и пусконаладка, включая технический инструктаж (подготовку) эксплуатационного персонала.

2. ЗАКАЗЧИК

ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР»

# Адрес юридического лица: 357431, РФ, Ставропольский край, г.о. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул Гагарина, д. 2Н, пом.35.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

# 3.1. Цели

Целью закупки является выполнение всего комплекса работ по разработке конструкторской и эксплуатационной документации, изготовлению, поставке оборудования, шефмонтажу, выполнению монтажных и пусконаладочных работ, вводу в эксплуатацию оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), системы релейной защиты и автоматики линии, трансформатора, ГРУ-6,3 кВ с генераторами, КРУ-10,5 кВ, включая систему РАС, системы внутриобъектовой и внешней связи, поставка кабельно-проводниковой продукции и ЗИП ко всем перечисленным системам Башенной МГЭС, в соответствии с настоящими ТТ и Приложениями № 1.1-1.5 к ТТ, а также технический инструктаж (подготовку) эксплуатационного персонала Заказчика. Далее под термином «Оборудование» подразумевается оборудование АИИС КУЭ, РЗиА и систем внутриобъектовой и внешней связи, указанное в Приложениях № 1.1-1.5 к ТТ и ЗИП к нему.

# 3.2. Задачи, которые должен выполнить Подрядчик

3.2.1	На этапе исполнения Договора, согласование конструкторской документации, своевременное предоставление Заказчику всех технических и номинальных характеристик поставляемого Оборудования для возможности выдачи со стороны Заказчика кабельных журналов внешних связей и присоединений к смежному оборудованию.

3.2.2. 	Изготовление и комплектация Оборудования на основании документации, согласованной Заказчиком.

3.2.3.	 Разработка программы заводских приемочно-сдаточных испытаний, ее согласование с Заказчиком и проведение заводских приемочно-сдаточных испытаний с участием представителей Заказчика (при необходимости по согласованию с Заказчиком).

3.2.4.	Комплексная поставка оборудования, материалов и комплектующих, необходимой кабельной продукции (в соответствии с Приложениями к настоящим ТТ), включая ЗИП, с транспортировкой до места складирования (DDP (delivered duty paid) в терминологии Инкотермс). В состав ЗИП должны быть включены по одному прибору учёта электрической энергии, каждого типа, используемого в составе системы АИИС КУЭ МГЭС.

3.2.5.	Выполнение монтажа поставленного Оборудования, представленного в приложениях №1.1-1.6 к настоящим ТТ, прокладка силовых, контрольных и информационных кабелей по установленным конструкциям, проведение пусконаладочных работ.

3.2.6.	Проведение шефмонтажных и шефналадочных работ, подготовка программы индивидуальных испытаний и проведение индивидуальных испытаний, участие в комплексном опробовании.

3.2.7.	Ввод Оборудования в эксплуатацию, включая получение необходимых документов для аттестации АИИС КУЭ МГЭС по классу «А». Документы должны быть получены не позднее, чем за неделю до ввода МГЭС в эксплуатацию.

3.2.8.	Технический инструктаж (подготовка) персонала Заказчика для эксплуатации Оборудования.

3.3 Существующее положение

Строительство МГЭС осуществляется в Итум-Калинском районе Чеченской Республики между н.п. Ушкалой и Гучум–Кале, на правом берегу р. Аргун на абсолютных отметках 645-600 м.

Климат района – континентальный, характеризуется относительно холодной зимой с наличием снежного покрова и теплым летом. Жаркий, засушливый летний период на равнине, в предгорьях сменяется на более прохладный и влажный. Заморозки в предгорьях начинаются в первой половине октября, на равнине – во второй. Зима неустойчивая, часто выпадают моросящие дожди.

Климат района (температура воздуха)

среднегодовая температура воздуха, С		+8,8

средняя самого холодного месяца, С	–3,6 (январь)

средняя самого теплого месяца, С	+20,5 (июль)

абсолютный максимум, С	+39,3

абсолютный минимум, С	–33,0

Среднегодовая скорость ветра, м/с	2,0

Расчетная сейсмичность ПЗ по шкале MSK-64	9 баллов

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

- Описание Оборудования, поставляемого в рамках настоящего лота, указано в Приложениях № 1.1-1.5 к ТТ.

- Изготовление и поставка Оборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации, представленной в Приложении № 4 к настоящим ТТ, выданной в производство работ рабочей документацией, Приложений № 1.1-1.5 к ТТ.

- Разработанная конструкторская документация должна быть согласована с Заказчиком.

- Закупаемая продукция должна быть поставлена по адресу доставки указанному в п. 6.1 ТТ.

- Закупаемая продукция должна быть новой и ранее не использованной, соответствовать техническим требованиям Заказчика. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств.

- Должны быть осуществлены монтаж, шефмонтаж, шефналадка Оборудования, пусконаладочные работы, сдача в эксплуатацию. Технический инструктаж персонала Заказчика в соответствии с требованиями ТТ и условиями Договора.

- Конечная продукция должна иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ. Для подтверждения указанного требования Подрядчик на этапе поставки продукции должен представить сертификаты и/или декларации соответствия ГОСТ Р.

- Контрольно-измерительная аппаратура и приборы, предустановленные на Оборудование и поставляемые с оборудованием должны быть включены в Государственный реестр систем измерения Российской Федерации с оформлением Свидетельств об утверждении типа средств измерений.

- При поставке в рамках договора контрольно-измерительная аппаратура и приборы должны иметь следующие документы:

- Свидетельство об утверждении типа с описанием типа средства измерения (далее - СИ);

- Свидетельство о первичной поверке (калибровке);

- Утвержденная методика поверки (калибровки);

- Паспорта на русском языке;

- Руководство по эксплуатации.

- Межповерочный (межкалибровочный) интервал приобретаемых СИ должен быть как минимум 5 лет, как максимум – соизмерим с полным сроком службы СИ. Допускается отсутствие межповерочного интервала с условием проведения только первичной поверки перед монтажом, согласно описания типа на данные СИ.

- Системы должны поставляться с первичной поверкой или калибровкой (метрологической аттестацией) ИК; Допускается выполнять первичную калибровку (метрологическую аттестацию) ИК, после окончания опытной эксплуатации, перед вводом в промышленную.

- Допускается выдача свидетельства о первичной калибровке (метрологической аттестации) после установки всей Системы на станции и проведения ее испытаний, перед вводом в промышленную эксплуатацию. Дополнительно, после испытаний предоставить утвержденные протоколы о калибровке Системы.

- Конечная продукция должна иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующей в Российской Федерации.

- Требования к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте должны соответствовать НТД, действующим в РФ, в том числе указанным в Приложении №2 к настоящим ТТ.

- Производитель программно-технических комплексов должен являться отечественным разработчиком средств автоматизации. Данное требование Участник подтверждает на стадии подачи заявки.

- Закупаемая продукция должна обеспечивать устойчивость к сейсмическим воздействиям в соответствии с действующим СТО 70238424.27.140.034-2009. Классы сейсмостойкости и оборудование, к которому предъявляются требования сейсмостойкости установлены в Приложениях №1.1-1.5 ТТ. Подрядчиком должны быть представлены сертификаты, протоколы испытаний и/или расчеты в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (ГОСТы, требования, нормы и правила) по сейсмостойкости, указанным в Приложении №2 к настоящим ТТ.

- Поставляемое прикладное ПО контроллеров, серверов и сетевого оборудования должно соответствовать требованиям Правительства РФ по импортозамещению (приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций № 486 от 20.09.2018 (включены в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций)). Участник обязан предоставить в составе заявки приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о включении сведений о программном обеспечении в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

- В случае указания в ТТ и приложенной к ТТ документации конкретных торговых марок и названий материалов и продукции участники в составе предложения могут предложить эквивалентные, характеристики которых не хуже, чем у продукции, указанной в ТТ. В случае, если Участником предлагаются эквивалент требуемой Заказчиком продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное (в объёме не менее описанного в ТТ) техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента.

  - Контрольно-измерительная аппаратура и приборы, предустановленные на оборудование и предлагаемые к поставке с оборудованием должны быть включены в Государственный реестр систем измерения Российской Федерации с оформлением Свидетельств об утверждении типа средств измерений. Сведения о контрольно-измерительной аппаратуре и приборах, должны быть размещены и включены в состав утвержденных типов средств измерений на информационном портале Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений Росстандарта (http://www.fundmetrology.ru/), созданного во исполнение Федерального закона №102-ФЗ от 26 июня 2008 года «Об обеспечении единства измерений» (Статья 20). Данное требование Участник подтверждает путем предоставления вышеуказанных Свидетельств на этапе исполнения договора.

  - Поставляемое оборудование должно обеспечивать синхронизацию встроенных часов реального времени с существующей системой обеспечения единого времени (СОЕВ) МГЭС.

  - Подрядчик должен предусмотреть выдачу информации о состоянии поставляемого оборудования в систему мониторинга АСУ ТП. В локальных системах управления в составе оборудования должны использоваться унифицированные микропроцессоры серийного производства со сроком службы не менее 10 лет. Контроллеры должны поддерживать синхронизацию времени от системы обеспечения единого времени ГЭС по протоколам NTP и/или SNTP.

  - В рамках работ по ТТ и приложениям к ним рекомендуется применять контроллеры одного производителя для обеспечения выполнения требований Технической политики Группы РусГидро по использованию на производственных объектах Группы унифицированного и однотипного оборудования.

  - Требования к поставке оборудования и выполнению работ приведены в таблице 1.

Таблица 1

В столбце «Предложение Участника» Участник должен подтвердить выполнение требований.

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Объём документации | 1.1. Конструкторская документация на несерийное поставляемое оборудование, а также заводская документация должна включать в себя всю техническую документацию с подробным указанием по монтажу, сборке всех узлов и деталей на все поставляемое оборудование в соответствии с Приложениями 1.1-1.5 ТТ. Техническая документация должна так же включать в себя все схемы (главных соединений, схемы токовых цепей, схемы управления), инструкции, руководства по обслуживанию и эксплуатации. 1.2. Конструкторская документация по объему, составу и качеству должна соответствовать требованиям, ГОСТ 2.102-2013, ГОСТ 2.102-68, ГОСТ 2.105-95, экологическим нормам, требованиям промышленной, противопожарной, санитарной безопасности, и требованиям действующего законодательства РФ согласно Перечню нормативных документов (указаны в Приложении №2), а также НТД ПАО «РусГидро» (указаны в Приложении №4). 1.3. Конструкторская и эксплуатационная документация предоставляется Заказчику в 3 (Трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе. Обязательное наличие технической документации на русском языке в соответствии с ГОСТ Р 52719: - паспорта оборудования и паспорта комплектующих изделий - руководства по эксплуатации оборудования и комплектующих изделий - инструкции по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования - чертежи составных частей в соответствии НД на оборудование и системы - протоколы приёмосдаточных испытаний. 1.4. Поставка оборудования и кабельно-проводниковой продукции в соответствии с Приложениями № 1.1-1.5 ТТ. 1.5. В составе поставки оборудования предусмотреть заводские паспорта и сертификаты качества на поставляемое оборудование (для поставляемых средств измерений (КИП и датчиков) - документы подтверждающие внесение в государственный реестр СИ, проведение первичной поверки), техническую документацию на бумажном носителе на русском языке, запасные части, требуемые для эксплуатации Объекта, включая техническое обслуживание, на период 3 (три) года с момента ввода объекта в промышленную эксплуатацию, вместе с поставкой оборудования. |  |
| 2. | Объём работ | 2.1. Разработка Конструкторской документации на несерийное оборудование. 2.2. Изготовление и доставка оборудования на место поставки оборудования (в соответствии с п. 6.1 ТТ) с оплатой таможенных сборов и пошлин, погрузка/разгрузка, заготовка опорных металлоконструкций. 2.3. Входной контроль оборудования в месте доставки (расконсервация нового оборудования, внешний осмотр, проверка комплектации, проверка качества сборки и отсутствия повреждений. Ревизия оборудования). 2.4. Выполнение работ по монтажу и пусконаладке оборудования в объеме в соответствии с требованиями Приложений № 1.1-1.5 к ТТ. 2.5. Сдача смонтированного и налаженного оборудования Заказчику в составе рабочей комиссии. 2.6. Технический инструктаж (подготовка) персонала Заказчика во время изготовления оборудования (на предприятиях Изготовителя) и позднее во время монтажа, ввода в работу и эксплуатации (опытная эксплуатация) на месте эксплуатации в части оборудования, поставляемого в объеме требований Приложений № 1.1-1.5 к ТТ. |  |
| 3. | Условия поставки | DDP (delivered duty paid) в терминологии Инкотермс. Оборудование доставляется Заказчику в место назначения в соответствие п. 6.1 ТТ, очищенный от всех таможенных пошлин и рисков. Погрузка и разгрузка поставляемого оборудования в месте назначения выполняется Подрядчиком. |  |
| 4. | Наличие сервисного центра | Производитель поставляемого оборудования в соответствии с Приложениями № 1.1-1.5 ТТ или его официальный представитель должен иметь в России технический сервисный центр по оказанию необходимой помощи при наладке, ремонту и эксплуатации оборудования. Данное требование относится к иностранным производителям, не имеющих производственной базы на территории Российской Федерации. Соответствие установленному требованию подтверждается путем предоставления Участником в составе своей заявки информационного письма о наличии сервисного центра и подтверждения вышеуказанных требований к сервисным службам. |  |
| 5. | Срок эксплуатации | Согласно требований Приложений №1.1-1.5 к ТТ. |  |
| 6. | Страхование | От всех видов рисков гибели и повреждения оборудования. |  |
| 7. | Условия приемки работ | Работы, выполняемые в рамках настоящих технических требований, считаются выполненными после подписания Акта комплексного опробования в соответствии Приложениями №1.1-1.5 к ТТ. |  |

5. СРОКИ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.	Начало разработки конструкторской документации, поставки Оборудования и выполнения Работ – с даты подписания Договора.

  - Срок окончания разработки и согласования конструкторской документации с Заказчиком и Генеральным проектировщиком (АО Институт Гидропроект) – в течение 2 (двух) месяцев с даты подписания Договора.

  - Окончание изготовления и поставки Оборудования не объект – в течении 9 месяцев, но не позднее 29.02.2024.

  - Окончание СМР, ПНР, шеф-монтажа и технического инструктажа (подготовки) персонала Заказчика - в течении 16 месяцев, но не позднее 30.09.2024.

6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# 6.1. Адрес доставки:

Строительная площадка МГЭС, расположенная на реке Аргун в Итум-Калинском районе Чеченской Республики между н.п. Ушкалой и Гучум–Кале, на правом берегу р. Аргун на абсолютных отметках 645-600 м.

6.2. Оценка и подтверждение соответствия приобретаемого оборудования требованиям Заказчика

6.2.1 Оценка соответствия осуществляется на основании результатов следующих видов испытаний и технического контроля:

## - входной контроль поступающего оборудования на объекте Заказчика;

## - приёмосдаточные испытания на МГЭС после окончания монтажа и окончания, пусконаладочных работ по утверждённой программе;

- Формой подтверждения соответствия поставляемого оборудования установленным требованиям являются документы, составленные по результатам проведенных испытаний и технического контроля отделом технического контроля предприятия-изготовителя.

- Контрольная сборка и приёмочный контроль сборочных единиц и деталей оборудования на предприятии-изготовителе должен производиться отделом технического контроля предприятия-изготовителя, Подрядчика и представителями Заказчика (по письменному согласованию с Заказчиком) для проверки соответствия качества сборочных единиц и деталей установок требованиям настоящих Технических требований, отраслевых и государственных стандартов. При этом должны оформляться акты, сертификаты, карты измерений, удостоверяющие соответствие оборудования требованиям ТТ, техдокументации и стандартам.

- Приёмочные испытания на МГЭС после окончания монтажных и пусконаладочных работ проводятся по согласованию и при участии представителей Изготовителей поставляемого Оборудования в соответствии с требованиями Приложений № 1.1-1.5 к ТТ. Объём испытаний устанавливается программой и методикой испытаний, разработанной заводом-производителем. До начала испытаний приёмочная комиссия оценивает возможность воспроизведения заданных режимов испытаний и, в случае необходимости, вносит изменения в программу и методику испытаний.

- Во время приёмочных испытаний все механизмы должны безотказно отработать в соответствии с программой испытаний.

- Оборудование считается введенным в промышленную эксплуатацию после подписания Заказчиком актов ввода оборудования в эксплуатацию, составленного приемочной комиссией.

- Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать требованиям Заказчика, государственным стандартам (техническим регламентам), техническим условиям и другой нормативно - технической документации, в том числе, указанной применительно к каждой позиции Оборудования.

- Товаросопроводительные документы должны быть оформлены на Заказчика. В случае отсутствия необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Подрядчика. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления данного уведомления представить недостающие документы Заказчику, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной условиями Договора за нарушение срока поставки.

- В случае, когда принадлежности или документы, относящиеся к поставляемому оборудованию, не предоставлены с ним или не переданы Подрядчиком в срок, Заказчик вправе отказаться от Оборудования, а Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления его Заказчиком об отказе от Оборудования возместить понесенные убытки, в том числе расходы, связанные с хранением Оборудования.

- Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, должно отгружаться Подрядчиком в таре и упаковке, с использованием средств пакетирования, обеспечивающих полную сохранность от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке и хранении с учетом возможных перегрузок и длительного хранения, в том числе в местностях с неблагоприятными климатическими условиями.

- При необходимости дополнительных требований к способу затаривания и упаковки Стороны согласуют их в Спецификации в отношении каждого вида Оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ (технических регламентов), ОСТ и другой нормативно - технической документации.

- Оборудование, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы. На таре и упаковке должны быть указаны:

## - дата и номер договора поставки, наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;

## - вес, брутто/нетто каждого места;

## - место назначения;

## - наименование Оборудования;

## - номера мест и их общее количество;

## - весогабаритные характеристики мест;

## - центр тяжести;

## - условия хранения;

## - маркировка для обозначения мест строповки;

## - обозначения типа «не кантовать», «не бросать» и другие обычно используемые обозначения.

- Стоимость тары и упаковки включена в Цену Договора. Тара и упаковка возврату не подлежат.

- На этапе поставки все поставляемое оборудование должно сопровождаться полным комплектом технической и эксплуатационной документации на русском языке, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования, в том числе:

## - Сборочные чертежи, габаритные чертежи, схемы (в том числе монтажные) аппаратуры автоматики;

## - Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и автоматики;

## - Эксплуатационные характеристики оборудования;

## - Программы и методики приёмочных испытаний на ГЭС;

## - Технические описания, инструкции;

## - Альбом алгоритмов работы устройств РЗиА;

## - Инструкции, методические указания по монтажу, наладке;

## - Паспорта и заводская документация (в том числе конструкторская документация) на все элементы поставляемого оборудования (в том числе и на комплектующие);

## - Программы индивидуальных и комплексных испытаний поставляемых узлов и агрегатов в целом.

## - Сертификаты соответствия системы сертификации, действующей в Российской Федерации

- Конечная продукция должна иметь технические паспорта и сертификат соответствия системы сертификации, действующей ГОСТ РФ.

- Техническая документация должна передаваться Заказчику в следующем количестве и порядке:

## - Сертификат качества, сертификаты и/или протоколы, расчеты (определяется в соответствии с действующей НТД) на сейсмостойкое оборудование, технический паспорт, инструкция по эксплуатации, упаковочный лист, иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, сертификат пожаробезопасности, сертификат радиологической безопасности, санитарный сертификат, сертификат о происхождении оборудования,  лицензии и т.п., документация перечисленная в скобках предоставляется в зависимости от номенклатуры поставляемого Оборудования) «Оригинал» и «Копия» по 1 (одному) экземпляру на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в формате PDF на русском языке.

## - Чертежи быстроизнашивающихся деталей, габаритные чертежи, чертежи закладных, схемы в 3-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в форматах DOC-Word, XLS-Excel, DWG-AutoCAD, VSD-Visio на русском языке в 1 (одном) экземпляре.

6.3. Требования к выполняемым работам

    - Подрядчик обязан осуществлять производство Работ в соответствии с рабочей документацией, выполненной на основании разработанной Подрядчиком конструкторской документации, которая будет передаваться в производство Подрядчику на основании заключенного договора после утверждения Заказчиком, и нормативными правовыми актами, указанными в Приложении № 2 к настоящим ТТ.

    - Монтажные работы, пусконаладочные работы и испытания должны выполняться только при наличии разработанных Подрядчиком и согласованных с Заказчиком проектов производства работ (ППР), технологических карт (ТК), программ испытаний.

    - Подрядчик должен выполнять монтажные работы в соответствии с рабочей документацией, выданной в производство Заказчиком, с обязательной разработкой проекта производства работ с соблюдением требований СП 48.13330.2019 и СП 12-136-2002.

    - Любые отклонения от рабочей документации при производстве Работ, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком.

    - Требования охраны труда и безопасности производства работ должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (утв. Ростехнадзором приказом № 116 от 25.03.2014), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (ред. от 15.11.2018)), РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ».

    - Пожарная безопасность производства монтажных работ и испытаний должна обеспечиваться Порядком в соответствии с требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- Инструкция по пожарной безопасности проведения монтажных работ, наладочных работ и испытаний предприятия-изготовителя оборудования и других нормативно-технических документов в части обеспечения пожарной безопасности.

    - Требования к обеспечению безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте должны соответствовать НТД действующим в РФ, в том числе:

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 328н от 24.07.2013;

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

    - Все замены материалов и видов работ должны быть согласованы с Заказчиком в письменной форме. До начала производства работ на объекте Заказчика все работники Подрядчика должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти стажировку в установленном порядке.

    - При выполнении работ на объекте Заказчика работники Подрядчика обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка и обеспечить наличие своего представителя на производственной площадке на весь период выполнения работ, наделенного полномочиями принятия решений по организационным, техническим и финансовым вопросам. Представитель должен постоянно находится на объекте в период выполнения всех работ;

    - Работники Подрядчика (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии и представить их до начала работ.

    - Подрядчик должен представить после заключения договора список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для проведения данных работ, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава;

    - С момента начала монтажных и пусконаладочных работ и до их завершения Подрядчик обязан вести Журналы производства и учета общих и специальных работ (форма журналов должна соответствовать требованиям РД-11-05-2007 приказ Ростехнадзора от 12.01. 2007г № 7 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства») и исполнительную документацию по перечню п. 6.13 СП 48.13330-2019.

    - Исполнительная документация на выполненные работы, а также инструкции по эксплуатации оборудования и систем в полном объеме передаются Заказчику после окончания выполнения всех Работ на электронном и бумажном носителе.

    - Все ответственные работы Подрядчик обязан выполнять в присутствии технического надзора Заказчика, заранее оповещая о дате выполнения работ. Промежуточная приемка ответственных конструкций производится в присутствии представителя Заказчика.

    - Оценку всех выполненных работ, освидетельствование ответственных конструкций, освидетельствование и испытание участков сетей инженерно-технического обеспечения Подрядчик обязан выполнять в присутствии технического надзора Заказчика, заранее оповещая о дате выполнения работ.

    - Готовность принимаемых скрытых работ, ответственных конструкций и участков инженерных сетей подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования скрытых работ, актов освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и актов испытания. Акты должны соответствовать форме, представленной РД -11-02-2006. Скрытые работы принимаются с участием представителя Заказчика.

    - Программу приемо-сдаточных работ составляет Подрядчик. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования выполняется Подрядчиком в присутствии Заказчика. Результаты опробования оформляются актами приемки оборудования.

    - Подрядчик обязан обеспечить доставку к месту выполнения работ необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, комплектующих изделий, строительной техники, а также осуществить их приемку, разгрузку и хранение.

    - Круг лиц, имеющих право доступа на строительную площадку (место производства работ), ограничивается персоналом Подрядчика, а также персоналом нанятых им субподрядчиков. Доступ на строительную площадку персонала Подрядчика, а также персонала нанятых им субподрядчиков обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Заказчика, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим.

    - По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Заказчик может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках.

    - Подрядчик, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала (персонала нанятых Подрядчиком субподрядчиков).

    - Все документы и техническая документация, имеющие отношение к выполнению Работ, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Подрядчиком, написана на другом языке, к ней должен прилагаться заверенный Подрядчиком перевод на русском языке.

    - При выполнении монтажных работ по прокладке внутрисистемной кабельно-проводниковой продукции нанести маркировку каждой кабельной линии в соответствии с ПУЭ. При этом нанесение надписей на кабельных бирках должен быть с учетом применения термотрансферных принтеров, в соответствии с требованиями НТД в Приложении №4.

    - Предусмотреть прокладку кабельно-проводниковой продукции, разделив силовые и контрольные цепи по разным лоткам (кабельным трассам), согласно действующим НТД.

6.4.	Требования к гарантии

    - На поставляемое Оборудование устанавливается гарантийный срок продолжительностью не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Башенной МГЭС в эксплуатацию (с даты подписания акта ввода в эксплуатацию объекта по унифицированной форме КС-14). Установленный в отношении Оборудования гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие Оборудования.

    - В случае если при приемке Оборудования или в течение гарантийного срока Заказчик обнаружит в Оборудовании недостатки, не соответствие Спецификации и иные дефекты и недостатки, препятствующие нормальному функционированию систем, Подрядчик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика, по выбору Заказчика:

- производит за свой счет ремонт Оборудования;

- производит за свой счет замену Оборудования;

- возвращает Заказчику стоимость Оборудования и компенсирует понесенные убытки;

- возмещает Заказчику расходы, связанные с устранением недостатков Оборудования.

    - Гарантийный срок на Оборудование увеличивается на тот период времени, в течение которого Заказчик не мог эксплуатировать Оборудование (его часть) вследствие указанных в п.6.4.2 недостатков.

7. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ И СОСТАВУ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  - Требования к участнику приведены в таблице 2.

# Таблица № 2

| № п/п | Наименование параметров | Значение, требуемое Заказчиком. Обязательное |
| --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Наличие у Участника совокупного опыта (в рамках одного или нескольких аналогичных договоров за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки. При этом учитываются только выполненные Участником договоры (с учетом правопреемственности). | Для повышения предпочтительности своей заявки, в соответствии с Приложением №6 к Документации о Закупке (далее - ДоЗ) «Порядок и критерии оценки и сопоставления заявок» Участник на момент подачи заявок на участие в настоящей закупке может предоставить подтверждение опыта выполнения следующих работ (любой из перечисленных): a) разработка технической документации, b) поставку оборудования АИИС КУЭ, РЗиА и систем связи, c) выполнение монтажных работ, d) выполнение пуско-наладочных работ по оборудованию АИИС КУЭ, РЗиА, систем связи. Для подтверждения данного опыта Участник должен приложить в составе своей заявки Справку об опыте Участника по форме 7, приведенной в ДоЗ (далее - Cправка), с приложением подтверждающих документов (копии договоров и актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3 и/или накладных ТОРГ-12/УПД, подписанных с обеих сторон) К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. Несоответствие Участника установленному в настоящем пункте требованию, а также не предоставление Справки и подтверждающих документов не является основанием для отклонения заявки Участника. |

## 7.2. Требования к составу технического предложения Участника.

    - Техническое предложение Участника должно содержать предложения по поставляемому оборудованию с указанием его технических характеристик, количества, комплектности, информации о конструкции и параметрах систем в целом (общая информация о технических параметрах оборудования каждой системы из приложений №1.1-1.5 к ТТ.

Невыполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

    - Столбец 4 «Предложение Участника» таблицы № 1 и 2 ТТ и аналогичные столбцы таблиц Приложений № 1.1-1.5 к ТТ (при наличии таковых в приложениях к ТТ) обязательны к заполнению Участником. Столбец «Предложение Участника» должен содержать предложение и подтверждать требование Заказчика. Не допускается Участникам в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны», «полностью соответствует»), или копированием конкретных требований из ТТ необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Требования, изложенные в приложениях 1.1-1.5 к ТТ на стадии закупки должны быть обязательными и не подлежать обсуждению со стороны Участника. Отклонение в сторону улучшения возможно только на стадии проектирования, при согласовании Заказчиком предлагаемых Подрядчиком технических решений и оборудования, затрагивающим суть ТТ Невыполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

    - Предложение Участника должно содержать спецификацию поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и ЗИП, оформленную в соответствии с разделом 8 и Приложением №3 к настоящим техническим требованиям.

    - В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание (в объёме не менее описанного в ТТ) предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента продукции может являться причиной отклонения предложения Участника.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ

  - Участник при подготовке предложения должен сформировать Спецификацию поставляемого Оборудования и материалов в соответствии с Приложением № 1 к Требованиям документации по ценообразованию (Приложение №3 к ТТ), которая будет являться Приложением № 1 к Договору. Спецификация должна содержать информацию о наименованиях, стране происхождения и производителе, основных технических параметрах и количестве оборудования, материалов, ЗИП и кабельной продукции. Спецификация должна быть сформирована Участником при подготовке предложения в соответствии с формой и состоять из отдельных блоков, сформированных на основании перечней оборудования и материалов по системам в составе приложений 1.1-1.5 к ТТ.

  - В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается.

  - Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями и Приложением №3 к ТТ «Требования к документации по ценообразованию».

  - Требования к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника:

- Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N*k+ Цоб,

где P – стоимость предложения участника;

N – стоимость монтажных, пусконаладочных работ с учетом непредвиденных расходов, определенная в соответствии со сметами, представленным в составе закупочной документации;

k – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

Цоб – цена оборудования, определенная Заказчиком при определении начальной максимальной цены контракта.

- Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящих требований.

- Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента, не допускается.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

- Приложение № 1.1 Технические требования на разработку, изготовление и поставку оборудования автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) Башенной МГЭС №2128-26-002 ТТ.

- Приложение № 1.2 Технические требования на разработку, изготовление и поставку оборудования релейной защиты и автоматики (РЗиА) и системы регистрации аварийных событий (РАС) Башенной МГЭС №2128-26-004 ТТ.

- Приложение № 1.3 Технические требования на изготовление, поставку оборудования и выполнение комплекса работ по вводу в эксплуатацию системы внутриобъектовой связи Башенной МГЭС №2128-58-002 ТТ.

- Приложение № 1.4 Технические требования на изготовление, поставку оборудования и выполнение комплекса работ по вводу в эксплуатацию системы внешней связи Башенной МГЭС №2128-58-001 ТТ.

- Приложение № 1.5 Проектные кабельные журналы.

- Приложение № 2 Перечень нормативных правовых и иных актов и нормативно технических документов.

- Приложение № 3 Требования к документации по ценообразованию.

- Приложение № 4 НТД и техническая нормативная документация ПАО «РусГидро» для выполнения работ;

- Приложение № 5 Сводная спецификация оборудования и материалов к Лоту.

Эквивалентная продукция - это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе по гарантийным срокам эксплуатации.

Действующая редакция Технической политики и СТО ПАО «РусГидро» размещены в общем доступе по ссылке: http://www.burges.rushydro.ru/branch/safety/tech_policy/

В столбце «Предложение Участника» каждой таблицы Участник должен подтвердить выполнение требований.

Участник может предложить свой вариант этапности поставки оборудования, выполнения работ, оказания услуг, но в рамках общих сроков реализации, указанных в п.5 настоящих ТТ.

требования к сейсмостойкости оборудования определены в приложениях №1.1-1.6 к настоящим ТТ.

С учетом Приложений № 1.5 и № 5 к Техническим требованиям.