Технические требования на выполнение работ

по лоту № 7-ТПиР-2023-ККГЭС

Корректировка техно- рабочего проекта, поставка, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы систем регулирования гидроагрегатами №1÷4 Свистухинской ГЭС

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3

1.	Наименование закупаемых работ, услуг	4

2.	Заказчик (подразделение Заказчика)	4

3.	Цели и задачи. Существующее положение	4

4.	Требования к закупаемым работам, услугам (технические и иные	характеристики)	6

5.	Сроки выполнения работ	19

6.	Иные условия выполнения работ	19

7.	Требования к Участнику	20

8.	Требования к Участнику, признанному победителем закупки	20

9.	Требования к документации по ценообразованию.	22

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АВР - автоматический ввод резерва

АРВ - автоматический регулятор возбуждения

АРМ - автоматизированное рабочее место

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами

ГА – гидроагрегат

ГЭС – гидроэлектростанция

ГТС - гидротехнические сооружения

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности (по ГОСТ 2.601)

ЭМС- электромагнитная совместимость

ПД - проектная документация

ПНР – пусконаладочные работы

ППР – проект производства работ

ПСД – проектно-сметная документация

ПО - программное обеспечение

ПОТЭУ - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок

ППБ - Правила пожарной безопасности

ПТЭ - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

ПУЭ - Правила устройства электроустановок

ПТК ГМО - программно-технический комплекс гидромеханического оборудования

ПК - персональный компьютер

ССПИ – система сбора и передачи информации

РАС - регистратор аварийных событий

РД – рабочая документация

РЗА - релейная защита, сетевая автоматика, противоаварийная автоматика, режимная автоматика, регистраторы аварийных событий и процессов, технологическая автоматика объектов электроэнергетики

САУ - система автоматического управления

СВК - система виброконтроля

СИ - средство измерения

СТО – стандарт организации

СМР – строительно-монтажные работы

ТТ – технические требования

ТИ - телеизмерения

ТУ- телеуправление

ТС - телесигнализация

ТЭО - технико-экономическое обоснование

ФЗ – Федеральный закон

ОЕИ – обеспечение единства измерений в Российской Федерации

МПИ - межповерочный интервал

- Наименование закупаемых работ, услуг

Корректировка техно- рабочего проекта, поставка, строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы систем регулирования гидроагрегатами №1÷4 Свистухинской ГЭС.

- Заказчик (подразделение Заказчика)

Наименование филиала: филиал Публичного акционерного общества «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС».

Адрес филиала: 357115 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Водопроводная, д. 360А.

Подразделения-кураторы:

- по электротехническому, гидромеханическому оборудованию Производственно- техническая служба;

- по подсистемам виброконтроля Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений;

- по релейной защите и автоматике Служба релейной защиты, автоматики и метрологии;

- по верхнему уровню САУ ГА, программному обеспечению, информационным системам Служба связи, информационных и технологических систем.

- Цели и задачи. Существующее положение

  - Основные цели, на достижение и решение которых направлена реализация проекта:

- повышение уровня безопасности эксплуатации гидротехнического и электротехнического оборудования ГЭС;

- обеспечение возможности участия ГЭС в общем первичном регулировании частоты электрического тока;

- повышение качества и эффективности систем управления;

- контроль режимов технологических процессов, измерение технологических параметров, сбор данных, представление полученной информации о состоянии технологического объекта, управление технологическим оборудованием гидроагрегатов ГЭС.

Основные задачи, на достижение и решение которых направлена реализация проекта - выполнение комплекса работ по рассмотрению, корректировке проектной и рабочей документации (далее техно- рабочий проект (ТРП)) на создание систем управления гидроагрегатов №1÷4 Свистухинской ГЭС (Приложение №1 к настоящим ТТ), поставке, СМР, ПНР следующих ПТК в составе САУ ГА:

- ПТК технологической автоматики ГА и управления вспомогательным оборудованием гидроагрегата (ПТК ТАиУВО), включая контроль технологических параметров и технологические защиты гидроагрегата;

- ПТК автоматического регулирования частоты вращения гидротурбины и активной мощности гидрогенераторов с регулятором частоты вращения, устройством (ами) измерения частоты вращения (зубчатый диск с датчиками), датчики обратных связей положения (ОС) НА, механической противоразгонной защитой (ПТК АРЧМ);

- ПТК виброконтроля ГА (ПТК СВК);

- ПТК панели местного управления, включая автосинхронизатор, органы местного оперативного контроля и управления ГА и вспомогательного оборудования, оборудование локальной технологической сети и телекоммуникаций, обеспечивающее информационное взаимодействие ПТК в составе САУ ГА и интеграцию с ВУ АСУ ТП ГЭС (ПТК МПУ).

  - Краткое описание существующего положения:

3.2.1. Местонахождение оборудования - Ставропольский край, Кочубеевский район, 7125 м по направлению на юго-восток от центральной части ст. Барсуковская.

Свистухинская ГЭС входит в группу Барсучковских ГЭС филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Кубанских ГЭС».

Здание ГЭС состоит из машинного зала с закрытым распредустройством ЗРУ-6 кВ, главным щитом управления, монтажной площадкой с закрытым маслохозяйством. Подводная часть машинного зала представляет собой монолитную ж/б конструкцию, внутри которой размещены спиральные камеры, отсасывающие трубы, сухая и мокрая потерны с системой откачки дренажных вод и откачки воды при осушении отсасывающих труб.

В надводной части корпуса размещены — машинный зал, главный щит управления, кабельный полуэтаж, ЗРУ-6 кВ, мастерские, помещение связи. Со стороны нижнего бьефа (НБ) имеются пазы ремонтных затворов для перекрытия отсасывающих труб (затвор плоский, скользящий).

Для прекращения подачи воды к турбине используется 4 дисковых затвора, которые установлены на напорных трубопроводах в уравнительных башнях. Дисковые затворы напорных турбинных трубопроводов №1, 2, 3, 4 установлены в уравнительных резервуарах по 2 в каждом резервуаре. Затворы приводятся в действие сервомоторами.

На Свистухинской ГЭС установлено 4 гидроагрегата, суммарная установленная мощность 11,76 МВт. Основные технические характеристики гидроагрегатов приведены в таблице 1.

Основные технические характеристики гидроагрегатов				            Таблица 1

| Гидроагрегаты №1, 2. |  |
| --- | --- |
| Гидротурбина. |  |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |
| - тип | ПРЗ0-В-160 |
| - завод-изготовитель | Харьковский турбинный завод «Турбоатом» |
| - напор расчетный | 19,8м |
| - расход расчетный | 17,2 м3/с |
| - мощность номинальная | 3,05 МВт при Hр=19,8 м |
| - мощность максимальная | 3,55 МВт при Hм=22,8 м |
| - частота вращения номинальная | 375 (820) об/мин |
| 2. Рабочее колесо (РК) |  |
| тип | ПР вертикальное |
| - диаметр | 1,6 м |
| 3. Система управления гидротурбиной |  |
| В систему управления гидротурбиной входят: | пуско-останавливающее устройство (ПОУ), сервомотор НА, масляные трубопроводы, схема гидроавтоматики |
| - тип маслонапорной установки | МНУ-0,63/1-2,5-1-2 |
| - рабочее давление системы регулирования | 15 кгс/см2 |
| Гидрогенератор. |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |
| - тип | СВ-260/49-16 УХЛ4 |
| - завод/изготовитель | г. Санкт- Петербург, Отдел электроэнергетических проблем РАН |
| - мощность полная | 3750 кВА |
| - мощность активная | 3000 кВт |
| - напряжение основной обмотки статора | 6,3кВ |
| - ток статора | 343,67 А |
| - напряжение дополнительной обмотки статора для питания системы возбуждения | 124 В |
| - ток дополнительной обмотки статора | 270 А |
| - ток возбуждения номинальный | 319 А |
| - напряжение на кольцах ротора при номинальной нагрузке | 126 В |
| - частота вращения | 375 об/мин |
| 2. Система охлаждения |  |
| - тип | Воздушная, принуд. |
| Гидроагрегаты №3, 4. |  |
| Гидротурбина. |  |
| 1. Основные технические характеристики гидротурбины. |  |
| - тип | ПРЗ0-В-180 |
| - завод-изготовитель | Харьковский турбинный завод «Турбоатом» |
| - напор расчетный | 19,8 м |
| - расход расчетный | 21,2 м3/с |
| - мощность номинальная | 3,9 МВт при Hр=20,0 м |
| - мощность максимальная | 4,5 МВт при Hм=22,8 м |
| - частота вращения номинальная | 333 (730) об/мин |
| 2. Рабочее колесо (РК) |  |
| тип | ПР вертикальное |
| - диаметр | 1,8 м |
| 3. Система управления гидротурбиной |  |
| В систему управления гидротурбиной входят: | пуско-останавливающее устройство (ПОУ), сервомотор НА, масляные трубопроводы, устройства автоматики |
| - тип | МНУ-0,63/1-2,5-1-2 |
| - рабочее давление системы регулирования | 17 кгс/см2 |
| Гидрогенератор. |  |
| 1. Основные технические характеристики генератора |  |
| - тип | СВ-325/39-18 УХЛ4 |
| - завод/изготовитель | г. Санкт- Петербург, Отдел электроэнергетических проблем РАН |
| - мощность полная | 5000 кВА |
| - активная мощность | 4000 кВт |
| - напряжение основной обмотки статора | 6,3кВ |
| - ток статора | 458 А |
| - напряжение дополнительной обмотки статора для питания системы возбуждения | 205 В |
| - ток дополнительной обмотки статора | 378 А |
| - ток возбуждения номинальный | 410 А |
| - напряжение на кольцах ротора при номинальной нагрузке | 152 В |
| - номинальное число оборотов | 333,3 об/мин |
| 2. Система охлаждения |  |
| - тип | Воздушная, принуд. |

  - Основание на выполнение работ - производственная программа филиала ПАО «РусГидро» - «Каскад Кубанских ГЭС».

  - Вид воздействия – модернизация.

  - Объекты воздействия:

- Турбина гидравлическая пропеллерная Г-1 Свистухинской ГЭС ПР30-В-160

(Инв. № КК0000197);

- Турбина гидравлическая пропеллерная Г-2 Свистухинской ГЭС ПР30-В-160

(Инв. № КК0000198);

- Турбина гидравлическая пропеллерная Г-3 Свистухинской ГЭС ПР30-В-180

(Инв. № КК0000195);

- Турбина гидравлическая пропеллерная Г-4 Свистухинской ГЭС ПР30-В-180

(Инв. № КК0000194).

- Требования к закупаемым работам, услугам (технические и иные характеристики)

  - Участник должен представить техническое предложение в формате таблиц 2, 3, 4 настоящих Технических требований. В техническом предложении Участник должен заполнить столбец 4 таблиц 2, 3, 4 «Предложение Участника» в соответствии с рекомендациями Заказчика, указанными в столбце 3 вышеуказанных таблиц. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.

  - При разночтении между информацией в части видов и объемов работ (характеристик поставляемых материалов/оборудования) в настоящих ТТ и в прилагаемой проектной/ рабочей документации руководствоваться данными ТТ, требованиями, указанными в ТТ.

Таблица 2

| №п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1 | Общие требования | 1. Оборудование, документация системы управления гидроагрегатами должны соответствовать настоящим Техническим требованиям и удовлетворять требованиям нормативных документов: - СП 6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; - ПУЭ (действующее издание); - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утверждены приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.07.2003г.; - ГОСТ 14254-2015. «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (КОД IP)»; - ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; - ГОСТ 34.201-89 (Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем); - ГОСТ Р 55563-2013 Возобновляемая энергетика. Гидроэлектростанции. Автоматизация гидроэлектростанций. Руководство по автоматизированному управлению; - ГОСТ 34.601-90 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания". - ГОСТ 34.602-89 "Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы". - ГОСТ 34.603-92 "Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем". - ГОСТ 24.104-85 "Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования". - СТО 70238424.27.140.011-2010 «Гидроэлектростанции. Условия создания. Нормы и требования»; - СТО 17330282.27.140.009-2008. Стандарт ПАО "РусГидро" "Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования"; - СТО 17330282.27.140.010-2008. Стандарт ПАО "РусГидро" "Автоматизированные системы управления технологическим процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования"; - Техническая политика «РусГидро» (http://www.rushydro.ru/upload/iblock/d8f/Tehnicheskaya-politika.pdf); - СТО РусГидро 02.02.060-2011 Гидроэлектростанции. Технические и автоматизированные системы. Условия поставки. Нормы и требования. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем (http://www.rushydro.ru/upload/iblock/b4d/STO-RusGidro-02.02.060-2011_Gidroelektrostantsii.-Tehnicheskie-i-avtomatizirovannie-sistemi.-Usloviya-postavki.-Normi-i-trebovaniya.pdf); - Приказ Минэнерго России от 09.01.2019 N 2 "Об утверждении требований к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты и внесении изменений в Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 19 июня 2003 г. N 229" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2019 N 53624); - Типовые проектные решения ПАО «РусГидро» (ТПР САУ ГА) (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям); - ГОСТ Р Релейная защита и автоматика. Устройства автоматического регулирования частоты и активной мощности гидроагрегатов гидравлических электростанций (Официальный сайт Росстандарта www.gost.ru https://fgis.gost.ru/share/page/rsprs/nds-details?uuid=9199ad32-6ce3-405c-bdfa-5685a4da4fbd). 2. Подрядчик обязан представить не менее чем за 2 месяца до начала проведения работ на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР) на демонтаж старого и монтаж нового оборудования, состав, содержание и оформление которого должны соответствовать РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению» с обязательным предоставлением календарно-сетевого графика. 3. Применение эквивалентного оборудования допускается при условии равных или выше основных технических характеристик (из числа, как минимум, обеспечиваемых ПЛК протоколов обмена данными, точности и поддерживаемых ПЛК протоколов синхронизации, доступной номенклатуры процессорных модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, параметров быстродействия, информационной емкости предлагаемых вычислительных устройств, точности измерительных средств, быстродействия исполнительных органов системы регулирования, защищенности оборудования от воздействия внешних факторов, включая устойчивость к нарушениям электропитания, массо-габаритных показателей). Исключить применение проприетарных протоколов (Proprietary protocol) — неопубликованных и недоступных коммуникационных протоколов (например, разработанных фирмой - производителем оборудования для обеспечения обмена данными и взаимодействия между системами). 4. Топология построения технологических сетей передачи данных (ТСПД) - дублированная звезда. 5. Программно-аппаратный комплекс сбора данных и диспетчерского контроля SCADA система должна обеспечивать возможность функционирования в виртуальной среде. |  |
| - 2 | Объёмы работ | - Организационно-техническая последовательность выполнения работ с подробным описанием, указаны в разделах ФР.474.РД-01-ППР План производства работ, ФР.474.РД-01-ВР Ведомость объемов работ Рабочей документации ФР.474 РД (Приложение 1 к настоящим ТТ). - Из состава работ подлежат исключению работы по демонтажу, монтажу, наладке шкафов релейной защиты гидрогенераторов, измерительных трансформаторов тока, напряжения, шкафов распределительных цепей измерительных трансформаторов тока, напряжения, шкафов систем возбуждения, прокладке и монтажу контрольных и силовых кабелей систем защит гидрогенераторов, систем возбуждения гидрогенераторов, выполняемых по смежному лоту № 7- ТПиР-2022-ККГЭС Строительно-монтажные работы, поставка систем возбуждения, пуско-наладочные работы систем возбуждения генераторов Г-1, Г-2, Г-3, Г-4 Свистухинской ГЭС. - Предусмотренное в ТРП оснащение дисковых затворов напорных турбинных трубопроводов №1, 2, 3, 4 электроприводами со шкафами питания, управления из состава работ по данным техническим требованиям необходимо исключить. 4. В комплекс работ по данным техническим требованиям входит следующий минимальный состав: - рассмотрение разделов проектной документации в составе документов Приложения 1 к настоящим ТТ: ФР.474.ПД-ОПЗ Общая пояснительная записка, ФР.474.ПД-ИОС1 Система электроснабжения, ФР.474.ПД-ИОС7.2 Система управления гидроагрегатами, Р.474.ПД-СМ Смета на строительство объектов капитального строительства; - рассмотрение разделов рабочей документации в составе документов Приложения 1 к настоящим ТТ: ФР.474.РД Отдельные документы, ФР.474.РД-ЭС Электроснабжение, ФР.474.РД-АК Автоматизация комплексная; - передача Заказчику замечаний к проектной, рабочей документации, выявленные в процессе изучения, анализа проектной, рабочей документации и документации заводов- изготовителей оборудования и устройств в составе проектной, рабочей документации Приложения 1 к настоящим ТТ, предлагаемых к поставке; - корректировка ТРП Подрядчиком по выявленным замечаниям, согласованным с Заказчиком. Подрядчик с учётом изменений в ТРП (при необходимости) уточняет, до утверждения составленных спецификаций Заказчиком сметы на строительство объектов реконструкции, с учётом изменений в ТРП (при необходимости) уточняет, до начала монтажа, трассы прокладки кабелей; вносит корректировки в ТРП, включая кабельный журнал; - составление спецификаций на закупаемое оборудование и материалы, запчасти, сервисное оборудование в соответствии с техническими требованиями и спецификациями; - утверждение составленных спецификаций Заказчиком; - закупка, изготовление оборудования, материалов, сервисного оборудования и пр. в соответствии с утвержденной спецификацией; - поставка оборудования, материалов, сервисного оборудования и пр. с заводскими паспортами, руководствами по монтажу, наладке, эксплуатации в соответствии с утвержденной спецификацией на место производства работ. Хранение поставленного оборудования в соответствии с условиями хранения на поставляемое оборудование осуществляет Подрядчик; - разработка и согласование с Заказчиком ППР, графиков, программ работ по демонтажу заменяемого оборудования, СМР, ПНР, программ и методик испытаний; - демонтаж и утилизация существующего заменяемого оборудования. Временное складирование демонтируемого оборудования, кабельной продукции, металлолома осуществляет Подрядчик. Подрядчиком, совместно с Заказчиком, формируется список демонтируемого оборудования, кабельной продукции, металлолома, подлежащего списанию, утилизации. металлолома Утилизацию металлолома осуществляет Заказчик. Утилизацию остального демонтируемого оборудования осуществляет Подрядчик. Подрядчик должен предоставить договор на утилизацию отходов; - монтаж оборудования и ПТК САУ ГА №1÷4 Свистухинской ГЭС; - прокладка кабельных линий, монтаж; - проведение индивидуальных и комплексных пусконаладочных работ, включая испытания; - инструктирование персонала Оперативной службы, технических служб заказчика; - проведение комплексных испытаний; - проверка и подтверждение готовности генерирующего оборудования к участию в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ) в соответствии с Требованиями к участию генерирующего оборудования в общем первичном регулировании частоты, утв. приказом Минэнерго России от 09.01.2019 № 2; - подготовка и передача Заказчику исполнительной и эксплуатационной документации (заводские паспорта, инструкции и (или) методические указания по монтажу, наладке, проверке, эксплуатации, пользованию САУ, периодической калибровки измерительных каналов; технические данные об устройствах в виде карт уставок и характеристик; исполнительные рабочие схемы: принципиальные, монтажные, принципиально-монтажные, функциональные, функционально-логические; протоколы; репликации файлов конфигурирования (параметрирования) контроллеров, репликации дисков АРМ; проектов инструкций по эксплуатации для оперативного персонала); - опытная эксплуатация. 5. Организационно-техническая последовательность выполнения работ, указанные в разделах ФР.474.РД-01-ППР План производства работ, ФР.474.РД-01-ВР Ведомость объемов работ Рабочей документации ФР.474 РД (Приложение 1 к настоящим ТТ) уточняются Подрядчиком при корректировке разделов ПД, РД. |  |
| - 3 | Объём пусконаладочных работ | Объём пусконаладочных работ должен соответствовать объёмам, указанным в Приложении 1 настоящих технических требований; требованиям заводской документации на применяемые изделия, аппаратуру и системы; требованиям Типовых проектных решений ПАО «РусГидро» (ТПР САУ ГА), приложение 2 к настоящим техническим требованиям; требованиям ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. |  |
| - 4 | Требования к выполнению работ | - Монтаж вторичных цепей выполнить в соответствии с требованиями главы 3.4 Вторичные цепи действующего издания ПУЭ. - При выполнении монтажа цепей вторичной коммутации, интерфейсных кабелей, применить маркировку для жил с полной адресацией (номер клеммы, марка жилы, монтажный адрес с номером зажима). - При выполнении монтажа интерфейсных цепей применить кабели, патч- корды, патч- панели, кроссы с механической защитой от грызунов. - Маркировка должна быть выполнена промышленным термотрансферным способом на материале с механической защитой от истирания, воздействия ультрафиолета. - В местах ввода кабелей в шкафы и панели, прохода через преграды и перекрытия с двух сторон должна выполняться маркировка кабелей (маркировка, обозначение кабеля по проекту, тип, адресация). - Способ ввода кабелей в шкафы и панели - уплотняемые сальниковые вводы типа PG (при отсутствии сальниковых вводов вводы необходимого размера приобретаются Подрядчиком). - Количество применяемых стяжек цепей вторичной коммутации не должно быть чрезмерно большим и должно быть достаточно для крепления массы собственного кабеля или пучка проводов. Рекомендуется применять стяжки многоразового применения для обеспечения возможности последующего технического обслуживания вторичных цепей. - Применение стяжек должно быть выполнено с сохранением свободного пространства в окне образованной петли, допускающего свободный ход жил (должны дополнительно проходить 1-3 жилы). - Не допускается объединение одной стяжкой жил различных кабелей. - Не допускается использовать слой жил контрольных кабелей как несущую конструкцию для следующего слоя. При необходимости выполнения рядов кабелей для них должны быть образованы несущие конструкции и шины заземления экранов. - Не допускается в местах завода кабелей в шкафы оставлять без защиты оболочки кабелей от порезов острой кромкой, а также без уплотнений. - При приемке контролируется отсутствие контакта оболочки кабелей, жил и проводов с металлическими элементами дверей шкафов при закрытом состоянии дверей. - Не допускается контакт изоляции жил кабелей и проводов, за исключением заземляющих проводников, с металлическими конструктивными элементами шкафов, в том числе окрашенных. - Не допускается применение стяжек из токопроводящих материалов. - При применении дополнительных защит кабелей места перехода гофро- рукавом на кабель (разделку кабеля) уплотнять термоусадочными трубками либо заводскими вводными муфтами. - Для заземления экранов кабелей применять специальные зажимы с большой площадью контакта, обеспечивающие надёжный контакт с шиной заземления. - Все места прохода кабелей в шкафы, панели, прохода через преграды и перекрытия должны заделываться монтажной огнестойкой противопожарной пеной или мастикой для кабельной проходки со степенью огнестойкости не менее 0,75 часа. - Основные монтажные и наладочные работы по данному проекту проводятся внутри помещений станций, щитов управления, распределительных устройств до и выше 1000 В со всеми ограничениями, вытекающими из необходимости производства работ рядом с действующим электрооборудованием. - Все работы должны выполняться Подрядчиком по нарядам-допускам и распоряжениям с соблюдением требований действующих нормативно-технических документов, организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ (в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (ред. от 29.04.2022), зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957). 19. При планировании и организации работ необходимо обеспечить следующие условия: - подачу напряжения питания или выполнение прочих работ, связанных с подачей напряжения на шкафы выполнять после выполнения заземления всех элементов шкафа, требующих заземления и проверки металлосвязи с заземляющим контуром; - заземление экранов кабелей выполняется при помощи специальных зажимов; - заземление экрана кабелей выполняется после заземления всех элементов шкафа, в котором предусматривается выполнение заземления; - проведение измерений сопротивления изоляции и испытание жил кабелей выполняется после заземления его экрана; - проведение измерений сопротивления изоляции и испытание выполнять между различными жилами кабелей, обеспечивающих функционирование оборудования и устройств в составе САУ, в том числе резервных; - подключения к шкафам и панелям САУ жил кабелей выполняются после измерений сопротивления изоляции и испытания. 20. Индивидуальные наладка и испытания оборудования выполняются Подрядчиком (привлекаемыми суб. подрядчиками, шеф- наладчиками организаций изготовителей) в соответствии с утвержденными планами-графиками производства ППР по согласованным программам. 21. Минимальный объем индивидуальных наладки и испытаний определяется на основании разрабатываемой Подрядчиком и согласованной Заказчиком программой и должен включать в себя проведение: - внешнего осмотра и проверки соответствия ТРП, НТД; - проверки изоляции элементов устройства и внутренних вторичных цепей в соответствии с действующими НТД и руководствами по эксплуатации; - проверки электрических характеристик элементов устройств; - проверка соблюдения правил выполнения монтажа; - проверка маркировки; - проверка параметров работы и алгоритмов функционирования устройств и подсистем САУ. 22. Результаты проведения индивидуальных наладки и испытаний заносятся в протоколы наладки при новом включении, формат которого определяется типом устройства, технологией его технического обслуживания, на основании руководств по наладке, эксплуатации заводов - изготовителей, НТД. 23. После завершения индивидуальных наладки и испытаний заказчиком организуется приёмка оборудования. 24. Минимальный объем работ при проведении комплексных испытаний определяется на основании разрабатываемой Подрядчиком на основании Приложение 1.8 Типовых проектных решений ПАО «РусГидро» (ТПР САУ ГА) (Приложение 2 к настоящим техническим требованиям) и согласованной Заказчиком программой и должен включать в себя проведение: - Подготовительных работ; - Проверки управления и функционирования ПТК ТАиУВО и ПТК МПУ в режимах пуска, останова, ХХ турбины, разгона гидроагрегата до срабатывания механической противоразгонной защиты; - Проверки управления и функционирования ПТК АРЧМ в режиме ХХ турбины; - Проверки управления и функционирования ПТК СВК в режимах пуска, останова, ХХ турбины, разгона гидроагрегата до срабатывания механической противоразгонной защиты; - Проверки работы схем синхронизации на включение выключателей гидрогенераторов при отключенных шинных разъединителях; - Проверки работы схем синхронизации при включении в сеть; - Проверки управления и функционирования ПТК ТАиУВО и ПТК МПУ при работе генератора в сети, при нормальных и аварийных остановах; - Проверки управления и функционирования ПТК АРЧМ при работе генератора в сети, при нормальных и аварийных остановах; - Проверки управления и функционирования ПТК СВК при работе генератора в сети, при сбросах нагрузки гидроагрегатов, при нормальных и аварийных остановах; - Испытаний ПТК АРЧМ при сбросах нагрузки гидроагрегатов (25%, 50%, 75%, 100%). |  |
| - 5 | Инструктаж оперативного и эксплуатационного персонала на ГЭС | Состоит из: 1. инструктирование персонала Оперативной службы (10 человек) представителем Подрядчика в объёме не менее 40 часов, позволяющем организовать Филиалу последующую эксплуатацию; 2. инструктирование персонала технических служб (12 человек) представителем Подрядчика в объёме не менее 40 часов, позволяющем организовать Филиалу последующее обслуживание (эксплуатацию), расширение, администрирование и наладку отдельных узлов, систем и ПО. Инструктажи персонала технических служб должны быть проведены в период выполнения строительно- монтажных работ на первом гидроагрегате ГЭС. Инструктажи персонала Оперативной службы должны быть проведены в период выполнения пуско- наладочных работ на первом гидроагрегате ГЭС в помещении ГЩУ. |  |
| - 6 | Требования к сдаче и приемке Работ, оформлению исполнительной документации | - После завершения индивидуальной наладки и испытаний Заказчиком организуется приёмка оборудования. - Приемка производится комиссионно. В комиссию включаются представители: - персонала Заказчика; - персонала Подрядчика и субподрядной организации (если имеется); - Комиссией при приёмке оцениваются: - готовность в части электромонтажных работ; - выполнение определенного заводской документацией на оборудование и НТД объёма индивидуальных испытаний; - правильность составления документов, подтверждающих выполнение наладки и испытаний (актов, протоколов, записей в журналах). - По итогам работы комиссии в журнале делается запись, оформляется акт приемки. После индивидуальной приемки ответственность за сохранность (или эксплуатацию) оборудования переходит к Заказчику. - Для проведения приёмки Подрядчик представляет уточненную рабочую документацию с отметкой «Исполнительная документация» и подписью лица, выполнявшего ПНР, в составе: - заводские паспорта; - скорректированные исполнительные принципиальные схемы шкафов; - скорректированные исполнительные, функциональные, структурные, функционально-логические схемы; - монтажные схемы и схемы кабельных соединений; - протоколы наладки, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов. - В составе исполнительной документации Подрядчик обязан разработать и сдать принципиально-монтажные схемы, функциональные, функционально- логические, структурные схемы. - Исполнительные схемы должны быть скорректированы Подрядчиком при монтаже и наладке, выверены и полностью соответствовать фактически выполненному монтажу и наладке устройств. Скорректированные Подрядчиком схемы должны быть согласованы с Заказчиком. - Исполнительная документация должна предоставляться в бумажном виде не менее трёх экземпляров и электронном виде, доступном для редактирования, в формате *.vsd, *.vsdx на электронном USB-flash носителе. - В процессе приёмки комиссией, сформированной Заказчиком, в которую входят представители Подрядчика, проверить, что ПНР были выполнены с необходимым качеством и в объёме, определенным заводской документацией и действующими НТД, контролируется соответствие исполнительных схем проектным принципиальным схемам с учетом выполненных в установленном порядке корректировок. - При проведении приемки производится: - внешний осмотр; - выборочная или полная проверка отдельных элементов устройств (промежуточных реле, резисторов, блоков конденсаторов и т.д.); - проверка соответствия выставленных параметров срабатывания и алгоритмов функционирования выданным в производство; - проверка функционала, заложенного в программное обеспечение (ПО) устройств в соответствии с функциональными схемами. - На этапе комплексной наладки выполняются: - все необходимые проверки аналоговых входов, приборов и проверки заводских уставок; - проверка правильности прохождения всех аналоговых сигналов от датчиков к средствам автоматики, вычислительной техники, приборам и сигнальным устройствам; - установка всех параметров срабатывания устройств защиты и сигнализации; - проверка правильности прохождения сигнала дискретных входов, приборов и датчиков, используемых в системах защит, блокировок, автоматического управления и сигнализации САУ, её средствам отображения, индивидуальным приборам, сигнальным устройствам и устройствам управления; - проверка коммутационной аппаратуры; - проверка возможности оперативного управления со щита управления; - проверка системы защит, блокировок, сигнализации и логического управления (насколько это возможно без технологического режима); - проверка направленности воздействия систем автоматического управления, выставлены расчетные параметры их настройки; - прокрутка гидроагрегатов на холостом ходу с подтверждением параметров, характеризующих состояние на холостом ходу. - По результатам комплексной наладки у Заказчика должен быть сформирован полный комплект исполнительной и заводской документации, протоколы индивидуальных испытаний, замеры сопротивлений токовых цепей, протоколы замеры сопротивлений изоляции всех устройств в полной схеме, свидетельство (сертификат) о метрологической аттестации информационно- измерительных каналов в составе САУ с протоколами калибровок. |  |
|  | Требования к метрологическому обеспечению | Метрологическое обеспечение должно быть реализовано в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения и РД 153-34.0-11.117-2001 Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение. Указанные ниже требования также актуальны для ИИС: 1. Приобретаемые СИ отечественного и(или) импортного производства должны в обязательном порядке комплектоваться метрологическими документами, в которых нормированы метрологические характеристики каждого СИ. Приоритетным является приобретение СИ отечественного производства. Подбор эквивалентов СИ импортного производства рекомендуется производить с учетом актуальной версии документа «Перечень средств измерений отечественного производства, аналогичных средствам измерений импортного производства», утверждаемого приказом Минпромторга. 2. Проверку наличия документов СИ проводят при их приёмке, заводские и метрологические документы должны предоставляться Подрядчиком. 3. После приемки СИ, перед началом пуско-наладочных работ (выполняемых в рамках модернизации или реконструкции) или вводом в эксплуатацию должен выполняться входной контроль СИ на работоспособность и на соответствие техническим требованиям, указанным в заводских и метрологических документах. Входной контроль должен осуществляться Подрядчиком. 4. Приобретаемые СИ должны быть зарегистрированы в Федеральном информационном фонде по ОЕИ, иметь в наличии метрологические документы, а именно методики поверки (ссылки на ГОСТы, описывающие метрологические требования и методы испытаний), подтверждающие прохождение процедуры утверждения типа (копия сертификата (свидетельства) об утверждении типа с приложенным описанием типа и(или) актуальную регистрационную карту учета СИ в Федеральном информационном фонде по ОЕИ) и проведение первичной поверки (оригинал свидетельства о поверке или заводские паспорта со знаком поверки и(или) наличие данных об актуальной поверке в учетной карте СИ зарегистрированной в Федеральном информационном фонде по ОЕИ). При этом давность проведения первичной поверки (на момент поставки) не должна превышать 6 месяцев. Срок выпуска СИ не должен превышать 1 года от даты поставки. 5. В приобретаемых СИ должны использоваться единицы величин, допущенные к применению в Российской Федерации. Типы СИ, предназначенные для измерений одних величин, должны выражаться в одинаковых единицах величин (при отсутствии иных требований). 6. СИ щитового и манометрического типа должны выбираться со шкалами, в которых пределы измерения единиц величин находятся во второй трети шкалы. В заявках на поставку указанных СИ, при необходимости, должны указываться требования к наличию красной метки или металлических указателей, используемых для указания рабочих или номинальных значений измеряемых величин. 7. Рекомендуется закупать СИ, не требующие метрологического обслуживания на весь срок эксплуатации или с МПИ не менее периода вывода основного оборудования на техническое обслуживание или с периодом, соизмеримым с полным сроком службы основного оборудования. При закупке СИ одного типа, с одинаковыми техническими характеристиками (эквивалентов), выбор делать в пользу СИ с наибольшим МПИ. |  |
|  | Импортозамещение | - Системное и прикладное программное обеспечение должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных https://reestr.digital.gov.ru/. - Оборудование, закупаемое в целях реализации САУ (контроллеры, оборудование связи (коммутаторы, маршрутизаторы, преобразователи интерфейсов), серверное оборудование, оборудование АРМ и измерительные преобразователи) должно быть включено в реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации или произведенной на территории государства - члена Евразийского экономического союза, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616, включено в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878. |  |
| - 9 | Требования к поставке эквивалентной продукции | 1. В случае наличия в настоящих ТТ указания на конкретные марки, ТУ и наименование производителей допускается применение эквивалентного оборудования и материалов с характеристиками/ параметрами не хуже, указанными в настоящих ТТ и Приложениях. 2. Оборудование, указанное в Приложении 1 к настоящим ТТ носит информационный характер. В случае наличия разночтений в требованиях, указанных в настоящих ТТ и Приложении 1 к настоящим ТТ, руководствоваться настоящими ТТ. |  |
| - 7 | Гарантии качества по сданным работам. | Срок гарантии на результат работ составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта КС-11 по каждому Объекту |  |
| - 8 | Требования к результату работ. | Результат работ должен обеспечивать достижение следующих гарантированных показателей: - смонтированное и налаженное оборудование САУ соответствует требованиям НТД, перечисленных в п.1 Таблицы 2 Технических требований; - оборудование, комплектующие и комплект ЗиП поставлены на объект в полном соответствии с настоящими техническими требованиями; - проведены все необходимые испытания оборудования, устройств, систем САУ ГА; - проведена метрологическая аттестации измерительных каналов САУ по разработанной методике периодической калибровки измерительных каналов; - оборудование САУ прошло опытную эксплуатацию, устранены отмеченные недостатки и скорректирована исполнительная документация; - обеспечено наличие эксплуатационной документации, перечисленной в п.6 Таблицы 2 настоящих Технических требований. |  |
|  | Требования к кадровым ресурсам | Подрядная или привлекаемая по договорам гражданско-правового характера организация должны иметь в штате следующее минимальное количество персонала: а) Специалистов, рабочих, участвующих в монтаже, наладке, испытаниях устройств САУ: - Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным цепям 4÷6 -й разряд – не менее 4 чел.; - Инженер АСУ ТП – не менее 2 чел.; - Инженер программист – не менее 1 чел. Допускаются родственные профессии (специальности) с эквивалентными должностными обязанностями и требованиями к квалификации. б) В составе вышеперечисленных в пп. а) работников обязательно наличие: 1. Электротехнического персонала (работников), которым предоставлены права: - ответственного руководителя работ в электроустановках до и выше 1000В с группой по электробезопасности V (1 человек); - производителя работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, с группой по электробезопасности IV (не менее 2 человек); - члены бригады, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, с группой по электробезопасности не ниже III (не менее пяти человек). |  |
|  | Требование к квалификации персонала | Персонал, участвующий в наладке, испытаниях устройств САУ, должен пройти обучение в сертифицированных обучающих центрах производителей налаживаемой аппаратуры САУ, иметь действующие сертификаты об обучении (допуске) к работам по наладке, поставляемых по данному лоту, устройств САУ. Подтверждается скан- копиями сертификатов в составе сопроводительного письма на допуск персонала подрядной (субподрядной) организации. |  |

- Сроки выполнения работ

Таблица 3.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Срок выполнения работ | Начало работ: с даты следующей за датой заключения Договора. Окончание работ: Двадцать восемь месяцев с даты заключения Договора. В соответствии с Порядком формирования сводных годовых и месячных графиков ремонтов объектов диспетчеризации в Филиале АО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ запланированы длительности ремонтов гидроагрегатов Свистухинской ГЭС, в ходе которых должен выполняться весь комплекс работ по СМР, ПНР САУ ГА: - Г-1 – не более 90 календарных дней; - Г-2 – не более 90 календарных дней; - Г-3 – не более 90 календарных дней; - Г-4 – не более 90 календарных дней. |  |

- Иные условия выполнения работ

Подрядчику предоставляются во временное пользование при ознакомлении с объектом необходимые технологические и архитектурно-строительные чертежи из архива производственно-технической службы, технологические схемы, электрические схемы, характеристики существующего оборудования.

На этапе проведения закупочных процедур на основании письменного запроса, для оценки стоимости и уточнения объёма работ по привязке и подключению оборудования к внешним сетям, связям (объем кабельной продукции, металлоконструкций, дополнительных приспособлений и т.д.) Участнику предоставляется право ознакомиться с местом производства работ, имеющейся на ГЭС технической документацией.

Участнику предусмотреть включение 3% от общей сметной стоимости затраты на непредвиденные расходы, которые могут возникнуть в процессе монтажных работ. На основании вышеуказанного Заказчик исключает при исполнении договора заключение дополнительных соглашений на увеличение объёмов работ.

Во время проведения СМР, ПНР Заказчик обеспечивает:

- осуществление общего, оперативного и технического руководства качеством строительства, монтажа, наладки и испытаний оборудования; проведением предпусковых и пусковых операций на оборудовании, узлах; работой приемочной комиссии;

- проведение анализа проектной и рабочей документации;

- проведение ПНР на всех стадиях квалифицированным эксплуатационным персоналом (начиная с приемки после индивидуальных испытаний);

- проведение мероприятий, обеспечивающих безопасные условия работы, и принятие мер общего характера по охране труда и пожарной безопасности в действующих электроустановках;

- проведение испытаний.

При оказании услуг, персонал Подрядчика обязан выполнять требования Политики Группы РусГидро в области охраны труда, а также применять средства индивидуальной защиты (комплектов) от термических рисков электрической дуги при выполнении работ на объектах электроэнергетики, в соответствии с установленными нормами выдачи средств защиты.

Перечень услуг, предоставляемых Подрядчику и необходимых для выполнения работ:

- Предоставление ресурсов: электроэнергия, вода;

- Обеспечение санитарно-гигиенических условий;

- Содержание пожарной и сторожевой охраны;

- Благоустройство и содержание строительных площадок;

- Представление площадки для размещения оборудования, персонала подрядчика.

- Требования к Участнику

Таблица 4.

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требования к опыту | Наличие у Участника закупки совокупного опыта поставки оборудования САУ ГА или АСУ ТП, СВК и автоматических регуляторов частоты вращения гидрогенераторов, наличие опыта выполнения комплекса СМР и ПНР оборудования САУ ГА или АСУ ТП, СВК и автоматических регуляторов частоты вращения гидрогенераторов ГЭС, при этом за последние 5 (пять) лет предшествующих дате подачи заявок на участие в закупке участником должны быть исполнены обязательства по таким договорам в совокупном объеме не менее 30% от начальной (максимальной) цены лота. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки на участие в закупке сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника» с приложением копий договоров и актов сдачи-приемки выполненных работ, подписанных с обеих сторон. |

- Требования к документации по ценообразованию.

9.1. В обоснование стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке. Сметная документация в состав заявки участника не включается.

9.2. Разработка сметной документации осуществляется при исполнении договора в соответствии с договорными условиями, приложением №3 «Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ» и приложением №4 к настоящим техническим требованиям «Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению».

Приложения:

Приложение №1   Проектная и рабочая документация на создание системы управления гидроагрегатами №1÷4 Свистухинской ГЭС;

Приложение №2 Типовые проектные решения ПАО «РусГидро» (ТПР САУ ГА);

Приложение №3 Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение проектных работ;

Приложение №4 Требования к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.