УТВЕРЖДЕН

приказом ПАО «МОЭСК»

от «__» _______ 20__ г. № ____

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК»

(Издание 3)

Содержание

| 1. | Введение………….…………………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Область применения…………….………………………..………… | 3 |
| 1.2. | Нормативные ссылки……………..………………………………... | 4 |
| 1.3. | Термины и определения………………..…………………............... | 4 |
| 1.4. | Обозначения и сокращения………….…………………..………… | 8 |
| 2. | Основные положения по входному контролю продукции………. | 8 |
| 3. | Входной контроль давальческой продукции …………..………… | 12 |
| 4. | Организация входного контроля продукции …………………… | 13 |
| 4.1. | Комиссия по входному контролю…………………………………. | 13 |
| 4.2. | Документация по организации и проведению входного контроля…………………………………………………..…………. | 15 |
| 4.3. | Оборудование и производственные площадки для входного контроля…………………………..…………………....… | 16 |
| 4.4. | Персонал и оборудование для выполнения входного контроля……………………………………………………………… | 18 |
| 4.5. | Лабораторное сопровождение входного контроля………….…… | 18 |
| 4.6. | Подготовка продукции к контролю……………………………….. | 20 |
| 4.7. | Сопроводительная документация на продукцию…………..…….. | 20 |
| 5. | # Проведение входного контроля продукции….....……................... | 22 |
| 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. | Сроки и общий порядок организации проведения входного контроля……………………………………………………...………. Идентификация продукции по сопроводительной документации…………………………………………………..…..... Проверка комплектности, качества и сохранности продукции………………………………………………………….… Документирование результатов входного контроля…………….... | 22 24 26 26 |
| 6. | Методы входного контроля и оценки качества продукции………. | 29 |
| 7. | Определение уровня дефектности поставляемой продукции ……. | 30 |
| Приложение 1.ФОРМА. Перечень продукции, подлежащей входному контролю…………………………………………………………………….…. |  | 32 |
| Приложение 2.ФОРМА. АКТ входного контроля………………………...… |  | 33 |
| Приложение 3.ФОРМА. Журнал учёта результатов входного контроля продукции для строительства, реконструкции…………………………….… |  | 35 |
| Приложение 4.ФОРМА. АКТ об отборе образцов………………………….. |  | 37 |
| Приложение 5. Контрольные мероприятия, выполняемые при входном контроле продукции для строительства, реконструкции, технического обслуживания и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса………………………………………………………………………. Приложение 6. Журнал № ___ учета результатов входного контроля продукции для технического обслуживания и ремонта объектов электросетевого комплекса …………………………………………………... Приложение 7. ПАМЯТКА по приемке оборудования и материалов для выполнения ТО и КР на объектах ПАО «МОЭСК»…………………………. |  | 38 42 43 |

1. Введение.

Настоящие Методические указания по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК» (далее – Методические указания) является внутренним документом ПАО «МОЭСК» (далее – Общество) и определяет основные принципы организации и осуществления процедур входного контроля применяемых в ходе осуществления нового строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса Общества материалов, конструкций, изделий и оборудования (далее – продукция).

Методические указания разработаны в развитие Стандарта Общества «Приемка товарно-материальных ценностей от поставщика» (далее – Стандарт приемки ТМЦ) и для оптимизации процессов организации и выполнения процедур входного контроля, осуществляемых в объеме Регламента «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МОЭСК», включая порядка работы Постоянно действующих комиссий по приемке поступающей от поставщиков продукции (оборудования) Общества (далее – ПДК Общества по приемке).

Методические указания разработаны на основе «Типового положения по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети» в целях обеспечения соответствия вводимых объектов электросетевого комплекса ПАО «МОЭСК» техническим характеристикам и утвержденной проектной документации, требованиям по надежности и безопасности.

1.1. Область применения.

1.1.1. Настоящие Методические указания применяется для определения:

  - порядка организации и сроков осуществления процедур входного контроля продукции;

  - документов, оформляемых по результатам входного контроля продукции;

  - статистических методов определения уровня качества получаемой продукции;

  - обязанностей, прав и ответственности участников строительства при осуществлении входного контроля продукции;

  - ответственных исполнителей и участников процедуры входного контроля продукции.

1.1.2. Целевой пользователь документа

Методические указания являются обязательным нормативно-методическим документом для всех структурных подразделений Общества, задействованных в процессе приемки и контроля качества продукции, применяемой для объектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта и технического обслуживания электросетевого комплекса Общества.

Исполнение требований Методических указаний другими участниками строительства, реконструкции и капитального ремонта электросетевых объектов, включая сторонние организации, оказывающие Обществу по договору услуги по обеспечению строительного контроля Застройщика (Заказчика), в части их касающейся, должно быть предусмотрено в договорах, заключаемых с ними Обществом.

1.1.3. Ответственность за разработку документа.

Ответственным за разработку и актуализацию Методических указаний в целом является заместитель генерального директора по капитальному строительству Общества.

Заместитель генерального директора по капитальному строительству и Первый заместитель генерального директора – Главный инженер Общества отвечают за своевременное инициирование актуализации Методических указаний в части соблюдения требований к продукции, предусмотренных технической политикой Общества.

1.2. Нормативные ссылки.

Методические указания разработаны с учетом следующих законодательных, нормативных правовых актов и внутренних нормативно-методических документов Общества:

ГОСТ 15467-79. «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения» (в ред. Изменения №1);

ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции. Организация проведения и методы контроля»;

ГОСТ 27751-2014 «Межгосударственный стандарт надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;

ГОСТ Р50779.11-2000 «Государственный стандарт РФ. Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства;

СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 N 781)»;

Р50-601-40-93 «Рекомендации. Входной контроль. Основные положения»;

Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов, утвержденный Главной инспекцией Госархстройнадзора России 17.11.1993 г.;

Приказ ПАО «МОЭСК» от 19.12.2014 г. № 1431 «Об утверждении Регламента «Порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ОАО «МОЭСК»;

Приказ ОАО «МОЭСК» от 22.03.2012 г. № 190 «О введении в действие Стандартов по складскому хозяйству»;

Приказ ПАО «МОЭСК» от 08.02.2016 г. № 123 «Об ужесточении контроля за хранением оборудования и материалов подрядчиками»;

Распоряжение ПАО «МОЭСК» от 13.04.2018 г. № 414 «Положение о техническом обслуживании и ремонте электрических сетей в ПАО «МОЭСК»;

Распоряжение ПАО «МОЭСК» от 23.10.2018 г. № 48 «О вводе памятки о приемке оборудования и материалов».

1.3. Термины и определения.

| Термины и определения |  |
| --- | --- |
| Авторский надзор | Контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации. |
| Входной контроль | Контроль качества продукции поставщика, поступившей к Заказчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации объектов электросетевого комплекса Общества. Входной контроль осуществляется до момента применения продукции в процессе строительства. Входной контроль всей поступающей продукции выполняется строительным подрядчиком, а так же Исполнителем по строительному контролю, как этап строительного контроля, в объеме предусмотренном техническим заданием договора с Заказчиком. |
| Заказчик | Юридическое лицо, которое распоряжается денежными средствами, выделяемыми на финансирование капитальных вложений, а также всеми материальными ценностями, учитываемыми на балансе капитального строительства, несет ответственность за ввод в действие в установленные сроки производственных мощностей и объектов, сооружаемых в соответствии с утвержденной проектной документацией, за своевременную подготовку их к эксплуатации, обеспечение высокого уровня архитектуры и градостроительства, проектных решений и качества строительства, определение и соблюдение утвержденной сметной стоимости строительства, договорных цен. В качестве Заказчика может выступать Общество, либо организация представляющая интересы Общества (технический заказчик). |
| Изделие | Продукция, применяемая как составная часть конструкции, выпускаемой предприятием-изготовителем. |
| Исполнитель по строительному контролю | а) Организация - инспекционный орган, независимый от контролируемых процессов и результатов работ при строительстве, обладающая соответствующим опытом, материально-техническими ресурсами и квалифицированным персоналом, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, а также соответствующая иным требованиям и критериям на основании технического задания на оказание услуг по независимому строительному контролю, являющаяся членом СРО, признанная победителем по итогам тендерных торгов и имеющая действующий договор с Заказчиком на оказание услуг по строительному контролю. б) Специализированная служба Заказчика, обладающая соответствующим опытом, материально-техническими ресурсами и квалифицированным персоналом, сведения о котором включены в Национальный реестр специалистов в области строительства, действующая на основании РД Общества. |
| Качество продукции | Совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением |
| Контроль | Действия, такие как измерение, обследование испытание и калибровка одного или нескольких показателей продукции или услуги и сравнение с установленными требованиями для определения соответствия. |
| Несоответствие | Невыполнение одного или нескольких требований, установленных исходными техническими требованиями или ТЗ, нормативными правовыми актами РФ, федеральными нормами и правилами в области строительства и иной нормативной документацией, указанной в ТЗ, договорах на изготовление и/или поставку, и требований (технических, по качеству) вышеуказанных договоров. |
| Нормативная документация | Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях и строительстве, реконструкции, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов. |
| Оборудование | Комплекс взаимосвязанных изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для использования самостоятельно или в составе другого оборудования. |
| Объект | Объекты электросетевого хозяйства Общества, а также отдельные здания, сооружения, оборудование, титульные временные здания и сооружения, которые должны быть построены, реконструированы и модернизированы Строительным подрядчиком в соответствии с требованиями нормативной и технической документации. |
| Объекты электросетевого хозяйства Общества | Линии электропередачи, подстанции, распределительные пункты и оборудование, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии. |
| Объект капитального строительства | Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек |
| Организационно-технологическая документация | Проект производства работ, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, утверждающих и согласующих эти документы. |
| Персонал Исполнителя по строительному контролю | Инженерно-технические работники, принятые в штат организации - Исполнителя по строительному контролю по трудовому договору, отвечающие установленным Законами РФ и внутренним нормативным документами Общества требованиям к квалификации и опыту в области организации строительства для выполнения функциональных обязанностей по строительному контролю. |
| Поставщик | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющее/ий поставку оборудования генподрядчику или заказчику. |
| Изготовитель (Предприятие -изготовитель) | Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, производящее/ий продукцию для последующей поставки. |
| Продукция | Результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях. |
| Проектная документация | Документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей. Проектная документация должна быть утверждена в соответствии с действующим законодательством. |
| Рабочая документация | Документы в текстовой форме, рабочие чертежи, спецификации оборудования и изделий, разрабатываемые в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства |
| Спецификация продукции для строительства (оборудования, изделий и материалов) | Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства. |
| Строительный подрядчик | Юридическое или физическое лицо, которое на основании договора подряда (контракта), заключенного с Заказчиком, принимает на себя обязательства по строительству объектов или выполнению определенных проектно-изыскательских и строительных работ, необходимых для сдачи объекта в установленный срок в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями технических регламентов. |
| Строительный контроль | Комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по проверке соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. |
| Техническая документация | Комплект документации, который обосновывает целесообразность строительного проекта в целом. Включает в себя чертежи, ведомости объемов строительно-монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам, действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы и отпускные цены, отдельные, относящиеся к соответствующей стройке. |

1.4. Обозначения и сокращения:

| Принятые сокращения |  |
| --- | --- |
| ГОСТ | Государственный стандарт |
| НТД | Нормативно-техническая документация |
| РД | Распорядительный документ |
| ППР | Проект производства работ |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТД | Техническая документация |
| ТУ | Технические условия |
| ФЗ | Федеральный закон |

# 2. Основные положения по входному контролю продукции.

2.1. Входной контроль продукции для объектов электросетевого комплекса проводится до момента применения продукции в процессе выполнения строительных (ремонтных) работ и до истечения ее гарантийного срока с целью подтверждения соответствия применяемой продукции требованиям технических регламентов, проектной и рабочей документации и исключения применения в строительстве продукции, которая могла бы ухудшить проектные технические характеристики или снизить нормативный срок и уровень безопасности эксплуатации объекта строительства.

2.2. Обязательному входному контролю подлежит вся указанная в спецификациях рабочей документации продукция, поступаюшая на строительную площадку/склад и предназначенная для использования в целях нового строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса Общества.

2.3. Основными задачами входного контроля продукции являются:

- проверка соответствия показателей качества и комплектности покупаемой (получаемой) продукции требованиям, установленными ГОСТ, стандартами, техническими условиями или техническими свидетельствами на нее, указанным в проектной и рабочей документации, договорах подряда и поставки;

- проверка наличия и содержания сопроводительной документации поставщиков (производителей), удостоверяющей качество и комплектность поставленной ими продукции;

- при необходимости - выполнение контрольных измерений и испытаний указанных выше показателей (методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов);

- документирование результатов входного контроля в журналах входного контроля и(или) лабораторных испытаний;

- обеспечение однозначности результатов при оценках качества продукции изготовителем и потребителем, осуществляемых с едиными требованиями;

- периодический контроль за соблюдением правил и сроков хранения продукции поставщиков на складах и строительных площадках;

- своевременное предъявление претензий для оперативной корректировки работы изготовителей и поставщиков по обеспечению требуемого уровня качества поставляемой продукции;

- предотвращение выдачи в монтаж (в дело) продукции, не соответствующей требованиям законодательства и нормативного регулирования в области промышленной безопасности и охраны труда, конструкторской и рабочей документации, договоров на поставку.

2.4. Обеспечение строительства продукцией устанавливается договором строительного подряда, исходя из условий которого, поставку продукции вправе осуществлять как Заказчик, Строительный подрядчик, так и обе стороны. При совместном обеспечении строительства продукцией, Заказчик и Строительный подрядчик несут ответственность за обнаружившуюся в ходе процедуры входного контроля невозможность использования продукции, предоставленной ими для строительства согласно разделительной ведомости поставки, являющейся неотъемлемой частью договора строительного подряда.

2.5. Входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования является обязательным контрольным мероприятием, выполняемым лицом, осуществляющим строительство (Строительным подрядчиком) в рамках функций строительного контроля согласно Положению о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

2.6. Если по условиям заключенного договора строительного подряда поставку какой-либо части продукции для строительства осуществляет Заказчик (далее – давальческая продукция), то на этапе приемки от поставщиков, до передачи ее в монтаж (в дело) Строительному подрядчику, Заказчик обязан выполнить процедуру входного контроля закупленной им продукции с целью удостоверения ее соответствия требованиям контракта на поставку по количеству, комплектности и качеству в порядке, установленном действующим в Обществе Стандартом приемки ТМЦ.

Основные принципы и особенности организации и осуществления процедур входного контроля давльческой продукции изложен в разделе 3 «Входной контроль давальческой продукции» настоящих Методических указаний.

2.7. Проверка полноты и соблюдения установленных сроков выполнения Строительным подрядчиком входного контроля, а также контроль за соблюдением правил складирования, перемещения и хранения применяемой продукции с момента поступления продукции для строительства на строительную площадку, трассу, приобъектные склады (площадки) Строительного подрядчика выполняется Исполнителем по строительному контролю, не вмешиваясь при этом в финансово-хозяйственную деятельность Строительного подрядчика.

2.8. При получении по результатам проведенного входного контроля продукции, не соответствующей требованиям проекта, или ненадлежащего качества, Заказчиком или Строительным подрядчиком (далее – Организация-получатель), в рамках своей ответственности в соответствии с условиями заключенных им договоров поставки инициируют рекламационную работу в отношении поставщика несоответствующей продукции в порядке, предусмотренном действующими в Организации-получателе нормативными документами, включая стандарты приема товарно-материальных ценностей от поставщиков.

Применение несоответствующей продукции до подтверждения соответствия показателей ее качества требованиям рабочей документации, технических регламентов и стандартов - не допускается.

2.8.1. Продукция, несоответствие которой установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодной и промаркировать. Работы с применением этой продукции следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

В соответствии с законодательством в данной ситуации принимается одно из трех решений:

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования соответствующими и идентичными по всем параметрам;

- несоответствующая продукция дорабатываются (только в том случае, если это допустимо заводом-изготовителем с предоставлением на продукцию соответствующих гарантий);

- продукция, не соответствующая по параметрам, не влияющим на эксплуатационный срок объекта, технические характеристики и безопасность, может быть применена после обязательного письменного согласования с застройщиком (заказчиком), в случае представления положительного решения к таковой продукции Строительным подрядчиком и разработчиком проекта (авторским надзором).

Решение по продукции, не подходящей для применения, может быть принято либо по обоюдному согласию Организации-получателя и поставщика, либо в судебном порядке.

2.8.2. До решения вопроса между поставщиком и Организацией-получателем, в рамках исполнения договорных обязательств по договору поставки, для продукции, находящейся в изоляторе брака, должны быть обеспечены условия хранения, не допускающие ее повреждения, хищения (разукомплектования), соблюдаться требования по складированию, перемещению, транспортировке, предъявляемые к данной продукции, предусмотренные техническими регламентами, ГОСТами, ТУ, до признания факта ее несоответствия поставщиком. Исключения могут распространяться на продукцию, которую завод-изготовитель оригинальной продукции признал контрафактной. При этом в части данной продукции должно быть обеспечено следующее:

- забракованная на входном контроле продукция должна быть промаркирована, отделена от пригодной продукции и перемещена в изолятор брака;

- забракованная продукция должна иметь соответствующую маркировку, выполненную краской или несмываемыми чернилами на поверхности упаковки, или иные признаки, свидетельствующие о непригодности ее применения;

- мелкие детали и запасные части, забракованные на входном контроле, должны быть упакованы в отдельную соответственно промаркированную тару, исключающую несанкционированный доступ и использование в работе.

2.8.3. Забракованная продукция возвращается Изготовителю (поставщику) в сроки, предусмотренные договором на поставку.

2.9. Соблюдение требований НТД по транспортировке, перемещению, складированию и хранению продукции, принятой входным контролем, обеспечивается представителями Организации-получателя.

2.9.1. С момента поступления продукции для строительства на строительную площадку, трассу, приобъектные склады (площадки) соблюдение требований НТД по транспортировке, перемещению, складированию и хранению продукции (включая покупные и изготавливаемые собственными силами материалы, изделий и конструкции) в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на эту продукцию обеспечивает лицо, осуществляющее строительство (при выполнении строительства по договору - Строительный подрядчик).

2.9.2. Если выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения продукции, прошедшей процедуру входного контроля, лицо, осуществляющее строительство, должно немедленно их устранить. Применение неправильно складированной и хранимой продукции лицом, осуществляющим строительство, должно быть приостановлено до решения вопроса о возможности ее применения без ущерба качеству строительства застройщиком (заказчиком), с привлечением, при необходимости, представителей проектировщика и органа государственного строительного надзора. Это решение должно быть документировано.

2.10. Доработка, исправление или восстановление продукции, определенной входным контролем не соответствующей требованиям НТД.

В части продукции, определенной входным контролем не соответствующей требованиям НТД, по представлению достаточных оснований поставщиком, в тех случаях, когда это допустимо НТД, право принять решение по ее доработке, исправлению или восстановлению по методикам завода-изготовителя, сертифицированными им специалистами, имеет только Заказчик. Полномочия о принятии решения по доработке, исправлению или восстановлению продукции для строительства, возлагаются на комиссию по входному контролю с участием представителя Заказчика.

2.10.1. В качестве достаточных оснований для возможности доработки, исправления или восстановления продукции является письменное заверение изготовителя продукции в том, что соответствующий объем доработки, исправления или восстановления продукции не повлечет за собой ухудшения технических характеристик, безопасности эксплуатации, снижения срока гарантии и службы данной продукции, с приложением документальных свидетельств имеющегося положительного опыта.

2.10.2. Заказчик оставляет за собой право, в случае, если посчитает основания, представленные со стороны изготовителя продукции, недостаточными, отказать в применении продукции, требующей доработки, исправления или восстановления.

2.11. Строительный подрядчик (лицо, осуществляющее строительство) в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности должно вести в составе исполнительной документации документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий).

2.12. В случае консервации объекта строительства, документы о проведенных в ходе строительства проверках, контрольных испытаниях, измерениях, а также документы поставщиков, подтверждающие соответствие материалов, конструкций, технологического оборудования проекту и требованиям нормативных документов, передаются застройщику (заказчику) в составе приложения к акту передачи законсервированного объекта.

2.14. Продукция, не соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям охраны труда, представляющая опасность для жизни и здоровья работников и сторонних лиц, в том числе продукция и материалы, запрещенные к использованию, выявленные в ходе входного контроля, к дальнейшему использованию не допускается.

2.15 При организации и проведении входного контроля оборудования и материалов для технического обслуживания и ремонта дополнительно руководствоваться памяткой в соответствии с приложением 7.

3. Входной контроль давальческой продукции.

3.1. Приемка Заказчиком предназначенной для строительства давальческой продукции до передачи ее в монтаж (в дело) Строительному подрядчику на предприятии-изготовителе, собственном или арендуемом складе, а также на строительной площадке (приобъектном складе), регламентируется условиями контрактов на поставку, требованиями НТД на поставленную продукцию, а также действующими в Обществе Стандартами приемки ТМЦ и РД Общества по организации деятельности ПДК Общества по приемке.

3.2. Участие во входном контроле Исполнителя по строительному контролю типа «Б» с определением его задач, обязанностей и ответственности регламентируется РД Общества указанных в п. 3.1.

3.3. Участие Исполнителя по строительному контролю типа «А» во входном контроле Заказчика давальческой продукции для строительства до передачи ее в монтаж (в дело) Строительному подрядчику, перечень выполняемых им контрольных мероприятий, обязанностей и его ответственность устанавливается соответствующим договором на оказание данных услуг.

3.4. Заказчик для выполнения входного контроля поставляемой давальческой продукции, в целях осуществления инструментального, приборного и лабораторного сопровождения привлекает оснащенные собственные службы или привлекает по договору сторонние специализированные организации, аккредитованные для данного вида деятельности (в том числе, в качестве которых может выступать организация - Исполнитель по строительному контролю по типу «А»).

3.5. Участие Строительного подрядчика во входном контроле Заказчика давальческой продукции для строительства производится в случае, когда условиями контракта поставка давальческой продукции предусмотрена непосредственно на строительную площадку (приобъектный склад).

3.6. В случае одновременности процедур принятия Заказчиком давальческой продукции и передачи ее в монтаж (в дело) Строительному подрядчику входной контроль такой продукции для её приёмки от поставщика проводится членами ПДК Общества по приемке совместно с участием Исполнителя по строительному контролю, а также ответственного за входной контроль представителя Строительного подрядчика и при необходимости - представителей поставщика продукции (далее – Совместная комиссия по приемке продукции для строительства).

Порядок формирования и организации работы Совместной комиссии по приемке продукции для строительства устанавливается для каждого конкретного объекта строительства РД Общества с учетом действующего Стандарта приемки ТМЦ и настоящих Методических указаний. Порядок формирования совместной комиссии по приемке продукции для строительства, применимости результатов комиссии и совместном их признании оговаривается и согласовывается с поставщиком продукции и Строительным подрядчиком.

3.7. Строительный подрядчик при приемке от Заказчика давальческой продукции для строительства обязан удостовериться в соответствии предоставленной Заказчиком продукции предъявляемым требованиям и возможности ее применения.

3.8. При невозможности использования продукции, поставленной Заказчиком, без ухудшения качества выполняемых работ или конечного результата работ, Строительный подрядчик обязан обратиться к Заказчику, в обязанность которого входит обеспечение строительства соответствующей продукцией, для ее изъятия, замены, исправления или ремонта, по методикам, согласованным с заводом - изготовителем продукции.

# 4. Организация входного контроля продукции.

4.1. Комиссия по входному контролю.

4.1.1. Процедуры входного контроля, включая приемку и передачу в монтаж (в дело) продукции осуществляются комиссионно.

Ответственность за организацию и проведение процедуры входного контроля продукции, применяемой для строительства, поступившей на строительную площадку или склад Строительного подрядчика, включая получаемую Строительным подрядчиком в монтаж (в дело) давальческую продукцию Заказчика, несет Строительный подрядчик.

Ответственность за организацию и проведение процедуры входного контроля давальческой продукции Заказчика до передачи ее в монтаж (в дело) Строительному подрядчику (при поступлении ее на собственный или арендуемый склад) несет Заказчик в соответствии с действующим в Обществе Стандартом приемки ТМЦ.

4.1.2. Для проведения входного контроля организация-получатель инициирует формирование комиссии по приемке и входному контролю продукции для строительства. В приказе о комиссии по входному контролю утверждается:

- состав комиссии;

- порядок и время, место работы комиссии;

- номенклатурный перечень продукции, подлежащей входному контролю;

- система оповещения членов комиссии для сбора;

- права, обязанности и ответственность членов комиссии;

- порядок информирования о работе комиссии.

4.1.3. В состав Комиссий по входному контролю в зависимости от условий приемки-передачи и видов продукции включаются:

- при входном контроле продукции поставляемой Строительным подрядчиком – представители Генерального подрядчика и субподрядных организаций, непосредственно принимающих продукцию в монтаж (в дело);

- при входном контроле (приемке) Заказчиком и(или) при передаче Строительному подрядчику давальческой продукции согласно Разделительной ведомости, а также при устранении замечаний Заказчика к продукции поставки Строительного подрядчика - представители Заказчика: капитального строительства (включая Исполнителя по строительному контролю), эксплуатационных служб, из числа персонала Заказчика, наделенные такими полномочиями на основании приказа по Обществу (члены ПДК Общества по приемке) или из персонала сторонней организации на основании договора об оказании услуг строительного контроля;

- при выявлении в ходе входного и строительного контроля, а также при устранении замечаний участников строительства к поставленной продукции – представитель проектировщика, осуществляющий авторский надзор;

- представители завода-изготовителя или поставщика продукции (по согласованию);

- пусконаладочной (шеф-монтажной) организации (по согласованию, для продукции, подлежащей шеф-монтажу, пуско-наладке данной организацией);

- представители эксплуатационной организации строящегося (реконструируемого) объекта (по согласованию, для продукции, прошедшей оценку соответствия в форме приемки (испытаний) со стороны данной уполномоченной организации);

- в состав комиссии входного контроля оборудования и материалов для технического обслуживания и ремонта включить представителей технических служб (ПС, ЛЭП, РЗиА, ИТС и КР) материально-технического снабжения, блока закупок и представителей профильных служб исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК» (по согласованию).

4.1.4. Окончательный состав Комиссии по входному контролю определяется с учетом источника и условий поставки, характера продукции для строительства.

4.1.5. Не допускается заочное участие в работе комиссии членов, включенных в ее состав на основании РД о создании Комиссии по входному контролю.

4.1.6. В состав Комиссии по входному контролю должны включаться представители организаций, обладающие соответствующей компетенцией по приемке продукции для строительства, в том числе специалисты, имеющие соответствующую квалификацию по применяемым для проверяемой продукции видам и методам контроля.

4.1.7. Основными задачами Комиссии по входному контролю являются:

- установление соответствия поставленной продукции договорам поставки и требованиям НТД;

- установление наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей ее соответствие, качество и комплектность;

- оформление документальных свидетельств по результатам входного контроля и выдача разрешений на применение продукции в строительное производство по результатам проведённого входного контроля.

4.1.8. По результатам работы комиссии по входному контролю уполномоченными структурными подразделениями Организации-получателя осуществляется:

- приемка ТМЦ к учету и складскому хранению (осуществляется кладовщиком при поставке ТМЦ на центральные склады филиалов; при поставке ТМЦ на объекты строительства осуществляется материально-ответственным лицом соответствующего производственного подразделения);

- подготовка претензий или рекламаций на несоответствующую продукцию;

- периодический контроль условий хранения, соблюдения правил складирования и выдачи продукции в строительное производство;

- извещение поставщиков (изготовителей) продукции о недостатках и несоответствии продукции требованиям НТД, в случае необходимости, вызов представителей поставщиков для участия в передаче - приемке продукции и составлении соответствующих документов по сдаче - приемке;

- проведение анализа статистических данных об уровне (динамике) качества поступающей продукции от поставщиков (изготовителей) и представление его результата руководству Организации-получателя для принятия управленческих решений по поддержанию или повышению уровня качества поставляемой продукции для строительства.

4.2. Документация по организации и проведению входного контроля.

4.2.1. Организация и выполнение процедуры входного контроля продукции для строительства проводится в соответствии с утвержденными в Организации-получателе документами, устанавливающими требования к ее проведению.

4.2.2. Порядок выполнения процедуры входного контроля на основании действующих в организации требований разрабатывается и утверждается Строительным подрядчиком в составе организационно-технологической документации для строительства.

4.2.3. Организационно-технологическая документация проходит процедуру проверки на контролепригодность, выполняемую в рамках согласования документации с Заказчиком, результатом которой является заключение о контролепригодности, выдаваемое Исполнителем по строительному контролю.  4.2.4. По каждому объекту строительства (реконструкции) и ремонта Строительный подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком, в составе организационно-технологической документации, перечень продукции, подлежащей входному контролю.

По завершении согласования перечня с Заказчиком данный перечень утверждается руководством Строительного подрядчика.

Перечень продукции, подлежащей входному контролю, разрабатывается Строительным подрядчиком в соответствии со списком покупной продукции, спецификациями рабочей документации, распределительной ведомостью поставки продукции, при необходимости, уточняется по требованиям проектной документации на строительство.

4.2.5. Перечень продукции, подлежащей обязательному входному контролю, оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящим Методическим указаниям и утверждается руководством Организации-получателя.

4.2.6. Заказчиком разрабатывается перечень продукции, подлежащей обязательному входному контролю, для электротехнической продукции, приобретаемой с целью формирования ее запасов для строительства и реконструкции электросетевых объектов. Номенклатура продукции для строительства, подлежащая обязательному входному контролю, контролируемые параметры и свойства, вид контроля и его объем устанавливаются Заказчиком исходя из накопленного опыта применения электротехнической продукции, стабильности ее качества и надежности с учетом статистики, получаемой при расследовании технологических нарушений (аварий) по видам электротехнического оборудования, изделий, конструкций.

4.2.7. Решение о внесении изменений в Перечень продукции для строительства, подлежащей обязательному входному контролю (верификации), принимает руководитель организации, утвердивший Перечень на основании особенностей, характера и назначения продукции или получаемой статистики результатов входного контроля продукции за прошедший период или результатов ее эксплуатации.

4.2.8. Применительно к продукции, подлежащей входному контролю, в составе организационно-технологической документации разрабатываются операционно-технологические карты входного контроля.

4.2.9. В организационно-технологической документации на входной контроль Организации-получателя должны быть представлены:

- реквизиты организационно-распорядительного документа Организации-получателя, устанавливающего актуализированный перечень продукции, подлежащей верификации в рамках входного контроля;

- применяемые методы контроля со ссылками на соответствующие НТД;

- состав контрольных мероприятий по методу контроля, последовательность их проведения и их описание, а также порядок ведения записей результатов контроля;

- приборы и инструменты, применяемые для проведения контрольных операций;

- требования к подготовке рабочего места для контроля, перечень требуемых приспособлений;

- квалификация персонала, привлекаемого для осуществления контроля продукции;

- контролируемые параметры продукции;

- трудозатраты для выполнения контроля на единицу (шт. или объема) продукции;

- критерии, количество и места выборки по видам продукции;

- порядок подготовки продукции к контролю;

- объем и количество выполняемых измерений в партии изделий;

- отбраковочные параметры продукции;

- возможные критерии брака или дефектов по видам продукции;

- порядок оценки соответствия качества продукции требованиям НТД на продукцию;

- порядок установки продукции в заданных положениях, контрольно-измерительную аппаратуру и т.д.;

- формы (образцы) документов, заполняемые по видам выполненного контроля;

- меры безопасности и охрана труда при проведении контроля.

4.2.10. В организационно-технологической документации по входному контролю, в целях снижения объема разработки, допускается указание лишь нормативных документов, устанавливающих требования к проведению контрольных проверочных действий, отбраковочных параметров продукции в требуемом объеме, но не менее требований, указанных в п. 4.2.9 настоящих Методических указаний.

4.3. Оборудование и производственные площадки для входного контроля

4.3.1. Входной контроль продукции для строительства проводится на подготовленных и оборудованных для данной цели открытых (закрытых) площадках. Площадки для размещения крупногабаритных изделий для строительства (металлические конструкции сооружений, железобетонные опоры, крупногабаритное электротехническое оборудование и прочее) должны быть спланированы и подготовлены таким образом, чтобы исключить скапливание атмосферной влаги и иметь достаточно твердое, прочное основание и покрытие (при необходимости). Для крупногабаритных изделий должны быть предусмотрены деревянные подкладки и ложементы, конструкция и размер которых определяется в НТД. Для приемки мелкой электротехнической и прочей продукции устраиваются стеллажи.

4.3.2. Для размещения оборудования с низкой степенью защиты от проникновения влаги в обязательном порядке строятся навесы или укрытия, обеспечивающие защиту от влажной среды и соответствующий температурный режим по требованиям Изготовителя.

4.3.3. Подготовка производственных площадок для входного контроля должна предусматривать создание условий для проведения соответствующих видов и методов контроля по требованиям, указанным в договорах поставки, сопроводительных документах на поставляемую продукцию и организационно-технологической документации, а также с учетом обеспечения соблюдения соответствующих требований безопасности при их проведении.

4.3.4.На территории или складе для проведения входного контроля обозначаются (ограждаются) и оборудуются следующие производственные зоны (места) входного контроля:

- карантинная зона – для размещения продукции до передачи ее на входной контроль;

- зона проведения входного контроля продукции;

- изоляторы брака продукции;

- зоны временного хранения продукции, прошедшей входной контроль (при необходимости).

4.3.5. Продукция, поступившая от поставщика до проведения входного контроля, должна храниться в карантинной зоне отдельно от принятой продукции или забракованной по результатам входного контроля. Принятая по результатам входного контроля продукция перемещается в зону продукции, прошедшей контроль, на склад (площадку), либо передается в работу. Забракованная продукция на входном контроле перемещается в изолятор брака с маркировкой  «Брак» до принятия по ней соответствующего решения.

4.3.6. Расположение производственных зон (мест) входного контроля должно исключать возможность попадания продукции, не прошедшей входной контроль, на площадки хранения продукции, прошедшей входной контроль и допущенной в производство работ.

4.3.7. Для приема «с колес» при непрерывном поступлении на строительную площадку/склад больших партий однотипной продукции организуются посты входного контроля. Посты входного контроля обеспечиваются аттестованным персоналом, поверенными в установленном порядке приборами, инструментами контроля, а также документацией для проведения входного контроля, формами регистрации результатов контроля. На постах входного контроля оборудуются рабочие места, на которых обеспечиваются соответствующие условия для выполнения контроля (освещенность, температура) и оснащаются соответствующими приспособлениями для проведения контроля: столы, лежки и прочее.

4.3.8. На оборудованных постах входного контроля принимаются меры для защиты персонала от атмосферных осадков и солнца в виде укрытий, обеспечивается возможность обогрева в холодное время. При круглосуточном приеме продукции устанавливается соответствующий график работы персонала входного контроля.

4.3.9. Площадки, места для проведения входного контроля продукции должны отвечать требованиям действующих норм и правил по охране труда и пожарной безопасности. Рабочие места персонала входного контроля должны быть аттестованы по охране труда в установленном порядке.

4.4. Персонал и оборудование для выполнения входного контроля

4.4.1. Для однозначного и взаимного признания результатов входного контроля Организацией-получателем и поставщиком при выполнении процедуры входного контроля продукции должны применяться методики контроля (проверки), определенные в технической документации Изготовителя продукции (ТУ, СТО, технический паспорт) или ГОСТ. При отсутствии таких указаний, поставщик и Организация-получатель устанавливают применяемые методики контроля (проверки), приборы и инструменты измерения в договоре поставки.

4.4.2. Используемые при входном контроле приборы и приспособления должны быть исправны, не иметь загрязнений и внешних повреждений, шильды и маркировка должны быть читаемы.

Средства измерений должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительного клейма).

Испытательное оборудование должно иметь действующую аттестацию в территориальном управлении Ростехнадзора.

4.4.3. Измерения (испытания) продукции, выполняемые в рамках входного контроля, должны выполняется квалифицированным персоналом, определенным РД по предприятию, осуществляющему процедуру входного контроля.

4.4.4. Персонал, осуществляющий входной контроль, перед началом выполнения контрольных операций должен пройти соответствующие инструктажи по охране труда, пожарной безопасности и иметь при необходимости соответствующую группу по электробезопасности.

4.5. Лабораторное сопровождение входного контроля.

4.5.1. При входном контроле допускается проводить испытания продукции в условиях и режимах, предусмотренных в НТД. В этом случае необходимо отразить это в договоре на поставку

При возникновении у членов комиссии замечаний председателем комиссии может быть принято решение о проведении дополнительных проверок, в рамках входного контроля, не предусмотренных в нормативных документах, технических условиях и документации изготовителя (поставщика). Объем и методы верификации в этом случае должны быть согласованы между поставщиком и потребителем. Верификация продукции по параметрам или свойствам, не установленным в НД, договорах или контрактах на поставку и проведенная без согласования с поставщиком, не имеет права предъявления по ним претензий поставщику. Решение о проведении дополнительных проверок, а также их результаты отражаются в акте входного контроля на продукцию.

4.5.2. В целях получения компетентной и беспристрастной оценки качества продукции, ее соответствия установленным требованиям и для разрешения возникших разногласий с поставщиком продукции могут привлекаться независимые испытательные лаборатории, аттестованные в установленном порядке уполномоченными органами государственной власти РФ, в соответствии с областью применения приобретаемой продукции.

4.5.3. Привлечение независимых испытательных лабораторий, аккредитованных в установленном порядке, позволяет установить фактические характеристики качества продукции в виде официального технического заключения, что существенно повышает результативность претензионной работы организации-получателя к поставщику некачественной продукции. Привлечение независимых испытательных лабораторий для разрешения споров по качеству поставленной продукции поставщиком устанавливается в договоре на поставку.

4.5.4. При заключении договора на лабораторное сопровождение входного контроля продукции для строительства организация, заключающая договор, обязана убедиться в соответствии применяемых испытательной лабораторией методов контроля и испытаний требованиям, установленным стандартами или техническими условиями на контролируемую продукцию, на основании выданного ей свидетельства, подтверждающего ее технологическую компетентность, с приложением перечня проводимых методов испытаний и контроля.

4.5.5. В целях повышения результативности претензионной работы в адрес недобросовестного поставщика образцы или пробы должны быть взяты в присутствии ответственных представителей поставщика проверяемой продукции, с оформлением соответствующего акта. Лаборатория, получившая образцы или пробы продукции на испытание, в установленные сроки проводит необходимые испытания и выдает заказчику по договору на лабораторное сопровождение заключение о соответствии продукции установленным требованиям НТД.

4.5.6. Область видов испытаний, на которые может быть привлечена независимая лаборатория, указывается в перечне продукции, подлежащей входному контролю (приложение 1 к настоящим Методическим указаниям).

Виды испытаний указываются в приложении к аттестату аккредитации, выданному строительной лаборатории в системе Госстандарта (Ростехрегулирования).

4.5.7. Причинами проведения лабораторных измерений и испытаний могут быть не только отсутствие возможности идентификации поставляемой продукции, но и нарушения установленных правил их складирования и хранения на строительной площадке, выявленные Исполнителем по строительному контролю или государственным строительным надзором.

4.5.8. Привлечение Строительным подрядчиком независимой лаборатории для оценки соответствия давальческой продукции Заказчика, должно быть согласовано Заказчиком.

4.5.9. Разногласия по оценке соответствия продукции для строительства, возникающие между Организацией-получателем и поставщиком, или в случае предоставления Заказчиком давальческой продукции для строительства Строительному подрядчику, решаются по согласованию с Заказчиком с привлечением специалистов проектных организаций (авторского надзора), уполномоченных представителей поставщика Заказчика, а также (при необходимости) независимых экспертов и представителей органов государственного контроля (надзора) по его компетенции.

До устранения возникших разногласий по соответствию продукции установленным требованиям, или возможности ремонта, восстановления, доукомплектования применение такой продукции, независимо от поставки, не разрешается.

4.6. Подготовка продукции к контролю

4.6.1. Для проведения входного контроля продукции должны быть обеспечены соответствующие условия, регламентированные требованиями НТД на поставляемую продукцию, после выполнения которых в полной мере возможно оценить соответствие продукции.

К таким условиям относятся (но не ограничиваются): выполнение расконсервации; достижение температурной адаптации; предварительная сборка; получение однородной массы или равномерного состава; время выдержки продукции для достижения своих технических характеристик (свойств).

4.6.2. Готовность продукции для ее оценки соответствия условиям подготовки требованиям НТД до проведения входного контроля должна быть задокументирована в п.2 формы акта входного контроля (приложение 2 к настоящим Методическим указаниям).

4.6.3. Лицо, ответственное за организацию и осуществление подготовки продукции к процедурам входного контроля, в зависимости от статуса контролируемой продукции и условий поставки (Поставщик, Строительный подрядчик, Заказчик), доводит до председателя комиссии по входному контролю информацию о готовности продукции к выполнению процедуры входного контроля.

Оповещение о готовности продукции к входному контролю производится не менее чем за 2 (два) дня до планового срока начала процедуры входного контроля данной продукции.

При оповещении указывается:

- дата и время начала работы комиссии по входному контролю;

- место приемки и складирования продукции;

- номенклатура, объем поставки с указанием Изготовителя продукции.

4.7. Сопроводительная документация на продукцию

4.7.1. Поступившая для строительства продукция, независимо от того, кем осуществляется обеспечение строительства продукцией по договору строительного подряда (Заказчиком или Строительным подрядчиком), должна быть обеспечена соответствующей сопроводительной документацией, подтверждающей ее соответствие проектной документации и НТД на продукцию. Сопроводительные документы должны строго соответствовать продукции, завозимой на склад Организации-получателя, и позволять соответствующим образом идентифицировать по ним продукцию в части:

- маркировки (тип, марка);

- происхождения (страна, завод-изготовитель);

- требований технических регламентов, ГОСТов и стандартов на изготовление;

- сертификации на безопасность и возможность применения на объектах Общества;

- прохождения проверки качества на соответствие стандартам и техническим условиям ее изготовления;

- сроков изготовления и годности для использования;

- условий хранения и транспортировки;

- комплектности поставки.

4.7.2. Продукция, поступившая без документации, подтверждающей ее соответствие проектной документации, техническим регламентам, ГОСТам, ТУ или другой документации, устанавливающей требования на данную продукцию, не допускаются для проведения входного контроля

4.7.3. В комплекты сопроводительной документации на поставляемую продукцию в зависимости от ее вида включаются следующие документы:

- отгрузочная спецификация;

- комплектовочная ведомость;

- упаковочный лист;

- документы о качестве продукции;

- технический паспорт и эксплуатационная документация;

- товарно-транспортная документация (товарные и товарно-транспортные накладные, в случае поставки ТМЦ от поставщиков – нерезидентов РФ могут предоставляться товарно-транспортные накладные установленного образца для международных перевозок (авианакладная, коносамент и прочее), грузовая таможенная декларация);

- счета фактуры и другие первичные документы, оформленные в соответствии с условиями заключаемых договоров и требованиями действующего законодательства.

- чертежи марки КЖИ и КМД (если их разработка требуется согласно договору поставки) и выданные в производство работ в установленном порядке;

- технические условия на продукцию, оформленные в соответствии с ГОСТ 2.114-95 (если материалы были изготовлены по ТУ);

- сертификаты соответствия (декларация о соответствии), если материалы попадают в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, или Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г. № 982);

- заключения по санитарно-экологическому, токсико-химическому, бактериологическому и радиационному обследованию завозимых инертных материалов: минеральный грунт, песок, гравий, щебень и т. д.;

- заключение по агрохимическому обследованию (на грунт, используемый для работ по благоустройству и озеленению);

- решение о применении импортных материалов, оформленное в установленном порядке нормативными документами (при необходимости).

- продукция, обязательная к аттестации к применению на объектах ПАО «Россети» (оборудование, материалы и системы) должны иметь документальное подтверждение о прохождении аттестации и допуске к применению на объектах ПАО "Россети"

4.7.4. Вся продукция, поступающая для строительства, должна сопровождаться соответствующим документом о ее качестве и происхождении, выданным ее изготовителем.

4.7.5. В случае если в документе о качестве грузополучателем указана иная организация, не являющаяся поставщиком продукции для строительства (Поставщик, Заказчик, Строительный подрядчик), то в составе сопроводительных документов должны быть приложены документы, подтверждающие официальное приобретение данной продукции у изготовителя.

4.7.6. Документ о качестве выдается на отдельное изделие или партию изделий, на партию или отдельный объем материалов, в соответствующих единицах измерения. Виды, комплектность и общие требования к выполнению эксплуатационной документации на электротехнические изделия и оборудование должны соответствовать ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы».

4.7.7. Продукция должна быть принята ОТК завода-изготовителя с подтверждением выполнения процедуры приемки документами установленного образца (например, заводские протоколы приемо-сдаточных испытаний, технический паспорт с отметкой ОТК, сертификат качества, удостоверение о качестве и т.п.), входящими в состав сопроводительных документов.

4.7.8. Требования к оформлению документа о качестве, количестве или объеме (партии) продукции устанавливаются в технических регламентах, национальных и межгосударственных стандартах, СТО завода изготовителя, технических условиях или другой технической документации на данную продукцию.

4.7.9. Сертификат соответствия продукции, оформляемый в обязательном или добровольном порядке на основании Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», не может подменять документ о качестве продукции, так как лишь подтверждает возможность завода-изготовителя выпускать продукцию, соответствующую техническим регламентам, национальным и межгосударственным стандартам, техническим условиям или другой технической документации на изготовление данной продукции.

# 5. Проведение входного контроля продукции.

5.1. Сроки и общий порядок организации проведения входного контроля.

5.1.1. Исходя из целей входного контроля и специфики контролируемой продукции, Организация-получатель проводит входной контроль в следующие сроки:

- непосредственно после получения от поставщика продукции – в срок не более 10 рабочих дней в целях исключения задержек в производстве работ, связанных с необходимостью предоставления поставщиком замены бракованной продукции по результатам проверки;

- перед принятием продукции в производство, в пределах установленного срока по договору поставки, в соответствии с которым возможно предъявление претензий на поставленную продукцию или же в пределах гарантийного срока эксплуатации;

5.1.2. По основному дорогостоящему электротехническому оборудованию длительного срока изготовления с целью устранения в кратчайшие сроки выявленных недостатков в заводских условиях, а также в условиях отсутствия у Организации-получателя больших площадок входного контроля, входной контроль целесообразно проводить в два этапа:

1) участие представителей заказчика (дополнительно Строительного подрядчика, если на момент закупки оборудования исполнитель СМР определен) в испытаниях оборудования на заводе-изготовителе (данное требование необходимо включать в технические задания с учетом организации поездки на завод поставщиком в рамках заключенного договора);

2) процедуры входного контроля на объекте строительства или складе в части проверки целостности и комплектности поставленного оборудования (проводится ответственными лицами, наделенными соответствующими полномочиями в рамках реализации конкретного проекта).

5.1.3. В случае осуществления поставки Заказчику технологически сложного, особо ответственного оборудования, требующего участие во входном контроле пусконаладочной (шеф-монтажной) организации при условии отсутствия договора Строительного подряда, допускается проводить отдельные мероприятия (проверка сопроводительной документации, целостности упаковки), входящие в процедуру входного контроля сразу после предоставления данной продукции поставщиком без вскрытия упаковки, с сохранением в данном виде непосредственно до передачи Строительному подрядчику и выполнением оставшихся мероприятий после определения и заключения договора Строительного подряда.

5.1.4. Процедура входного контроля начинается с получения соответствующих указаний членами комиссии от председателя комиссии по входному контролю по поступлению продукции на склад или площадку строительства.

5.1.5. Работа комиссии по входному контролю может быть организована и осуществляться по графику поставки. Порядок работы комиссии по графику поставки продукции доводится до всех ее членов, а также других заинтересованных лиц.

5.1.6. Комиссия по входному контролю приступает к выполнению процедуры входного контроля после ознакомления с сопроводительной документацией на продукцию и подтверждения ее готовности к оценке соответствия установленным требованиям.

5.1.7. В рамках процедуры входного контроля членами комиссии по входному контролю и привлекаемыми для инструментального и приборного контроля специалистами выполняются следующие мероприятия:

- проверка соответствия поставленной продукции отгрузочным спецификациям к договорам поставки и спецификациям, указанным в рабочей документации;

- проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей ее соответствие, качество и комплектность проверка наличия сопроводительной документации на продукцию, удостоверяющей ее соответствие, качество и комплектность, в т.ч. наличие действующего заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети», либо протокола заседания комиссии по допуску оборудования, материалов и систем ПАО «МОЭСК» для оборудования, материалов и систем, подлежащих обязательной аттестации в ПАО «Россети»;

- проверка комплектности продукции в соответствии с условиями договора поставки и заказной спецификацией;

- проверка соответствия документации на продукцию требованиям НТД и договорам поставки;

- проверка состояния упаковки (тары), отсутствия механических повреждений;

- проверка сохранности пломб и наличие паспортных табличек на продукции;

- проверка наличия и четкости маркировки продукции, соответствия ее сопроводительной документации;

- проверка состояния и качества антикоррозионного покрытия и консервации;

- выполнение контрольно-проверочных мероприятий по оценке соответствия поставленной продукции требованиям НТД по методикам, установленным Изготовителем продукции и оговоренным в договорах на поставку;

- оформление необходимых документов по результатам входного контроля и выдача разрешений за применение продукции в строительное производство по результатам проведённого входного контроля.

5.1.8. Решение о необходимости введения ужесточения или прекращения входного контроля принимает ответственный представитель Организации-получателя, имеющий право принимать подобные решения (председатель комиссии по входному контролю), на основании выявленных при проведении входного контроля обстоятельств. К данным обстоятельствам могут относиться (но не ограничиваться):

- выявление системного брака при приемке продукции (превышение нормативно допустимого количества дефектных изделий, конструкций, оборудования на партию);

- выявление нарушений при рассмотрении сопроводительной документации;

- отсутствие какого-либо члена комиссии или лица его замещающего в соответствии с приказом.

В любом случае введение ужесточения или прекращения входного контроля должно быть обосновано и документально оформлено.

5.1.9. При осуществлении входного контроля основных видов продукции для электросетевых объектов Общества (конструкций опор, фундаментов, линейной арматуры, кабельной продукции и электротехнического оборудования), необходимо руководствоваться перечнем контрольных мероприятий по Приложению 5 к настоящим Методическим указаниям в части, не противоречащей НТД на ее изготовление (ГОСТ, Стандартам, ТУ) и сопроводительной заводской документации (техническим паспортам и инструкциям).

5.2. Идентификация продукции по сопроводительной документации.

5.2.1. Идентификация поставленной продукции сопроводительной документации должна включать контроль фактической маркировки на соответствие указанной в сопроводительной документации (ярлыки, бирки, прокатная маркировка, клеймение, заводской номер, печать ОТК и т.д.).

5.2.2. Порядок в Обществе проверки наличия, комплектности и соответствия требованиям НТД и договорам поставки сопроводительной документации (документальной проверки) до начала процедур входного контроля по приемке продукции на складе на основании сопроводительной документации определен действующим в Обществе Стандартом приемки ТМЦ.

5.2.3. В случаях отсутствия либо ненадлежащем оформлении сопроводительных документов, либо несоответствии данным Спецификации к договору (Заказу на поставку) поставка считается не прошедшей документальную проверку на складе.

5.2.4. Продукцию, поступившую для строительства, не имеющую полного комплекта необходимой сопроводительной документации, или с документацией, оформленной с нарушениями, требуется размещать отдельно от продукции, прошедшей входной контроль. Продукция, поступившая без сопроводительных документов, должна быть обозначена соответствующими табличками «Без сопроводительной документации».

5.2.5. Решение о допуске к входному контролю, при отсутствии сопроводительной документации, должно быть обосновано и приниматься комиссией по входному контролю, после подтверждения ее соответствия предъявляемым требованиям, устанавливаемым к данной продукции в НТД на данную продукцию, с обязательным составлением акта о ее фактическом качестве, комплектности, а также с указанием отсутствующих сопроводительных документов.

5.2.6. Решение о допуске к входному контролю продукции, представленной Строительным подрядчиком, при отсутствии сопроводительной документации принимает ответственный представитель Заказчика, имеющий право принимать подобные решения, исключительно на основании результатов проверки соответствия требованиям, устанавливаемым в НТД на данную продукцию, и с обязательным составлением акта о ее фактическом качестве, комплектности, а также с указанием отсутствующих сопроводительных документов.

5.2.7. При отсутствии необходимой комплектности сопроводительной документации комиссия по входному контролю имеет право перенести сроки проведения входного контроля поступивших материалов и заявленных для осмотра до устранения всех замечаний.

5.2.8. После устранения организацией, предоставляющей продукцию для строительства, выявленных замечаний по сопроводительной документации председатель комиссии по входному контролю объявляет повторный сбор членов комиссии для рассмотрения представленных сопроводительных документов и осуществления контрольных процедур в рамках входного контроля, в срок не более 10 рабочих дней.

5.2.9. Проверка комплектности и содержания сопроводительной документации должна включать:

- контроль фактического наличия оригиналов (заверенных копий документов там, где это применимо) сопроводительной документации;

- проверку подлинности и достоверности документов, подтверждающих происхождение и качество материалов;

- контроль комплектности сопроводительной документации в соответствии с перечнем комплектовочной ведомости (заводской паспорт, технические условия, инструкция по эксплуатации, чертежи (при наличии), формуляры, свидетельства об изготовлении, документы о качестве, сертификаты соответствия, удостоверения о приемке и т.п.);

- проверку полноты отражения всех сведений и соответствия сопроводительной документации требованиям действующей нормативной документации

- для продукции, обязательной к аттестации к применению на объектах ПАО «Россети» - контроль наличия аттестации и допуска оборудования, материалов и систем к применению на объектах ПАО «Россети».

5.3. Проверка комплектности, качества и сохранности продукции.

5.3.1. Проверка комплектности, качества и сохранности продукции включает:

- контроль на соответствие фактической комплектности поставленной продукции техническим условиям, упаковочным листам, уложенным изготовителем (поставщиком) в каждое отгружаемое место;

- проверку соответствия поставленной продукции заказной спецификации, проектно-конструкторской документации, а также контроль срока годности либо срока действия гарантии;

- проверку качества продукции (проведение при необходимости визуального и измерительного контроля, контрольных испытаний);

- проверку (при необходимости) правильности размещения материалов внутри упаковки (перекосы, смещения, срывы с мест крепежа и пр.), отсутствие видимых повреждений (вмятин, трещин, царапин, сколов, ржавчины и пр.);

- проверка данных по консервации (наличие и состояние консервирующих покрытий; дата консервации; требования по срокам переконсервации и к консервирующим материалам).

5.3.2. Последовательность выполнения операций входного контроля необходимо формировать таким образом, чтобы выполняемые операции по одному из контролируемых параметров продукции не приводили бы к изменению других, а также чтобы неисправимые дефекты обнаруживались на более ранних операциях входного контроля.

5.4. Документирование результатов входного контроля.

5.4.1. По результатам входного контроля оформляются акты на каждый экземпляр продукции о проведении входного контроля по форме приложения 2 к настоящим Методическим указаниям (далее – Акт входного контроля).

В правом верхнем углу формы Акта входного контроля ставиться отметка «Годен», «Не годен».

5.4.2. Положительное заключение комиссии по входному контролю в Акте входного контроля о соответствии продукции установленным требованиям является основанием для оформления приемки продукции на склад и(или) передачи продукции Строительному подрядчику от Заказчика или в производство работ.

5.4.3. Принятие к учету на складе оборудования, получившего положительное заключение комиссии по входному контролю в Акте входного контроля, оформляется Актом о приеме (поступлении) оборудования (форма № ОС-14 Постановления Госкомстата России от 21.01.2003 г. (ОС № 14).

При готовности строительной части под монтаж оборудования, передача Строительному подрядчику от Заказчика в монтаж оборудования, получившего положительное заключение комиссии по входному контролю в Акте входного контроля, оформляется Актом о приемке-передаче оборудования в монтаж (форма № ОС-15 Постановления Госкомстата России от 21.01.2003 г. (ОС № 15).

5.4.4. Производитель работ Строительного подрядчика, принимающий к монтажу, установке или использованию продукцию для строительства обязан непосредственно перед ее применением в производство, независимо от наличия положительного заключения по результатам проведенного входного контроля, проверить внешним осмотром продукцию на наличие повреждений, комплектности или других признаков невозможности применения данной продукции. При выявлении таковых признаков продукции она изымается из производства до последующей повторной проверки и принятия по ее результатам соответствующего решения. В Акте входного контроля, выданного ранее на данную продукцию, делается соответствующая запись.

5.4.5. В случае дефектов, выявленных Строительным подрядчиком в процессе монтажа, наладки или испытания переданного ему в монтаж Заказчиком оборудования, а также по результатам контроля, составляется Акт о выявленных дефектах оборудования (форма № ОС-16 Постановления Госкомстата России от 21.01.2003 г. № 7).

До составления акта по форме № ОС-16 должно быть проведено предварительное дознание причин выявленных дефектов с участием представителей, указанных в форме акта № ОС-16, в рамках которого проводится изучение материалов по результатам входного контроля данной продукции и контроля, выполняемого в ходе строительства на предмет соблюдения требований НТД по транспортировке, складированию, хранению, перемещению, правилам монтажа.

5.4.6. В случае отрицательного заключения о соответствии продукции установленным требованиям, в Акте входного контроля должны быть описаны все браковочные признаки со ссылкой на требования нормативного документа, с приложением актов визуального и измерительного контроля и/или протоколов испытаний.

5.4.7. Акты входного контроля оформляются на всю продукцию, указанную в спецификациях рабочей документации, переданной Заказчиком в производство работ.

Акты, оформляемые по результатам входного контроля, подлежат обязательному учету в Журнале учета результатов входного контроля продукции на листе 1 (приложение 3 к настоящим Методическим указаниям). Результаты входного контроля продукции, приобретаемой Строительным подрядчиком, не учтенной в спецификациях в составе рабочей документации, указываются на листе 2 Журнала учета результатов входного контроля продукции. В случае приобретения Строительным подрядчиком дорогостоящего или ответственного электротехнического оборудования или технически сложных изделий, ошибочно не учтенных в спецификациях рабочей документации или учтенных в недостаточном количестве, включаемых в состав основных средств, по результатам проведения процедуры входного контроля оформляется также Акт входного контроля (приложение 2 к настоящим Методическим указаниям).

5.4.8. Допускается оформлять один акт на различные материалы, изготовленные (поставленные) одним изготовителем (поставщиком), в случаях если продукция:

- принимается одним составом комиссии по входному контролю единовременно;

- относится к одному номенклатурному виду продукции и от одного поставщика;

- не имеет замечаний по предыдущим результатам входного контроля.

5.4.9. Листы Журнала учета результатов входного контроля должны быть пронумерованы. Журнал должен быть прошнурован, скреплен печатью и подписан уполномоченным представителем организации. На титульном листе указываются даты начала/окончания ведения журнала, наименование организации.

Выданные журналы учета входного контроля должны быть регистрированы установленным порядком в Организации-получателе продукции. Журналы учета результатов входного контроля продукции для строительства, реконструкции указываются в разделе 2 «Перечень специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица, осуществляющего подготовку проектной документации» Общего журнала работ по форме приложения 1 РД-11-05-2007.

5.4.10. На продукцию навешивается бирка с надписью «ГОДЕН», «НЕ ГОДЕН». На закладные изделия и стальные строительные конструкции допускается, в целях их идентификации пригодности, делать записи «ГОДЕН», «НЕ ГОДЕН» водостойкой краской. Идентифицирующие записи на продукции обязан наносить член комиссии по входному контролю, выполнивший этот контроль.

Нанесение маркировки (клеймения) на саму продукцию, прошедшую/не прошедшую входной контроль производится только в тех случаях, когда это допустимо изготовителем. В противном случае продукция обозначается биркой с соответствующей маркировкой.

5.4.11. Продукция, срок хранения которой истек, независимо от результатов предыдущего ее контроля или испытаний при входном контроле, подлежит перепроверке (в случаях, когда это допустимо) и только после этого может быть решен вопрос об ее использовании в производстве. Возможность применения продукции после окончания срока хранения должна быть подтверждена заводом-изготовителем с предоставлением соответствующей гарантии и подтверждающих их документов. До принятия решения о применении продукции с истекшим сроком хранения данная продукция должна быть отделена от продукции с действующим сроком хранения.

5.4.12. В части продукции, идентифицированной комиссией по входному контролю как контрафактная, вследствие признания ее таковой изготовителем оригинальной продукции, однозначным и единственным решением комиссии по входному контролю является непригодность применения данной продукции. Продукция, признанная контрафактной, помечается биркой с надписью «НЕ ГОДЕН, КОНТРАФАКТ».

Комиссия по входному контролю, установившая факт поставки контрафактной продукции, предоставляет руководству организации-получателя соответствующую информацию. По факту ее поставки организуется проведение соответствующего служебного расследования.

5.4.13. В Акте входного контроля фиксируются все замечания, выявленные в процессе входного контроля. При этом все контрольные операции должны быть выполнены в полном объеме, независимо от выявленных замечаний, за исключением контрафактной продукции.

5.4.14. Замечания (несоответствия) в акте входного контроля должны быть описаны полностью, со ссылками на пункты документов, требования которых нарушены, с указанием значения отклонений контролируемых параметров. К акту входного контроля должны прикладываться фотографии выявленных несоответствий по продукции.

# 6. Методы входного контроля и оценки качества продукции.

6.1. Входной контроль продукции для строительства, в зависимости от ее стоимости, влияния на достижение технических характеристик объектом строительства, безопасности и надежности ее эксплуатации, может быть сплошным или выборочным. Применяемый метод выполнения входного контроля устанавливается техническими регламентами, техническими условиями и стандартами на данную продукцию, а также в утвержденном в Обществе Перечне продукции, подлежащей обязательному входному контролю (верификации).

6.2. При сплошном контроле каждую единицу продукции в контролируемой партии подвергают проверке с целью выявления дефектных единиц продукции и принятия решения о пригодности продукции к передаче в строительное производство. Сплошной контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда он технически и экономически целесообразен и продукция единичная или штучная. Применение сплошного контроля устанавливается в Перечне продукции, подлежащей обязательному входному контролю (верификации), а также техническими регламентами, ГОСТами, ТУ на продукцию в разделах «Приемка». При сплошном контроле может проверяться как полностью сформированная партия продукции, так и отдельные единицы продукции при единичных поставках или поставках малых партий.

6.3. При выборочном контроле из контролируемой партии продукции извлекаются случайным образом выборки (пробы), по результатам контроля которых принимается решение обо всей контролируемой партии продукции. В результате выборки  составляется акт об отборе образцов или проб (приложение 4 к настоящим Методическим указаниям).

6.4. При выборочном контроле может проверяться только полностью сформированная партия продукции (как штучная, так и бесформенная). Не допускается производить отбор выборок или проб до тех пор, пока не будет предъявлена полностью сформированная партия продукции.

6.5. Решение комиссии по входному контролю о соответствии или несоответствии продукции установленным требованиям принимается по каждой контролируемой партии отдельно. Порядок возмещения убытков от дефектной или некомплектной продукции в случае, если это будет обнаружено при входном контроле, устанавливается в договоре поставки.

6.6. При повторном предъявлении продукции на входной контроль в сопроводительной документации указываются причины, по которым она была забракована (или возвращена Изготовителю или поставщику) при первом предъявлении на входной контроль. В сопроводительной документации должна быть информация о выполненных доработках, исправлениях и ремонтах, внесении существенных изменений в конструкцию продукции и соответствии при этом предъявляемых для данной продукции технических характеристик, а также свидетельства предоставления гарантий на данную продукцию с внесенными существенными изменениями.

6.7. При соответствии продукции установленным требованиям комиссия по входному контролю принимает решение о передаче ее в строительное производство.

6.8. При повторном предъявлении продукции на входной контроль должны быть выполнены все предыдущие проверки, по тем же методикам, теми же типами приборов и инструментов, что и при первом предъявлении, при этом берется удвоенный объем выборки или пробы к представленной партии продукции.

6.9. При выявлении и ранжировании дефектности поставленных для строительства, материалов, изделий и конструкций следует руководствоваться частью III «Классификация дефектов при производстве строительных материалов, конструкций и изделий» утвержденного 17.11.1993 Главной инспекцией Госархстройнадзора России «Классификатора основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов».

# 7. Определение уровня дефектности поставляемой продукции.

7.1. Определение уровня дефектности применяется в целях:

- установления фактического уровня дефектности, характеризующего качество всей партии, и принятия решения относительно приемки партии или ее забраковки,

- необходимости введения, ужесточения, ослабления или прекращения процедуры входного контроля,

- получения представления об уровне дефектности поставляемой продукции, по видам продукции, по предприятиям-изготовителям (поставщикам).

7.2. Уровень дефектности выражается процентом дефектных единиц продукции, определяемом из соотношения:

Число дефектов на сто единиц продукции, определяемое из соотношения:

а) Первое соотношение следует использовать, когда достаточно установить только число дефектных единиц продукции из числа проконтролированных. При этом единица продукции считается дефектной, если она имеет хотя бы один дефект.

б) Второе соотношение следует использовать, когда важно установить число дефектов в проконтролированных единицах продукции, если в единице продукции может быть одно и более дефектов. При этом дефектом следует считать каждое отдельно взятое несоответствие продукции установленным требованиям.

7.3. Под входным уровнем дефектности понимается уровень дефектности в партии или потоке штучной продукции, поступающей на входной контроль за определенный интервал времени.

7.4. Наиболее достоверное представление о качестве продукции дает средний входной уровень дефектности, определяемый по результатам контроля нескольких партий продукции.

7.5. Средний входной уровень дефектности характеризует качество поставляемой продукции. Значение среднего входного уровня дефектности рассчитывается по результатам сплошного или выборочного контроля нескольких партий продукции, поступающих на контроль, по формулам, приведенным в п. 7.2.

7.6. Значение среднего входного уровня дефектности используется в качестве исходного значения для обоснования и выбора приемочного уровня дефектности (AQ). Значение уровня дефектности AQ при согласовании с поставщиком служит основой для определения контрольного норматива при выборочном входном контроле.

7.7. Уровень дефектности AQ определяет степень строгости (жесткости) выборочного контроля. Организация-получатель силами Постоянно действующих комиссий по приемке поступающей от поставщиков продукции, чтобы средний входной уровень дефектности по каждому поставщику не превышал установленное значение AQ для конкретной продукции. Установленное в договоре значение среднего входного уровня дефектности должно быть не меньше указанного AQ для конкретной продукции, установленное в утвержденном организацией-получателем Перечне продукции, подлежащей входному контролю.

# Приложение 1
к Методическим указаниям

ФОРМА

Утверждаю

_____________________

_________ Фамилия И.О.

«____»____________20__г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ВХОДНОМУ КОНТРОЛЮ

| № п/п | Код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) | Полное наименование единицы продукции в соответствии с ГОСТ (ОСТ), ТУ | Обозначение нормативного документа, требованиям которого должна соответствовать продукция | Контролируемые параметры (требования) или пункты нормативного документа, в которых они установлены | Вид контроля, методы контроля, объем образцов (выборки или пробы), контролируемые нормативы и решающие правила признания продукции годной | Средства измерения и их краткие технические характеристики | Гарантийный срок (месяцев, лет) | Указания о маркировке продукции прошедшей входной контроль | Допустимое значение среднего входного уровня дефектности AQ | Требования или указания, отражающие особенности продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |

Разработал: _____________________      _______________ ___________________            ________________________________

Должность                        Подпись                        Дата                                      Расшифровка подписи

Проверил: _____________________      _______________ ___________________            ________________________________

Должность                        Подпись                        Дата                                      Расшифровка подписи

# Приложение 2 
к Методическим указаниям

ФОРМА

(результат контроля продукции)

Объект строительства:___________________________________________________________________

Заказчик строительства:__________________________________________________________________

АКТ № _____

ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

______________________ 						 «______»______________20___г.

(место проведения)

Нами,  комиссией ____________________по приказу № _____ от  ___________20__г. в составе:

(организация, от которой сформирована комиссия)

Председателя _____________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

и членов комиссии:

____________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________

(должность, организация, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь, ___________________________________________________________________

(Документ, устанавливающий требования по организации и проведению входного контроля продукции)

составила настоящий акт о выполненном входном контроле продукции для строительства.

1. К входному контролю представлена следующая продукция:

__________________________________________________________________________________

(Наименование продукции)

1.1 Наименование, номер документа, удостоверяющего качество и НТД на продукцию: ___________________________________________________  НТД __________________________

(Изготовитель, № документа и дата, № партии, Дата изготовления) 	                    (ГОСТ, ТУ, чертеж КМД)

1.2 Кол-во: _________________________Кол-во в партии_________________________________

(штуки, объем, вес в ед. изм.)	                                                  (штуки, объем, вес в ед. изм)

1.3 Поставщик: _________________________ Договор____________________________________

(наименование организации)		                                (Реквизиты договора на поставку)

2. Подготовка продукции к контролю по НТД: __________________________________________

(выполнена/не выполнена)

3. При входном контроле проведены следующие контрольные мероприятия:

| Количество, масса, объем проверенной продукции (в ед. изм.) |  | Вид контроля (НТД) и дата сдачи образцов (проб) на контроль | Приборы контроля | № прибора и дата поверки прибора | № и дата протокола контроля | Заключение по контролю (Годен/не годен) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Визуальным осмотром | Инструментальными и приборными методами |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

4. В результате проведенного входного контроля представленной продукции установлено:

а) Сопроводительные документы (в т.ч. наличие ЗАК / протокола КДО) _______________________________________________________________________________________________

(соответствуют/не соответствуют)

б) Комплектность (в т.ч. ЗИП)_____________________________________________________________________

(соответствует/не соответствует)

в) Целостность и сохранность упаковки ____________________________________________________________

(соответствует/не соответствует)

г) Выполнение консервации: ______________________________________________________________________

(соответствует/не соответствует)

Проверенная продукция для последующего применения признана _______________________________________

(пригодной/непригодной)

и ____________________ к применению ______________________________________________

(допущена /не допущена)                                         (указать последующее действия с пригодной продукцией)

Продукция признана непригодной по следующим причинам:

_________________________________________________________________________________

(указать причины отбраковки, документальные результаты контроля,

_________________________________________________________________________________

протоколы испытания и прочие документы)

_________________________________________________________________________________

непригодная продукция подлежит____________________________________________________

(указать последующее действия с непригодной продукцией)

Председатель:__________________________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О)

Члены комиссии:

_______________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О)

_______________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О)

_______________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О)

Присутствующие:

__________________________________________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О)

Особые отметки:___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

# Приложение 3 
к Методическим указаниям

ФОРМА

__________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование организации)

ЖУРНАЛ №____

УЧЕТА РЕЗУЛЬТАТОВ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ

ПРОДУКЦИИ ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ

___________________________________________________________________

(Наименование объекта строительства, реконструкции)

Начат _______________20__г.

Окончен _____________20__г.

Лист 1

Лист регистрации актов входного контроля продукции для строительства получаемой или приобретаемой по спецификации, представленной в составе рабочей документации

| № п/п | Дата акта входного контроля | № акта входного контроля | Наименование продукции (Тип марка, обозначение НТД) | Поставщик продукции | Предприятие – изготовитель продукции | № партии, заводской номер | Количество, масса, объем проверенной продукции (в ед. изм.) | Заключение о соответствии продукции требованиям НТД | Подтверждение представителя строительного контроля Заказчика о выполнении в полном объеме процедуры входного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 7 | 8 9 9 10 | 9 12 | 10 |

Лист 2

Лист учета результатов входного контроля приобретаемой продукции для строительства не учтенной в спецификациях рабочей документации

| Дата посту- пления | Наименование продукции (Тип марка, обозначение НТД) | Поставщик продукции | Реквизиты документа о качестве продукции (Изготовитель выдавший документ, номер и дата выдачи) | № партии, заводской номер | Количество, масса, объем продукции в партии (в ед. изм.) | Количество, масса, объем поступившей продукции (в ед. изм.) | Количество, масса, объем проверенной продукции (в ед. изм.) | Дата передачи образцов (проб) на испытания | Номер и дата протокола испытаний образцов (проб) | Заключение о соответствии продукции требованиям НТД | Подпись ответственного лица выполнившего входной контроль продукции | Подтверждение представителя строительного контроля Заказчика о выполнении в полном объеме процедуры входного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 9 | 11 | 12 12 | 13 |

# Приложение 4 
к Методическим указаниям

ФОРМА

АКТ № _____  об отборе образцов (проб)

от "___" ________ 20___ г.

________________________________________________________________________

(место составления акта)

представителем: _________________________________________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О))

В присутствии:

_________________________________________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О))

_________________________________________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О))

Из продукции ___________________________________________________________________

(наименование продукции)

полученной "___"___________20___ г. счет-фактура № ___________ от "___" _______ 20__ г. по транспортной накладной № ____________ от "___" _______ 20__ г. в количестве ______ мест при весе продукции ___________ отобраны образцы в количестве:

__________   (______________________________) ___________    "___" ________ 20___ г.

кол-во цифрой                           кол-во прописью                  ед. изм.                          Дата отбора

___________________________________________________________________________________

(наименование Технического регламента, ГОСТ, ту)

Образцы __________ этикетками, по Техническим регламентам, ГОСТ, ТУ

(не) снабжены

Образцы ______________печатью (пломбой) с оттиском на пломбе ______________________

(не) опечатаны, опломбированы                               (наименование предприятия)

Другие данные

______________________________________________________________________________

Для проведения (анализа) испытания отобраны дополнительные образцы в количестве  ____________ (______________________________)_________       "___" ________ 20___ г.

кол-во цифрой                           (кол-во прописью)          ед. изм.                          Дата отбора

Образцы сданы на анализ (испытания) "___" ________ 20__ г.

Представитель:

_______________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О)

Присутствующие:

_______________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О)

_______________________________________________________

(Должность, организация, подпись, Фамилия И.О)

# Приложение 5 
к Методическим указаниям

# Контрольные мероприятия,

# выполняемые при входном контроле продукции для строительства объектов электросетевого комплекса

- Продукция для строительства воздушных линий электропередачи

  - При входном контроле продукции для строительства воздушных линий электропередачи проверяется:

  - железобетонные фундаменты и стойки опоры: на соответствие заводских номеров и маркировки данным, указанным в паспорте на изделие; вместе с тем проверяется: внешний вид и посадочные номера, геометрические размеры, (длина, поперечное сечение и толщина стенки стоек опор), включая проверку расположения и состояния закладных деталей;

  - элементы сборных железобетонных фундаментов: на отсутствие поверхностных раковин и выбоин, оголенной арматуры, наличие гаек и шайб на анкерных болтах и их свободное перемещение по резьбе болта, на наличие гидроизоляции, если она предусмотрена;

  - отсутствие трещин на поверхности центрифугированных и вибрированных стоек опор;

  - сборные железобетонные конструкции: на соответствие массогабаритных размеров, наличие стальных закладных деталей и состояние (внешний вид) поверхности и элементов;

  - сварные или болтовые стыки стоек с плитами фундаментов: на наличие антикоррозийной защиты;

  - наличие на поверхности железобетонных конструкций, предназначенных для установки в агрессивную среду, гидроизоляции, выполненной на предприятии-изготовителе;

  - нанесение соответствующей маркировки на железобетонных изделиях;

  - конструкции металлических опор - на отсутствие повреждений наружного покрытия и погнутости элементов, геометрию конструкции, состояние сварных швов и антикоррозионную защиту;

  - линейную арматуру - на отсутствие трещин, раковин, повреждений оцинковки и состояние резьбы;

  - наличие защиты от коррозии с применением технологии горячего или холодного оцинкования стальных порталов, молниеотводов, опор под оборудование и других конструкций, а также стальных деталей железобетонных стоек порталов и опор под оборудование.

  - Поступившие с заводов-изготовителей фундаменты, опоры должны проходить контроль на соответствие их типам и маркам, согласно проектной документации, или утвержденным чертежам на их изготовление. На каждую партию или изделие (при единичной или штучной поставке) завод-изготовитель должен представлять паспорт установленной формы.

  - Паспорт на партию фундаментов, опор или конструкций должен содержать следующие данные:

  - наименование и адрес завода-изготовителя;

  - порядковый номер партии (он же номер паспорта) и дата заполнения;

  - наименование и марка опорной конструкции, номер рабочего чертежа;

  - марка стали, использованной для стальных или железобетонных конструкций, номер сертификата или лабораторный номер контрольного образца стали;

  - для железобетонных фундаментов и опор: проектная и отпускная прочность бетона и дата бетонирования;

  - для стальных опор или жестких поперечин: номера дипломов и фамилии сварщиков;

  - номера контрольных испытаний образцов опор на изгиб;

  - нагрузки, отвечающие потере несущей способности и образованию первых трещин (для предварительно напряженных опор);

  - даты изготовления, испытания и заводские номера испытанных опор и фундаментов;

  - заводские номера фундаментов и опор, вошедших в данную партию;

  - сведения о том, что фундаменты, опоры или конструкции данной партии отвечают требованиям проектной документации и ТУ на их изготовление;

  - данные о виде защитного антикоррозийного покрытия стальных опор и жестких поперечин, защитного покрытия фундаментов и фундаментной части железобетонных опор.

Паспорт подписывается директором или главным инженером завода-изготовителя.

- Электротехническое оборудование

  - При входном контроле электросетевого оборудования проверяется:

  - отсутствие течи масла в местах сварки и в местах уплотнительных соединений у силовых и измерительных трансформаторов, масляных реакторов, конденсаторов и у высоковольтных вводов;

  - отсутствие механических повреждений у высоковольтных вводов (втулок), вводов силовых трансформаторов, масляных выключателей, конденсаторов, у колонок воздушных выключателей, оболочки и запаянных концов кабелей, монтажных частей оборудования;

  - соответствие допусков, указанных в чертежах на изготовление металлоконструкций;

  - отсутствие искривлений, вмятин и раковин на поверхностях ножей и контактных частей разъединителей;

  - изоляторы - на отсутствие волосяных трещин, сколов, повреждений глазури, трещин в чугунных шапках, погнутости стержней, загрязнений стекла и фарфора, также проверяется состояние оцинковки шапок и стержней;

  - условия хранения на площадке (наличие навеса, тара и упаковка).

  - При оценке соответствия оборудования для проведения электромонтажных работ должен проводиться осмотр и проверка комплектности (без разборки). Проверка наличия и срока действия гарантий предприятий-изготовителей.

  - Все оборудование комплексных распределительных устройств (выключатели, трансформаторы тока и напряжения, приборы, реле) должно проходить на заводе-изготовителе проверку, регулировку, наладку. К каждому шкафу, ячейке в составе заводской технической документации должен быть приложен протокол проверок.

  - Электрооборудование, на которое истек нормативный срок хранения, указанный в стандартах или ТУ, принимается в монтаж только после проведения предварительной ревизии, исправления дефектов и испытаний. Результаты проведенных работ должны быть занесены в формуляры, паспорта и другую сопроводительную документацию. Должен быть составлен акт о проведении указанных работ.

  - Замена предусмотренных в проектной документации видов, типов, марок используемых материалов и изделий, а также внесение любых иных изменений в проектную документацию могут быть осуществлены только при согласии Заказчика и по согласованию с разработчиком проектной документации.

- Кабельная продукция

  - При входном контроле кабельной продукции проверяется:

- соответствие маркировки, имеющейся на пластмассовой оболочке, защитном шланге, кабельной бирке или кабельном барабане, данным, указанным в сопроводительной документации поставщика;

- наличие паспортных табличек;

- внешний вид изделия и комплектность.

  - Каждый барабан с силовыми и контрольными кабелями поступающий на склад (строительную площадку) должны подвергаться осмотру:

- кабели должны быть намотаны на барабаны без ослабления и перехлёстывания витков, концы кабелей должны быть защищены от атмосферных осадков и закреплены на щеке барабана;

- расстояние между верхним слоем кабеля и краем щеки барабана должно быть не менее 50 мм;

- число строительных длин или отрезков кабеля на барабане должно быть не боле трех одной и той же марки, одного сечения или размера и номинального напряжения;

- концы всех строительных длин кабелей, намотанных на барабан, должны быть закреплены, выведены между слоями и доступны для испытаний (измерений).

  - Для предохранения от проникновения влаги концы кабелей должны быть герметично заделаны. Концы кабелей с металлическими оболочками должны быть заделаны напайкой наконечников. Концы кабелей с пластмассовыми и резиновыми оболочками заделываются намоткой липкой полиэтиленовой или поливинилхлоридной ленты и установкой резиновых и пластмассовых колпачков.

  - Выполняется проверка наличия сопроводительной документации и целостности барабанов и упаковки кабельной арматуры. В том числе при проверке целостности барабана выполняются мероприятия (протокол по форме приложения 1):

- проверка целостности барабана;

- проверка целостности обшивки барабана;

- проверка исправности втулок на барабане;

- проверка маркировки барабана;

- сверка надписей на барабане с паспортными данными в соответствии с требованиями ГОСТ 18690-73 и заводской документации.

  - Выполняется осмотр кабеля на барабане (протокол по форме приложения 2):

- проверка целостности кабеля;

- проверка состояния концов кабеля (крепление наружного конца, крепление внутреннего конца)

- оценка равномерности распределения витков кабеля на барабане;

- проверка состояния защитных покровов наружных витков кабеля;

- проверка наличия заводских капп;

- проверка состояния заводских капп;

- проверка наличия паспорта (оригинала) на кабель.

  - Выполняется проверка комплекта кабельной арматуры выполняется по этикеткам на упаковке на соответствие комплекта сечению жилы, марки кабеля и сроку хранения, указанному на этикетке упаковки (протокол по форме приложений 3 и 4).

  - Выполняется инструментальная проверка отобранных образцов кабеля в соответствии с расширенной программой (протокол по форме приложения 5, объем программы может быть изменен организацией-получателем по согласованию с эксплуатирующей организацией).

  - Выполняется проверка волоконно-оптических модулей кабеля (протокол по форме приложения 6):

- проверка выполняется с помощью сертифицированного рефлектометра оптического с действительной поверкой согласно рекомендациям Р 50.2.071-2009 «Рефлектометры оптические. Методика поверки.»;

- проверяется величина коэффициента затухания на двух длинах волн, 850 нм и 1300 нм.

Приложение 6 
к Методическим указаниям

Лист 1

Лист регистрации актов входного контроля продукции для технического обслуживания и ремонта получаемой или приобретаемой по спецификации, представленной в составе рабочей документации

| № п/п | Дата акта входного контроля | № акта входного контроля | Наименование продукции (Тип марка, обозначение НТД) | Поставщик продукции | Предприятие – изготовитель продукции | № партии, заводской номер | Количество, масса, объем проверенной продукции (в ед. изм.) | Заключение о соответствии продукции требованиям НТД | Подтверждение представителя службы/подразделения Заказчика о выполнении в полном объеме процедуры входного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Лист 2

Лист учета результатов входного контроля приобретаемой продукции для технического обслуживания и ремонта не учтенной в спецификациях рабочей документации

| Дата посту- пления | Наименование продукции (Тип марка, обозначение НТД) | Поставщик продукции | Реквизиты документа о качестве продукции (Изготовитель выдавший документ, номер и дата выдачи) | № партии, заводской номер | Количество, масса, объем продукции в партии (в ед. изм.) | Количество, масса, объем поступившей продукции (в ед. изм.) | Количество, масса, объем проверенной продукции (в ед. изм.) | Дата передачи образцов (проб) на испытания | Номер и дата протокола испытаний образцов (проб) | Заключение о соответствии продукции требованиям НТД | Подпись ответственного лица выполнившего входной контроль продукции | Подтверждение представителя службы/подразделения Заказчика о выполнении в полном объеме процедуры входного контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение 7

ПАМЯТКА

по приемке оборудования и материалов для выполнения ТО и КР

на объектах ПАО «МОЭСК»

- С целью проведения качественной приемки оборудования и материалов в филиалах ПАО «МОЭСК» должны быть созданы специальные комиссии включающие представителей технических служб (ПС, ЛЭП, РЗиА, ИТС и КР) материально-технического снабжения, блока закупок и представителей профильных служб исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК».

- Для качественной приемки оборудования и материалов, необходимо иметь пакет документов включающий в себя:

- договор на поставку оборудования и материалов;

- спецификации к договору на поставку оборудования и материалов;

- товарную накладную на поставленное оборудование и материалы;

- паспорта на поставленное оборудование и материалы;

- сертификаты качества на поставленное оборудование и материалы;

- дилерские соглашения от заводов производителей.

- При поступлении оборудования и материалов на склад филиала ПАО «МОЭСК» необходимо организовать их комиссионную приемку.

- В рамках работы комиссии необходимо проверить соответствие  оборудования и материалов товарным накладным, спецификациям к договору, паспортам, сертификатам качества, ГОСТ, ТУ, производителям указанным в спецификациях.

- При несоответствии оборудования и материалов ГОСТ, ТУ, спецификациям к договору и т.д. составляется Акт с фото фиксацией выявленных замечаний и направляется поставщику для замены не соответствующего оборудования и материалов.

- В случае отказа поставщика в замене оборудования или материалов кураторами договоров поставки организуется претензионная работа.

Производственные зоны оборудуются с учетом технической возможности их организации, стесненности строительной площадки на городской и промышленной застройки, участка территории действующего объекта отведенного под строительство или реконструкцию.

При наличии замечаний к отдельной партии материалов, если их можно отделить от продукции, принятой без замечаний, должны составляться отдельные акты входного контроля.

Классификатор предназначен для его использования в системе архитектурно-строительного надзора для подготовки материалов о результатах проверок на конкретных объектах, анализа уровня качества выполняемых строительно-монтажных работ и производимых строительных материалов, конструкций и изделий на территории региона.