УТВЕРЖДЕН

приказом

ПАО «Россети Московский регион»

от ________________

№ ______________

РЕГЛАМЕНТ

по осуществлению строительного контроля

на объектах электросетевого комплекса

ПАО «Россети Московский регион»

Оглавление

1.	Введение	4

1.1.	Область применения	4

1.2.	Нормативные ссылки	4

1.3.	Термины и определения	7

1.4.	Обозначения и сокращения	12

2.	Общие положения строительного контроля	12

3.	Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта электросетевого комплекса, подлежащие строительному контролю	13

4.	Исполнение функций строительного контроля и технического надзора	14

5.	Требования к специалистам, осуществляющим оперативное планирование, координацию, организацию, контроль и исполнение строительного контроля	22

6.	Оснащение Исполнителя СК МТР, СИЗ, оборудованием	24

7.	Процедуры, выполняемые Куратором НСК	24

8.	Процедуры, выполняемые Исполнителем СК и Персоналом ТН	25

8.1.	Проверка на контролепригодность рабочей документации, организационно-технологической документации (ППР)	25

8.2.	Проверка готовности Строительного подрядчика	26

8.3.	Входной контроль соответствия и качества продукции	28

8.4.	Контроль правил складирования, перемещения и хранения продукции	30

8.5.	Пооперационный контроль за выполнением технологических операций	32

8.6.	Геодезический контроль	33

8.7.	Лабораторный контроль	34

8.8.	Освидетельствование скрытых работ, промежуточная приемка работ	35

8.9.	Проверка оформления исполнительной и формирования комплекта приемо-сдаточной документации	39

8.10.	Строительный контроль при пусконаладочных работах	46

8.11.	Приемка объемов выполненных работ	48

8.12.	Проверка соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной, рабочей документации, требованиям технических регламентов и его готовности к предъявлению рабочей комиссии (ЗОС СК)	51

8.13.	Участие в рабочей и приемочной комиссиях	52

8.14.	Оформление Актов-предписаний по выявленным замечаниям (нарушениям, отклонениям, дефектам, недоделкам)	52

8.15. Применение программно-аппаратного комплекса с установленным мобильным приложением системы оперативного управления работами («Цифровой сотрудник») в части процедур строительного контроля	54

Приложение 1 Форма Акта-предписания	56

Приложение 2  Форма Уведомления о выполнении требований Акта-предписания	58

Приложение 3  Форма Акта об устранении замечаний, дефектов, недоделок	59

Приложение 4 Форма перечня ответственных лиц за осуществление функций СК и ТН, утверждаемого распорядительным документом филиала	60

Приложение 5  Перечень требований к материально-техническому оснащению Исполнителя СК по видам работ	61

Приложение 6 Форма Заключения о контролепригодности проектной, рабочей документации, организационно-технологической документации (ППР/ППРК)	62

Приложение 7 Форма заключения по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по строительству, реконструкции, техперевооружению на объектах электросетевого комплекса	65

Приложение 8 Форма заключения о проверке готовности лаборатории неразрушающего контролястроительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса	71

Приложение 9 Форма заключения о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса	73

Приложение 10 Форма заключения о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории  строительной подрядной организации к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса	75

Приложение 11 Форма заключения об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии	77

Приложение 12 Проект перечня приемо-сдаточной документации законченного строительством объекта	82

Приложение 13 Форма справки об отсутсвии замечаний по проверке приемо-сдаточной докуентации	179

Приложение 14 Форма перечня замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации	181

Приложение 15 Форма реестра приемо-сдаточной документации	182

Приложение 16 Форма акта передачи приемо-сдаточной документации	184

- Введение

  - Область применения

1.1.1. Регламент по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями:

- Статьи 53 «Строительный контроль», Статьи 55.5-1 «Специалисты по организации инженерных изысканий, специалисты по организации архитектурно-строительного проектирования, специалисты по организации строительства» Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 01.05.2022);

- Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минрегион России) от 24.12.2019 №861/пр (ред. от 28.03.2022).

1.1.2. Настоящий Регламент устанавливает единые требования к организации и осуществлению строительного контроля в отношении объектов капитального строительства электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион» (далее - Общество) и на объектах капитального строительства, строительство и реконструкция которых осуществляется Обществом в рамках реализации договоров услуг электроснабжения. Настоящий Регламент определяет единый порядок проведения контрольных мероприятий по осуществлению строительного контроля и единые требования к оформлению документации по строительному контролю. Регламент разработан в целях обеспечения безопасности и качества объектов капитального строительства Общества путем реализации единого подхода к осуществлению строительного контроля.

1.1.3. Требования настоящего Регламента распространяются на руководителей и специалистов подразделений Общества, осуществляющих организацию и исполнение функций строительного контроля в процессе нового строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – строительство) в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами.

  - Нормативные ссылки

В настоящем регламенте приведены ссылки на следующие документы:

Нормативно-правовые акты Российской Федерации:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 01.05.2022);

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 №384-ФЗ (ред. от 02.07.2013);

- Федеральный закон от 26.06.2008 г. №102-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об обеспечении единства измерений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.12.2021);

- Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 г. №1128 (ред. от 09.11.2017);

- Состав исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29 ноября 2022 г. №1015/пр;

- ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 №282-ст);

- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004, утвержден Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минрегион России) от 24.12.2019 №861/пр (ред. от 28.03.2022;

- СП 126.13330.2017. Свод правил. Геодезические работы в строительстве. СНиП 3.01.03-84, утвержден и введен в действие Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 октября 2017 г. №1469/пр;

- СДАНК-01-2020. «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС) (ред. от 09.02.2021);

- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 №883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 №903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок";

- Приказ Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 №340н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (ред. от 20.02.2014);

- Приказ Минэнерго России от 22.09.2020 №796 "Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации" (ред. от 30.11.2022);

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 №811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 №624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (ред. от 14.11.2011);

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 №1070 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13.09.2018 №757, от 12.07.2018 №548» (ПТЭЭСС).

Документация вышестоящих организаций:

- Типовой порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети», утв. Приказом ПАО «Россети» от 10.01.2020 №4 (в актуальной редакции);

- Типовой порядок проверки готовности строительных подрядных организаций к выполнению договоров строительного подряда на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети», утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 25.10.2019 №429р (в актуальной редакции);

- Типовой порядок оценки соответствия законченных строительством объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети», утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 07.11.2019 №453р (в актуальной редакции);

- Методические указания по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети», утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 31.05.2017 №284р (в актуальной редакции);

- Типовое положение по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства и реконструкции объектов электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети», утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 14.11.2019 №468р (в актуальной редакции);

- Типовой порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети», утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 14.11.2019 №469р (в актуальной редакции);

- Типовая методика подтверждения и приемки объемов и качества СМР, выполненных строительными подрядными организациями на электросетевых объектах ДЗО ПАО «Россети» , утв. Распоряжением ПАО «Россети» от 19.11.2019 №479р (в актуальной редакции);

- Приказ ПАО «Россети» от 09.01.2019 №2 «Об утверждении Положения о техническом надзоре в ПАО «Россети» (в актуальной редакции).

Локальные нормативные акты:

- Регламент реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Московский регион» в части выполнения проектно-изыскательских работ, оформления исходно-разрешительной документации, производства строительно-монтажных работ, утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 20.05.2020 №537 (в актуальной редакции;

- Методические указания о порядке формирования стоимости выполненных объемов работ и затрат по строительству и реконструкции объектов ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 24.07.2020 №785;

- Методические указания по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 11.08.2017 №921 (в актуальной редакции);

- Типовая форма договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 09.12.2022 №1294 (в актуальной редакции);

- Методические указания по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 28.02.2020 №221 (в актуальной редакции);

- Типовое техническое задание на оказание услуг по независимому строительному контролю на объекте инвестиционной программы ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 09.12.2022 №1294 (в актуальной редакции).

При пользовании настоящим регламентом целесообразно проверить действие ссылочных документов с помощью информационно-справочной базы «КонсультантПлюс», Электронной библиотеки нормативно-технических документов и Реестра внутренних нормативно-методических документов Общества.

Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим регламентом следует руководствоваться замененным (измененным) документом.

  - Термины и определения

В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:

| Акт-предписание | Оформленный, согласованный и принятый к исполнению документ установленного образца, содержащий результаты проведенной проверки, в том числе перечень основных выявленных замечаний и нарушений, мероприятия со сроками по их устранению. |
| --- | --- |
| Входной контроль | Контроль качества продукции, поступившей к техническому заказчику или строительному подрядчику и предназначенной для использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации объектов электросетевого комплекса Общества. |
| Готовность строительного подрядчика | Организационно-техническая готовность генеральных строительных подрядных и субподрядных организаций к выполнению обязательств по договору строительного подряда, определяемая: наличием, актуальностью и действительностью разрешительных документов, соответствием заявленных технических и людских ресурсов; обеспеченностью техникой, машинами, механизмами и оборудованием (включая комплект оборудования для проведения испытаний) в полном объеме в соответствии с требованиями ПОС и ППР; обеспеченностью временными сооружениями для организации временного пункта базирования управления строительством; обеспеченностью системой и оборудованием производственного контроля качества строительно-монтажных работ, включающей входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль по каждому виду работ. |
| Технический заказчик | Юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности. |
| Технический надзор | Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение (в т.ч. в виде проверки выполненных работ на соответствие утвержденной технической (проектной, рабочей) документации), выявление и пресечение нарушений требований надежности и безопасности, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и НТД в области электроэнергетики, а также локальными нормативными актами, посредством организации и проведения проверок (комплексных, целевых) и регламентных работ, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении производственной деятельности Общества. |
| Исполнитель по строительному контролю (Исполнитель СК) | Должностные лица и специалисты Общества, на которых возложены обязанности по осуществлению функций по строительному контролю на основании возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами, обладающие опытом, квалификацией, образованием в соответствии с требованиями настоящего Регламента. |
| Исполнитель по независимому строительному контролю (Исполнитель НСК) | Юридические лица, осуществляющие услуги по независимому строительному контролю на основании договора с Обществом на оказание услуг по независимому строительному контролю. |
| Исполнительная документация | Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства. |
| Контролепригодность документации | Пригодность документации для выполнения контроля качества строительных процессов и материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям. |
| Куратор Исполнителя по оказанию услуг по независимому строительному контролю (Куратор НСК) | Должностные лица и специалисты Общества, на основании должностных инструкций и распорядительных документов осуществляющие оперативное планирование, координацию, организацию и контроль исполнения строительного контроля, выполняемого Исполнителем НСК. |
| Объект капитального строительства | Здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка. |
| Объекты электросетевого хозяйства Общества | Линии электропередачи, подстанции, распределительные пункты и оборудование, предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии. |
| Организационно – технологическая документация | Комплект документов, описывающих организационные и технические решения по выполнению тех или иных видов работ, в том числе: проект производства работ (ППР), проект производства работ кранами (ППРк), технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля качества и описания методов производства работ и т.д. |
| Персонал по техническому надзору | Линейный эксплуатационный персонал из числа руководителей и специалистов технических подразделений филиалов Общества, осуществляющий организацию и осуществление функций технического надзора в процессе нового строительства, реконструкции и объектов капитального ремонта в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами. Состав персонала, осущестляющего функции технического надзора, опрелелен в разделе 4 «Исполнение функций строительного контроля и технического надзора» настоящего Регламента. |
| Пооперационный контроль | Вид контроля отдельных операций, являющихся составной частью технологического процесса. Выполняется после завершения определенной производственной операции, с целью проверки соответствия требованиям нормативных документов, выявления причин возникновения дефектов. Производится после каждой операции, когда качество последующей операции зависит от предыдущей. Необходимость проведения пооперационного контроля определяется требованиями утвержденных Техническим заказчиком технологических карт контроля качества в составе ППР. Осуществляется преимущественно измерительным методом или техническим осмотром. Результаты операционного контроля фиксируются в общих или специальных журналах работ, журналах геотехнического контроля и других документах, предусмотренных действующей в данной организации системой управления качеством. |
| Приемочная комиссия | Комиссия, назначаемая в установленном порядке для приемки в эксплуатацию законченного строительством Объекта. |
| Приемочный контроль | Контроль качества выполненных строительно-монтажных работ и ответственных конструкций. |
| Проектная документация | Материалы в текстовой форме, в виде карт (схем), определяющие архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей. |
| Рабочая документация | Рабочие чертежи, утвержденные Техническим заказчиком «В производство Работ», а также ведомости потребностей строительных материалов и оборудования, технические условия на выполнение работ в строительстве. |
| Саморегулируемая организация | Некоммерческая организация, созданная в форме ассоциации (союза), основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной документации или строительство, реконструкцию объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, заключенным с Застройщиком, Техническим заказчиком. |
| Скрытые работы | Выполненные строительные работы, скрываемые последующими строительными работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительных работ и монтажа конструкций, фактическое выполнение которых необходимо подтверждать Техническим заказчиком и/или его полномочным представителем. |
| Строительный контроль | Комплекс мероприятий, проводимый в процессе строительства, реконструкции объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации. |
| Строительный подрядчик (Подрядчик) | Юридическое или физическое лицо, которое на основании договора подряда (контракта), заключенного с Обществом (филиалом Общества), принимает на себя обязательства по строительству объектов или выполнению определенных проектно-изыскательских и строительных работ, необходимых для сдачи объекта в установленный срок в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями технических регламентов. |
| Техническая документация | Комплект документации, который обосновывает целесообразность строительного проекта в целом. Включает в себя чертежи, ведомости объемов строительно-монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам, действующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы и отпускные цены, отдельные, относящиеся к соответствующей стройке. |

  - Обозначения и сокращения

В настоящем регламенте применены следующие обозначения и сокращения:

| ВИК | Визуально-измерительный контроль |
| --- | --- |
| ВЛ | Воздушные линии электропередачи |
| КЛ | Силовые кабельные линии |
| НМД | Нормативно-методическая документация |
| НРС | Национальный реестр специалистов |
| НСК | Независимый строительный контроль |
| ПД | Проектная документация |
| ППР | Проект производства работ |
| ППРк | Проект производства работ кранами |
| ПОС | Проект организации строительства |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| ПНР | Пуско-наладочные работы |
| РД | Рабочая документация |
| РТН | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) |
| СК | Строительный контроль |
| СМР | Строительно-монтажные работы |
| СРО | Саморегулируемая организация |
| ТН | Технический надзор |

- Общие положения строительного контроля

2.1. Предметом строительного контроля является проверка выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте  объектов электросетевого комплекса Общества и объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства по договорам услуг энергоснабжения (далее – Объекты Общества) на соответствие требованиям ПД и подготовленной на ее основе РД, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов.

2.2. Целью строительного контроля является предупреждение и выявление несоответствия выполняемых СМР, ПНР требованиям утвержденной ПД и РД, требованиям технических регламентов, требованиям организационно-технологических документации (ППР, ППРк), НМД Общества, а также нарушений влияющих на безопасность объектов капитального строительства.

2.3. Задачами строительного контроля является:

2.3.1. Получение и систематизация в течение всего периода строительства, на всех этапах выполняемых работ информации о качестве и объеме выполненных СМР, обо всех обнаруженных отступлениях от проектных решений, действующих норм и правил производства и приемки работ, нарушениях установленной технологии производства отдельных операций или видов работ и принятых мерах по устранению обнаруженных нарушений.

2.3.2. Предотвращение нарушений требований НМД в области стандартизации (технических регламентов, сводов правил, национальных стандартов и законодательства, регулирующего технологические процессы в строительстве).

2.3.3. Формирование объективной оценки соответствия показателей качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе строительства, сроков строительства, строительной продукции в целом требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, ПД и РД.

2.3.4. Обеспечение безопасности строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения.

- Объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта электросетевого комплекса, подлежащие строительному контролю

3.1. Строительный контроль осуществляется при новом строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном ремонте объектов электросетевого комплекса и инфраструктурных объектов электрических сетей Общества (далее – объекты капитального строительства).

3.2. К объектам электросетевого комплекса Общества, подлежащих строительному контролю, относятся:

3.2.1. Воздушные и кабельные линии электропередачи напряжением 0,4-110 (220) кВ, включая комплекс оборудования, сооружений и производственно-технологических объектов, системы и средства управления, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

3.2.2. Трансформаторные подстанции и распределительные пункты 0,4-110 (220) кВ, включая комплекс оборудования, сооружений и производственно-технологических объектов, системы и средства управления, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

3.3. К инфраструктурным объектам капитального строительства электрических сетей Общества, подлежащим строительному контролю, относятся:

3.3.1. Технологические сети связи:

Воздушные, кабельные проводные линии, сети беспроводной и проводной связи в составе систем и средств управления объектов электросетевого хозяйства, включая комплекс оборудования, сооружений и производственно-технологических объектов, системы и средства управления, предназначенного для технического обслуживания и эксплуатации указанных объектов:

- Проводные сети и линии связи: кабельные линии связи (КЛС); волоконно-оптическая сеть и линии связи (ВОЛС); высокочастотная сеть связи по ВЛ (ВЧ-ВЛ);

- Сети беспроводной радиосвязи: радиорелейные линии связи (РРЛ); сеть подвижной радиосвязи.

3.3.2. Здания и сооружения.

Производственные здания и сооружения, включая комплекс оборудования, сооружений и производственно-технологических объектов, системы и средства управления предназначенного для их технического обслуживания и эксплуатации:

- административно - бытовые и производственные здания;

- ремонтно-производственные базы и ремонтно-эксплуатационные пункты;

- здания и сооружения по обеспечению пожарной безопасности и ограничения доступа посторонних лиц на электросетевые объекты.

- Исполнение функций строительного контроля и технического надзора

  - Участники процесса контроля качества реализации объектов капитального строительства:

    - Для исполнения функций строительного контроля, исходя из ответственности объекта капитального строительства, его класса напряжения и источников финансирования, привлекается:

- Исполнитель по строительному контролю (далее – Исполнитель СК) - должностные лица и специалисты Общества, на которых возложены обязанности по осуществлению функций по строительному контролю в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами;

- Исполнитель по независимому строительному контролю (далее – Исполнитель НСК) - юридические лица, осуществляющие услуги по независимому строительному контролю (далее - услуги НСК) на основании договора с Обществом на оказание услуг по независимому строительному контролю (далее – договор НСК);

- Куратор Исполнителя по независимому строительному контролю (далее – Куратор НСК) - должностные лица и специалисты Общества, на которых возложены обязанности по оперативному планированию, координации, организации услуг НСК, обязанности по сопровождению и контролю исполнения договоров НСК в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами.

    - В целях контроля обеспечения условий для беспрепятственной приемки в эксплуатацию завершенных капитальным строительством, реконструкцией, техперевооружением объектов капитального строительства класса напряжения 0,4-20 кВ (в том числе в рамках договоров услуг энергоснабжения), в обязательном порядке, из числа сотрудников линейных эксплуатационных подразделений филиалов, либо из числа эксплуатационныго персонала РЭР (для МКС) / РЭС (для областных филиалов) назначаются лица, ответственные за организацию и исполнение технического надзора (далее – ТН) – обязательных надзорных функций эксплуатирующих организаций за производством работ, функций по проверке выполненных работ на соответствие утвержденной технической (проектной) документации, на основании с требований ПТЭЭСС и ПУЭ (далее – Персонал по ТН).

  - К лицам, осуществляющим строительный контроль и технический надзор, отнесены следующие должностные лица и специалисты, в зависимости от возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами:

Таблица 1

Распределение ответственности Исполнителя СК и Персонала ТН

| Категория объекта (0,4; 6-20 кВ; 35-500 кВ) | Ответственный за осуществление функции СК (Исполнитель СК) , | Ответственный за осуществление технического надзора эксплуатационных служб филиала на объектах 0,4-20 кВ (Персонал ТН) |
| --- | --- | --- |
| 1. Электроустановки 0,4 кВ |  |  |
| 1.1. ВЛ(И) до 150м (3-я категория) | Областные филиалы: Заместитель начальника РЭС по работе с клиентами Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Специалист Управления по строительному контролю | Мастер РЭС/РЭР |
| 1.2. ВЛ(И) более 150м (3-я категория) | Областные филиалы: Заместитель начальника РЭС по работе с клиентами Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Специалист Управления по строительному контролю | Мастер РЭС/РЭР |
| 1.3. КЛ (3-я категория) | Областные филиалы: Заместитель начальника РЭС по работе с клиентами Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Специалист Управления по строительному контролю | Мастер РЭС/РЭР |
| 1.4. РУ 0,4 кВ (3-я категория) | Областные филиалы: Заместитель начальника РЭС по работе с клиентами Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Специалист Управления по строительному контролю | Старший мастер РЭС/РЭР |
| 1.5. Электроустановки 2-й категории надежности (РУ 0,4 кВ, КЛ/ВЛ 0,4 кВ) | Областные филиалы: Начальник РЭС Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Специалист Управления по строительному контролю | Главный инженер РЭС/РЭР |
| 2. Электроустановки 6-20 кВ |  |  |
| 2.1. Электроустановки 3-й категории надежности |  |  |
| 2.1.1. ВЛ(З) до 300м. | Областные филиалы: Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей,Специалист Управления по строительному контролю | 1. Объекты RAB: Главный инженер РЭС/РЭР; 2. Объекты ТП: Заместитель начальника РЭС/ Главный инженер РЭР |
| 2.1.2. ВЛ(З) свыше 300 м. | Областные филиалы: Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Специалист Управления по строительному контролю | 1. Объекты RAB: Главный инженер РЭС/РЭР 2. Объекты ТП: Заместитель начальника РЭС/ Главный инженер РЭР |
| 2.1.3. КЛ | Областные филиалы: Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Специалист Управления по строительному контролю | 1. Объекты RAB: Главный инженер РЭС/РЭР 2. Объекты ТП: Заместитель начальника РЭС/ Главный инженер РЭР |
| 2.1.4. Секционирующий пункт (РЛР, РЛК, ПРВТ и т.д.) | Областные филиалы: Начальник Управления капитального строительства / Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Начальник Управления по строительному контролю / Специалист Управления по строительному контролю | 1. Объекты RAB: Начальник службы РС /Главный инженер РЭС/РЭР 2. Объекты ТП: Заместитель начальника РЭС/ Главный инженер РЭР |
| 2.1.5. КТПК, МТП, СТП | Областные филиалы: Начальник Управления капитального строительства / Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Начальник Управления по строительному контролю / Специалист Управления по строительному контролю | 1. Объекты RAB: Начальник службы РС /Главный инженер РЭС/РЭР 2. Объекты ТП: Заместитель начальника РЭС/ Главный инженер РЭР |
| 2.1.6. РП, БКТП, ПАРН, АСП | Областные филиалы: Начальник Управления капитального строительства / Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Начальник Управления по строительному контролю / Специалист Управления по строительному контролю | 1. Объекты RAB: Заместитель главного инженера по РС / Главный инженер РЭС/РЭР 2. Объекты ТП: Заместитель начальника РЭС/ Главный инженер РЭР |
| 2.2. Электроустановки 2-й категории надежности |  |  |
| 2.2.1. РП, ТП, ВЛ(З), КЛ | Областные филиалы: Начальник Управления капитального строительства / Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Начальник Управления по строительному контролю / Специалист Управления по строительному контролю | 1. Объекты RAB: Заместитель главного инженера по РС / Главный инженер РЭС/РЭР 2. Объекты ТП: Заместитель начальника РЭС/ Главный инженер РЭР |
| 2.3. Электроустановки 1-й категории надежности |  |  |
| 2.3.1. РП, ТП, ВЛ(З), КЛ | Областные филиалы: Начальник Управления капитального строительства / Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства Филиал МКС: Заместитель руководителя Управления кабельных сетей, Начальник Управления по строительному контролю / Специалист Управления по строительному контролю | 1. Объекты RAB: Заместитель главного инженера по РС / Начальник РЭС/ Главный инженер РЭР; 2. Объекты ТП: Начальник РЭС/ Главный инженер РЭР |
| 3. Электроустановки 35-110 (220) кВ |  |  |
| 3.1. ВЛ, КЛ, ПС 35–110 (220) кВ (включая приоритетные объекты) | Областные филиалы + филиал МВС: 1. Начальник Управления капитального строительства / Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства 2. Юр. лицо (контрагент Общества), осуществляющее услуги НСК (независимый строительный контроль) | Должностные лица технических служб филиала (по принадлежности): Начальник службы ПС Начальник службы ЛЭП Начальник службы изоляции и защиты от перенапряжения Начальник управления кабельных линий электропередач Начальник службы воздушных линий электропередач Главный инженер ОВЭС |
| 4. Инфраструктурные объекты капитального строительства электрических сетей |  |  |
| 4.1. Технологические сети связи. 4.2. Производственные здания и сооружения (включая комплекс оборудования, системы и средства управления для технического обслуживания и эксплуатации) | Областные филиалы + филиал МВС: 1. Начальник Управления капитального строительства / Специалист сектора строительного контроля Управления капитального строительства 2. Юр. лицо (контрагент Общества), осуществляющее услуги НСК (независимый строительный контроль) | Должностные лица технических служб филиала (по принадлежности): Начальник службы СДТУ Начальник службы АСТУ Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений |

  - К лицам, осуществляющим оперативное планирование, координацию, организацию строительного контроля, отнесены следующие должностные лица и специалисты в зависимости от возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами:

- заместитель директора филиала по капитальному строительству, заместитель директора филиала – главный инженер;

- директор/заместитель директора департамента капитального строительства филиала, директор/заместитель директора департамента по организации работ хозяйственным способом филиала, начальник/заместитель начальника управления по капитальному строительству филиала;

- директор по капитальному строительству ИА, директор/заместитель директора департамента строительства высоковольтных объектов ИА.

  - К лицам, осуществляющим сопровождение и контроль исполнения договоров НСК, осуществление строительного контроля отнесены следующие должностные лица и специалисты, в зависимости от возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и распорядительными документами:

- руководители и специалисты подразделений департамента капитального строительства филиалов, руководители и специалисты подразделений департамента по организации работ хозяйственным способом филиалов, руководители и специалисты подразделений управления капитального строительства филиалов, руководители и специалисты управления кабельных сетей;

- руководители и специалисты подразделений департамента строительства высоковольтных объектов ИА;

- руководители/заместители руководителей и специалисты следующих служб: служба линии электропередачи, служба подстанций, служба релейной защиты и автоматики, служба изоляции, защиты от перенапряжений и испытаний, служба распределительных сетей, служба эксплуатации зданий и сооружений, служба диспетчерского и технологического управления, служба автоматизированной системы технологического управления, служба телемеханики, районы электрических сетей.

  - Взаимоотношения Исполнителя СК со Строительным подрядчиком в процессе реализации функций строительного контроля регулируются требованиями настоящего Регламента и договором подряда, заключенным между Строительным подрядчиком и Обществом.

  - Взаимоотношения Кураторов НСК с Исполнителем НСК регулируются требованиями Технического задания на оказание услуг НСК и договором на оказание услуг по НСК, заключенным между Исполнителем НСК и  Обществом.

4.7. Взаимоотношения Персонала ТН и Исполнителя СК в процессе контроля за выполнением работ при сооружении, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации ВЛ, КЛ 0,4-20 кВ (в том числе в рамках договоров услуг энергоснабжения), выполняемых подрядной организацией или собственными силами мобильных бригад и подлежащих сдаче в эксплуатацию регулируются в следующем порядке:

4.7.1. Исполнитель СК направляет Персоналу ТН требование о необходимости выполнения функций ТН с указанием их объемов и сроков исполнения на объекте капитального строительства напряжением 0,4-20 кВ, находящегося в зоне ответственности конкретного сотрудника из числа Персонала ТН, на основании распорядительного документа.

4.7.2. Персонал ТН проводит проверку объемов выполненных работ, в т.ч.: надзор за выполнением технологических операций, проверка работ, требующих освидетельствования и промежуточной приемки, надзор за ПНР, приемка выполненных объемов работ (в соответствии с требованиями п.8.5,п.8.8, п.8.10, п.8.11 настоящего Регламента СК).

4.7.3. По результатам проведенной проверки на объекте капитального строительства Персонал ТН осуществляет фотофиксацию проконтролированных работ, участков освидетельствования и промежуточной приемки, выполненных объемов работ, при необходимости – документации, оформляемой подрядчиком в подтверждение качества выполненных работ и применяемых материалов и изделий.

4.7.4. При формировании документации при проверке (приемке) выполненных работ Персонал ТН подписывает представленные документы в графе «Прочие, иные лица».

4.7.5. По завершению проверки объекта капитального строительства Персонал ТН передает полученные фотоматериалы, завизированную им документацию и иную документацию подрядчика Исполнителю СК, ответственному за осуществление СК на проконтролированном объекте.

4.8. В целях делегирования полномочий и закрепления ответственности Исполнителей СК и Персонала ТН, заместителем директора филиала по капитальному строительству, в соответствии с утвержденной организационной структурой и распределением функциональных обязанностей, инициируется соответствующий единый распорядительный документ, утверждаемый директором филиала, в сроки, установленные п.4.9 настоящего раздела Регламента СК, и содержащий в обязательном порядке перечень ответственных лиц, по форме и содержанию соответствующий требованиям п.4.10 настоящего раздела Регламента СК. Ответственность за своевременное формирование и актуализацию единого распорядительного документа  о закреплении ответственных лиц за СК и ТН несет заместитель директора филиала по капитальному строительству – начальник УКС (ДКС).

4.9. Сроки утверждения единого распорядительного документа филиала о назначении ответственных лиц за СК, ответственных лиц за ТН – ежегодно, не позднее окончания календарного года предшествующему плановому году (до 25 декабря), сроки пересмотра и актуализации – по завершению корректировки и согласования ИПР, на не позднее окончания II квартала текущего года. Указанные распорядительные документы подлежат обязательному согласованию с курирующим подразделением Блока капитального строительства ИА.

4.10. Форма перечня ответственных лиц за осуществление функций СК и ТН, утверждаемого распорядительным документом филиала,  определена Приложением 4 к настоящему Регламенту. Распорядительный документ филиала о закреплении Исполнителя СК и Персонала ТН в обязательном порядке должен включать:

4.10.1. Для филиала Московские высоковольтные сети:

- Перечень Исполнителей СК, осуществляющих функции СК на объектах напряжением 35-220 кВ, с закреплением персональной ответственности за осуществление СК с привязкой к каждому объекту (объектам) капитального строительства. Перечень должен охватывать все объекты капитального строительства филиала напряжением 35-220 кВ, на которых планируется выполнение СМР в течение планового года в соответствии с утвержденной ИПР.

- Перечень кураторов Исполнителей НСК (кураторов договоров НСК) с закреплением персональной ответственности за планирование, координацию, организацию и контроль исполнения строительного контроля, выполняемого Исполнителем НСК на основании договора на оказание услуг.

- Информацию о статусе включения Исполнителей СК в НРС (НОСТРОЙ).

4.10.2. Для филиала Московские кабельные сети:

- Перечень Исполнителей СК, осуществляющих функции СК на объектах напряжением 0,4 - 20 кВ, с закреплением персональной ответственности за осуществление СК с территориальной привязкой к Управлению кабельных сетей округа (УКС), либо с указанием зоны ответственности  за осуществление СК по объектам капитального строительства класса напряжения 0,4-20 кВ.

- Информацию о статусе включения Исполнителей СК в НРС (НОСТРОЙ).

- Перечень ответственных лиц за осуществление ТН эксплуатационными службами филиала на объектах 0,4-20 кВ.

4.10.3. Для филиалов Северные электрические сети, Восточные электрические сети, Южные электрические сети, Западные электрические сети, Новая Москва:

- Перечень Исполнителей СК, осуществляющих функции СК на объектах напряжением 35-220 кВ, с закреплением персональной ответственности за осуществление СК с привязкой к каждому объекту (объектам) капитального строительства. Перечень должен охватывать все объекты капитального строительства филиала напряжением 35-220 кВ, на которых планируется выполнение СМР в течение планового года в соответствии с утвержденной ИПР.

- Перечень Исполнителей СК, осуществляющих функции СК на объектах напряжением 0,4 - 20 кВ, в том числе в рамках договоров услуг энергоснабжения, с закреплением персональной ответственности за осуществление СК с территориальной привязкой к району электрических сетей (РЭС).

- Перечень кураторов Исполнителей НСК (кураторов договоров НСК) с закреплением персональной ответственности за планирование, координацию, организацию и контроль исполнения строительного контроля, выполняемого Исполнителем НСК на основании договора на оказание услуг.

- Информацию о статусе включения Исполнителей СК в НРС (НОСТРОЙ).

- Перечень ответственных лиц за осуществление ТН эксплуатационными службами филиала на объектах 0,4-20 кВ.

4.11. Для включения в распорядительный документ информации о закреплении Исполнителя СК специалисты и должностные лица филиала должны соответствовать квалификационным и профессиональным требованиям п. 5.2., 5.3. настоящего Регламента, а также иметь указанный функционал по осуществлению строительного контроля в своих должностных инструкциях.

4.12. Для включения в распорядительный документ информации о назначении Куратора НСК специалисты и должностные лица филиала должны соответствовать квалификационным и профессиональным требованиям п. 5.1. настоящего Регламента, а также иметь указанный функционал по осуществлению строительного контроля в своих должностных инструкциях.

4.13. Информация об ответственных специалистах СК и персонале ТН в обязательном порядке включается в состав закупочной документации на СМР.

- Требования к специалистам, осуществляющим оперативное планирование, координацию, организацию, контроль и исполнение строительного контроля

5.1. Для осуществления оперативного планирования, координации, организации и контроля исполнения строительного контроля, выполняемого Исполнителем НСК, должностные лица и специалисты Общества, включая Кураторов НСК, обязаны соответствовать следующим требованиям:

- иметь подтверждение о внесении в НРС в области строительства (НОСТРОЙ) в соответствии с требованиями статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ (в актуальной редакции).

Требования к персоналу Исполнителя НСК определены в Типовом техническом задании на оказание услуг по строительному контролю и  в Типовой форме договора на оказание услуг по строительному контролю на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион».

5.2. Для непосредственного осуществления строительного контроля (для выполнения обязательных мероприятий и процедур строительного контроля в полном объеме или частично в соответствии с перечнем п.8 настоящего Регламента) Исполнитель СК обязан соответствовать следующим требованиям:

- иметь подтверждение о внесении в НРС в области строительства (НОСТРОЙ) в соответствии с требованиями статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ (в актуальной редакции);

- иметь аттестацию по курсу «Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте» (при необходимости, для специалистов осуществляющих контроль работ, выполняемых на высоте в зависимости от объекта контроля);

- иметь подтверждение обучения по требованиям пожарной безопасности в объеме противопожарного инструктажа и пожарно-технического минимума;

- иметь подтверждение проверки знаний требований охраны труда в объеме инструктажа по охране труда и обучения безопасным методам работ и приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим.

5.3. Для осуществления строительного контроля на территории или в охранных зонах действующих электроустановок, кроме вышеуказанного, Исполнитель СК должен быть аттестован по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках в качестве административно-технического персонала, имеющего квалификационную группу по электробезопасности не ниже III-й и допуск к работе на электроустановках до и выше 1000В (Приложение №1 к Приказу Минтруда России от 15.12.2020 №903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (в актуальной редакции), Типовой порядок осуществления строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ДЗО ПАО «Россети»).

5.4. Кроме того, если в рамках осуществления строительного контроля в соответствии с распорядительным документом на Исполнителя СК возложены функции по проведению контрольно-измерительных операций (в зависимости от объекта контроля), Исполнитель СК обязан соответствовать следующим требованиям:

- иметь аттестацию на право проведения визуального и измерительного метода контроля (при необходимости, для специалистов осуществляющих неразрушающий контроль);

- иметь аттестацию специалистов сварочного производства (при необходимости, для специалистов осуществляющих контроль за производством сварочно-монтажных работ);

- свидетельство об окончании курсов повышения квалификации по специальности «Геодезия» и опыт работы в области геодезии не менее 1 (одного) года (при необходимости, для специалистов осуществляющих геодезический контроль).

5.5. Исполнитель СК для осуществления строительного контроля должен знать:

- требования нормативных правовых актов, технических регламентов, стандартов, строительных норм и правил и другие нормативно-технические и распорядительные документы, регламентирующие деятельность Общества и устанавливающие требования к строительству на всех его этапах;

- правила оформления ПСД и исполнительной документации;

- требования к  проведению испытаний и приемки отдельных конструкций и сооружений, законченных строительством;

- приемы и методы контроля качества выполненных работ;

- требования к порядку ведения учетной и отчетной документации по строительству и строительному контролю;

- нормы по соблюдению требований охраны труда, производственной санитарии, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- Оснащение Исполнителя СК МТР, СИЗ, оборудованием

6.1. Исполнитель СК при осуществлении строительного контроля должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и обувью; в соответствии с требованиями приказа Минздравсоцразвития России от 25.04.2011 №340н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежы, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам организаций электроэнергетической промышленности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением» (в актуальной редакции), в том числе:

- специальной одеждой и обувью в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

- каской для защиты головы;

- защитными очками и защитными перчатками или рукавицами;

- средствами защиты органов дыхания в зависимости от воздействующих вредных производственных факторов;

- сигнальными жилетами.

6.2. Исполнитель СК при осуществлении строительного контроля должен быть обеспечен необходимыми приборами, инструментами и средствами контроля; используемые контрольно-измерительные приборы, инструменты и оборудование должны соответствовать требованию Федерального закона от 26 июня 2008 года № 102-Ф3 «Об обеспечении единства измерений», должны быть поверенными в установленном порядке и иметь соответствующие подтверждающие документы.

6.3. Требования по материально-техническому оснащению Исполнителя СК по видам контролируемых работ определены Приложением 5 настоящего Регламента.

- Процедуры, выполняемые Куратором НСК

7.1. Куратор НСК, ответственный, на основании распорядительного документа Технического заказчика, за планирование, координацию, организацию и контроль исполнения строительного контроля, выполняемого Исполнителем НСК на основании договора на оказание услуг, обязан взаимодействовать с Исполнителем НСК на основании требований Статьи 9 «Права и обязанности Заказчика», Статьи 10 «Изменение объемов и сроков оказания Услуг», Статьи 12 «Ответственность» действующего договора на оказание услуг НСК, сформированного в соответствии с Типовой формой договора на оказание услуг по строительному контролю.

7.2. Перечень процедур, выполняемых Исполнителем НСК требования к их порядку, очередности и сроках исполнения определены действующим договором на оказание услуг по строительному контролю, Техническим заданием на оказание услуг по независимому строительному контролю (Приложение 1 к договору на оказание услуг по строительному контролю).

- Процедуры, выполняемые Исполнителем СК и персоналом ТН

  - Проверка на контролепригодность рабочей документации, организационно-технологической документации (ППР)

8.1.1. Заключение о контролепригодности РД, организационно-технологической документации (ППР/ППРк) формируется Исполнителем СК в течение 10 календарных дней с даты получения от Проектировщика, Строительного подрядчика проверяемой документации, но не позднее даты начала проверки готовности Строительного подрядчика. Исполнитель СК перед началом строительных работ проводит анализ и оценку РД и организационно – технологической документации на возможность осуществления по ней контроля качества строительных процессов и материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям.

8.1.2. При анализе РД Исполнитель СК проверяет:

- комплектность РД в объеме необходимом и достаточном для контроля качества работ;

- взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектным осевым размерам и геодезической основе;

- наличие соответствующих согласований и утверждений;

- наличие ссылок на нормативные документы, на материалы и изделия (технические условия и ГОСТ);

- наличие требований к фактической точности контролируемых параметров, оценка возможности ее контроля;

- условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в РД параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы;

- техническая оснащенность и технологические возможности выполнения контроля качества в соответствии с нормативной документацией;

- достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих освидетельствованию;

- достаточность перечня работ и конструкций, показатели качества которых подлежат оценке соответствия в процессе строительства;

- наличие предельных значений контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них;

- наличие и соответствие разделов РД требованиям законодательных и нормативных актов РФ в части организации и обеспечения качества строительства;

- наличие указаний о применяемых инструментах, приборах, методах контроля и объемах, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы.

8.1.3. При анализе организационно - технологической документации (ППР, ППРк, программ ПНР) Исполнитель СК проводит проверку на соответствие требованиям Методических указаний по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион».

8.1.4. По результатам проверок Исполнитель СК формирует Заключения о контролепригодности РД, организационно-технологической документации по форме  приложения 6 настоящего Регламента.

8.1.5. Исполнитель СК, в случае определения невозможности осуществления контроля качества строительных процессов и материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям по представленной РД, организационно-технологической документации (ППР/ППРк):

- информирует руководство Технического заказчика о выявленных замечаниях и недостатках;

- направляет замечания представителю проектной организации, разрабатывающей РД, контролирует сроки и факт устранения замечаний, в случае необходимости инициирует применение санкций к проектной организации, предусмотренные условиями договора на ПИР;

- направляет Строительному подрядчику, разрабатывающему ППР/ППРк, Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента.

  - Проверка готовности Строительного подрядчика

8.2.1. Проверка Исполнителем СК готовности Строительного подрядчика к выполнению работ осуществляется по месту базирования строительной организации, указанному в ПОС или ППР. После перебазирования Строительного подрядчика и его письменного уведомления в адрес Общества (филиала Общества) о готовности к выполнению работ, Исполнитель СК осуществляет проверку готовности Строительного подрядчика к выполнению работ, предусмотренных договором строительного подряда.

8.2.2. Без положительного заключения Исполнителя СК о готовности к выполнению работ строительная подрядная организация к выполнению работ на объекте не может быть допущена.

8.2.3. Проверке Исполнителем СК подлежат Строительный подрядчик и субподрядные организации, привлекаемые им по предварительному согласованию с Обществом (филиалом Общества) на основе договоров субподряда. Субподрядные организации проверяются перед непосредственным началом выполнения ими конкретных этапов или видов работ, в соответствии с утвержденным графиком строительства.

8.2.4. Исполнитель СК в течение 3-рабочих дней с даты получения уведомления Строительного подрядчика о готовности проводит проверку готовности Строительного подрядчика и привлекаемых субподрядных организаций к выполнению заявленных работ с оформлением заключения о проверке готовности (приложение 7 к настоящему Регламенту). Заключения в день проверки направляются Строительному подрядчику.

8.2.5. Исполнитель СК в течение 3-рабочих дней с даты получения уведомления Строительного подрядчика о привлечении лабораторий проводит процедуру проверки готовности лабораторий неразрушающего контроля, строительных (испытательных) лабораторий, электротехнических (испытательных) лабораторий, являющихся структурными подразделениями Строительного подрядчика или арендуемых по договору с оформлением заключений согласно приложениям 8, 9, 10 к настоящему Регламенту. Заключения в день проверки направляются Строительному подрядчику.

8.2.6. В ходе процедуры проверки Исполнителем СК готовности Строительного подрядчика проверяются:

- подтверждение членства подрядной организации в СРО;

- наличие в полном объеме утвержденной и зарегистрированной в установленном порядке ПД, включающей, в том числе, согласованный Техническим заказчиком план-график выполнения СМР, наличие необходимых согласований ПД с заинтересованными организациями, согласований в части землепользования, наличие организационно-технологической документации (ППР, ППРк);

- обеспеченность системой и оборудованием производственного контроля качества СМР, включающей входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль по каждому виду работ;

- обеспеченность Строительного подрядчика техникой, машинами, механизмами и оборудованием (включая комплект оборудования для проведения испытаний) в полном объеме в соответствии с требованиями ПОС и ППР;

- обеспеченность Строительного подрядчика временными сооружениями для организации временного пункта базирования управления строительством;

- обеспеченность Строительного подрядчика (включая субподрядные организации) квалифицированным, обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом для выполнения всего комплекса предусмотренных проектом работ, с документальным подтверждением компетентности персонала;

- обустройство временных пунктов базирования линейных строительных участков (городки строителей, временные производственные базы, трубосварочные базы, площадки складирования строительных материалов и конструкций, площадки стоянки и обслуживания строительной техники, пункты приема грузов, подъездные дороги к площадкам временных пунктов базирования, к объекту строительства, к карьерам грунта).

8.2.7. Если по результатам проверки организация признана не готовой к началу производства работ, Исполнитель СК направляет Строительному подрядчику, Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента.

8.2.8. Сроки устранения нарушений согласовываются Исполнителем СК с уполномоченными представителями организации Строительного подрядчика. Сроки устранения нарушений не должны быть позже плановой даты начала работ на объекте.

8.2.9. После устранения Строительным подрядчиком нарушений, указанных в Акте-предписании и получения Исполнителем СК уведомления Строительного подрядчика об устранении выявленных нарушений (по форме приложения 2 к настоящему Регламенту) Исполнитель СК назначает время и место проведения повторной проверки.

8.2.10. Исполнитель СК проводит проверку устранения выявленных нарушений, указанных в Акте-предписании, и при их устранении подтверждает соответствующими записями в Акте-предписании и уведомлении, представленном Строительной подрядной организацией (оформляемом по форме приложения 2 к настоящему Регламенту).

8.2.11. После подтверждения устранения выявленных нарушений при проведении повторной проверки готовности Строительного подрядчика к выполнению работ, Исполнителем СК оформляется положительное заключение готовности и в тот же день вручается Строительному подрядчику.

8.2.12. Исполнитель СК в рамках исполнения процедуры проверки готовности несёт ответственность:

- за своевременное и качественное выполнение процедуры проверки готовности строительных подрядных организаций к исполнению обязательств по договорам подряда;

- за достоверность и своевременность предоставления информации Техническому заказчику о результатах проверки готовности;

- за обоснованность принятия решения о готовности  или неготовности подрядчика к выполнению работ;

- за объективный, беспристрастный, непредвзятый и непредубежденный подход к оценке готовности строительной подрядной организации к выполнению строительных работ.

8.2.13. Исполнитель СК по результатам процедуры проверки готовности Строительного подрядчика имеет право:

- в случае нарушения обязательств, инициировать применение санкций к Строительному подрядчику, предусмотренных условиями действующего договора строительного подряда;

- инициировать расторжение договора с подрядной организацией, при невозможности с ее стороны обеспечить готовность к исполнению обязательств, в сроки установленные договором подряда.

  - Входной контроль соответствия и качества продукции

8.3.1. Исполнитель СК осуществляет контроль своевременной и качественной организации и проведения в полном объеме Строительным подрядчиком процедуры входного контроля качества и соответствия продукции для строительства по мере поступления материалов, конструкций, изделий и оборудования на строительную площадку или приобъектные склады Строительного подрядчика в объеме указанном в п. 8.3.5 настоящего Регламента.

8.3.2. До начала проведения Строительным подрядчиком процедуры входного контроля Исполнитель СК осуществляет:

- проверку наличия утвержденных операционно-технологических карт контроля в составе ППР, для проведения входного контроля всех видов продукции для строительства, поступающей на строительную площадку или приобъектные склады Строительного подрядчика;

- наличие инструментов и приборов контроля у Строительного подрядчика, необходимых для проведения процедуры входного контроля;

- проверку наличия у Строительного подрядчика распорядительных документов о назначении комиссии на проведение входного контроля качества материалов, конструкций и оборудования;

- проверку подготовки Строительным подрядчиком площадок для проведения входного контроля.

8.3.3. В процессе выполнения Строительным подрядчиком процедуры входного контроля Исполнитель СК осуществляет:

- контроль состояния тары, упаковки, а также комплектность поставки (без вскрытия упаковки), в случае участия Исполнителя СК в комиссионной приемке оборудования с участием передающей и принимающей стороны, Исполнитель СК подтверждает в комиссионном акте вскрытия соответствие комплектности, состояния и соответствия оборудования сопроводительной документации;

- контроль выполнения процедуры входного контроля квалифицированным и аттестованным персоналом Строительного подрядчика, в порядке, объеме и сроках, определенных организационно-технологической документацией, нормативными документами, техническими условиями на продукцию;

- проведение контрольных измерений или испытаний в объемах и указанными методами контроля на соответствие требованиям ПД, стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, подтверждающим качество их изготовления;

- проведение Строительным подрядчиком в надлежащем объеме испытаний материалов и изделий в аккредитованных испытательных лабораториях разрушающими и неразрушающими методами.

8.3.4. Для оборудования, материалов, изделий и систем, подлежащих аттестации в ПАО «Россети», Исполнитель СК выполняет контроль наличия актуального действующего заключения аттестационной комиссии ПАО «Россети» либо протокола заседания комиссии по допуску оборудования материалов, изделий и систем Общества.

8.3.5. В процессе выполнения процедуры входного контроля, после подтверждения соответствия и качества материалов, изделий и оборудования, Исполнитель СК выполняет собственными силами:

- (в полном объеме) визуальный контроль всей поступающей продукции, транспортных накладных, паспортов (сертификатов), других сопроводительных документов, подтверждающих качество изготовления;

- (выборочно) измерительную (при необходимости - инструментальную или приборную) проверку в объеме не менее 5% от партии по каждому виду продукции, соответствия строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования, поступающего на строительную площадку, принятым проектным решениям.

9.3.6. После выполнения Строительным подрядчиком процедуры входного контроля Исполнитель СК осуществляет:

- проверку достоверности и своевременность документирования результатов входного контроля Строительным подрядчиком;

- контроль отбраковки материалов и оборудования, конструкций не принятой продукции по результатам входного контроля Строительного подрядчика и контроля, выполненного Исполнителем СК;

- контроль соблюдения правил складирования и условий хранения продукции, принятой для последующего применения, по результатам входного контроля.

8.3.7. Процедура входного контроля осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион».

8.3.8. По результатам проверок (включая при необходимости инструментальные и выборочные измерения) Исполнитель СК подтверждает соответствие и качество принятой входным контролем продукции для строительства в документах Строительного подрядчика:

- в актах о проведении входного контроля качества продукции, оформляемых Строительным подрядчиком по форме приложения 2 к Методическим указаниям по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 25.12.2018 №1485 (в актуальной редакции);

- в Журнале учета результатов входного контроля продукции, оформляемом Строительным подрядчиком по форме приложения 3 к Методическим указаниям по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 25.12.2018 №1485 (в актуальной редакции).

8.3.9. В случае выявления нарушений и несоответствий по выполнению процедур входного контроля Строительным подрядчиком Исполнитель СК выдает ему Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

8.3.10. Исполнитель СК также контролирует передачу Строительным подрядчиком, до начала работы Рабочей комиссии по приемке объекта, невостребованных материалов, оборудования, изделий и конструкций.

  - Контроль правил складирования, перемещения и хранения продукции

8.4.1. Исполнитель СК на постоянной основе контролирует организацию и осуществление складского хозяйства Строительного подрядчика, соблюдение требований НТД по транспортировке, перемещению, складированию и хранению продукции на приобъектных складах (площадках) Строительного подрядчика в части продукции, поступающей для целей строительства, в следующем объеме:

- наличие квалификации складских работников для приемки (измерения количественных и качественных показателей) и контроля условий хранения продукции для строительства;

- наличие поверенных измерительных инструментов и приборов для количественных, качественных показателей и мониторинга условий хранения продукции;

- ведение и учет складской документации;

- содержание производственных складских площадей и помещений для хранения продукции для строительства;

- соблюдение правил складирования и условий хранения продукции, размещение ее на складских площадях, согласно складской документации.

8.4.2. При поступлении продукции на приобъектный склад (площадку) Строительного подрядчика, строительную площадку, трассу Исполнитель СК выполняет:

- проверку сопроводительных и транспортных документов на всю продукцию для строительства (транспортных накладных на поставку, документов о качестве и прочее);

- внешний осмотр прибывшей продукции на транспортном средстве на предмет соблюдения правил крепежа и транспортировки;

- наличие на месте производства погрузочно-разгрузочных работ ППРк, схем выполнения погрузочно-разгрузочных работ;

- проверку наличия действующих квалификационных документов крановщика и стропальщиков, готовность к выполнению работ, ознакомление их с ППРк, схемами строповки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ;

- проверку соответствия грузоподъемных механизмов и приспособлений требованиям ППРк, их готовность к погрузочно-разгрузочным работам;

- проверку готовности площадки для работы ГПМ и мест для складирования продукции;

- контроль соблюдения требований безопасности при производстве разгрузочно-погрузочных работ;

- осмотр продукции после разгрузки для выявления повреждений, комплектности и ее соответствия.

8.4.3. До начала работ по отгрузке с приобъектных складов (площадок) на строительную площадку (трассу), в том числе при перемещении по территории строительной площадки (трассе), Исполнитель СК контролирует:

- соответствие ППРк, готовность ГПМ и транспортных средств к погрузочно-разгрузочным работам и транспортировке продукции;

- подготовку продукции к отгрузке;

- применение в соответствии с утвержденным ППРк и схемами строповки грузозахватных приспособлений и  грузоподъемных механизмов.

- готовность привлекаемого персонала к выполнению погрузочно-разгрузочных работ (наличие квалификации и СИЗ), ознакомление с ППРк;

- наличие ответственного лица за безопасное проведение погрузочно-разгрузочных работ;

- соблюдение правил погрузочно-разгрузочных работ, перемещения и складирования, материалов, конструкций и оборудования и соблюдение условий безопасного производства работ.

8.4.4. По результатам выявления несоответствий правил складирования, условий хранения, применения продукции, хранившейся с нарушением, и нарушений правил выполнения погрузочно-разгрузочных работ Исполнитель СК выдает Строительному подрядчику Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

  - Пооперационный контроль за выполнением технологических операций

8.5.1. Проверка Исполнителем СК соблюдения последовательности и состава технологических операций по осуществлению строительства объектов капитального строительства и достоверности документирования его результатов осуществляется в виде пооперационного контроля качества всех этапов СМР.

8.5.2. Пооперационный контроль осуществляемый Исполнителем СК должен обеспечивать своевременное выявление дефектов, причин их возникновения для принятия своевременных мер по их устранению и предупреждению. Контроль проводится в соответствии со схемами операционного контроля качества (технологическими картами) на выполнение соответствующего вида работ.

8.5.3. Пооперационный контроль Исполнителем СК осуществляется непосредственно после выполнения операционного контроля производителем работ, в рамках строительного (производственного) контроля Строительного подрядчика, сплошным контролем, в объеме 100% по всем выполняемым операциям с применением (при необходимости) визуальных и измерительных методов контроля.

8.5.4. Пооперационный контроль производится Исполнителем СК после каждой операции, когда качество последующей операции зависит от предыдущей. Пооперационный контроль выполняется на всех этапах работ, производимых Строительным подрядчиком в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, в том числе:

- при выполнении работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, контроль выполнения которых не может быть проведен после выполнения других работ;

- при контроле монтаже строительных конструкций, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций;

- при монтаже и устройстве участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения других участков сетей инженерно-технического обеспечения.

8.5.5. На протяжении всего периода действия договора строительного подряда Исполнитель СК осуществляет проверку исполнения Строительным подрядчиком обязательств по договору строительного подряда, включая соблюдение Строительным подрядчиком при выполнении работ требований норм и правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм.

8.5.6. По результатам выявления нарушений и несоответствий при проведении пооперационного контроля Исполнитель СК направляет Строительному подрядчику Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

8.5.7. В рамках пооперационного контроля Исполнителем СК осуществляется инструментальный контроль в процессе выполнения технологических операций Строительным подрядчиком,  кроме того, в рамках пооперационного контроля Исполнителем СК может осуществляться:

- геодезический контроль с проведением контрольной геодезической съемки, выполняемый привлеченными Исполнителем СК аккредитованными измерительными лабораториями;

- лабораторный контроль с применением разрушающих и неразрушающих методов контроля, выполняемый привлеченными Исполнителем СК, аккредитованными в установленном порядке испытательными лабораториями.

8.5.8. По результатам пооперационного контроля Исполнитель СК выдает Строительному подрядчику разрешения на производство последующих технологических этапов работ с регистрацией в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты проведенного пооперационного контроля.

8.5.9. При сооружении, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ, выполняемых как подрядной организацией, так и мобильными бригадами РЭС, со стороны эксплуатирующего подразделения филиала должен быть организован ТН за выполнением технологических операций в ходе производства работ.

По результатам проведенной проверки Персонал ТН осуществляет фотофиксацию проконтролированных работ и операций, при необходимости – документации, оформляемой (предоставляемой) подрядчиком в подтверждение качества и соответствия (акты входного контроля качества, документы о качестве, общие и специальные журналы работ, исполнительные схемы и документация). Фотофиксация проконтролированных работ и представленной документации осуществляется в день проверки.

При формировании документации в ходе пооперационного контроля Персонал ТН подписывает представленные документы в графе «Прочие, иные лица».

По завершению проверки объекта капитального строительства Персонал ТН передает полученные фотоматериалы, завизированную им документацию и иную документацию подрядчика Исполнителю СК, ответственному за осуществление СК на проконтролированном объекте в срок не более 1 рабочего дня, следующего за датой проверки.

  - Геодезический контроль

8.6.1. Контрольная геодезическая съемка собственными силами Исполнителя СК проводится в случае материально-технической обеспеченности Исполнителя средствами геодезического контроля и подтверждением квалификации Исполнителя СК в части выполнения геодезических работ. Преимущественно геодезический контроль выполняется силами сторонних организаций на основании заключенных с ними договоров на оказание услуг.

8.6.2. Геодезический контроль выполняется преимущественно выборочным методом, по альтернативному или количественному признаку, по ответственным конструкциям и частям зданий (сооружений), в объеме не менее 5% по каждой группе конструкций здания (сооружения), подлежащих исполнительной геодезической съемке, перечень которых определен в ПД. Геодезический контроль осуществляется непосредственно после выполнения операционного контроля производителем работ.

8.6.3. Контрольная геодезическая съемка выполняется для проверки погрешности и точности измерений геодезических работ Строительного подрядчика, соответствия отдельных конструкций и в целом построенных зданий (сооружений) и инженерных сетей их фактическому отображению на предъявленных Строительным подрядчиком исполнительных чертежах.

8.6.4. Контрольная геодезическая съемка выполняется при создании геодезической разбивочной основы для строительства, при выносе в натуру внешних и внутренних разбивочных осей, при производстве геодезических работ в процессе строительства, контроле соответствия геометрических параметров объекта капитального строительства проекту, оформляемыми Строительным подрядчиком в соответствии с требованиями Приложений № 1-2 к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 в редакции от 09.11.2017). К выполнению процедур в соответствии с указанными приложениями может приступить только Исполнитель СК, данные о котором внесены в НРС.

8.6.5. При выполнении контрольной геодезической съемки должны применяться геодезические цифровые (электронные), лазерные приборы и инструменты, отъюстированные и поверенные в соответствии с правилами и периодичностью, регламентированными СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84», ГКИНП (ГНТА) 17-195-99 «Инструкция по проведению технологической поверки геодезических приборов» и инструкциями производителей приборов.

8.6.6. Геодезический контроль выполняется как в процессе выполнения операций, так и после завершения монтажа строительных конструкций, закрепления  в проектном положении несущих конструкций зданий (сооружений).

8.6.7. Результаты контрольной геодезической съемки оформляются в виде исполнительных геодезических схем - не позднее следующего дня после даты контрольной съемки.

8.6.8. По результатам выявления нарушений и несоответствий при производстве геодезических работ Строительным подрядчиком, а также выявления несоответствий результатов геодезических работ фактическим, Исполнитель СК направляет Строительному подрядчику Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

  - Лабораторный контроль

8.7.1. В подтверждение качества результатов работ и соответствия продукции для строительства, а также подтверждения заключений лабораторий Строительного подрядчика, Исполнителем СК может проводиться лабораторный  контроль, преимущественно выполняемый силами сторонних организаций на основании заключенных с ними договоров на оказание услуг или силами привлекаемых лабораторий служб эксплуатации Технического заказчика.

8.7.2. Лабораторный контроль Исполнителя СК может осуществляться на всех этапах производственного процесса и выполняется в виде комплекса измерений, лабораторных испытаний и исследований, выполняемых неразрушающими и разрушающими методами в объеме, предусмотренными ПД и техническими регламентами.

8.7.3. В рамках лабораторного контроля Исполнителя СК проверяется:

  - соответствие выполнения СМР проекту и техническим регламентам в порядке, установленном схемами операционного контроля;

  - соответствие стандартам, техническим условиям, паспортам и сертификатам поступающих на объекты капитального строительства материалов, конструкций и изделий;

  - соответствие результатов работ требованиям, предъявляемым к ним ПД и НМД (например: определение набора прочности бетона, контроль испытания сварных соединений, контроль состояния грунтов в основаниях фундаментов).

8.7.4. По результатам выявления брака и несоответствия поступающих на объект материалов, конструкций, изделий стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, требованиям ПД и РД Исполнитель СК направляет Строительному подрядчику Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

  - Освидетельствование скрытых работ, промежуточная приемка работ

8.8.1. Исполнитель СК контролирует выполнение Строительным подрядчиком процедур и сроков освидетельствования и приемки результатов выполненных работ,  осуществляемых не позднее следующего дня после выполнения работ. Задержка в представлении к освидетельствованию и приемке результатов выполненных работ не допускается.

8.8.2. Освидетельствованию и промежуточной приемке в обязательном порядке подлежат работы, строительные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, а также скрытые работы,  контроль выполнения которых (включая оценку объемов и качества) не может быть проведен после выполнения последующего этапа работ.

8.8.3. Перечень скрытых работ, строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяется ПД и РД.

8.8.4. Обязательными для освидетельствования являются выполненные работы, оказывающие влияние на безопасность объекта капитального строительства. Перечень таких работ определен  приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

8.8.5. Процедура освидетельствования скрытых работ Исполнителем СК заключается в проверке объемов и качества принимаемых скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей и соответствие их требованиям РД. Оформление освидетельствуемых Исполнителем СК скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей производится в документах Строительного подрядчика - актах, оформленных в соответствии с Приложениями №1-5 к Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 в редакции от 09.11.2017).

8.8.6. Исполнитель СК контролирует правомочность участников комиссии по освидетельствованию скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей и приемке результатов работ. В комиссии по освидетельствованию включаются следующие ответственные представители участников строительства и заинтересованных сторонних организаций, полномочия которых установлены соответствующими документами:

- Исполнитель СК, данные о котором внесены в НРС (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 в редакции от 09.11.2017);

- представитель Строительного подрядчика, данные о котором внесены в НРС (в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 №1128 в редакции от 09.11.2017);

- представитель организации, разработавшей ПД и РД (при необходимости);

- представитель организации, осуществляющей авторский надзор, имеющий право внесения изменений в ПД и РД;

- представители организаций, осуществляющих ПНР, шеф-монтаж (при необходимости);

- представитель эксплуатационной службы строящегося, реконструируемого объекта (при необходимости);

- представитель эксплуатационной службы владельца сторонних инженерных коммуникаций, в охранной зоне которых выполнялись работы (при необходимости);

- представители органов муниципальной и исполнительной власти, осуществляющих надзорные функции в области строительства (при необходимости);

- представитель завода-изготовителя (поставщика) оборудования, строительных конструкций (при необходимости);

- представители организаций, выполняющих лабораторные измерения и контроль.

8.8.7. При освидетельствовании и приемке скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей, а также при промежуточной приемке работ Исполнителем СК проверяется следующая производственно-техническая документация Строительного подрядчика:

  - общие и специальные журналы работ, с отражением фактических сроков выполнения скрываемых работ, количество или объем использованных материалов, изделий, извлеченных (сдвигаемых) грунтовых масс и пр., а также применяемых технологий производства работ (разрыхление, прогрев) и применяемое оборудование (механизация);

  - журналы (акты, протоколы) осуществления инструментального и лабораторного контроля, выполненного Строительным подрядчиком;

  - акты испытаний конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.);

  - паспорта и сертификаты, документы качества на материалы и изделия, документы, подтверждающие соответствие примененных материалов, изделий, оборудования, конструкций, их количества (объемов) и качества требованиям ПД и РД;

  - документы, подтверждающие проведение входного контроля применяемых строительных материалов (изделий) (акты входного контроля, журналы входного контроля);

  - исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения с проектными и фактическими отметками положения, листы рабочей документации, переданные в производство работ Техническим заказчиком, с записями о соответствии выполненных в натуре работ рабочей документации, сделанными производителями работ Строительного подрядчика, либо откорректированные листы РД по выполненным в натуре работам;

  - акты испытания и опробования технических устройств;

  - оформленные в установленном порядке изменения к ПД и РД, при наличии таковых;

  - подтверждающие документы устранения замечаний, выданных представителями Исполнителя СК, авторского надзора, государственных надзорных органов с подтверждением устранения замечаний (уведомления), отраженных в актах-предписаниях, общих и специальных журналах работ;

  - оформленные для подписи акты освидетельствования скрытых работ или акты освидетельствования ответственных конструкций.

8.8.8. Исполнитель СК не приступает к освидетельствованию работ, промежуточной приемке работ в случае наличия замечаний по качеству выполнения работ, в случае наличия замечаний, выявленных в ходе контрольных измерений Исполнителя СК по результатам входного, пооперационного, лабораторного, измерительного контроля Подрядчика.

8.8.9. Исполнитель СК вправе признать недействительной представленную Строительным подрядчиком исполнительную документацию, и отказаться от освидетельствования и приемки  предъявляемых работ, при отсутствии подтверждения в ней хотя бы одного из участников строительства, закрепленными за объектом (участком) строительства, контроль и визирование которыми предусмотрен в рамках заключенных с ними договоров.

8.8.10. При выявлении по результатам проведения строительного контроля недостатков, нарушений и отклонений при выполнении строительных работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения Исполнитель СК осуществляет контроль по устранению выявленных недостатков. Акт освидетельствования таких работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения составляется и подписывается только после устранения выявленных недостатков.

8.8.11. По результатам выявления нарушений при освидетельствовании принимаемых скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей Исполнитель СК направляет Строительному подрядчику Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), оформляемым в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

8.8.12. При сооружении, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ, выполняемых как подрядной организацией, так и мобильными бригадами РЭС, со стороны эксплуатирующего подразделения филиала должен быть организован ТН за освидетельствованием выполненных работ, за промежуточной приемкой этапов работ.

По результатам проведенной проверки Персонал ТН осуществляет фотофиксацию проконтролированных работ и участков освидетельствования, при необходимости – документации, оформляемой (предоставляемой) подрядчиком в подтверждение качества и соответствия. (акты освидетельствования скрытых работ, участков сетей, ответственных конструкций, исполнительные схемы и документация). Фотофиксация проконтролированных работ и представленной документации осуществляется в день проверки.

При формировании документации по освидетельствованию выполненных работ, при промежуточной приемке работ Персонал ТН подписывает представленные документы в графе «Прочие, иные лица».

По завершению проверки объекта капитального строительства Персонал ТН передает полученные фотоматериалы, завизированную им документацию и иную документацию подрядчика Исполнителю СК, ответственному за осуществление СК на проконтролированном объекте в срок не более 1 рабочего дня, следующего за датой проверки.

8.8.13. На объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4 – 20 кВ при промежуточной приемке и освидетельствовании выполненных работ, требуется обязательное проведение мероприятий по фотофиксации работ, осуществляемых в соответствии с требованиями Методических указаний по формированию фотоархива строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4 – 20 кВ.

8.8.14. Фотофиксация выполненных работ на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4–20 кВ осуществляется производственным персоналом мобильных бригад РЭС и централизованными бригадами УКС филиалов, либо сотрудниками, ответственными за осуществление строительного контроля на объектах капитального строительства классом напряжения 0,4 – 20 кВ в соответствии с распорядительным документом филиала.

8.8.15. В целях централизованного учета фотоматериалов, производственный персонал и специалисты, ответственные за фотофиксацию результатов СМР, направляют фотоснимки результатов выполненных работ сотруднику филиала, ответственному в соответствии с распорядительным документом филиала за формирование, обработку и ведение фотоархива выполненных работ на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4–20 кВ.

8.8.16. Фотоматериалы результатов СМР на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4–20 кВ, выполненных хозяйственным способом (в том числе, подлежащих освидетельствованию), должны предоставляться ответственному за формирование фотоархива лицу не позднее 10 рабочих дней с момента завершения СМР.

8.8.17. Фотоматериалы результатов СМР, выполненных на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4–20 кВ по договорам строительного подряда (в том числе, подлежащих освидетельствованию), должны предоставляться ответственному за формирование фотоархива лицу не позднее 5 рабочих дней с момента завершения СМР по каждому этапу в соответствии с графиком производства работ.

8.8.18. Фотоматериалы, полученные по результатам устранения замечаний (дефектов, несоответствий), выявленных на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4–20 кВ, а также исполнительная документация на объектах данного класса напряжения, подтверждающая выполнение работ (в том числе скан-копии выписок из журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, скан-копии нарядов-допусков, скан-копии выписок из оперативного журнала, скан-копии акты, протоколы и пр.), должны предоставляться ответственному за формирование фотоархива лицу для учета в папке «Устранение замечаний» в течение 10 рабочих дней после выполнения СМР.

  - Проверка оформления исполнительной и формирования комплекта приемо-сдаточной документации

8.9.1. Состав приемо-сдаточной документации

8.9.1.1. Приемо-сдаточная документация включает в себя:

- разрешительную документацию, оформляемую Техническим заказчиком и Строительным подрядчиком в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов РФ, действующих в сфере строительства;

- исполнительную документацию, оформляемую Строительным подрядчиком в подтверждение выполненных работ, их объемов и качества на соответствие ПД и РД, законодательным, нормативным правовым актам РФ, техническим регламентам и распорядительным документам Общества;

- исполнительную документацию, оформляемую Исполнителем СК и авторским надзором, получаемую в ходе контроля и надзора, с целью подтверждения соответствия выполняемых работ Строительного подрядчика требованиям ПД и РД, законодательным, нормативным правовым актам РФ, техническим регламентам и распорядительным документам Общества.

8.9.1.2. Перечень приемо-сдаточной документации по законченному объекту строительства устанавливается Исполнителем СК (Техническим заказчиком) в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов РФ, утвержденной ПД и переданной Техническим заказчиком в производство работ РД, руководящих документов государственных надзорных органов, технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере строительства, и приложения 12 к настоящему Регламенту.

8.9.2. Разрешительная документация

8.9.2.1. В состав разрешительной документации входят:

- исходно-разрешительная документация, выданная в рамках своих полномочий государственными органами, административными органами самоуправления Техническому заказчику, или Строительному подрядчику, действующему на основании полномочий, определенных условиями договора подряда;

- утвержденный Техническим заказчиком комплект ПД и РД, переданный Техническим заказчиком в производство работ Строительному подрядчику;

- разрешительная документация, выданная Техническим заказчиком и/или Исполнителем СК Строительному подрядчику, на право производства СМР в рамках договора подряда;

- разрешительная документация, выданная государственными органами Строительному подрядчику, на право производства СМР, получаемая им в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов РФ, действующих в сфере строительства.

8.9.2.2. Исполнитель СК выполняет контроль за комплектностью разрешительной документации,  оформляемой до начала строительства или до начала выполнения отдельных его этапов (работ), в соответствии с законодательством РФ. В состав разрешительной документации входят документы, дающие право на выполнение видов СМР на весь период строительства и на приемку объекта в эксплуатацию.

8.9.2.3. Исполнитель СК контролирует обеспеченность Строительного подрядчика документами, получаемыми им в рамках своих полномочий от Технического заказчика (исходно-разрешительная, ПД, РД и другая документация), необходимыми для оформления Строительным подрядчиком разрешений на осуществление производственной деятельности по строительству объекта, требуемых по законодательству РФ.

8.9.2.4. Исполнитель СК осуществляет постоянный контроль за нахождением на объекте строительства действующей разрешительной документации, полученной Строительным подрядчиком и его готовностью по первому требованию предъявлять разрешительную документацию для проверки представителям государственных надзорных органов, а также органов муниципальной и исполнительной власти, осуществляющих надзорные функции в области капитального строительства.

8.9.2.5. На протяжении всего периода строительства Исполнитель СК осуществляет контроль актуальности и действительности разрешительных документов Строительного подрядчика, в том числе квалификационных и аттестационных документов ИТР, рабочих по профессиям, допускных документов, разрешающих эксплуатацию строительной и специальной техники Строительного подрядчика.

8.9.2.6. При выявлении несоответствий в разрешительных документах Строительного подрядчика, в том числе в квалификационных документах ИТР и рабочих по профессиям, строительной и специальной техники Строительного подрядчика, Исполнитель СК выдает Акт-предписание с указанием выявленных нарушений с указанием сроков их устранения, не позднее следующего дня после выявления нарушений. Запрещается выполнение работ при отсутствии или окончании срока действия разрешительных документов на их производство, установленных законодательными и нормативными правовыми актами РФ, действующими в сфере строительства.

8.9.3. Исполнительная документация

8.9.3.1. Перечень исполнительной документации, устанавливается Исполнителем СК (Техническим заказчиком), Куратором Исполнителя НСК в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых актов РФ, утвержденной ПД и РД, руководящих документов государственных надзорных органов, технических регламентов, нормативно-технических документов, действующих в сфере строительства, и на основании приложения 12 к настоящему Регламенту.

8.9.3.2. До выхода Строительного подрядчика на строительную площадку (трассу) Исполнитель СК, Куратор Исполнителя НСК передает Строительному подрядчику утвержденный Техническим заказчиком перечень исполнительной документации. Исполнитель СК (Технический заказчик), Куратор Исполнителя НСК несет ответственность за несвоевременное предоставление Строительному подрядчику перечня исполнительной документации, необходимой к оформлению Строительным подрядчиком по ходу строительства.

8.9.3.3. Исполнитель СК на постоянной основе выполняет контроль ведения и формирования Строительным подрядчиком исполнительной документации. Исполнительная документация оформляется по факту выполнения СМР, ПНР и других работ на объекте в день выполнения работ. Задержка оформления исполнительной документации не допускается.

8.9.3.4. Исполнитель СК несет ответственность за своевременное и качественное оформление исполнительной документации, поскольку оформленная установленным порядком и соответствующая предъявляемым к ней требованиям, подтвержденная участниками строительства и принятая Исполнителем СК (Техническим заказчиком), является юридическим свидетельством факта выполнения работ Строительным подрядчиком.

8.9.3.5. Исполнитель СК обязан запретить выполнение Строительным подрядчиком последующего этапа работ при отсутствии оформленной исполнительной документации по предшествующему этапу работ, Исполнитель СК осуществляет контроль за соблюдением данного запрета.

8.9.3.6. Исполнитель СК контролирует порядок оформления Строительным подрядчиком комплектов рабочих чертежей в составе исполнительной документации. На каждом листе комплекта рабочих чертежей по факту выполнения по ним работ в натуре Строительным подрядчиком делается надпись «Выполнено по проекту». Подтверждающая запись о соответствии выполненных работ в натуре производится лицами, ответственными за производство СМР, назначенными соответствующими распорядительными документами Строительного подрядчика. Комплекты рабочих чертежей, оформленные установленным порядком, Исполнитель СК принимает от Строительного подрядчика в составе исполнительной документации для подтверждения объемов и качества выполненных работ.

8.9.3.7. Исполнитель СК контролирует изменения, вносимые в ПД и РД в процессе строительства, внесение изменений допускается только по согласованию с Техническим заказчиком. Изменения вносятся проектной организацией, в том числе в рамках авторского надзора, с отражением их в исполнительной документации, в соответствии с требованиями  раздела 7 ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

8.9.3.8. Исполнитель СК контролирует оформление Строительным подрядчиком общего журнала работ и внесение следующих сведений:

- о выполняемых работах в процессе строительства, в том числе сведения о начале и окончании работ, ходе их выполнения и выполненных объемах применительно к конструктивным элементам здания, строения или сооружения с указанием осей, рядов, отметок, этажей, ярусов, секций, помещений, где работы выполнялись, с указанием номеров чертежей в рабочей документации;

- о применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность и др.);

- о технологической последовательности с указанием разделов (схем) в составе организационно-технологической документации (ППР, ППРк) и методах выполнения работ;

- о фиксации отступлений от рабочей документации (с указанием причин) и факт их согласования с Техническим заказчиком.

8.9.3.9. Исполнитель СК осуществляет постоянный (ежедневный) контроль своевременности внесения записей в общие и специальные журналы работ, оформления исполнительной документации. Внесение записей производителем работ Строительного подрядчика в общий и специальные журналы выполняется в день фактического выполнения работ. Исполнительная документация в подтверждение выполненных работ оформляется производителем работ Строительного подрядчика не позднее следующего дня после выполнения работ. Задержка внесения записей в журналы и оформления исполнительной документации не допускается.

8.9.3.10. По результатам выявления фактов нарушения сроков оформления и ведения исполнительной и приемо-сдаточной документации, либо при выявлении ее несоответствия требованиям настоящего Регламента, Исполнитель СК направляет Строительному подрядчику Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

8.9.3.11. Ответственность за формирование и сохранность исполнительной и приемо-сдаточной документации до передачи ее Исполнителю СК (Техническому заказчику) несет Строительный  подрядчик.

8.9.3.12. Исполнитель СК по обязательствам в части контроля ведения и оформления исполнительной и приемо-сдаточной документации Строительным подрядчиком несет ответственность:

- за ненадлежащий и несвоевременный контроль за сроками, объемом и качеством ведения исполнительной документации;

- за несвоевременность выявления несоответствий по ведению, оформлению исполнительной документации и представлению Строительным подрядчиком работ к освидетельствованию и приемке;

- за несвоевременное рассмотрение представленной Строительным подрядчиком исполнительной документации;

- за подтверждение объемов и качества работ, материалов, конструкций, оборудования в исполнительной документации при их фактическом отсутствии или несоответствии предъявляемым требованиям;

- за подтверждение качества и объемов, применяемых материалов, конструкций в исполнительной документации при наличии выявленных по ним и не устраненных замечаний, нарушений/несоответствий/дефектов/брака;

- за недостоверность информации, отраженной в исполнительной документации, проконтролированной и завизированной Исполнителем СК, в части объемов, качества работ, примененных материалов, оборудования, соответствия их ПД, РД;

- за необоснованный отказ в контроле, подтверждении, освидетельствовании или подписании исполнительной документации, или неприбытие без уважительных на то обстоятельств для освидетельствования и приемки результатов работ Строительного подрядчика.

8.9.4. Требования к оформлению комплекта приемо-сдаточной документации

8.9.4.1. Приемо-сдаточная документация по завершенному строительством объекту формируется в тома, которые состоят из книг приемо-сдаточной документации. Книги приемо-сдаточной документации собираются в твердых папках формата А4, с обеспечением возможности свободного доступа к чтению без расшивки всех документов, включая чертежи (схемы), печатный и рукописный текст документа, даты, резолюции, подписи и т.п.

8.9.4.2. ПД и РД в составе приемо-сдаточной документации представляется в комплектации ее разработчика - проектной организации, в виде отдельных томов, с приложением всех дополнений и изменений к ней, включая письменные согласования Технического заказчика/Застройщика, которые при необходимости сшиваются в отдельную книгу.

8.9.4.3. Книга приемо-сдаточной документации делится на главы по видам работ и составу (журналы производства работ, заключения, акты рабочих комиссий и т.д.) с соответствующим порядковым номером.

8.9.4.4. Обложки и торцевые корешки папок для книг оформляются в едином стандартном формате и должны содержать следующую информацию:

- наименование и шифр проекта;

- Технический заказчик (полное название организации, без сокращений);

- генподрядчик (полное название организации, без сокращений);

- тип строительства (например: «новое строительство», «реконструкция»);

- наименование объекта строительства;

- год и месяц формирования папки (например: 2019 год, ноябрь).

8.9.4.5. Все листы документов в книге (акты, схемы, сертификаты и т.п.) должны иметь сквозную нумерацию до последнего листа в книге. Страницы подписываются арабскими цифрами в правом верхнем углу, не задевая текста документов, при этом должна быть обеспечена нормальная читаемость нумерации. Сквозная нумерация страниц в книге предусматривается в целях обеспечения сохранности и закрепления порядка расположения документов, находящихся в папке.

8.9.4.6. Сложенный лист (формата А2, A3) разворачивается и нумеруется в правом верхнем углу как один лист.

8.9.4.7. Журналы работ, паспорта, инструкции и прочие документы, имеющие собственную нумерацию (прошитые, пронумерованные с указанием страниц), должны нумероваться в общем порядке.

8.9.4.8. Все подписи в документации должны быть с расшифровкой (Ф.И.О.) и датой подписания, а также соответствовать образцам подписей, приложенным в папках с разрешительной документацией. Все документы должны быть утверждены, подписаны руководителем и заверены печатью предприятия (организации), выполнявшего работы.

8.9.4.9. Если в какую-либо книгу комплекта приемо-сдаточной документации необходимо вложение копий документов (акт, разрешение, схема и т. п.), оригиналы которых уже присутствуют в какой-либо другой книге комплекта приемо-сдаточной документации, то на копии и в форме реестра по данной копии документа к папке делается ссылка на место нахождения оригинала (например: см. № папки, № главы, № страницы). Допускается вкладывать копии лишь тех документов, оригиналы которых не могут быть переданы Строительным подрядчиком в составе приемо-сдаточной документации (лицензии, свидетельства, квалификационные документы и т.д.). Вложение копий других документов должно быть согласовано с Техническим заказчиком. При утере каких-либо документов обязательных к включению в состав приемо-сдаточной документации (паспорта, документы о качестве и т.п.), данные документы восполняются дубликатами документов у организаций, выдавших их ранее. При вложении копий документов в качестве подтверждающих к другим документам, уполномоченным лицом делается соответствующая запись согласно ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов», с обязательным указанием местонахождения оригинала документа.

8.9.4.10. К каждой папке приемо-сдаточной документации прилагается реестр ее содержимого по форме приложения 15 к настоящему Регламенту. Реестр не следует вносить как отдельный документ в состав перечня документов в папке и присваивать номер сквозной нумерации. Реестр формируется и вкладывается в папку после того, как она полностью скомплектована и в ней проставлена сквозная нумерация страниц.

8.9.5. Порядок передачи приемо-сдаточной документации

8.9.5.1. Исполнитель СК контролирует формирование приемо-сдаточной документации Строительным подрядчиком в соблюдение требований нормативной документации и настоящего Регламента.

8.9.5.2. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии Исполнитель СК получает на проверку по Акту приема-передачи от Строительного подрядчика комплект приемо-сдаточной документации, оформленный Строительным подрядчиком, с реестром всех документов в составе комплекта приемо-сдаточной документации по форме приложения 15 к настоящему Регламенту.

8.9.5.3. Исполнитель СК в течение 3 (трех) рабочих дней рассматривает представленный Строительным подрядчиком комплект приемо-сдаточной документации и при отсутствии замечаний к составу, объему и качеству приемо-сдаточной документации выдает Строительному подрядчику Справку об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации по форме приложения 13 к настоящему Регламенту.  К справке об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации в виде приложений прикладываются реестры приемо-сдаточной документации, перечень замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации, сводная ведомость томов и книг приемо-сдаточной документации.

8.9.5.4. В ходе проверки приёмо-сдаточной документации Исполнитель СК устанавливает: состав, объем, комплектность, качество, соответствие требованиям нормативной документации и распорядительных документов Технического заказчика, достоверность отражаемых сведений по результатам выполненного им контроля, в части объемов, качества выполненных работ, примененных материалов, оборудования, изделий, конструкций и оборудования требованиям ПД и технической документации завода-изготовителя.

8.9.5.5. В случае выявления Исполнителем СК замечаний по составу, объему, комплектности, качеству оформления приемо-сдаточной документации, достоверности сведений, отражаемых в исполнительной и приемо-сдаточной документации, Исполнитель СК выдает Перечень замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации по форме приложения 14  настоящего Регламента. Исполнитель СК контролирует ход устранения Строительным подрядчиком замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации.

8.9.5.6. После передачи Строительному подрядчику справки об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации Исполнитель СК контролирует передачу Строительным подрядчиком комплекта приемо-сдаточной документации Техническому заказчику и (или) эксплуатационным службам Технического заказчика, передача документации должна быть осуществлена по Акту приема-передачи приемо-сдаточной документации (по форме приложения 16 к настоящему Регламенту) не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала работы Рабочей комиссии.

8.9.5.7. Представление комплекта приемо-сдаточной документации в Рабочую комиссию при наличии не устраненных замечаний от Технического заказчика, эксплуатационных служб Технического заказчика, Исполнителя СК не допускается.

8.9.5.8. После подписания Акта приемки законченного строительством объекта членами приемочной комиссии Исполнитель СК контролирует передачу комплекта приемо-сдаточной документации по завершенному строительством объекту от Технического заказчика ответственным лицам эксплуатационной службы объекта Филиала Общества, которая должна быть осуществлена в течении 10 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта по Акту приема-передачи приемо-сдаточной документации по форме приложения 16 к настоящему Регламенту.

8.9.6. Требования к формированию электронной копии приемо-сдаточной документации.

8.9.6.1. После устранения и снятия с контроля всех замечаний, выданных по результатам проверок Исполнителем СК, Технического заказчика, эксплуатационных служб Технического заказчика, Рабочей комиссии Исполнитель СК контролирует формирование Строительным подрядчиком электронной копии приемо-сдаточной документации.

8.9.6.2. В состав электронного комплекта приемо-сдаточной документации, помимо разрешительной и исполнительной документации, также вкладываются копии:

- реестра приемо-сдаточной документации (приложение 15 настоящего Регламента) с подписями руководителей Строительного подрядчика;

- итоговой справки Исполнителя СК об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации (приложение 13 настоящего Регламента);

- акта передачи приемо-сдаточной документации по объекту (приложение 16 настоящего Регламента).

8.9.6.3. Оригиналы и заверенные копии документов в составе комплекта приемо-сдаточной документации в электронной копии документа должны быть представлены в виде черно-белых или цветных графических изображений в формате PDF в масштабе 100% от оригинала. Качество изображения должно обеспечить легкое и разборчивое чтение и не отличаться от оригинала документа (не допускаются такие дефекты сканирования, как нечеткость изображения, смазанность, различные затемнения, срезанные или загнутые углы), нумерация страниц всех отсканированных документов должна быть читаема.

8.9.6.4. Электронная копия комплекта приемо-сдаточной документации на электронном носителе должна быть систематизирована и структурирована, т.е. содержать те же самые разделы по главам книг комплекта приемо-сдаточной документации, составу и видам работ, как на бумажном носителе. Содержащиеся в ней документы должны быть представлены в полном соответствии книгам, томам и разделам бумажного оригинала, в той же последовательности, что и бумажный оригинал. Не должно быть расхождений в наименованиях объектов, разделов, нумерации и названия чертежей, схем и прочих документов.

8.9.6.5. Электронная копия комплекта приемо-сдаточной документации на электронном носителе (флэш-карта, CD, DVD либо другом, оговоренным в договоре), содержащем полную электронную версию, передается одновременно с бумажным оригиналом комплекта книг приемо-сдаточной документации в Общество по акту приема-передачи (приложение 16 настоящего Регламента).

  - Строительный контроль при пусконаладочных работах

8.10.1. До начала поузловой наладки при ПНР Исполнитель СК осуществляет контроль выполнения Строительным подрядчиком по ПНР:

  - проведение входного контроля поставляемого оборудования взамен отбракованного, а также поставляемого недостающего электрооборудования;

  - формирование перечня выявленных при испытаниях дефектов оборудования, монтажа и строительства;

  - степень готовности технической и исполнительной документации для осуществления ПНР;

  - факт передачи строительных конструкций для монтажа оборудования (первичного оборудования, монтажа шкафов вторичных систем);

  - факт передачи первичного оборудования, шкафов вторичных систем для наладки и инструментальной наладки;

  - факт передачи оборудования для общей наладки и интеграции в системы АСУ ТП.

8.10.2. Исполнитель СК контролирует степень готовности СМР: в электротехнических помещениях должны быть закончены все строительные работы, включая и отделочные, закрыты все проемы, колодцы и кабельные каналы, выполнено освещение, отопление и вентиляция, закончена установка электрооборудования и выполнено его заземление.

8.10.3. Исполнитель СК осуществляет контроль устранения дефектов электрооборудования и монтажа, выявленных в процессе осмотра.

8.10.4. Исполнитель СК участвует в проверке смонтированного электрооборудования без подачи напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы.

8.10.5. До начала индивидуальных испытаний Исполнитель СК контролирует передачу Строительным подрядчиком протоколов испытаний электрооборудования повышенным напряжением, заземления и настройки защит, а также внесение изменений принципиальных электрических схем объектов электроснабжения, включаемых под напряжение.

8.10.6. Исполнитель СК контролирует выполнение проверки электрооборудования по месту наладки; по окончании ПНР оборудования - по месту его установки в монтажной зоне и при наличии соответствующего согласованного решения о предварительной проверке и настройки отдельных устройств электрооборудования, функциональных групп и систем управления вне зоны монтажа, принимаемого с целью сокращения сроков ввода объекта в эксплуатацию.

8.10.7. Для проведения индивидуальных испытаний электрооборудования вводится эксплуатационный режим электроустановки, после чего ПНР должны относиться к работам, производимым в действующих электроустановках. Исполнитель СК для осуществления контроля должен обладать соответствующими допусками и разрешениями на работу в действующих электроустановках, в рамках исполнения своих обязанностей в соответствии с требованиями п. 5.3 настоящего Регламента.

8.10.8. На данном этапе Исполнитель СК осуществляет надзор за проведением пусконаладочной организацией настройки параметров, установок защиты и характеристик электрооборудования,  опробования схем управления, защиты и сигнализации для подготовки к индивидуальным испытаниям технологического оборудования.

8.10.9. После проведения индивидуальных испытаний электрооборудования, Исполнитель СК осуществляет контроль соответствия оформленных протоколов и наладки электрооборудования, испытаний повышенным напряжением, проверки устройств заземления и зануления, а также наличия  и соответствия исполнительных принципиальных электрических схем, необходимых для эксплуатации электрооборудования. Контролирует оформление Строительным подрядчиком акта технической готовности электрооборудования для комплексного опробования.

8.10.10. До начала комплексного опробования Исполнитель СК контролирует устранение замечаний по акту Рабочей комиссии, выявленных после проведения индивидуальных испытаний и после поузловой приемки оборудования.

8.10.11. Исполнитель СК осуществляет надзор при осуществлении ПНР по настройке взаимодействия электрических схем и систем электрооборудования в различных режимах: обеспечение взаимных связей, регулировка и настройка характеристик и параметров отдельных устройств и функциональных групп электроустановки с целью обеспечения на ней заданных режимов работы.

8.10.12. Исполнитель СК присутствует при опробовании электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы для подготовки к комплексному опробованию технологического оборудования. Подтверждает успешное проведение опробования электроустановки по полной схеме на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы и готовность к комплексному опробованию технологического оборудования.

8.10.13. ПНР считаются законченными после получения на электрооборудовании предусмотренных проектом электрических параметров и режимов. Исполнитель СК подтверждает завершение ПНР в исполнительной документации, представленной пусконаладочной организацией.

8.10.14. При сооружении, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ, выполняемых как подрядной организацией, так и мобильными бригадами РЭС, со стороны эксплуатирующего подразделения филиала должен быть организован ТН за выполнением ПНР.

По результатам проведенной проверки Персонал ТН осуществляет фотофиксацию проконтролированных ПНР, при необходимости – документации, оформляемой (предоставляемой) подрядчиком в подтверждение качества и соответствия (акты, протоколы, заключения). Фотофиксация проконтролированных работ и представленной документации осуществляется в день проверки.

При формировании документации по приемке результатов ПНР Персонал ТН подписывает представленные документы в графе «Прочие, иные лица».

По завершению проверки объекта капитального строительства Персонал ТН передает полученные фотоматериалы, завизированную им документацию и иную документацию подрядчика Исполнителю СК, ответственному за осуществление СК на проконтролированном объекте в срок не более 1 рабочего дня, следующего за датой проверки.

  - Приемка объемов выполненных работ

8.11.1. Исполнителем СК проверяется соответствие объемов и качества работ, предъявляемых Строительным подрядчиком к приемке и оплате Техническим заказчиком, фактически выполненным на объекте. Исполнитель СК выполняет процедуру подтверждения фактически выполненных объемов работ и соответствия качества их выполнения требованиям РД в актах о приемке выполненных работ до передачи этих актов Техническому заказчику для проверки стоимости и до приемки Техническим заказчиком объемов выполненных работ с передачей их на оплату.

8.11.2. Исполнитель СК приступает к осуществлению процедуры проверки соответствия представленных объемов работ с момента предъявления ему Строительным подрядчиком на подтверждение актов о приемке выполненных работ за отчетный период.

8.11.3. Подтверждение объемов производится путем визирования актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 вышеуказанным Исполнителем СК на подтверждение качества и объемов выполненных работ, с указанием в них надписи «Объем и качество выполненных работ подтверждаю».

8.11.4. При подтверждении объемов и качества выполненных СМР Исполнитель СК руководствуется требованиями ПД, РД и действующими НМД Общества, а также результатами процедур, осуществленных им в ходе строительного контроля на объекте за отчетный период.

8.11.5. Срок рассмотрения Исполнителем СК актов о приемке выполненных работ - не более 3 календарных дней. Исполнитель СК в указанный срок вправе произвести контрольные обмеры фактически выполненных работ в объеме представленных к подтверждению, либо в объемах, вызывающих сомнения.

8.11.6. Исполнитель СК подтверждает объемы и качество выполненных работ Строительным подрядчиком при выполнении следующих условий:

  - наличие общих и специальных журналов работ;

  - наличие листов рабочей документации со штампов уполномоченного представителя Технического заказчика «В производство работ» по представляемым к подтверждению работам;

  - наличие ведомости согласований и изменений проекта, заполненной на день подтверждения объемов и качества выполненных работ;

  - наличие письменных согласований Технического заказчика по выполненным дополнительным объемам работ, не учтенным в ПД;

  - наличие полного комплекта исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, отражающей фактическое положение, размеры объекта и его частей, параметров инженерных сетей с приложением документальных свидетельств качества примененных при этом материалов, изделий и конструкций;

  - наличие уведомлений (приложение 2 к настоящему Регламенту) об устранении несоответствий по актам-предписаниям (приложение 1 к настоящему  Регламенту), подтвержденных Исполнителем;

  - отсутствие сверх допустимых значений отклонений формы, положения, размеров объекта и его частей, а также параметров инженерных сетей от проектных значений;

  - соответствие фактических объемов, количества и технических характеристик используемых при строительстве материалов, изделий, элементов конструкций и инженерного оборудования, требованиям ПД и НМД;

  - соответствие объемов СМР требованиям ПД, РД и организационно - технологической  документации;

  - соответствие характеристик качества СМР требованиям ПД и НМД, подтвержденной документальными свидетельствами выполнения Строительным подрядчиком контрольных мероприятий.

8.11.7. При невыполнении вышеперечисленных условий Исполнитель СК не подтверждает представленные Строительным подрядчиком объемы работ, с письменным указанием причин отказа в подтверждении. Исполнитель СК принимает к рассмотрению только те объемы выполненных работ, представленные Строительным подрядчиком в исполнительной документации, которые проконтролированы и завизированы другими участниками строительства, закрепленными за объектом (участком) строительства, контроль и визирование которыми предусмотрен в рамках заключенных с ними договоров.

8.11.8. Исполнитель СК несет персональную ответственность за подтверждение представленных Строительным подрядчиком объемов, не соответствующих вышеуказанным условиям.

8.11.9. По результатам выявления нарушений при приемке выполненных работ Исполнитель СК направляет Строительному подрядчику Акт-предписание (приложение 1 к настоящему Регламенту), который оформляется в соответствии с требованиями п. 8.14 настоящего Регламента. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

8.11.10. Процедура проверки представленных Строительным подрядчиком объемов работ к подтверждению завершается подтверждением соответствия представленных объемов работ и визированием со стороны Исполнителя СК актов о приемке выполненных работ (КС-2), либо письменным мотивированным отказом в подтверждении представленных объемов работ Строительному подрядчику по актам о приемке выполненных работ (КС-2).

8.11.11. При сооружении, техническом перевооружении, реконструкции и модернизации электросетевых объектов напряжением 0,4-20 кВ, выполняемых как подрядной организацией, так и мобильными бригадами РЭС, со стороны эксплуатирующего подразделения филиала должен быть организован ТН при проверке выполненных работ на соответствие утвержденной технической (проектной, рабочей) документации и приемке выполненных работ.

По результатам проведенной проверки Персонал ТН осуществляет фотофиксацию проконтролированных ПНР, при необходимости – документации, оформляемой (предоставляемой) подрядчиком в подтверждение качества и соответствия (акты выполненных работ, исполнительная документация, общие и специальные журналы работ). Фотофиксация проконтролированных работ и представленной документации осуществляется в день проверки.

При формировании документации при проверке выполненных работ Персонал ТН подписывает представленные документы в графе «Прочие, иные лица».

По завершению проверки объекта капитального строительства Персонал ТН передает полученные фотоматериалы, завизированную им документацию и иную документацию подрядчика Исполнителю СК, ответственному за осуществление СК на проконтролированном объекте в срок не более 1 рабочего дня, следующего за датой проверки.

8.11.12. На объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4 – 20 кВ при приемке выполненных работ в обязательном порядке контролируется наличие и качественное наполнение фотоархива выполненных работ, формируемого в соответствии с требованиями Методических указаний по формированию фотоархива строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4 – 20 кВ. Формирование, обработку и ведение фотоархива выполненных работ осуществляют сотрудники филиала, ответственные за формирование фотоархива филиала Общества в соответствии с распорядительным документом филиала.

8.11.13. Фотоматериалы результатов СМР на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4–20 кВ, выполненных хозяйственным способом (в том числе, подлежащих освидетельствованию) должны учитываться в фотоархиве не позднее 10 рабочих дней с момента завершения СМР.

8.11.14. Фотоматериалы результатов СМР, выполненных на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4–20 кВ по договорам строительного подряда (в том числе, подлежащих освидетельствованию) должны учитываться в фотоархиве не позднее 5 рабочих дней с момента завершения СМР по каждому этапу в соответствии с графиком производства работ.

8.11.15. Фотоматериалы, полученные по результатам устранения замечаний (дефектов, несоответствий), выявленных на объектах капитального строительства распределительных сетей 0,4–20 кВ, а также исполнительная документация на объектах данного класса напряжения, подтверждающая выполнение работ (в том числе скан-копии выписок из журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, скан-копии нарядов-допусков, скан-копии выписок из оперативного журнала, скан-копии акты, протоколы и пр.), должны учитываться в фотоархиве (в папке «Устранение замечаний») в течение 10 рабочих дней после выполнения СМР.

  - Проверка соответствия законченного строительством объекта требованиям проектной, рабочей документации, требованиям технических регламентов и его готовности к предъявлению рабочей комиссии (ЗОС СК)

8.12.1. В целях осуществления оценки соответствия законченного строительством объекта требованиям ПД и РД, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических регламентов Исполнитель СК обеспечивает проведение процедуры проверки соответствия законченного строительством, реконструкцией объекта капитального строительства до начала работы Рабочей комиссии. Исходя из сроков завершения строительства, основываясь на информации от Строительного подрядчика в направленном им извещении (уведомления) о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии, Исполнитель СК приступает к процедуре проверки соответствия законченного строительством объекта.

8.12.2. Результатом проведенной проверки является оформленное Исполнителем СК Заключение об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии по форме Приложения 11 настоящего Регламента. Оформленное Заключение представляется рабочей комиссии до начала её работы по приемке объекта в  эксплуатацию в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения извещения (уведомления) о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии от Строительного подрядчика. Заключение об оценке соответствия законченного строительством объекта  оформляется  в  3 экземплярах,  которые после подписания, или указания особого мнения, или сделанной записи об отказе от подписи Строительного подрядчика,  направляются  Строительному подрядчику и  Техническому заказчику.

  - Участие в рабочей и приемочной комиссиях

8.13.1. В состав рабочей комиссии включается Исполнитель СК в обязательном порядке, осуществляя деятельность в соответствии с требованиями Инструкций по порядку приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов напряжением 0,4-20 кВ, 35-220 кВ.

8.13.2. В составе рабочей комиссии Исполнитель СК осуществляет процедуру проверки соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии, процедуру на проверки комплектности приемо-сдаточной документации с реестрами, контроль выполнения индивидуальных испытаний и комплексного опробования, контроль устранения Строительным подрядчиком выявленных замечаний, дефектов и недоделок, в соответствии с установленными сроками их устранения. По результатам контроля  Исполнитель СК формирует заключение об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии по форме приложения 11 настоящего Регламента,  формирует справку об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации от Исполнителя по строительному контролю по форме приложения 13 настоящего Регламента, подтверждает устранение замечаний, дефектов и недоделок формируя Акт устранения замечаний, дефектов и недоделок, оформляемый по форме приложения 3 настоящего Регламента. После подписания Акта рабочей комиссии законченного строительством объекта Исполнитель СК контролирует проведение комплексного опробования систем, контролирует формирование Акта о приёмке оборудования после комплексного опробования, Акта Рабочей комиссии о готовности оборудования для предъявления Приемочной комиссии.

8.13.3. Перечень дефектов, недоделок и замечаний, не устраненных Строительным подрядчиком, представляется Исполнителем СК Техническому заказчику до подписания Акта рабочей комиссии законченного строительством объекта председателем рабочей комиссии, подписание которого производится только после устранения всех недоделок и фактической проверки устранения выявленных замечаний, дефектов и недоделок.

8.13.4. В состав приемочной комиссии включается Исполнитель СК по согласованию и требованию Технического заказчика.

8.13.5. На этапе работы приемочной комиссии Исполнитель СК контролирует устранение Строительным подрядчиком замечаний по некачественному выполнению проектных и (или) СМР, препятствующих вводу объекта в эксплуатацию, выявленных приемочной комиссией. По устранению замечаний письменно информирует приемочную комиссию. При наличии замечаний, препятствующих вводу объекта в эксплуатацию, Исполнитель СК своевременно информирует приемочную комиссию.

8.13.6. Полномочия Исполнителя СК заканчиваются с даты утверждения Акта приемочной комиссии законченного строительством объекта.

  - Оформление Актов-предписаний по выявленным замечаниям (нарушениям, отклонениям, дефектам, недоделкам)

8.14.1. Исполнитель СК в процессе осуществления своих функций и мероприятий СК (в соответствии с п.8.1 – п. 8.13 настоящего Регламента) в случае выявления нарушений, отклонений, дефектов, недоделок, несоответствий в обязательном порядке выдает замечания Строительному подрядчику посредством оформления и передачи Строительному подрядчику Акта-предписания (приложение 1 к настоящему Регламенту), формируемого непосредственно на месте и во время выявления нарушений, но позднее следующего дня после выявления замечаний.

8.14.2. Сведения о выявленных нарушениях и выданных Строительному подрядчику Актах-предписаниях фиксируются Исполнителем СК в разделе 4 Общего журнала производства работ - не позднее следующего дня после даты выявления нарушений.

8.14.3. Сроки устранения выявленных замечаний устанавливаются Исполнителем СК исходя из графика производства работ по договору Строительного подряда, последовательности технологических операций в РД, объемов выявленных нарушений, а также исходя из трудоемкости работ по устранению замечаний.

8.14.4. Исполнитель СК имеет право указать в Акте-предписании требование о приостановке производства работ на конкретном участке (захватке, зоне) производства работ или в целом на объекте, в случае выявления серьезных замечаний:

-  нарушение требований ОТ по безопасным методам выполнения работ, которое может повлечь угрозу здоровья и жизни персонала, занятого в строительстве;

- нарушение технологии выполнения СМР, последовательности технологических операций, приводящих к снижению качества строительства;

- применение некачественных или несоответствующих требованиям ПД и РД материалов, изделий, оборудования (в том числе отсутствие документального подтверждения качества и соответствия), которое повлечет снижение качества строительства;

- нарушения, препятствующие освидетельствованию и промежуточной приемке работ, ответственных строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе по причинам недостаточности или отсутствия документальной фиксации работ), подлежащих обязательному освидетельствованию и актированию.

8.14.5. В случае выявления несоответствий объемов и качества выполненных СМР, выявлении нарушений в области ОТ при проведении СМР, выявления нарушений или отклонений от требований РД, НТД при проведении строительного контроля на всех технологических этапах СМР/ПНР должна осуществляться фотосъемка нарушений.

8.14.6. Каждый пункт нарушения в соответствии с п. 8.14.5 в Акте-предписании должен быть подтвержден фотоснимком (фотоснимками), которые являются обязательным приложением к Акту-предписанию. На каждом фотоснимке должен быть нанесен номер Акта-предписания и пункт, к которому относится данное изображение. фотоснимок должен иметь дату и время проведения съемки. Отображение даты и времени проведения съемки должно обеспечиваться опциями цифровой фотокамеры.

8.14.7. При проведении фотосъемки нарушений РД или требований нормативно-технических документов масштаб снимка должен быть выбран таким образом, чтобы выявленное нарушение отражалось целиком или его характерные параметры.

8.14.8. При съемке нарушений, где основными параметрами являются геометрические характеристики (высота катета сварного шва, расстояние между элементами конструкций и т.д.), в кадре необходимо помещать мерные рейки (геодезическая рейка), шаблоны, металлическую линейку или другие средства измерения (или оценки) линейных размеров.

8.14.9. Все подготовленные фотоматериалы должны прилагаться к соответствующему Акту-предписанию. Все фотоматериалы, подготовленные на участке строительного контроля, должны быть систематизированы, архивированы и привязаны к конкретным Актам, а при наличии технической возможности - дополнительно храниться в распечатанном виде вместе с соответствующими им Актами. В случае отсутствия возможности печати фотоснимков на месте проведения работ, все материалы должны передаваться между участниками строительного процесса в цифровом виде на доступных в данный момент носителях.

8.14.10. По завершению выполнения мероприятий по устранению выявленных замечаний (нарушений, отклонений, дефектов, недоделок, несоответствий), определенных Актом-предписанием, Строительный подрядчик направляет Исполнителю СК Уведомление о выполнении требований Акта-предписания, оформляемом по форме приложения 2 настоящего Регламента.

8.14.11. После устранения Строительным подрядчиком нарушений, указанных в Акте-предписании и получения Исполнителем СК уведомления Строительного подрядчика об устранении выявленных нарушений (по форме приложения 2 к настоящему Регламенту) Исполнитель СК назначает время и место проведения повторной проверки.

8.14.12. В ходе проведения повторной проверки и проверки исполнения мероприятий указанных в Уведомлении Строительного подрядчика, Исполнитель СК обязан провести повторную фотофиксацию устранения замечаний, которой предшествует непосредственный визуально-измерительный контроль объекта проверки. Повторная фотофиксация должна быть произведена с ракурса, аналогичного первоначальной фотографии, содержащей дефекты, несоответствия.

8.14.13. Исполнитель СК проводит проверку устранения выявленных нарушений, указанных в Акте-предписании и при их устранении подтверждает соответствующими записями в Акте-предписании: Исполнитель СК делает отметку о статусе исполнения мероприятия (выполнено/не выполнено), кратко указывает подтверждающие материалы (№ повторного фотоснимка, название подтверждающего документа и пр.), указывает фактическую дату исполнения мероприятия.

## 8.15. Применение программно-аппаратного комплекса с установленным мобильным приложением системы оперативного управления работами («Цифровой сотрудник») в части процедур строительного контроля

    - Исполнителем СК при осуществлении процедур СК (в соответствии с п.8.1 – п. 8.14 настоящего Регламента) в обязательном порядке применяется модуль «Строительный контроль» программно-аппаратного комплекса «Цифровой сотрудник».

    - С использованием модуля «Строительный контроль» выполняются следующие операции (функции) СК:

    - Выдача заданий исполнителю СК на проведение процедур СК (в соответствии с п.8.1 – п. 8.14 настоящего Регламента);

    - Прием заданий в работу исполнителем СК;

    - Внесение/фиксация исходных данных для оформления результатов строительного контроля (актов-предписаний, заключений о контролепригодности РД, заключений по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по строительству, реконструкции, техперевооружению на объектах электросетевого комплекса и пр.);

    - Просмотр и корректировка исходных данных для оформления результатов строительного контроля;

    - Фотофиксация и формирование фотоархива нарушений или отклонений от требований РД, НТД при проведении строительного контроля на всех технологических этапах СМР/ПНР (с копиями актов-предписаний)».

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству                                                                  О.В. Иванов

Приложение 1
Форма Акта-предписания

АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ № ___

_______________________________     	                                  «  __  »  _____________20__    г.

(объект, место составления предписания)

Время__________

Представителем строительного контроля___________________________________________

______________________________________________________________________________

в присутствии:

Представителя авторского надзора  ________________________________________________

Представителя генподрядной организации__________________________________________

Представителя субподрядной организации __________________________________________

в процессе проведения (текущего,  планового, инспекционного, целевого) обследования по объекту: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

| Выявлено: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Краткое изложение выявленных нарушений | Указание нормативного документа, требования которого нарушены | № фотографии, в приложении к Акту |

Заключение по обследованию:

В связи с тем, что выявленные в ходе обследования факты, ведут к снижению качества работ на объекте:

_______________________________________________________________________________

к удорожанию и увеличению сроков, данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.

| № п/п | Предписываю: | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приостановить производство _________________________________________________ (вид работ) |  |  |
| 2. | Устранить нарушения: _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ |  |  |
| 3. | Представить план мероприятий по устранению выявленных нарушений по пунктам: п.№ _____ п.№______ |  |  |
| 4. | Лиц допустивших выявленные нарушения, отстранить от работ и направить на внеочередную проверку знаний |  |  |
| 5. | Руководителям и ответственным исполнителям работ незамедлительно принять меры по предупреждению подобных нарушений. |  |  |
| 6. | Письменно известить ______________________________ об исполнении предписания. |  |  |

Предписание № __________________________________              к исполнению принял

Представитель

Генподрядной организации___________________  ____________________  _____________

(Ф.И.О.)                          (подпись)                      (дата)

Представитель

Субподрядной организации   ___________________  __________________  _____________

(Ф.И.О.)                          (подпись)                      (дата)

Копии направлены:

1._____________________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

Предписание  выдал:

Представитель

строительного контроля _______________________   ___________________ _____________

(Ф.И.О.)                           (подпись)                      (дата)

Ознакомлены:

Представитель

авторского надзора         ________________________   ___________________ _____________

(Ф.И.О.)                           (подпись)                      (дата)

Приложение 2 
Форма Уведомления о выполнении требований Акта-предписания

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выполнении требований Акта – предписания

| ___________________________________ | «_____»___________20___г. |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

______________________________

(должность)

_______________________________

(наименование подрядчика)

_______________________________

(кому)

В ответ на предписание № _____________________от ___________ сообщаем:

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________

4. ____________________________________________________________________

5. ____________________________________________________________________

_______________________   __________________    ___________   __________

(должность)                            (Ф.И.О.)                   (подпись)           (дата)

Уведомление получил:

_______________________   __________________    ___________   __________

(должность)                            (Ф.И.О.)                   (подпись)           (дата)

Приложение 3 
Форма Акта об устранении замечаний, дефектов, недоделок

АКТ
об устранении замечаний, дефектов, недоделок

| ___________________________________ | «_____»___________20___г. |
| --- | --- |
| (наименование объекта) |  |

Представителем строительного контроля___________________________________________

______________________________________________________________________________

в присутствии:

Представителя генподрядной организации__________________________________________

Представителя субподрядной организации __________________________________________

в процессе проведения обследования по титулу:

| № п/п | Краткое изложение (содержание) выявленных замечаний (нарушений, дефектов, недоделок) | Реквизиты документа, фиксирующего замечания (акт-предписание, акт проверки, ведомость недоделок и пр.) | Плановый срок устранения | Фактический срок устранения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество вертикальной гидроизоляции фндументов здания хозблока не соответствует требованиям РД | акт-предписание №14/02 от 10.02.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Выполнено. Проведен ВиК. Подписан СК акт освидетельствования №100/32 от 28.02.2022 |
| 2 | Отсутствует исполнительная документация по благоустройству | ведомость недоделок п.3 от 10.02.2022 | 02.02.2022 | 20.02.2022 | Выполнено. Представлен комплект ИД по реестру №15 от 19.02.2022 в необходимом объеме и принят СК от 20.02.2022 |

Представитель

Генподрядной организации___________________  ____________________  _____________

(Ф.И.О.)                                                   (подпись)                      (дата)

Представитель

Субподрядной организации   ___________________  __________________  _____________

(Ф.И.О.)                                                   (подпись)                      (дата)

Представитель

строительного контроля _______________________   ___________________ _____________

(Ф.И.О.)                                                    (подпись)                      (дата)

Приложение 4

Форма перечня ответственных лиц за осуществление функций СК и ТН, утверждаемого распорядительным документом филиала

| Филиал | Для объектов капитального строительства 0,4-20кВ: указать Район распределительных сетей/ Управление кабельных сетей округа (РЭС/Упр КС МКС) | Для объектов капитального строительства 35-220кВ: указать наименование титула | №№ | Ответственные за организацию строительства и осуществление строительного контроля (СК) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за осуществление технического надзора эксплуатационных служб филиала на объектах 0,4-20 кВ (ТН) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ответственный за оперативное планирование, координацию, организацию и контроль исполнения СК (Куратор НСК) |  |  | Ответственный за осуществление функции СК (Исполнитель СК) |  |  | Ответственный сметчик |  |  |  |
|  |  |  |  | Идентификационный номер в НОСТРОЙ (НРС) | должность | ФИО | Идентификационный номер в НОСТРОЙ (НРС) | должность | ФИО | должность | ФИО | должность | ФИО |

Приложение 5 
Перечень требований к материально-техническому оснащению Исполнителя СК по видам работ

| №№ п/п | Инструменты и оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Тахеометр электронный в комплекте на один объект (прибор, штатив, рейка, отражатель, вешки), либо Приемник спутниковый геодезический (GPS) – при необходимости, в зависимости от вида контролируемых работ, для специалистов осуществляющих геодезический контроль | 1 комплект |
| 2 | Лазерная рулетка (дальномер) | 1 шт |
| 3 | Уровень (1 м) | 1 шт |
| 4 | Ноутбук с модулем передачи данных (GSM, GPRS) | 1 шт |
| 5 | Устройство цифрового фото/видео документирования (фотоаппарат) с модулем определения координат GPS | 1 шт |
|  | Земляные работы (дополнительно к вышеперечисленному) |  |
| 6 | Мерная лента 50 м – на объект | 1 шт |
|  | Работы связанные с монтажом конструкций (стальные, монолитные, сборные ж/б, из штучных материалов – дополнительно к вышеперечисленному) |  |
| 7 | Комплект ВИК (штангенциркуль, угольник, линейка металлическая, лупы 3 шт., фонарь, набор радиусных шаблонов, набор щупов, УШС-3) | 1 комплект |
| 8 | Магнитный толщиномер | 1 шт |
|  | Электромонтажные работы (в дополнение к ранее перечисленному) |  |
| 9 | Комплект ВИК электрика (лупа просмотровая (ЛП), высотомер ВК-1, мультиметр, бинокль (8 или 10 крат.), линейка измерительная, угольник поверочный 900 лекальный плоский (УЛП-1-60), штангенциркуль двусторонний с глубиномером (ШЦ-1-125). | 1 комплект |
| 10 | Вольтамперфазометр | 1 шт |
| 11 | Указатель напряжения | 1 шт |

Примечание:

Вышеуказанный перечень является ориентировочным и может подлежать корректировки (количественно и качественно) с учетом проводимых процедур по строительному контролю.

Приложение 6

Форма Заключения о контролепригодности проектной, рабочей документации, организационно-технологической документации (ППР/ППРК)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О КОНТРОЛЕПРИГОДНОСТИ ПРОЕКТНОЙ, РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ППР/ППРК)

| г. Москва | «_____»___________202___г. |
| --- | --- |

(полное наименование документации, шифр, реквизиты заключения экспертизы, реквизиты  приказа об утверждении)

Мною, специалистом строительного контроля ____________________________________,

(организация)

_____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № ____________ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства: _____________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

в период с ____________по _______________ проведен  анализ и оценка на возможность осуществления по ней контроля качества строительных процессов, материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям ПАО «Россети Московский регион» (контролепригодность).

Раздел 1. Анализ проектной и рабочей документации.

| № | Оценка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплектность проектной и в ее составе рабочей документации в объеме необходимом и достаточном для контроля качества работ | □Да □Нет |
| 2. | Взаимная увязка размеров, координат и отметок (высот), соответствующих проектным осевым размерам и геодезической основе | □Да □Нет |
| 3. | Наличие соответствующих согласований и утверждений | □Да □Нет |
| 4. | Наличие ссылок на нормативные документы на материалы и изделия (технические условия и ГОСТ) | □Да □Нет |
| 5. | Наличие требований к фактической точности контролируемых параметров, оценка возможности ее контроля | □Да □Нет |
| 6. | Условия определения с необходимой точностью предлагаемых допусков на размеры изделий и конструкций, а также обеспечение выполнения контроля указанных в проектной документации параметров при установке изделий и конструкций в проектное положение, наличие указаний о методах и оборудовании для выполнения необходимых испытаний и измерений со ссылкой на нормативные документы | □Да □Нет |
| 7. | Техническая оснащенность и технологические возможности выполнения контроля качества в соответствии с нормативной документацией | □Да □Нет |
| 8. | Достаточность перечня скрытых работ, по которым требуется производить освидетельствование конструкций объекта, подлежащих освидетельствованию | □Да □Нет |
| 9. | Достаточность перечня работ и конструкций, показатели качества которых подлежат оценке соответствия в процессе строительства | □Да □Нет |
| 10. | Наличие предельных значений контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них | □Да □Нет |
| 11. | Наличие и соответствие разделов проектной и рабочей документации требованиям законодательных и нормативных актов РФ в части организации и обеспечения качества строительства со стороны строительного подрядчика и Заказчика | □Да □Нет |
| 12. | Наличие указаний о применяемых инструментах, приборах, методах контроля и объемах, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы | □Да □Нет |

Раздел 2. Анализ организационно-технологической документации (ППР, ППРк).

| № | Оценка | Результат |
| --- | --- | --- |
| 1. | Комплектность, полнота и качество разработки разделов в соответствии с требованиями нормативных документов, утвержденной проектной документации и выданной в производство работ рабочей документации | □Да □Нет |
| 2. | Комплектность, полнота и качество разработки операционно-технологических карт, схем операционного контроля по видам работ и контроля в соответствии с требованиями утвержденной проектной документации и выданной в производство работ рабочей документации, в том числе входного контроля материалов, изделий и оборудования; операционного и приемочного контроля | □Да □Нет |
| 3. | Наличие и соответствие разделов требованиям законодательных и нормативных документов в части организации и обеспечения качества строительства со стороны строительного подрядчика и Заказчика | □Да □Нет |
| 4. | Наличие перечня работ и конструкций, показатели качества которых подлежат оценке соответствия в процессе строительства | □Да □Нет |
| 5. | Наличие перечня актов, оформляемых на скрытые работы и ответственные конструкции, оказывающие влияние на безопасность объекта или сооружения, подлежащие освидетельствованию | □Да □Нет |
| 6. | Наличие предельных значений контролируемых параметров, допускаемых уровней несоответствия по каждому из них | □Да □Нет |
| 7. | Наличие указаний о применяемых инструментах, приборах, объемах и методах контроля, в том числе в виде ссылок на соответствующие нормативные документы | □Да □Нет |

В результате анализа и оценки на контролепригодность: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ выявлены следующие несоответствия и замечания:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

Выводы:

На основании выполненного анализа и оценки проектной, рабочей и организационно-технологической документации, Исполнитель СК удостоверяет о возможности/невозможности (нужное подчеркнуть) осуществления по ней контроля качества строительных процессов и материалов, изделий, оборудования установленным нормативным требованиям.

| Исполнитель СК |  | /И.О. Фамилия/ |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) (дата) |  |

Приложение 7

Форма заключения по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по строительству, реконструкции, техперевооружению на объектах электросетевого комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ

по строительству, реконструкции, техперевооружению на объектах электросетевого комплекса

| « |  | » |  | 20 |  |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

Мною, специалистом строительного контроля ____________________________________,

(организация)

_____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № ____________ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства: _____________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности __________________________________________________

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя подрядной организации:

_____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование проверяемого документа и его наличие | Отметка о соответствии нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование НТД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГОТОВНОСТЬ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |  |
| 1.1. | Договор на выполнение СМР, договор на осуществление авторского надзора в случае разработки проекта подрядчиком (проверка на наличие). |  |  |
| 1.2. | Согласование Заказчика, выдаваемое Строительному подрядчику на привлечение субподрядной организации (для проверки готовности субподрядной организации). |  |  |
| 1.3. | Подтверждение членства в саморегулируемых организациях - актуальная выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО). |  |  |
| 1.4. | Лицензия, выдаваемая МЧС на монтаж средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при необходимости). |  |  |
| 1.5. | Разрешение на вырубку леса (при необходимости). |  |  |
| 1.6. | Разрешение на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций (при необходимости). |  |  |
| 1.7. | Ордер на производство земляных и буровых работ (при необходимости). |  |  |
| 2. | ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Комплект утвержденной проектной документации и рабочей документации со штампом «В производство работ» заказчика. |  |  |
| 3. | ГОТОВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |
| 3.1. | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) |  |  |
| 3.1.1. | Наличие ППР, утвержденного Главным инженером (техническим руководителем) подрядной строительной организации, согласованного заказчиком. |  |  |
| 3.1.2. | Производственные инструкции и технологические карты на основные виды работ, предусмотренные проектом, в т.ч. на строительный контроль качества работ, выполняемый лицом, осуществляющим строительство. |  |  |
| 3.2. | ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ КРАНАМИ (ППРк) (при необходимости). |  |  |
| 3.2.1. | Наличие ППРк, согласованный с владельцем ГПМ, осуществляющим надзор, руководителем организации, разработавшей ППРк и утверждённый руководителем генподрядной строительно-монтажной организации (заказчиком ГПМ). |  |  |
| 3.2.2. | Перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки, схемы строповки грузов с приложением разрешительной документации (паспортов, сертификатов). |  |  |
| 3.3. | Наличие подтверждения ознакомления персонала, назначенного для производства работ, с ППР, ППРк и ОТК. |  |  |
| 4. | ГОТОВНОСТЬ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ |  |  |
| 4.1. | О назначении ответственного производителя СМР, имеющего соответствующую квалификацию по видам работ. |  |  |
| 4.2. | О закреплении за объектом персонала подрядной организации. |  |  |
| 4.3. | О назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика. |  |  |
| 4.4. | Наличие разрешительных документов на работы в действующих электроустановка (письма, удостоверения, наличие инструктажей). |  |  |
| 5. | ГОТОВНОСТЬ ЛАБОРАТОРИЙ |  |  |
| 5.1. | Заключение о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля (Приложение 8 к Регламенту по осуществлению строительного контроля) |  |  |
| 5.2. | Заключение о проверке готовности строительной испытательной лаборатории (Приложение 9 к Регламенту по осуществлению строительного контроля) |  |  |
| 5.3. | Заключение о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории (Приложение 10 к Регламенту по осуществлению строительного контроля) |  |  |
| 6. | ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ |  |  |
| 6.1. | Наличие требуемой численности и квалификации персонала согласно ПОС (ППР), графика движения рабочих кадров: |  |  |
| 6.1.1. | Инженерно-технических работников (в т.ч. ПТО и службы производственного (строительного) контроля). |  |  |
| 6.1.2. | Квалифицированных рабочих по профессиям. |  |  |
| 6.2. | Наличие требуемого количества соответствующей строительной и специальной техники согласно ППР (ПОС), графика движения строительной техники: |  |  |
| 6.2.1. | Строительной и специальной техники (технологического инвентаря, монтажной оснастки) |  |  |
| 6.2.2. | Вспомогательного автотранспорта для доставки персонала к месту производства работ. |  |  |
| 6.3. | Наличие в полном объеме требуемого проектом на дату начала выполнения работ количества основных материалов, конструкций и оборудования с подтверждающими документами их качества (сертификатами, паспортами) завода - изготовителя в рамках поставки строительного подрядчика в соответствии с графиком. |  |  |
| 7. | ГОТОВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ |  |  |
| 7.1. | Готовность и размещение временных титульных зданий и сооружений, возводимых до начала строительства, в соответствии с ПОС (ППР) (жилые городки, склады, РБУ и другие сооружения подсобно – хозяйственного назначения). Договора аренды соответствующих зданий и сооружений, приспосабливаемых для подсобно-хозяйственного назначения. |  |  |
| 7.2. | Готовность в соответствии с графиком поставки оборудования открытых площадок, полузакрытых (закрытых) складов, в соответствии с ПОС (ППР). Договора аренды площадей и помещений (при необходимости). |  |  |
| 7.3. | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных сетей водо- (холодной, горячей воды), газоснабжения, теплоснабжения, а также канализационных бытовых и промышленных стоков. Наличие соответствующих договоров на утилизацию отходов, стоков (при необходимости). |  |  |
| 7.4. | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных устройств системы электроснабжения подрядчика, осуществляемая от внешних электрических сетей (ТСО), либо энергоснабжения строительной площадки от автономных источников электроснабжения с соблюдением всех технических требований с согласия Заказчика. |  |  |
| 7.5. | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) объектов и сооружений обеспечения безопасности и охраны, пропускного и внутриобъектового режима, антитеррористической защищенности объекта строительства, складов, площадок складирования и хранения оборудования, материалов. |  |  |
| 7.6. | Готовность в соответствии с ПОС (ППР) временных подъездных, эвакуационных и внутриплощадочных дорог, создаваемых на период строительства. |  |  |
| 8. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА |  |  |  |
| 8.1. | Утвержденная программа вводного инструктажа и журнал регистрации вводного инструктажа. |  |  |
| 8.2. | Журнал регистрации первичного инструктажа на рабочем месте. |  |  |
| 8.3. | Приказ об утверждении Перечня должностей и профессий, для которых необходимо разработать инструкции по охране труда. |  |  |
| 8.4. | Журнал учета и выдачи инструкций по охране труда. |  |  |
| 8.5. | Инструкции по охране труда. |  |  |
| 8.6. | Приказ о назначении ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъёмных кранов и подъемников (вышек), съёмных грузозахватных приспособлений, тары. |  |  |
| 8.7. | Приказ о назначении ИТР, ответственных за содержание грузоподъемных кранов и подъемников (вышек) в исправном состоянии. |  |  |
| 8.8. | Приказ о назначении лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, подъемниками (вышками). |  |  |
| 8.9. | Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под давлением. |  |  |
| 8.10. | Приказ о назначении ответственных лиц за безопасное проведение работ в электроустановках. |  |  |
| 8.11. | Приказ о назначении лиц ответственных за электрохозяйство. |  |  |
| 8.12. | Журнал учета и выдачи средств индивидуальной защиты. |  |  |
| 8.13. | Личные карточки выдачи специальной одежды и обуви. |  |  |
| 8.14. | Журнал учета несчастных случаев. |  |  |
| 8.15. | Наличие договора с медицинским учреждением на проведение предрейсовых медицинских осмотров. |  |  |
| 8.16. | Наличие квалификационных удостоверений по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом. |  |  |
| 8.17. | Наличие отметок о допусках к специальным работам в квалификационных удостоверениях по профессиям у ИТР и рабочего персонала, в соответствии с приказом. |  |  |
| 8.18. | Наличие удостоверений, копий протоколов аттестации ИТР и приказа о назначении ответственных за безопасное производство работ на объектах ДЗО ОАО «Россети», в том числе удостоверений о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. |  |  |
| 8.19. | Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. |  |  |
| 9. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| 9.1. | Наличие приказа о назначении лица ответственного за пожарную безопасность. |  |  |
| 9.2. | Наличие инструкции по пожарной безопасности при проведении огневых работ. |  |  |
| 9.3. | Наличие и готовность к применению первичных средств пожаротушения согласно расчету. |  |  |
| 10. ГОТОВНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
| 10.1. | Наличие ОРД о назначении лица ответственного за охрану окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на строительной площадке. |  |  |
| 10.2. | Готовность пунктов мойки колес к эксплуатации, в зимнее время применение оборудования очистки сжатым воздухом (сертификат соответствия в системе ГОСТ Р, санитарно-эпидемиологическим заключение органов Роспотребнадзора). |  |  |
| 10.3. | Наличие свидетельств (сертификатов) об обучении лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности. |  |  |

ВЫВОД:

Подрядчик по строительству к выполнению работ на объекте:

| (наименование объекта) |
| --- |
| (готов, не готов) |  |
| (виды работ, к выполнению которых допускается) |  |

Подписи:

Исполнитель СК: ________________________		__________		____________

(должность)		                     (подпись) 		           (Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации: ______________               	__________                 ___________

(должность)	                                     (подпись) 	                           (Ф.И.О.)

Приложение 8

Форма заключения о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля

строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  №___________

о проверке готовности лаборатории неразрушающего контроля

строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

| « |  | » |  | 20 |  |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

Мною, специалистом строительного контроля _____________________________________,

(организация)

____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _______ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства:

____________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _________________________________________________

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя подрядной организации:

____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование документа | Отметка о соотв. нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Свидетельство об аттестации ЛНК на право выполнения работ по НК. |  |  |
| 2. | Санитарно-эпидемиологическое заключение на право деятельности с ИИИ (ОСПОРБ 99/2010 п. 3.4.3. ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 27 п.3.). |  |  |
| 3. | Лицензия на право работы с ИИИ (ОСПОРБ 99/2010 п. 1.8. ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 40). |  |  |
| 4. | Паспорт, руководство по эксплуатации на применяемое оборудование и средства измерения. |  |  |
| 5. | Паспорт ЛНК. |  |  |
| 6. | Руководство по качеству. |  |  |
| 7. | Положение о лаборатории. |  |  |
| 8. | Технологические карты по методам неразрушающего контроля. |  |  |
| 9. | Аттестация специалистов в области НК, ПБ. |  |  |
| 10. | Приказ об ответственном за радиационную безопасность. (ФЗ № 52 от 30.03.99 г. ст. 32, ОСПОРБ 99/2010 п.2.4). |  |  |
| 11. | Свидетельства о поверке применяемого лабораторией оборудования. |  |  |
| 12. | Наличие НТД на контроль и оценку качества на данный объект. |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Лаборатория неразрушающего контроля строительного подрядчика (субподрядчика) _____________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности - готова, не готова)

Подписи:

Исполнитель СК:                        ___________         	 __________	           _____________

(должность)	                        (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации:       __________                	__________                 ___________

(должность)	                        (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

Приложение 9

Форма заключения о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  №___________

о проверке готовности строительной (испытательной) лаборатории

строительной подрядной организации (субподрядной организации) к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

| « |  | » |  | 20 |  |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

Мною, специалистом строительного контроля ____________________________________,

(организация)

____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _______ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства:

____________________________________________________________________________

(Наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _________________________________________________

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя подрядной организации:

____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование документа | Отметка о соотв. нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наличие Положения о строительной (испытательной) лаборатории. |  |  |
| 2. | Приказ об организации лаборатории. |  |  |
| 3. | Паспорт строительной (испытательной) лаборатории. |  |  |
| 4. | Номенклатура испытываемой продукции или видов испытаний. |  |  |
| 5. | Документация по квалификации и специальной подготовке персонала. |  |  |
| 6. | Методика отбора, хранения, передачи образцов продукции на испытание, проведения испытаний и обеспечения качества их проведения. |  |  |
| 7. | Фонд нормативных документов на продукцию (стандарты, ТУ) в соответствии с номенклатурой испытываемой продукции. Наличие перечня нормативных документов на методы испытаний, характеристики (параметры) продукции. |  |  |
| 8. | Схемы операционного контроля по каждой возложенной задаче. Наличие операционных карт. |  |  |
| 9. | Наличие методик определения свойств грунта, бетона и т.п. |  |  |
| 10. | Документация на испытательное оборудование и средства измерений. |  |  |
| 11. | Наличие испытательного оборудования и средств измерений, включая испытательные стенды. Аттестация и проверка. |  |  |
| 12. | Журналы регистрации осуществленного контроля и испытаний. |  |  |
| 13. | Аттестат аккредитации испытательной лаборатории в системе ГОСТ Р (для лабораторий, привлекаемых на субподряд). |  |  |
| 14. | Свидетельство о состоянии средств измерения, выданное Региональным ЦСМ. |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

строительная (испытательная) лаборатория  подрядчика (субподрядчика) ____________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации, лаборатории)

к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности - готова, не готова)

Подписи:

Исполнитель СК:                     ______________ 	__________		_____________

(должность)	                          (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации: ____________               	__________                 __________

(должность)	                          (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

Приложение 10

Форма заключения о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории  строительной подрядной организации к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  №___________

о проверке готовности электротехнической (испытательной) лаборатории

строительной подрядной организации к проведению работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению на объектах электросетевого комплекса

| « |  | » |  | 20 |  |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (место составления) |

Мною, специалистом строительного контроля ____________________________________,

(организация)

____________________________________________________________________________,

(Фамилия И.О.)

назначенным приказом № _______ от «____» __________20___г. за осуществление строительного контроля на объекте строительства:

____________________________________________________________________________

(Наименование объекта строительства)

проведена проверка готовности _________________________________________________

(наименование подрядной организации)

В присутствии:

полномочного представителя подрядной организации:

____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

к проведению работ:

____________________________________________________________________________

(наименование работ)

| № п/п | Наименование документа | Отметка о соотв. нормативу | Параметры несоответствия нормативу, подлежащие к устранению до начала работ (наименование нормативного документа). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Свидетельство о регистрации ЭЛ. |  |  |
| 2. | Аттестованный персонал на IV-V группы электробезопасности с правом испытания оборудования повышенным напряжением. |  |  |
| 3. | Прохождение персоналом ЭЛ подготовки и проверки знаний по требованиям ПБ. |  |  |
| 4. | Паспорт ЭЛ. |  |  |
| 5. | Руководство по качеству ЭЛ. |  |  |
| 6. | Положение ЭЛ. |  |  |
| 7. | Должностные инструкции. |  |  |
| 8. | Приказ о создании ЭЛ. |  |  |
| 9. | Приказ о назначении ответственных лиц. |  |  |
| 10. | Методики по электроиспытаниям в соответствии с разрешенными видами испытаний. |  |  |
| 11. | Инструкции по охране труда. |  |  |
| 12. | Наличие нормативно-технической документации. |  |  |
| 13. | Свидетельства о поверке применяемого лабораторией оборудования. |  |  |
| 14. | Паспорта, руководство по эксплуатации на применяемое оборудование и средства измерения. |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

электротехническая (испытательная) лаборатория  подрядчика (субподрядчика) ____________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации, лаборатории)

к реализации проектных решений и проведению работ на объекте

(наименование объекта)

(заключение о готовности)

Подписи:

Исполнитель СК:                    ____________       	__________		_____________

(должность)		        (подпись) 		              (Ф.И.О.)

Представитель подрядной

(субподрядной) организации: ____________               	__________                 __________

(должность)	                          (подпись) 	                                  (Ф.И.О.)

Приложение 11

Форма заключения об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности К предъявлению рабочей комиссии

______________________________________________________________________________________________

(наименование объекта (титула))

г. _____________ 						 «_____» ______________ 20____ г.

Нами:

______________________________________________________________________________________________

(наименование организации (ИНН, СРО, членом которого является) или структурного подразделения Заказчика, проводившего оценку соответствия)

______________________________________________________________________________________________

(наименование Строительного подрядчика, осуществившего строительство объекта (ИНН СРО, членом которого является))

в лице:

Исполнителя СК: ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, идентификационный номер в НРС)

______________________________________________________________________________________________

назначенного приказом  от  «___» _________20___ г. № _____

представителя Строительного подрядчика:

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность, идентификационный номер в НРС)

______________________________________________________________________________________________

назначенного приказом  от  «___» _________20___ г. № _____

в присутствии:

представителя Проектировщика  (авторского надзора):

______________________________________________________________________________________________

(наименование организации Проектировщика, осуществившего авторский надзор за строительством объекта, ИНН, СРО, членом которого является, фамилия, имя, отчество, должность, идентификационный номер в НРС)

назначенного приказом от  «___» _________20___ г. № _____

представителей субподрядных (монтажных) организации:

______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

представителя эксплуатационной организации: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

и представителей других заинтересованных организаций: ____________________________

______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

в период с «___» ___________20___ г. по «___» ___________20___ г. проведена проверка соответствия законченного строительством объекта, по результатам которой:

УСТАНОВЛЕНО:

1. Строительным подрядчиком ___________________________________________________________

(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

согласно извещению о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии к приемке в эксплуатацию от «___» ___________20___ г. предъявлен для оценки соответствия:

______________________________________________________________________________________________,

(наименование здания, сооружения, оборудование или номер приложения к акту)

входящий в состав титула: ________________________________________________________________

(наименование титула)

2. При строительстве Строительным подрядчиком выполнялись _______________________

______________________________________________________________________________________________,

(виды работ)

и его субподрядными организациями ____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________,

(наименования организаций)

выполнялись _______________________________________________________________________________

(виды работ)

3. Проектная документация на строительство разработана проектными организациями: ___________________________________________________________________________

(наименования организаций)

4. Строительство осуществлялось по проекту: № ________________________________________

(номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

5. Проектная документация утверждена _________________________________________________

(наименование руководящего органа Заказчика/Застройщика, утвердившего проектную документацию на объект в целом)

приказом _________ ПАО «Россети Московский регион»

от  «___» ___20___ г. № _____

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ____________________________, окончание работ ______________________________.

(месяц и год)					(месяц и год)

7. Строительный контроль в рамках контрольных мероприятий Заказчика осуществлялся:

______________________________________________________________________________________________,

(организация или структурное подразделение Заказчика, осуществлявшая строительный контроль)

начало оказания услуг ________________, окончание оказания услуг ___________________.

(месяц и год)					             (месяц и год)

8. По выполненным работам  представлена следующая приемо-сдаточная документация:

______________________________________________________________________________________________,

(реквизиты документа о передаче на проверку приемо-сдаточной документации, номер приложения к акту)

которая проверена в установленном порядке:

______________________________________________________________________________________________.

(реквизиты документа о проверке приемо-сдаточной документации, номер приложения к акту)

9. Перечень представленных титульных зданий и сооружений:

| Перечень законченных строительством зданий и сооружений | Достигнутые показатели (мощность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п. или номер приложения к акту) | Единица измерения | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди | общая с учетом ранее принятых | в том числе пускового этапа или очереди |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

10. Оборудование установлено и принято согласно актам о его приемке после индивидуального испытания (перечень актов приведен в приложении _____ к акту) в количестве:

| Наименование установленного оборудования | Завод - изготовитель | По проекту |  | Фактически |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Показатель технической характеристики оборудования в соотв. ед. изм. | Кол-во | Показатель технической характеристики оборудования в соотв. ед. изм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

11. Вывод по оценке соответствия законченного строительством объекта:

По представленному Строительным подрядчиком ______________________________________

(наименование организации Строительного подрядчика)

объект капитального строительства ______________________________________________________

(наименование титула строительства)

выполненный по утвержденной проектной документации _____________________________

______________________________________________________________________________________________

(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

11.1. Фактические границы объекта, законченного строительством, ___________________

(соответствуют / не соответствуют)

границам отвода земельного участка под строительство.

11.2. Положение отдельно стоящих зданий и сооружений ______________________________

(соответствует / не соответствует)

утвержденному генеральному плану.

11.3. Результаты инженерных изысканий ________________________________________________

(соответствуют / не соответствуют)

реализованным проектным конструктивным и технологическим строительным решениям.

11.4. Законченный строительством объект _______________________________________________

(соответствует / не соответствует)

требованиям проектной подготовленной на ее основе рабочей документации и согласованным отступлениям от проекта.

11.5. Комплекс строительно-монтажных работ, предусмотренный утвержденной проектной и переданной «В производство работ» рабочей документацией, а также согласованным по ним изменениям  ____________________________________________________.

(завершен / не завершен)

11.6. Комплекс испытаний и измерений, предусмотренных утвержденной проектной и переданной «В производство работ» рабочей документацией, а также согласованных по ним изменениям  ________________________________________________.

(завершен/ не завершен)

11.7. Примененные оборудование, материалы, конструкции ___________________________

(соответствуют/ не соответствуют)

требованиям проектной и рабочей документации, а также согласованным по ним изменениям.

11.8. Показатели оборудования, полученные в ходе подтверждения технических характеристик (испытаний, опробования, измерений), _________________________________

(соответствуют / не соответствуют)

указанным по ним в проектной и технической документации.

11.9. Приемо-сдаточная документация по объекту требованиям утвержденного Заказчиком Перечня приемо-сдаточной документации ____________________________.

(соответствует/ не соответствует)

11.10. Нарушения и замечания, выявленные строительным контролем в ходе строительства, отраженные в общем и специальных журналах работ, актах-предписаниях строительного контроля, препятствующие вводу объекта в эксплуатацию, влияющие на технические характеристики и безопасную эксплуатацию объекта строительства в соответствии с требованиями нормативных, законодательных документов, государственных надзорных органов Российской Федерации и РД Общества, ___________________________________________________________.

(устранены / не устранены)

11.11. При оценке соответствия были выявлены следующие дефекты и недоделки, препятствующие приемке объекта в эксплуатацию, указанные в приложении _____ к акту.

11.12. При оценке соответствия были выявлены следующие дефекты и недоделки, не препятствующие приемке объекта в эксплуатацию, указанные в приложении _____ к акту.

ВЫВОД:

СООТВЕТСТВУЕТ / НЕ СООТВЕТСТВУЕТ предъявляемым требованиям и

(ненужное зачеркнуть)

ГОТОВ / НЕ ГОТОВ для представления рабочей комиссии

(ненужное зачеркнуть)

Представитель организации, выполнившей проверку объекта (Исполнитель по строительному контролю): ________________________________________________________________

(должность, организация)

______________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О)

Представитель Генподрядной организации: ______________________________________________________________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Генерального проектировщика (авторского надзора) :_________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Другие представители:

Субподрядных (монтажных) организаций: _______________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Эксплуатационной организации: _________________________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Иных организаций: ________________________________________________________________________

(должность, организация, подпись, Ф.И.О.)

Приложение 12

ПРОЕКТ ПЕРЕЧНЯ

приемо-сдаточной документации законченного строительством объекта

ОРД выделенные «*» используются в рамках Соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ПАО «Россети» и его ДЗО (Единый реестр НТД).

| № п/п | Наименование документа |  |  |  |  | Основание требований |  |  |  |  | Форма документа |  |  |  |  | Владелец документа |  |  |  |  | Примечания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплект проектной (рабочей) документации, утвержденный Заказчиком, включая предпроектные материалы и отчеты по инженерным изысканиям и обследованиям |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 48 (ред. от 01.05.2022) Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в ред. 01.12.2021) |  |  |  |  | ГОСТ Р 21.101-2020 |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Положительное заключение экспертизы проектной документации, выданное ФАУ "Главгосэкспертиза" (Филиалом), либо положительное заключение Негосударственной экспертизы |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 49 (ред. от 01.05.2022) Приказ Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 08.06.2018 N 341/пр |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  | В случаях установленных законом |  |
|  | Разрешение на строительство |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 51 (ред. от 01.05.2022) |  |  |  |  | Форма утверждена Приказом Минстроя России от 19.02.2015 №117/пр |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  | В случаях установленных законом |  |
|  | Правоустанавливающие документы на земельный участок |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.51 (ред. от 01.05.2022) "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) п.1. прил. К |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 30.01.2021 N 85 (ред. от 25.12.2021) "Об утверждении Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  |  |  |  | Приложение 7 приказа |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение о соответствии построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, выданное государственным строительным надзором |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 N 107 "Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора" |  |  |  |  | Приложение №11 |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  | В случае контроля государственного строительного надзора |  |
|  | Выписка из реестра членов саморегулируемой организации (СРО), подтверждающая членство в СРО. |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, п.2. ст. 52 (ред. от 01.05.2022) |  |  |  |  | В соответствии с установленной формой свидетельства органом надзора за саморегулируемыми организациями |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия МЧС Российской Федерации на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с приложенным перечнем разрешенных видов деятельности |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1034 (ред. от 19.12.2020) |  |  |  |  | По форме МЧС России |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | При необходимости |  |
|  | Проект производства работ (ППР), в том числе генподрядный ППР и ППР субподрядчиков на отдельные виды общестроительных и специальных строительных работ |  |  |  |  | СП 48.13330.2019 п.5.7.1 Методические указания по разработке проекта производства работ на строительство, реконструкцию объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | В соответствии с требованиями, предъявляемыми к разработке ППР |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение строительного контроля на контролепригодность рабочего проекта |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 6 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение строительного контроля на контролепригодность проекта производства работ (ППР) |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 6 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение строительного контроля о готовности подрядчика к реализации целей проекта |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 7 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельство об аккредитации лаборатории неразрушающего контроля (ЛНК). При отсутствии собственной лабораторий, копия договора на привлечение сторонней аттестованной лаборатории (ЛНК) |  |  |  |  | Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение о готовности ЛНК строительного подрядчика |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 8 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельство об аккредитации строительной (испытательной) лаборатории (СИК). При отсутствии собственной лабораторий, копия договора на привлечение сторонней аттестованной лаборатории (СИК) |  |  |  |  | Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение о готовности строительной испытательной лаборатории (СИК) |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 9 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельство о регистрации (аккредитации) электротехнической лаборатории. При отсутствии собственной лабораторий, копия договора на привлечение сторонней аттестованной лаборатории (ЭИЛ) |  |  |  |  | Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |  |  |  |  | Согласно приложения к письму Минэнерго России от 13.03.2001 № 32-01-04/55 |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение о готовности электротехнической лаборатории подрядчика по строительству |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 10 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего производственного объекта |  |  |  |  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда в строительстве" |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  | При необходимости |  |
|  | Разрешение на право производства работ в охранной зоне |  |  |  |  | Приказ Минтруда России от 15. 12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |  |  |  |  | По установленной Организацией- владельцем объектов форме |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  | При необходимости |  |
|  | Распорядительный документ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика |  |  |  |  | СП 48.13330.2019 п.5.2 |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Распорядительный документ о назначении ИТР, ответственного за подготовительные работы и надзор за производством работ со стороны Общества |  |  |  |  | СП 48.13330.2019 п.5.2 |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  | При необходимости |  |
|  | Распорядительный документ о назначении ответственных лиц за осуществление строительного контроля |  |  |  |  | СП 48.13330.2019 п.5.2 Постановление Правительства РФ от от 21.06.2010 N 468 |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект водозабора и решение о согласовании проектной документации |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2127 |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Лицензия на недропользование с текстовыми, графическими и иными приложениями, определяющими основные условия пользования недрами |  |  |  |  | Приказ Минприроды России от 21.12.2020 N 1092 (с изм. от 05.05.2022) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Пакет документов, на основании которых была выдана лицензия, включая паспорт водозаборной скважины. |  |  |  |  | Приказ Минприроды России от 21.12.2020 N 1092 (с изм. от 05.05.2022) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрешения на перемещение отходов строительства и сноса для переработки/захоронения до начала работ на строительном объекте, являющегося основанием для перемещения отходов строительства и сноса для переработки/захоронения (включая открытие/продление/закрытие) |  |  |  |  | Закон города Москвы №68 от 30 ноября 2005г. «Об отходах производства и потребления в городе Москве» (в ред. от 22.07.2020) ; Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |  |
|  | Разрешения на перевозку грунта, являющегося основанием для его перемещения для захоронения (включая открытие/продление/закрытие) |  |  |  |  | Закон города Москвы №68 от 30 ноября 2005г. «Об отходах производства и потребления в городе Москве» (в ред. от 22.07.2020) ; Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |  |
|  | Разрешения на завоз грунта/строительных отходов на объект (при необходимости) |  |  |  |  | Закон города Москвы №68 от 30 ноября 2005г. «Об отходах производства и потребления в городе Москве» (в ред. от 22.07.2020) ; Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |  |
|  | Договоры со специализированными организациями, осуществляющими вывоз отходов строительства и сноса для захоронения на полигон или на предприятие по переработке отходов, с которыми у строительной подрядной организации заключен договор |  |  |  |  | Закон города Москвы №68 от 30 ноября 2005г. «Об отходах производства и потребления в городе Москве» (в ред. от 22.07.2020) ; Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |  |
|  | Справка об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 13 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечень приемо-сдаточной документации законченного строительством объекта |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 12 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключение СК об оценке соответствия законченного строительством объекта и его готовности к предъявлению рабочей комиссии |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  |  | По форме приложения 11 |  |  |  |  | Исполнитель СК/НСК |  |  |  |  |  |  |
| 2. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Общие документы исполнительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сводная ведомость рабочих чертежей |  |  |  |  | "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст) |  |  |  | Приложение Р |  |  |  |  |  |  | Строительный Подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость изменений листов рабочей документации |  |  |  |  | "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст) |  |  |  | Приложение М |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Комплекты рабочих чертежей с отметкой на каждом листе о соответствии выполненных в натуре работ рабочим чертежам, сделанными лицами, ответственными за производство СМР |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) п. 5.6, "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст) |  |  |  | По требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Перечень организаций и ответственных лиц участвующих в производстве строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с указанием видов выполненных ими работ. |  |  |  |  | ч. 2 ст. 52 ГрК РФ Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007") |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта (со всеми приложениями) и сертификаты на материалы и изделия (их заверенные копии), либо другие документы, удостоверяющие тип и качество |  |  |  |  | п.1 ч. 2 ст. 54 ГрК РФ Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006. "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | Документация должна русифицирована |
|  | Подтверждение соответствия ввозимых в РФ материалов и оборудования |  |  |  |  | Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О техническом регулировании" (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.12.2021)Статья 29 |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Сертификаты соответствия оборудования требованиям пожарной безопасности. Сертификаты с обязательным приложением протоколов испытаний с указанием значений показателей, к документам, подтверждающим соответствие веществ и материалов требованиям пожарной безопасности. |  |  |  |  | Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 145, 149 |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | Для оборудования и материалов, на которые требуется данный документ |
|  | Материалы обследования и проверок, проводимых в процессе работ инспектирующими организациями и органами государственного и другого надзора (предписания, акты и др.) |  |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  | По установленной форме органами надзора |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ИТР, ответственных за подготовку объекта, безопасность и качество проведения работ со стороны подрядчика |  |  |  |  | "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022) п.5.2 |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ИТР, ответственного за подготовительные работы и надзор за производством работ со стороны Общества |  |  |  |  | "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022) п.5.2 |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  | При необходимости |
|  | Копии протоколов аттестации и удостоверений сварщиков в соответствии со списком сварщиков |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996)п.1.2.3. ПБ 03-273-99 |  |  |  | По форме, установленной в ПБ 03-273-99 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Копии протоколов аттестации и удостоверений специалистов сварочного производства (руководителей сварочных работ и контроллеров) |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) п.1.2.5,1.2.6 ПБ 03-273-99 |  |  |  | По форме, установленной в ПБ 03-273-99 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Сертификаты и паспорта на оборудование для сварки и резки, контрольно-измерительные приборы (амперметры, вольтметры и др.), поставляемые отдельно от оборудования, и сборочно-сварочная оснастка. Копии документов, подтверждающих проведение периодических проверок (испытаний). |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) п.4.1 |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Журнал авторского надзора, приказы о назначении лиц для осуществления авторского надзора, график посещения объекта строительства в рамках авторского надзора. |  |  |  |  | Постановление Госстроя РФ от 10.06.1999 N 44 "Об одобрении и вводе в действие Свода правил "Авторский надзор за строительством зданий и сооружений" (вместе с "СП 11-110-99"), п.5 |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  | Проектировщик (Авторский надзор) |  |  |  |  | При наличии договора на авторский надзор |
|  | Журнал входного контроля качества материалов, изделий, конструкций и оборудования |  |  |  |  | "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр) (ред. от 28.03.2022) п. 7 Методические указания по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети МР», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 25.12.2018 №1485 (в актуальной редакции) |  |  |  | Приложение №3 к МУ по входному контролю |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акты входного контроля качества материалов, изделий, конструкций и оборудования |  |  |  |  | Методические указания по организации и осуществлению входного контроля продукции для строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети МР», утв. Приказом ПАО «Россети Московский регион» от 25.12.2018 №1485 (в актуальной редакции). |  |  |  | Приложение №2 к МУ по входному контролю |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Общий журнал работ |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 "Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (вместе с "РД-11-05-2007") |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Журнал работ по монтажу строительных конструкций |  |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  | Приложение А |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Журнал сварочных работ |  |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  | Приложение Б |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Журнал бетонных работ |  |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  | Приложение Ф |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акты - предписания строительного контроля с уведомлениями об устранении нарушений по актам - предписаниям |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель по СК |  |  |  |  |  |
|  | Исполнительные геодезические схемы с приложениями, выполненные Исполнителем по строительному контролю в ходе проводимого им геодезического контроля |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" вместе с "РД-11-02-2006. |  |  |  | РД-11-02-2006 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель по СК |  |  |  |  |  |
|  | Заключения по актам контрольных лабораторных измерений и испытаний материалов, изделий и оборудования, результатов работ с приложениями |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  | По установленным формам заключений по видам лабораторных измерений (испытаний) |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик/Исполнитель по СК |  |  |  |  |  |
|  | Акты и заключения по контрольным измерениям с приложениями |  |  |  |  | Регламент по осуществлению строительного контроля на электросетевых объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети МР» |  |  |  | По установленным формам заключений по видам контрольных измерений (испытаний) |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик/Исполнитель по СК |  |  |  |  |  |
|  | Журнал учета размещения отходов строительства и сноса |  |  |  |  | Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве", Инструкция по обращению с отходами и грунтами для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы ПАО Россети МР |  |  |  | Приложение к Технологическому регламенту процесса обращения с отходами строительства и сноса |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |
|  | Копии оформленных установленным порядком разрешений на перемещение отходов строительства и сноса для переработки/захоронения (включая открытие/продление/закрытие) |  |  |  |  | Закон города Москвы №68 от 30 ноября 2005г. «Об отходах производства и потребления в городе Москве; Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве", Инструкция по обращению с отходами и грунтами для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы ПАО Россети МР |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |
|  | Копии оформленных установленным порядком разрешений на перевозку грунта для захоронения (включая открытие/продление/закрытие) |  |  |  |  | Закон города Москвы №68 от 30 ноября 2005г. «Об отходах производства и потребления в городе Москве; Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве", Инструкция по обращению с отходами и грунтами для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы ПАО Россети МР |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |
|  | Копии оформленных установленным порядком разрешений на завоз грунта/строительных отходов на объект (при необходимости) |  |  |  |  | Закон города Москвы №68 от 30 ноября 2005г. «Об отходах производства и потребления в городе Москве; Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве", Инструкция по обращению с отходами и грунтами для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы ПАО Россети МР |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |
|  | Сопроводительные талоны отходов строительства, сноса и грунта, оформленные при доставке для захоронения на полигон, отмеченные лицами, эксплуатирующими объекты по захоронению отходов строительства и сноса, с указанием в талонах наименования и количества сданных отходов и грунта |  |  |  |  | Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве", Инструкция по обращению с отходами и грунтами для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы ПАО Россети МР |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |
|  | Копии договоров со специализированными организациями, осуществляющих вывоз отходов строительства и сноса для захоронения на полигон или на предприятие по переработке отходов, с которыми у строительной подрядной организации заключен договор |  |  |  |  | Инструкция по обращению с отходами и грунтами для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы ПАО Россети МР |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |
|  | Копия зарегистрированного в ГКУ «УПТ» технологического регламента процесса обращения с отходами строительства и сноса (при его наличии в составе проектной документации) |  |  |  |  | Постановление Правительства Москвы от 26.08.2020 N 1386-ПП (ред. от 23.12.2021) "Об утверждении Порядка обращения с отходами строительства и сноса в городе Москве" |  |  |  | Приложение 1 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | для объектов класса 35 кВ и выше, на территории г. Москвы |
| 2.2. Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы капитального строительства с исполнительной схемой геодезической разбивочной основы для строительства |  |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" вместе с "РД-11-02-2006. |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности с исполнительной схемой разбивки осей объекта капитального строительства на местности |  |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" вместе с "РД-11-02-2006. |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ, требованиям безопасности труда и готовности объекта |  |  |  |  |  | Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте" |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт проверки качества грунтов основания |  |  |  |  |  | "СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 970/пр) (ред. от 27.12.2021) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" вместе с "РД-11-02-2006. |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | Перечень устанавливается ПД и РД Перечень устанавливается ПД и РД |  |
|  | Акты освидетельствования ответственных конструкций |  |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" вместе с "РД-11-02-2006. |  |  |  |  | Приложение №4 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" вместе с "РД-11-02-2006. |  |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнительные чертежи и схемы, геодезические схемы |  |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" вместе с "РД-11-02-2006. |  |  |  |  | РД-11-02-2006 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал бетонных работ |  |  |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  |  | Приложение Ф |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы о качестве бетонной смеси |  |  |  |  |  | ГОСТ 7473-2010 (EN 206-1:2000). Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия" (введен в действие Приказом Росстандарта от 13.05.2011 N 71-ст) |  |  |  |  | Приложение Б |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | На каждую партию |  |
|  | Заключения лаборатории о качестве бетонных смесей и растворов |  |  |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Документы о качестве на сборные бетонные и железобетонные конструкции и изделия от предприятия-изготовителя. |  |  |  |  |  | "ГОСТ 13015-2012. Межгосударственный стандарт. Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 N 2072-ст) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Акты приемки защитного покрытия строительных конструкций и сооружений. |  |  |  |  |  | "СП 72.13330.2016. Свод правил. Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. СНиП 3.04.03-85" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 965/пр) (ред. от 28.01.2019) |  |  |  |  | Приложение Д |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Протоколы и акты проверки огнезащитного покрытия |  |  |  |  |  | "Порядок осуществления контроля за соблюдением нормативных требований к средствам огнезащиты и их применению. Методическое руководство" (утв. МЧС РФ 27.01.2010) Раздел 3, 4 |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | С участием представителей Пожарных служб |  |
|  | Акт испытания конструкций зданий и сооружений |  |  |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  |  | Приложение И |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  | При наличии указаний в рабочем проекте |  |
|  | Протоколы лабораторных испытаний степени уплотнения грунта |  |  |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Заключения лаборатории о физико-механических свойствах применяемого грунта, его непучинистости и гранулометрии |  |  |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Протоколы лабораторных испытаний бетона на прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом |  |  |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  | Строительный подрядчик, испытательная лаборатория |  |  |  |  |  |  |
|  | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ. |  |  |  |  |  | "И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 12.04.2007) |  |  |  |  | По форме 6 И 1.13-07 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
|  | Справка о ликвидации недоделок, отмеченных в акте готовности строительной части к производству электромонтажных работ. |  |  |  |  |  | "И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (утв. Ассоциацией "Росэлектромонтаж" 12.04.2007) |  |  |  |  | По форме 6а И 1.13-07 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Монтаж и сварка металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  |  | Приложение Е |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | При наличии указаний в проекте на монтаж с контролируемым натяжением |
|  | Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  |  | Приложение Ж |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Сертификаты документы о качестве завода - изготовителя на сварочные материалы (на электроды, проволоку, флюс и газы) |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журнал сварочных работ |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  |  | Приложение Б |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Исполнительные схемы (сварочный формуляр) монтажных стыков |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  |  | Приложение 16 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акты на проверку внешним осмотром сварных соединений |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  |  | Приложение 17 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Заключения по радиографическому контролю сварных соединений. |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  |  | приложение 18 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журналы контроля сварных соединений неразрушающими методами (РК) |  |  |  | "Инструкция по визуальному и измерительному контролю. РД 34.10.130-96" (утв. Минтопэнерго РФ 15.08.1996) (вместе с "Программой подготовки специалистов к аттестации на право выполнения работ и руководства работами по визуальному и измерительному контролю") |  |  |  |  | Приложение Е |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Заключения по ультразвуковому контролю сварных соединений. |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  |  | приложение 19 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журналы контроля сварных соединений неразрушающими методами (УЗК) |  |  |  | "Инструкция по визуальному и измерительному контролю. РД 34.10.130-96" (утв. Минтопэнерго РФ 15.08.1996) (вместе с "Программой подготовки специалистов к аттестации на право выполнения работ и руководства работами по визуальному и измерительному контролю") |  |  |  |  | Приложение Е |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  |  | Приложение В |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  |  | Приложение Г |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Исполнительные геодезические схемы сварных соединений |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  |  | РД 34 15.132-96 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | 2.4. Технологические трубопроводы и трубопроводное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал сварочных работ |  |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  | Приложение Б |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования ответственных конструкций |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Сертификаты документы о качестве завода - изготовителя на сварочные материалы (на электроды, проволоку, флюс и газы) |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  | По требованиям, предъявляемым к оформлению данных документов |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Исполнительные схемы (сварочный формуляр) монтажных стыков |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  | Приложение 16 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акты на проверку внешним осмотром сварных соединений |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  | Приложение 17 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Заключения по радиографическому контролю сварных соединений. |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  | приложение 18 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журналы контроля сварных соединений неразрушающими методами (РК) |  |  |  |  | "Инструкция по визуальному и измерительному контролю. РД 34.10.130-96" (утв. Минтопэнерго РФ 15.08.1996) (вместе с "Программой подготовки специалистов к аттестации на право выполнения работ и руководства работами по визуальному и измерительному контролю") |  |  |  | Приложение Е |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Заключения по ультразвуковому контролю сварных соединений. |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  | приложение 19 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журналы контроля сварных соединений неразрушающими методами (УЗК) |  |  |  |  | "Инструкция по визуальному и измерительному контролю. РД 34.10.130-96" (утв. Минтопэнерго РФ 15.08.1996) (вместе с "Программой подготовки специалистов к аттестации на право выполнения работ и руководства работами по визуальному и измерительному контролю") |  |  |  | Приложение Е |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журнал антикоррозийной защиты сварных соединений |  |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  | Приложение В |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов |  |  |  |  | "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС) (ред. от 30.12.2020) |  |  |  | Приложение Г |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Исполнительные геодезические схемы сварных соединений |  |  |  |  | "РД 34 15.132-96. Руководящий документ. Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов" (утв. Минтопэнерго РФ 14.03.1996, Минстроем РФ 20.05.1996) |  |  |  | см. требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Исполнительные чертежи участка в аксонометрическом изображении в границах присоединения к оборудованию или запорной арматуре с нумерацией элементов и сварных соединений с выделением монтажных швов |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | См.требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Схемы трубопроводов с указанием условного прохода, исходной и отбраковочной толщины элементов трубопровода, мест установки арматуры, фланцев, заглушек и других деталей, мест спускных, продувочных и дренажных устройств, сварных стыков, контрольных засверловок (если они имеются) и их нумерации |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | См.требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.5. Трубопроводы и трубопроводное оборудование системы пожаротушения (в дополнение к разделу Технологические трубопроводы и трубопроводное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость смонтированных приборов и оборудования АУПТ |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №27 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт о проведении индивидуальных испытаний АУПТ |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №25 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки установки в эксплуатацию |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №29 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт промывки системы водоснабжения |  |  |  |  | "ГОСТ Р 51232-98. Государственный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 17.12.1998 N 449) |  |  |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №14 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт испытания арматуры |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №15 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт о выявленных дефектах оборудования АУПТ |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №16 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт испытания оборудования (насосов, компрессоров) вхолостую или под нагрузкой |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №18 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение № 19 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт испытания баков-дозаторов |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение № 23 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт об окончании монтажных работ |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение № 12 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение № 11 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт готовности фундаментов (оснований) к установке оборудования, насосов, компрессоров, емкостей, газовых батарей и т.п. |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №17 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожаротушения |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение №28 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт проверки систем водоснабжения совмещенных с пожарными системами на водоотдачу |  |  |  |  | "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018) |  |  |  | По форме установленной госнадзорными органами |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт проверки артезианских скважин на дебит |  |  |  |  | "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018) |  |  |  | ВСН 352-75 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акты гидравлических испытаний колодцев изготовленных в заводских условиях |  |  |  |  | "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018) |  |  |  | По форме завода - изготовителя |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельства о поверке приборов, паспорта на установленное оборудование |  |  |  |  | Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений" |  |  |  | По форме установленной госнадзорными органами |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт вентиляционной системы (системы кондиционирования воздуха) |  |  |  |  | "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018) |  |  |  | Приложения Ж |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение 14 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт измерения напряжения и тока контроля электрических пусковых цепей |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение 46 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт зарядки баллонов установки газового пожаро-тушения |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение 26 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение 25 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт проведения комплексных испытаний автоматических установок пожаротушения |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение 28 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки установки в эксплуатацию автоматических установок пожаротушения |  |  |  |  | Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. Методические рекомендации. утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998 |  |  |  | Приложение 29 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт передачи комплекта ЗИП и оборудования в аварийный резерв в соответствии с утвержденной спецификацией |  |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемочной комиссии по приёмке оборудования после комплексного опробования |  |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  | Приложение Н |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
| 2.6. Система связи, вычислительные сети, линейная телемеханика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Журнал прокладки кабелей в здании |  |  |  |  | "И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  |  | Форма №18 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  |  | "И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  |  | Форма №15 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол электрических измерений постоянным током распределительного участка абонентской кабельной линии |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  | Форма 3 КЛМС |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерений ID кабелей в зданиях |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол входного контроля строительной длины ВОК |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерения затухания ОВ строительной длины кабеля после прокладки |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт заземляющего устройства |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. Пожарно-охранная сигнализация. Инженерно-технические средства охраны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, извещателей, оповещателей, технических средств ПОС |  |  |  |  | "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) |  |  |  | Приложение №16 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт обследования |  |  |  |  | "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, надзорные органы |  |  |  | С приложением план-схемы объекта и задания заказчика по технической укрепленности объекта |  |
|  | Акт приема-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | ОС-15 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт готовности зданий, строений и сооружений к производству монтажных работ. |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт о проведении входного контроля |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт об окончании монтажных работ |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №5 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт испытания защитных труб с разделительными уплотнителями на герметичность |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №8 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | При монтаже проводки во взрывоопасных зонах |  |
|  | Акт измерения сопротивления изоляции электропроводок |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №9 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу. |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №10 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ (канализация) |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №11 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле) |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №12 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт об окончании пуско-наладочных работ |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №14 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №17 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | с приложениями |  |
|  | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №14а |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Журнал прокладки кабелей |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №18 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №9 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №15 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №16 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол испытания напряжением переменного тока частоты 50 Гц |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.40 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерения сопротивления заземления. |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.40 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | форма ОС-16, |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт о выполнении уплотнения (герметизации негорючими материалами) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через стены, в том числе подземную часть зданий, сооружений |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования армирования комнаты для хранения оружия |  |  |  |  | Приказ МВД России от 12.04.1999 N 288 (ред. от 19.06.2018) "О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 814" (вместе с "Инструкцией по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России 24.06.1999 N 1814) |  |  |  | п.17 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | С участием представителя ЛРР МВД России |  |
| 2.8. Системы автоматизации и телемеханизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справка о ликвидации недоделок |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №6а |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке работ |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №1 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №6 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №2 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Разрешение на монтаж приборов и средств автоматизации |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Произвольной формы |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Журнал прокладки кабелей |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №18 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №15 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол прогрева кабелей на барабане |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №16 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Составляется при низких температурах |  |
|  | Протокол измерения сопротивления изоляции |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №15 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ (канализация) |  |  |  |  | "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) |  |  |  | Приложение №11 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ (прокладка кабельных линий в земле) |  |  |  |  | "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) |  |  |  | Приложение №12 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке электропроводок по стенам, потолкам, в полу. |  |  |  |  | "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) |  |  |  | Приложение №10 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №14а |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №11 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Документы по электропроводкам во взрывоопасных зонах |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №12 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Составляется для взрывоопасных зон |  |
|  | Документы по электропроводкам в пожароопасных зонах |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №12 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Составляется для пожароопасных зон |  |
|  | Акт о выполнении уплотнения (герметизации негорючими материалами) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода через стены, в том числе подземную часть зданий, сооружений |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Типовая форма ОС-16, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт приема-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | ОС-15 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Свидетельства о поверке приборов, паспорта на оборудование |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | п. 6.10.3 |  |  |  |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость смонтированных приборов и средств автоматизации |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт проверки действия автоматических выключателей |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт проверки работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Устройства защитного отключения (УЗО), выключатели дифференциального тока (ВДТ) |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Согласно указаний завода-изготовителя |  |
|  | Протокол проверки релейной аппаратуры |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол проверки правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.37 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол проверки цепи фаза — нуль в электроустановках до 1 кВ с системой TN. |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.39 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.39 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерения напряжения прикосновения (в электроустановках, выполненных по нормам на напряжение прикосновения). |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | п. 1.8.39 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №9 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт смонтированных приборов и средств автоматизации |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №12 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт проверки приборов и средств автоматизации |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки смонтированных систем автоматизации |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт пневматических испытаний трубных проводок на плотность с определением падения давления за время испытаний |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №2 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №17 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт приемки в эксплуатацию систем автоматизации |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | Приложение А.23 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |
|  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №5 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Программы и протоколы испытаний систем автоматизации |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Паспорта и инструкции предприятий-изготовителей приборов и средств автоматизации, дополнительная техническая документация, полученная от заказчика в процессе пусконаладочных работ |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | По форме придприятий-изготовителей |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акты индивидуальных опробований |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Перечень установок устройств, приборов и средств автоматизации и значений параметров настройки систем автоматического управления (регулирования) |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Принципиальные схемы автоматизации со всеми изменениями, внесенными и согласованными с заказчиком в процессе производства пусконаладочных работ (один экземпляр) |  |  |  |  | "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерений оптических параметров смонтированного оптического кабеля |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол электрических измерений постоянным током распределительного участка абонентской кабельной линии |  |  |  |  | ПУЭ изд. 7 |  |  |  | Форма 3 КЛМС |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерений ID кабелей в зданиях |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол входного контроля строительной длины ВОК |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол измерения затухания ОВ строительной длины кабеля после прокладки |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Паспорт заземляющего устройства |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Протокол проверки наличия цепи между заземлителем и заземляющим элементом |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт готовности траншей к укладке трубопроводов (кабелей) |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля" |  |  |  | Приложение №13 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Для АПТ |  |
|  | Протокол прогрева кабеля на барабанах |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №20 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Для АПТ |  |
|  | Акт об окончании пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №24 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Для АПТ |  |
|  | Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожаротушения |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №28 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Для АПТ |  |
|  | Протокол испытания на герметичность разделительных уплотнений защитных трубопроводов для электропроводок во взрывоопасных зонах |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №22 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Для АПТ |  |
|  | Ведомость смонтированных приборов и оборудования АУПТ |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля" |  |  |  | Приложение №27 Приложение №4 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Для АПТ |  |
|  | Протокол о пригодности оборудовании после пуско-наладки |  |  |  |  | Справочник по наладке электрооборудования |  |  |  | Индивидуально |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
|  | Акт об окончании пуско-наладочных работ |  |  |  |  | РД 78.145-93. Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ (утв. ГУВО МВД РФ 22.12.1993) |  |  |  | Приложение №14 |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |
| 2.9. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справка о ликвидации недоделок |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №6а |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнительные чертежи воздушных и кабельных трасс |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145) |  |  |  | п.1.8.2 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнительные чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств (с привязками к зданиям и постоянным сооружениям и указанием мест установки соединительных муфт и пересечений с другими коммуникациями) |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145) |  |  |  | п.1.8.2 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кабельные журналы |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145); "ГОСТ 21.613-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1835-ст) |  |  |  | п.1.8.2; Форма 7 НТД |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | Кабельный журнал должен быть общим или отдельно для каждой системы |  |  |
|  |  | Акты (протоколы) приемо-сдаточных испытаний на заводах изготовителях электрооборудования |  |  |  | ПУЭ 7-е изд.; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) п.1 ч. 2 ст. 54, Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 N 107 "Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2020 N 58067) |  |  |  | п.1.8.1 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | Документация должна быть русифицирована |  |  |
|  |  | Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче - приемке электромонтажных работ |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №1 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №2 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость изменений и отступлений от проекта |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №3 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | с приложениями согласований |  |  |
|  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, с отметкой эксплуатирующей организации об устранении замечаний |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №4 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №5 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству электромонтажных работ |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №6 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №6б |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование. В случае выполнения монтажных и пусконаладочных работ разными организациями. |  |  |
|  |  | Паспорт воздушной линии электропередачи |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №22 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В |  |  |  | ПУЭ 7-е изд. |  |  |  | п.1.8.37 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки-передачи оборудования в монтаж |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Типовая форма ОС-15, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Типовая форма ОС-16, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7 |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт осмотра канализации из труб перед закрытием |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №11 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт испытаний давлением локальных разделительных уплотнений или стальных труб для проводок во взрывоопасных зонах классов В-1 и В-1а |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №12 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | При наличии |  |  |
|  |  | Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей. |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №14а |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | С приложением |  |  |
|  |  | Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №17 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Журнал прокладки кабелей |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №18 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №19 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №20 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | С приложением |  |  |
|  |  | Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №21 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | С приложением |  |  |
|  |  | Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №23 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №9 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №15 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №16 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №10 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт заземляющего устройства |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | Форма №24 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол о пригодности оборудовании после пусконаладки |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме наладочной организации |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки оборудования после индивидуального испытания |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  | Приложение М |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование |  |  |
|  |  | Акт приемки оборудования после комплексного опробования |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  | Приложение Н |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование |  |  |
|  |  | Акт приемки устройств молниезащиты |  |  |  | "РД 34.21.122-87. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (утв. Минэнерго СССР 12.10.1987) |  |  |  | п.1.13 |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта на оборудования (со всеми приложениями), лицензии на поставляемое ПО |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования на русском языке |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования на русском языке |  |  |
|  |  | Сертификаты безопасности |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | В соответствии с установленной формой Сертификата |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования на русском языке |  |  |
|  |  | Акты (протоколы) заводских приемо-сдаточных испытаний |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |  | Для каждого установленного оборудования на русском языке |  |  |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007)п. 2.1е |  |  |  | Унифицированная форма № ОС-16 |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  | На каждое вводимое оборудование (при наличии) |  |  |
|  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию электрооборудования. |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме 4 НТД |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт заземляющего устройства подстанции |  |  |  | Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" |  |  |  | По форме электроизмерительной лаборатории |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки состояния заземляющего устройства ПС |  |  |  | Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" |  |  |  | По форме электроизмерительной лаборатории |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт на молниезащиту подстанции |  |  |  | Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" |  |  |  | По форме электроизмерительной лаборатории |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акты испытаний устройств молниезащиты и защиты от вторичных проявлений молнии и заноса высоких потенциалов через наземные и подземные металлические коммуникации (данные о сопротивлении всех заземлителей, результаты осмотра и проверки работ по монтажу молниеприемников, токоотводов, заземлителей, элементов их крепления, надежности электрических соединений между токоведущими элементами и др.) |  |  |  | Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 280 "Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" |  |  |  | По форме электроизмерительной лаборатории |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акты выполненных работ по шеф - монтажу смонтированного оборудования |  |  |  |  |  |  |  | По форме предприятия проводившего шеф-монтаж |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |  | На оборудование где требуется присутствие шеф-инженера |  |  |
|  |  | Протокол осмотра контактных соединений |  |  |  | ПТЭЭП Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  | Заказчик, Строительный подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. Административно-бытовые здания, производственно-промышленные здания (с учетом требований предыдущих разделов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнительные схемы по элементам, конструкциям и частям зданий и сооружений: - Исполнительная схема котлована. - Исполнительная схема свайного основания. - Исполнительная схема фундаментов. - Поэтажные исполнительные схемы многоэтажных зданий. - Высотная исполнительная схема площадок опирания панелей, перекрытий и покрытия здания. - Исполнительная схема лифтовой шахты. - Исполнительная схема кровли. - Исполнительная схема колонн каркасного здания. - Исполнительная схема благоустройства. - Исполнительная схема расположения объекта капитального строительства в границах земельного участка. |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006; "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018) |  |  |  | по форме требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |
|  | Исполнительные чертежи систем инженерно-технического обеспечения внутри здания (сооружения): - Исполнительный чертеж сетей водопровода и канализации. - Исполнительный чертеж сетей отопления и вентиляции - Исполнительный чертеж сетей газоснабжения - Исполнительный чертеж сетей электроснабжения и электроосвещения - Исполнительный чертеж сетей связи, телевидения и радиофикации - Исполнительный чертеж автоматических систем пожаротушения и пожарной сигнализации - Исполнительные чертежи по установке технологического оборудования. |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006; "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018) |  |  |  | по форме требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |
|  | Исполнительные чертежи и профили участков наружных сетей инженерно-технического обеспечения: - Исполнительный чертеж и профили сетей водоснабжения. - Исполнительный чертеж и профили сетей бытовой канализации. - Исполнительный чертеж и профили тепловых сетей. - Исполнительный чертеж и профили сетей газоснабжения. - Исполнительный чертеж и профили сетей электроснабжения. - Исполнительный чертеж и профили телефонной канализации. - Исполнительный чертеж и профили сетей связи. - Исполнительный чертеж и профили по сооружениям защиты от электрокоррозии. - Исполнительный чертеж и профили сетей ливневой и промышленной канализации |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | по форме требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |
|  | Акты освидетельствования работ: - Обратная засыпка выемок. - Погружение свай, свай-оболочек, шпунта, опускных колодцев и кессонов. - Стыкование составных свай и свай-оболочек. - Бурение всех видов скважин. - Армирование буронабивных скважин. - Заполнение (инъецирование) буронабивных скважин. - Устройство искусственных оснований под фундаменты. - Армирование железобетонных фундаментов, стен, колонн, перекрытий и покрытий - Монтаж и устройство конструкций фундаментов. - Установка анкеров и закладных деталей в монолитные бетонные и железобетонные конструкции. - Гидроизоляция фундаментов. - Армирование кирпичной кладки стен, колонн, перегородок. - Утепление наружных ограждающих конструкций. - Замоноличивание монтажных стыков и узлов. - Герметизация стыков стеновых панелей. - Монтаж металлоконструкций, сборных железобетонных конструкций. - Антикоррозийная защита металлоконструкций. - Антикоррозионная защита сварных соединений. - Мусоропроводы и помещения мусоросборников. - Ограждение балконов и лоджий, армирование. - Гидроизоляция ограждающих конструкций. - Гидроизоляция санитарных узлов и балконов. - Устройство звукоизоляции полов. - Антисептирование и огневая защита конструкций. - Устройство кровельных покрытий. - Устройство конструкций кровли, в т.ч. металлического ограждения крыши. - Устройство молниезащиты и заземления. - Акт замера сопротивления при устройстве молниезащиты и заземления. - Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций. - Отделка фасада. |  |  |  |  | Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006, "СП 392.1325800.2018. Свод правил. Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. Исполнительная документация при строительстве. Формы и требования к ведению и оформлению" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 06.08.2018 N 502/пр) |  |  |  | по форме требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |
|  | Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а) Отопление и вентиляция - Акт гидростатического испытания котлов низкого давления. - Акт освидетельствования вентиляционных систем и дымовых каналов. - Акт освидетельствования внутренней системы отопления, в том числе теплового узла. - Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок. - Акт освидетельствования естественной вентиляции. - Акт освидетельствования систем приточно-вытяжной вентиляции с приложением паспортов систем. - Акт освидетельствования системы кондиционирования воздуха с приложением паспортов системы. |  |  |  |  | "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018) |  |  |  | по форме требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |
|  | б) Водопровод и канализация: - Акт освидетельствования систем внутренней канализации и водостоков. - Акт освидетельствования системы и выпусков водостока здания. - Акт освидетельствования системы и выпусков внутренней канализации. - Акт гидростатического или манометрического испытания системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения. - Акт освидетельствования водомерного узла. - Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения. - Акт освидетельствования внутренних систем холодного и горячего водоснабжения (в том числе приборов учета). |  |  |  |  | "СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85" (утв. Приказом Минстроя России от 30.09.2016 N 689/пр) (ред. от 07.11.2018) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы |  |  |  | по форме требования |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным проектной документацией |
|  | в) Газораспределение: - Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода. - Строительный паспорт внутреннего газового оборудования. - Акт освидетельствования законченного строительством объекта газораспределительной системы. - Акт освидетельствования внутренней и наружной сети газопровода. |  |  |  |  | "СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002" (утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 780) (ред. от 27.12.2021) |  |  |  | В соответствии с приложениями |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным госнадзорными органами |
|  | г) Подъемно-транспортное или грузоподъемное оборудование: - Акт полного технического освидетельствования лифта или грузоподъемного оборудования; - Акты освидетельствования подъемно-транспортного или грузоподъемного оборудования (с участием Ростехнадзора); - Акт освидетельствования ОДС (диспетчеризация). - Паспорт подъемно-транспортного или грузоподъемного оборудования. |  |  |  |  | "ГОСТ 22845-2018. Межгосударственный стандарт. Лифты. Лифты электрические. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ" (введен в действие Приказом Росстандарта от 30.10.2018 N 857-ст) |  |  |  | По установленным формам руководящих документов и правил безопасности |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным госнадзорными органами |
|  | д) Системы пожаротушения и пожарной сигнализации - Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения; - Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов; - Акт освидетельствования автоматических систем противопожарной защиты после комплексного опробования. |  |  |  |  | Методические рекомендации ВНИИПО МВД России 1999 г. "Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля"; Приказ МЧС России от 27.07.2020 N 559 "Об утверждении свода правил СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" |  |  |  | В соответствии с формами приведенными данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Дополняется перечнем определенным госнадзорными органами |
|  | е) Электротехнические устройства здания: - Акт приемки оборудования в монтаж; - Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств; - Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения; - Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов; - Акт освидетельствования заземляющих устройств; - Паспорт заземляющего устройства; - Протокол измерений сопротивления изоляции; - Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль; - Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО; - Акт технической готовности электромонтажных работ; - Акт допуска электроустановки в эксплуатацию; - Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение). |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр); "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр); ПУЭ 7-е изд.; Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145) |  |  |  | В соответствии с формами документов, приведенными в данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | ж) Наружные тепловые сети: - Акт освидетельствования внутриквартальных тепловых сетей. - Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (ЦТП, бойлерной, насосной, и т.д.). - Наряд-допуск на присоединение системы отопления от Энергосбыта (внутренние системы отопления, индивидуальные тепловые пункты, бойлерные.) - Акт гидростатического или манометрического испытания на герметичность системы отопления. - Акт приемки отопления. - Акт допуска в эксплуатацию тепловых энергоустановок. (Акт об обеспечении объекта постоянным теплоснабжением). |  |  |  |  | "СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003" (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 N 280) (ред. от 27.12.2021) |  |  |  | В соответствии с формами документов, приведенными в данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | з) Наружные сети водоснабжения и канализации: - Акт освидетельствования внутриквартальных водостоков; - Акт освидетельствования пристенных дренажей и водовыпусков в водостоки; - Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на герметичность; - Акт о проведении пневматического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность. - Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность. - Акт промывки системы забора и очистки водоснабжения и положительного заключения бактериологической лаборатории (БАК анализ). - Акт проверки артезианских скважин на дебит. - Акт индивидуального испытания оборудования (запорной арматуры, колодцев заводского изготовления). - Акт технического освидетельствования наружных сетей водопровода, канализации и водомерного узла (Акт об обеспечении объекта постоянным водоснабжением). |  |  |  |  | "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества. ГОСТ Р 51232-98" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 17.12.1998 N 449) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы |  |  |  | В соответствии с формами документов, приведенными в данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | и) Наружные сети электроснабжения - Акт допуска в эксплуатацию электроустановки. (Акт об обеспечении объекта постоянным электроснабжением). - Технический отчет по испытаниям и измерениям электрооборудования и электроустановок. - Акт освидетельствования сетей электроснабжения. - Акт освидетельствования работ по наружному освещению. - Акты освидетельствования законченных строительством инженерных сооружений (РТП, ТП). - Акты освидетельствования участков сетей телефонной канализации и каблирования. - Акты освидетельствования участков сетей радиофикации. - Акты освидетельствования участков сетей кабельного или других систем телевидения. - Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализации, телефонной связи, видеонаблюдения и.т.д) |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр); "СП 77.13330.2016. Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85" (утв. Приказом Минстроя России от 20.10.2016 N 727/пр); ПУЭ изд. 7-е; Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 N 4145) Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | В соответствии с формами, приведенными данном приложении к Порядку |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | к) Акты, свидетельствующие соответствие объекта проектной документации и подтверждающие его безопасность: - Заключение по результатам радиационного обследования объекта и ПДК объекта. - Заключение по результатам радиационного обследования участка застройки. - Заключение по результатам физико-химического и бактериологического исследования воды. - Заключение по результатам измерений физических факторов (шум, микроклимат, освещение, химанализ воздуха, пробы грунта). - Акт освидетельствования тепловой защиты здания (теплотехнический паспорт). - Акт проверки воздухопроницаемости ограждающих конструкций. - Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля. - Справка о выполнении работ по благоустройству и озеленению. |  |  |  |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 28.02.2022) "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 N 47 "Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09" (вместе с "НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы"; Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" (вместе с "СанПиН 2.1.3684-21. Санитарные правила и нормы |  |  |  | По требованиям предъявляемым к формам заключений лабораторных обследований |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.11. Исполнительная документация на воздушные линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт ВЛ |  |  |  | "РД 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ" (утв. РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) |  |  |  | По форме приложения 6 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Выполняется на каждый включаемый на индивидуальные испытания участок ВЛ и на построенную линию в целом. |
|  |  | Гарантийный паспорт ВЛ |  |  |  | "Гарантийный паспорт воздушной линии электропередачи напряжением 35 кВ и выше. РД 34.20.521-96" (утв. РАО "ЕЭС России" 29.03.1996) |  |  |  | По форме НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Выполняется перед комплексным опробованием построенной линии. |
|  |  | Трехлинейная схема установки соединителей (спиральных соединителей) на провод и трос с нанесением расцветки фаз, транспозиции проводов и номеров опор. |  |  |  | "РД 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ" (утв. РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) |  |  |  | По форме подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | На каждый вводимый участок. |
|  |  | Акт на нанесение следующих постоянных знаков на опорах ВЛ: 1. порядковый номер опоры, номер ВЛ или ее условное обозначение; 2. информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ; 3. расцветка фаз на концевых опорах, опорах, смежных с транспозиционными и на первых опорах ответвлений от ВЛ; 4. предупреждающие плакаты; 5. плакаты с указанием расстояния от опоры ВЛ до КЛ связи; 6. номерные знаки, видимые с вертолетов для ВЛ, обслуживаемых с вертолетов. |  |  |  | ПУЭ изд.7-е п.2.5.23 ПУЭ изд. 7-е п.2.5.260 |  |  |  | По форме подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | 1. на всех опорах, для многоцепных опор еще обозначается соответствующая цепь; 2. расстояние между знака-ми не более 250 м для населенной местности и 500 м для ненаселенной местности; 4. на всех опорах в населенной местности; 5. на опорах, установленных на расстоянии менее половины высоты опоры до кабелей связи; 6. в верхней части каждой пятой опоры. На каждый вводимый участок. |
|  |  | Акты приемки освидетельствованного участка просеки ВЛ с предоставлением исполнительной схемы заездов на трассу ВЛ, выполненной на карте в масштабе 1:100 000, справка лесхоза. |  |  |  | ПУЭ изд. 7-е п.2.5.209, п.2.5.22 |  |  |  | По форме подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | На каждый вводимый участок. |
|  |  | Заводские паспорта на оборудования (со всеми приложениями) |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) п.1 ч. 2 ст. 54 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 N 107 "Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора", Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |
|  |  | Заводская инструкция по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) п.1 ч. 2 ст. 54 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 N 107 "Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора", Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |
|  |  | Сертификаты безопасности |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) п.1 ч. 2 ст. 54 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 N 107 "Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора", Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | В соответствии с установленной формой Сертификата |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |
|  |  | Акты (протоколы) заводских приемо-сдаточных испытаний |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) п.1 ч. 2 ст. 54 Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 N 107 "Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора", Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  |  |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |
|  |  | Акт о приемке-передачи оборудования в монтаж |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007)Пункт 2.1д |  |  |  | Унифицированная форма № ОС-15 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007)п. 2.1е |  |  |  | Унифицированная форма № ОС-16 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | На каждое вводимое оборудование |
|  |  | Акт рабочей комиссии о приемке ВЛ после индивидуального испытания. |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  | По форме приложения М |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | На каждое вводимое оборудование. |
|  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию электрооборудования. |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме 4 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме 5 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол испытания заземляющего устройства опор, их оттяжек и тросов. |  |  |  | ПУЭ изд. 7-е п.1.8.41 |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | На каждый вводимый участок. |
|  |  | Акты замеров габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта с приложением: а) геодезическая съёмка измерения габарита в пролете пересечения ВЛ. б) чертеж проектного решения пересечения |  |  |  | ПУЭ изд. 7-е И 1.13-07 |  |  |  | По форме 23 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Акты подписываются собственником пересекаемого объекта, либо лицом на это уполномоченным, согласно прилагаемого распорядительного документа. |
|  |  | Протокол проверки соединений проводов и грозозащитных тросов. |  |  |  | ПУЭ изд. 7-е п.1.8.41 |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | На каждый вводимый участок |
|  |  | Акт технической готовности электромонтажных работ |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  |  |  | По форме 2 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о регистрации электролаборатории, производивших испытания (измерения) электрооборудования |  |  |  | Федеральный закон от 28.12.2013 N 412-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) Письмо Минэнерго России от 13.03.2001 № 32-01-04/55 Приказ Минтруда России от 15..12.2020 № 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |  |  |  | По форме Ростехнадзора |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт передачи комплекта ЗИП и оборудования в аварийный резерв в соответствии с утвержденной спецификацией |  |  |  | "РД 34.20.504-94. Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35 - 800 кВ" (утв. РАО "ЕЭС России" 19.09.1994) п.8.2.11 |  |  |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемочной комиссии по приёмке ВЛ после комплексного опробования |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  |  |  | По форме приложения Н |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.12. Исполнительная документация на кабельные линии электропередач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт КЛ |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | Оформляется эксплуатирующей организацией на основе переданных исполнительных |
|  |  | Паспорта на кабели, муфты, арматуру, вводы, систему мониторинга, контроль ЧР |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Заводские паспорта на средства измерений, входящие в систему мониторинга (с отметкой о первичной поверке СИ) |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07, Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельства о первичной поверке средств измерений, входящих в систему мониторинга (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство (сертификат) об утверждении типа, описание типа и методика поверки на систему мониторинга |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о поверке системы мониторинга (по ИК, относящимся к сфере ГР). Сертификаты и протоколы калибровки системы мониторинга (по ИК, вне сферы ГР) |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По установленной форме сертификата, свидетельства |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Аттестованные методики измерений (МИ) с использованием системы мониторинга с приложением свидетельства об аттестации МИ; (отдельным документом или в составе инструкции по эксплуатации) |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По установленной форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Заводские протоколы испытаний кабеля, муфт и оборудования, систем мониторинга и т.д. |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018 ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Заводские инструкции по прокладке и монтажу КЛ |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | Документация должна быть русифицирована |
|  |  | Заводские инструкции по эксплуатации кабельных линий |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | Документация должна быть русифицирована |
|  |  | Заводские паспорта на систему мониторинга и иное оборудование, установленное на КЛ (системы вентиляции, водоотлива, электроснабжения, охранную сигнализацию и т.д.). |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Сертификаты безопасности |  |  |  |  |  | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ п.1 ч. 2 ст. 54; Приказ Ростехнадзора от 12.03.2020 N 107 "Об утверждении форм документов, необходимых для осуществления государственного строительного надзора", Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) "Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения" (вместе с "РД-11-02-2006 |  | В соответствии с установленной формой Сертификата |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |
|  |  | Акт о приемке-передачи оборудования в монтаж |  |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) Пункт 2.1д; "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | Унифицированная форма № ОС-15 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | Для каждого установленного оборудования |
|  |  | Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой |  |  |  |  |  | Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 (ред. от 13.09.2018), И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 N 229 (ред. от 13.02.2019) "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации", Приказ Минпромторга России от 30.11.2009 N 1081 (ред. от 20.08.2018), ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979) часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 |  | По форме 15 И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах. |  |  |  |  |  | "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По форме 16 И 1.13-07 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акты на прокладку кабелей |  |  |  |  |  | "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Включая присыпку, укладку в траншее, установку бетонных плит, окончательную засыпку |
|  |  | Справка из ОПС о принятии |  |  |  |  |  | "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки системы мониторинга температурного режима |  |  |  |  |  | "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | ТУ на присоединение кабеля эл. снабжения зданий и сооружений (касается ЗПП, коллекторов и т.д.). |  |  |  |  |  | "Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24 И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акты на монтаж муфт (соединительных и концевых муфт, элегазовых и трансформаторных вводов, коробок для транспозиции экранов) |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол контроля усилий тяжения в процессе прокладки (с диаграммами тяжения во время механизированной прокладки кабеля); |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Кабельный журнал |  |  |  |  |  | "ГОСТ 21.613-2014. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2014 N 1835-ст) |  | Форма 7 ГОСТ 21.613-2014 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт о выявленных дефектах оборудования |  |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007)п. 2.1е |  | Унифицированная форма № ОС-16 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | На каждое вводимое оборудование |
|  |  | Акт рабочей комиссии о приемке КЛ после индивидуального испытания. |  |  |  |  |  | СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  | По форме приложения М |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | На каждое вводимое оборудование. |
|  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию электрооборудования. |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По форме 4 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированного электрооборудования |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По форме 5 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акты осмотра кабелей, проложенных в траншеях и каналах перед закрытием. |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы опробования всех вспомогательных устройств (освещения подземных сооружений, электронасосов, вентиляторов, систем мониторинга и т.д.); |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки работоспособности электронных маркеров |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы измерения сопротивления изоляции; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы испытаний масел из всех элементов линий; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Касается маслонаполненных КЛ |
|  |  | Протоколы пропиточных испытаний и испытаний на свободное протекание масла на линиях низкого давления |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы опробования и испытаний подпитывающих агрегатов на линиях высокого давления; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы измерений и испытаний изоляции кабелной линии повышенным напряжением после прокладки; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол об испытаниях защитных покровов повышенным напряжением после прокладки; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки системы сигнализации давления; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Касается маслонаполненных кабелей ( либо жидкости в муфтах) |
|  |  | Протокол испытания устройств автоматического подогрева муфт; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения тока по токопроводящим жилам и оболочкам (экранам) каждой фазы; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения рабочей емкости жил кабелей; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы измерения активного сопротивления изоляции; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения активного сопротивления жил кабелей |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения сопротивления заземления колодцев и концевых муфт; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки и испытаний автоматических стационарных установок систем пожаротушения и пожарной сигнализации (при наличии проектных решений для кабельных сооружений); |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол контроля уровня частичных разрядов |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы проверки целостности жил кабелей и фазировки КЛ; |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт установки береговых знаков |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Справка о выполнении благоустройства территории, занятой кабельными линиями. |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт передачи комплекта ЗИП и оборудования в аварийный резерв в соответствии с утвержденной спецификацией |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Инвентарная опись ( ведомость) всех элементов КЛ |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемочной комиссии по приёмке КЛ после комплексного опробования |  |  |  |  |  | СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  | По форме приложения Н |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13. Исполнительная документация на электротехническое и оптическое оборудование (объем испытаний и измерений для электротехнического оборудования может быть изменен в соответствии с требованиями завода-изготовителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13.1. ТРАНСФОРМАТОР, (АВТО) РЕАКТОР СИЛОВОЙ ДО 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт оценки состояния (авто) трансформаторного оборудования после транспортирования |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт разгрузки (авто) трансформатора |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт консервации (хранения) |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | При необходимости постановки на длительное хранение |
|  |  | Акт перевозки трансформатора к месту монтажа |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт о приемке в монтаж силового (авто) трансформатора, реактора. |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По форме 7 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки расширительного бака силового трансформатора на герметичность |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки пленочной защиты трансформатора |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По согласованной с Заказчиком форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол испытания вводов и проходных изоляторов |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.13.2. СИЛОВОЙ (АВТО) ТРАНСФОРМАТОР, РЕАКТОР ДО 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технический акт о монтаже и испытаниях трансформатора, подписанный представителями монтажной организации, эксплуатации, организации, производившей испытания, и шеф инженером предприятия-изготовителя (если предусмотрен шефмонтаж) в следующем объеме: измерение сопротивления изоляции обмоток; измерение тангенса угла диэлектрических потерь (tgd) изоляции обмоток; испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц; измерение сопротивления обмоток постоянному току; проверка коэффициента трансформации на всех ступенях переключения; измерение потерь холостого хода; измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) трансформатора; оценка состояния переключающих устройств; проверка устройств охлаждения; проверка предохранительных устройств; проверка и испытания газового реле, реле сброса давления и струйного реле; проверка средств защиты масла от воздействия окружающего воздуха; испытание встроенных трансформаторов тока; испытание вводов; измерение сопротивления изоляции магнитной системы; измерение сопротивления активной части. |  |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), ПУЭ 7 п. 1.8.16, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Физико-химический анализ масла |  |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), ПУЭ 7 п. 1.8.16, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Хроматографический анализ газов, растворенных в масле |  |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), ПУЭ 7 п. 1.8.16, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Оценка влажности твердой изоляции |  |  |  |  |  |  | Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий часть 2 (110-500 кВ) часть 2 (110-500 кВ) Пр. 19; Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ" (утв. Главтехуправлением Минэнерго СССР 15.10.1979)часть 1 (до 35 кВ) Пр. 24; И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007), ПУЭ 7 п. 1.8.16, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.13.3. КРУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверка плотности элегаза |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол установки фильтров-поглотителей в газоизолированные объемы ячеек |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол вакуумирование объемов КРУЭ |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол заполнение элегазом до избыточного давления в процессе монтажа КРУЭ |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол окончательного заполнение элегазом до номинального давления по завершении монтажных работ на КРУЭ |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол контроля влагосодержания и процентного содержания элегаза, находящегося в транспортной таре |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.21.9, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол контроля герметичности газовых объемов КРУЭ при номинальном давлении элегаза |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.21.8, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол измерения сопротивления главной цепи постоянному току. |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.21.3.1, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы проверки характеристик выключателей КРУЭ |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.21, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы проверки цепей управления выключателем |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки работы механической части КРУЭ, технологических блокировок монтажа электрической проводки |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.3, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы проверки трансформаторов тока |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.17, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы проверки трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  | ПУЭ п.1.8.18, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о первичной поверке трансформатора тока (либо отметка о первичной поверке в паспорте) |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о первичной поверке трансформатора напряжения (либо отметка о первичной поверке в паспорте) |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки цепей вторичной коммутации КРУЭ в следующем объеме: протокол проверки цепей управления разъединителей и заземлителей; протокол проверки цепей местной сигнализации; протокол проверки цепей электромагнитной блокировки в пределах ячейки и между ячейками. |  |  |  |  |  | РД 153-34.0-35.617-2001, "ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы высоковольтных испытаний ячеек КРУЭ |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы проверки качества элегаза в оборудовании |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол контроля уровня частичных разрядов (ЧР) |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 55190-2012 (МЭК 62271-200:2003). Национальный стандарт Российской Федерации. Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке (КРУ) на номинальное напряжение до 35 кВ. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 26.11.2012 N 1182-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.13.4. ЭЛЕГАЗОВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. 2. Испытание изоляции: § Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц (на полностью собранном аппарате напряжением 35 кВ и ниже); § Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. 3. Измерение сопротивления постоянному току: § Измерение сопротивления главной цепи; § Измерение сопротивления обмоток электромагнитов управления и добавочных резисторов в их цепи. 4. Проверка минимального напряжения срабатывания выключателей 5. Испытания конденсаторов делителей напряжения (220–750 кВ). 6. Проверка характеристик выключателя 7. Испытание выключателей многократными опробованиями. 8. Контроль наличия утечки элегаза. 9. Проверка содержания влаги в элегазе . 10. Испытания встроенных трансформаторов тока (при наличии) |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о первичной поверке трансформатора тока (либо отметка о первичной поверке в паспорте) |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.5. ВАКУМНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. 2. Испытание изоляции повышенным напряжением час.50 Гц 3. Проверка минимального напряжения срабатывания электромагнитов управления выключателя. 4. Испытание выключателей многократными опробованиями |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.6. РАЗЪЕДИНИТЕЛИ, ЗАЗЕМЛИТЕЛИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции поводков и тяг. 2. Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц. 3. Измерение сопротивления постоянному току. 4. Измерение контактных давлений в разъемных контактах. 5. Проверка работы разъединителя, заземлителей. 6. Определение временных характеристик. 7. Проверка работы механической блокировки. 8. Одновременность включения фаз. |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ-7 п. 18.24 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.7. ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции. 2. Измерение tgδ изоляции. 3. Испытание повышенным напряжением. § Испытание повышенным напряжением основной изоляции. § Испытание повышенным напряжением изоляции вторичных обмоток. 4. Снятие характеристик намагничивания. 5. Измерение коэффициента трансформации . 6. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 7. Испытания трансформаторного масла. 8. Испытания встроенных трансформаторов тока. § Испытания встроенных трансформаторов тока производятся по п. 7.1, 7.3.2, 7.4-7.6. (РД 34.45–51.300–97.); |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.17 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Заводской паспорт (с отметкой о первичной поверке) или свидетельство о поверке (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.8. ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Электромагнитные трансформаторы напряжения 1.1. Измерение сопротивления изоляции обмоток 1.2. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц. 1.3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току 1.4. Испытание трансформаторного масла 2. Емкостные трансформаторы напряжения 2.1. Испытания конденсаторов делителей напряжения. 2.2. Измерение сопротивления изоляции электромагнитного устройства. 2.3. Испытание электромагнитного устройства повышенным напряжением частоты 50 Гц. 2.4. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 2.5. Измерение тока и потерь холостого хода. 2.6. Испытания трансформаторного масла из электромагнитного устройства. |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.18 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Заводской паспорт (с отметкой о первичной поверке) или свидетельство о поверке (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.9. КРУ (Н) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Объемы и нормы испытаний элементов КРУ (выключатели, силовые и измерительные трансформаторы, разрядники, разъединители, кабели и т.п.) приведены в соответствующих разделах СТО 34.01-23.1-001-2017. 2. Измерение сопротивления изоляции: 3. Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц: - испытание изоляции первичных цепей ячеек; - испытание изоляции вторичных цепей. 4. Измерение сопротивления постоянному току. 5. Контроль контактных соединений сборных шин. 6. Механические испытания выдвижных элементов с проверкой соосности разъединяющих контактов главной цепи, работы шторочного механизма, блокировок, фиксаторов. |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.25 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.10. ТОКОПРОВОДЫ (ШИНОПРОВОДЫ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 2. Проверка качества выполнения болтовых и сварных соединений. 3. Проверка состояния изоляционных прокладок. 4. Осмотр и проверка устройства искусственного охлаждения токопровода. (согласно инструкции завода изготовителя) |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.26 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.11. СБОРНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ШИНЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов. 2. Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. 3. Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений. 4. Проверка качества выполнения отпрессованных контактных соединений. 5. Контроль сварных контактных соединений. |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.27 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.12. СУХИЕ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЕ РЕАКТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции обмоток. 2. Испытание опорной изоляции реакторов повышенным напряжением промышленной частоты. 3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току. |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.28 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.13. КОНДЕНСАТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции. 2. Измерение емкости. 3. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь. 4. Испытание повышенным напряжением. 5. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением. |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.30 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.14. ВВОДЫ И ПРОХОДНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции. 2. Измерение тангенса угла и емкости изоляции. 3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 4. Проверка качества уплотнений вводов. 5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов. |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.34 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.15. ПОДВЕСНЫЕ И ОПОРНЫЕ ИЗОЛЯТОРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции подвесных и многоэлементных изоляторов. 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. (35 кВ и ниже) |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.35 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.16. ОПН, РАЗРЯДНИКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления разрядников и ОПН. 2. Измерение тока проводимости разрядников при выпрямленном напряжении. 3. Измерение тока проводимости ОПН. 4. Проверка элементов, входящих в комплект приспособления для измерения тока проводимости ОПН под рабочим напряжением. 5. Измерение пробивного напряжения разрядников |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.31 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.17. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДО 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки и испытаний в следующем объеме: 1. Измерение сопротивления изоляции. 2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 3. Проверка действия автоматических выключателей. 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. 5. Проверка правильности функционирования полностью собранных схем при различных значениях оперативного тока. 6. Снятие электрических характеристик автоматических выключателей, контакторов и электромеханических реле |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр), ПУЭ п.1.8.37 |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.18. СОПТ, ЩСН, АКБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол осмотра и проверки технической готовности электромонтажных работ по аккумуляторной батарее |  |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По форме 9 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость замеров при контрольном разряде аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  | И 1.13-07. Инструкция по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам" (12.04.2007) |  | По форме 10 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы наладки ЩСН, СОПТ |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Наладка Шеф инженера |
|  |  | Протоколы телевизионного контроля оборудования |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.13.19. АИИС КУЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость смонтированного оборудования АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Отчётные формы для заполнения Рабочими группами при вводе в эксплуатацию |
|  |  | Ведомость изменений и отступлений от проекта АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих сдаче в опытную эксплуатацию АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Ведомость дефектов АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Справка о ликвидации недоделок АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Перечень оборудования, приборов и ПО, используемых для проведения испытаний АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки узла учета АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки оборудования АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт проверки работоспособности электросчетчиков и механической защиты от несанкционированного доступа |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей вводимого оборудования АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол проверки переходного сопротивления между заземляемым оборудованием и контуром защитного заземления АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт о выполненных на подстанции работах, связанных с монтажом и пуско-наладкой оборудования АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акты установки (замены) приборов учета, УСПД, УССВ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности к вводу в эксплуатацию АИИС КУЭ подстанции |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Перечень замечаний, подлежащих устранению в период опытной эксплуатации АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол испытаний АИИС КУЭ установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта-протоколы измерительных комплексов по всем точкам измерений и/или Акты о проведении ревизии и маркировании всех средств учёта электрической энергии |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | Отчётные формы для заполнения Генподрядчиком для целей установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ |
|  |  | Программа и методика испытаний (ПМИ) по установлению соответствия АИИС КУЭ Техническим требованиям ОРЭМ и присвоения класса АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол предварительных испытаний (проверок) по установлению соответствия АИИС КУЭ подстанции техническим требованиям ОРЭМ, проведенных в соответствии с ПМИ (оформляется на АИИС КУЭ подстанции) |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол достоверизации данных АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Журнал опытной эксплуатации АИИС КУЭ |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт готовности к вводу в эксплуатацию АИИС КУЭ подстанций |  |  |  |  |  | "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Опросные листы, составленные в соответствии с «Методическими указаниями по предоставлению информации в ОАО «АТС» о состоянии автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учёта электроэнергии (Опросные листы)» |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст), "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство об утверждении типа средств измерений АИИС КУЭ (свидетельства об утверждении типа средств измерений ИИК, входящих в состав АИИС КУЭ) с приложением Описания типа средств измерений. Методика поверки измерительных каналов, относящихся к сфере Государственного регулирования; методика калибровки измерительных каналов, не относящихся к сфере Государственного регулирования. |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст), "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Заводские паспорта на средства измерений (с отметкой о первичной поверке средства измерений), включая паспорта на измерительные трансформаторы тока и напряжения |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст), "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с утвержденной формой паспорта на средства измерения |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельства о поверке (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте) подтверждающие действующий срок поверки средств измерений, применяемых в составе АИИС КУЭ (включая свидетельства о поверке АИИС КУЭ в целом). |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст), "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства о поверке |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о поверке измерительных систем (по измерительным каналам, относящимся к сфере Государственного регулирования), протоколы калибровки измерительных каналов (по измерительным каналам, не относящимся к сфере Государственного регулирования). |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст), "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства о поверке |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Отчётные формы для заполнения Генподрядчиком для целей установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ |
|  |  | Свидетельство о поверке измерительных систем (по измерительным каналам, относящимся к сфере Государственного регулирования), протоколы калибровки измерительных каналов (по измерительным каналам, не относящимся к сфере Государственного регулирования). |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст), "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства о поверке |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Отчётные формы для заполнения Генподрядчиком для целей установления соответствия техническим требованиям ОРЭМ |
|  |  | Аттестованная органами Росстандарта или уполномоченными им организациями Методика выполнения измерений (МВИ) с использованием АИИС КУЭ с приложением свидетельства об аттестации МВИ. |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст), "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | По форме Росстандарта |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт соответствия автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности. |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст), "ГОСТ Р 8.563-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2009 N 1253-ст), "РД 153-34.0-11.209-99. Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности" (утв. РАО "ЕЭС России" 21.07.1999) |  | В соответствии с НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.13.20. РЗА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорректированные исполнительные схемы, в том числе функциональные схемы микропроцессорных терминалов |  |  |  |  |  | "СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | На каждое устройство РЗА. (с учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС) |
|  |  | Протоколы наладки устройств РЗА, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов. |  |  |  |  |  | "СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | Допускается применение вместо протоколов наладки паспортов-протоколов, разработанных энергосистемами в соответствии с действующими формами протоколов. Если отсутствуют действующие формы протоколов на вводимое устройство, то временно, до разработки типовой формы протоколов, допускается применение протоколов, разработанных наладочной организацией. |
|  |  | Протоколы проверок взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами, проверки рабочим током и напряжением |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Комплект лицензированного программного обеспечения по обслуживанию УРЗА , РАС, ОМП |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |
|  |  | Файлы конфигурирования, параметрирования; |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |
|  |  | Карты уставок. |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Согласованная программа ПСИ |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы ПСИ |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.21. ПА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скорректированные исполнительные схемы, в том числе функциональные схемы микропроцессорных терминалов |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |
|  |  | Протоколы наладки устройств ПА, оформленные в соответствии с действующими формами протоколов. |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |
|  |  | Комплект лицензированного программного обеспечения по обслуживанию ПА |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  | С учетом необходимости предоставлять экземпляр в СО ЕЭС |
|  |  | Файлы конфигурирования, параметрирования; |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Карты уставок. |  |  |  |  |  | СО 34.35.302-2006. Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.03.2006) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приёмки оборудования системы из наладки |  |  |  |  |  | "СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85" (утв. Приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 955/пр) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.22. АСУ ТП (ССПИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Файлы конфигурирования, параметрирования. |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы наладки шкафов АСУ ТП, АРМ, автономных подсистем, системы гарантированного питания. |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы автономных и комплексных испытаний подсистем и компонентов АСУТП |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки в опытную эксплуатацию, акты рабочих комиссий |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст), "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  | С использованием форм приложений СП 68.13330.2017 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Рабочие журналы опытной эксплуатации |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | В произвольной форме |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки в постоянную эксплуатацию системы сбора и передачи информации с оформлением Формуляра протокола о совместимости МЭК-870-5-104 приема/передачи данных между объектом и соответствующим диспетчерским центром ОАО «СО ЕЭС», центром управления сетями ДЗО ПАО «Россети». |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст), "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Утвержденная программа приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП (ССПИ) |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы комплексных приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП (ССПИ) |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Акты замены СИ |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст); "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | По форме согласованной с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  | На каждое СИ |
|  |  | Заводские паспорта на СИ (с отметкой о первичной поверке СИ); |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст); "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | По форме завода изготовителя |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельства о первичной поверке средств измерений входящих в АСУ ТП (в случае отсутствия отметки о поверке в паспорте); сертификаты о калибровке, протоколы калибровки; |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст); "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство (сертификат) об утверждении типа, описание типа и методика поверки на ИК, относящихся к сфере ГР; методика калибровки ИК, не относящихся к сфере ГР; |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст); "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельство о поверке измерительных систем (по ИК, относящимся к сфере ГР), сертификаты калибровки ИК (по ИК, относящимся к сфере ГР); |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст); "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Аттестованная МВИ с комплектом документов к нему; |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст); "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | В соответствии с установленной формой |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта-протоколы на измерительные каналы |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст); "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст) |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик (поставщик) |  |  |  |  |
|  |  | Акт рабочей комиссии о завершения опытной эксплуатации и готовности АСУ ТП для предъявления приемочной комиссии. |  |  |  |  |  | "ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 30.09.2002 N 357-ст); "ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 25.10.2021 N 1284-ст); "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  | С использованием приложений СП 68.13330.2017 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.13.23. СТСБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол наладки системы технических средств безопасности |  |  |  |  |  | "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) |  | Протоколы по форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Утвержденная программа приемо-сдаточных испытаний |  |  |  |  |  | "РД 78.145-93. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД РФ 12.01.1993 N 20/4/28) |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Акт приемки оборудования после комплексного опробования |  |  |  |  |  | "СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87" (утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр) (ред. от 10.12.2019) |  | По форме приложения Н |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.24. ВОЛП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протокол обследования законченной строительством ВОЛС-ВЛ. |  |  |  |  |  | "Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше (в четырех частях). 1-я редакция" (утв. Минтопэнерго России, Госкомсвязи России 16.10.1998) п. 3.4.10 |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Утвержденная программа приемо-сдаточных испытаний ВОЛП |  |  |  |  |  | "РД 45.190-2001. Руководящий документ отрасли. Участок кабельный элементарный волоконно-оптической линии передачи. Типовая программа приемочных испытаний" (утв. Минсвязи России, введен в действие Информационным письмом от 06.02.2002 N 774) |  | В соответствии с РД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт трассы ВОЛП |  |  |  |  |  | "РД 45.156-2000. Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП" (утв. Минсвязи РФ 19.06.2000) |  | По форме РД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт трассы электрический ВОЛП |  |  |  |  |  | "РД 45.156-2000. Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП" (утв. Минсвязи РФ 19.06.2000) |  | По форме РД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта на оборудование (станция, мультиплексор) Паспорта на тракты и каналы |  |  |  |  |  | Инструкция по паспортизации ВОЛС с использованием ЦСП СЦИ, Москва 1997 |  | Приложения в соответствии НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт на узел связи |  |  |  |  |  | ПТЭ первичных сетей ВСС РФ, Книга 2 |  | Форма ПС-8-1…..8-18 НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт ЭПУ |  |  |  |  |  | ПТЭ первичных сетей ВСС РФ, Книга 6 |  | Приложение Г НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая документация ВОЛП |  |  |  |  |  | "РД 45.156-2000. Состав исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения магистральных и внутризоновых ВОЛП" (утв. Минсвязи РФ 19.06.2000) |  | По форме РД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
| 2.13.25. ВЧ связь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Протоколы измерения параметров высокочастотных кабелей связи (между фильтрами присоединения и аппаратурой уплотнения, а также между опорной подстанцией и узлом связи диспетчерского пункта) постоянным током (сопротивление шлейфа, сопротивление изоляции, прочность изоляции) и переменным током (частотная характеристика затухания, уровень помех, входное сопротивление, переходное затухание) |  |  |  |  |  | "РД 34.48.404-96. Рекомендации по приемке в эксплуатацию каналов высокочастотной телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.07.1996) |  | По форме наладочной организации |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт ВЧ системы связи (основные требования к линейному высокочастотному тракту (ЛВТ) приведены в приложении 2). |  |  |  |  |  | "РД 34.48.404-96. Рекомендации по приемке в эксплуатацию каналов высокочастотной телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.07.1996) |  | Приложения 2, 3. |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта телефонных каналов |  |  |  |  |  | "РД 34.48.404-96. Рекомендации по приемке в эксплуатацию каналов высокочастотной телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.07.1996) |  | Приложение 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорта каналов телемеханики |  |  |  |  |  | "РД 34.48.404-96. Рекомендации по приемке в эксплуатацию каналов высокочастотной телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.07.1996) |  | Приложение 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выписка из протокола измерения сопротивления заземления |  |  |  |  |  | "РД 34.48.404-96. Рекомендации по приемке в эксплуатацию каналов высокочастотной телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.07.1996) |  | По форме подрядной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Акт пробной эксплуатации |  |  |  |  |  | "РД 34.48.404-96. Рекомендации по приемке в эксплуатацию каналов высокочастотной телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.07.1996) |  | Приложение 6 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Протокол приемо-сдаточных испытаний системы ВЧ связи. |  |  |  |  |  | "РД 34.48.404-96. Рекомендации по приемке в эксплуатацию каналов высокочастотной телефонной связи и телемеханики по линиям электропередачи" (утв. РАО "ЕЭС России" 25.07.1996) |  | Приложение 8 |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
| 2.13.26. РРЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Паспорт РРЛ |  |  |  |  |  | ПТЭ первичных сетей ВСС РФ, Книга 4, Часть 1 Правила технической эксплуатации РРЛ передачи прямой видимости |  | Приложение В НТД |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Разрешения на использование радиочастот |  |  |  |  |  | Решение ГКРЧ при Минкомсвязи России от 20.12.2011 N 11-13-02 (ред. от 07.11.2016) "Об утверждении Порядка проведения экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами, рассмотрения материалов и принятия решений о присвоении (назначении) радиочастот или радиочастотных каналов в пределах выделенных полос радиочастот" |  | В соответствии с утвержденной формой разрешения Минкомсвязи России |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |
|  |  | Свидетельства о регистрации РЭС |  |  |  |  |  | Постановление Правительства РФ от 20.10.2021 N 1800 "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" |  | В соответствии с утвержденной формой свидетельства о регистрации РЭС |  |  |  |  |  |  |  | Строительный подрядчик, Заказчик |  |  |  |  |

Приложение 13

Форма справки об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации

Наименование Заказчика: ______________________________________________________________________________________

Наименование Подрядчика: ______________________________________________________________________________________

Объект:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для представления:_____________________________________________________________________

(Заказчику; Рабочей, Приемочной комиссии)

Представляется по факту:________________________________________________________________

(проведения первичной проверки; проверки устранения замечаний Заказчика; Рабочей, Приемочной комиссии)

СПРАВКА

об отсутствии замечаний по проверке приемо-сдаточной документации

г._____________							"____"_____________ 20__ г.

Настоящей справкой подтверждается, что представленная приемо-сдаточная документация проверена в объёме и соответствует требованиям Приложения 12 Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион».

Замечания по Перечню замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации от «___»______________20__ г. (Приложение 14 к Регламенту по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион») устранены в полном объеме.

Представленная документация соответствует Перечню приемо-сдаточной документации по объекту, утвержденного Заказчиком ______________ от «___»______________20__ г. и направленного Строительному подрядчику исх. №________________ от «___»______________20__ г. в рамках исполнения договора подряда от «___»______________20__ г. №________________.

Представленная документация соответствует предъявляемым требованиям нормативно - технических документов РФ и распорядительных документов ПАО «Россети Московский регион», замечания по комплектности, составу и качеству оформления документации отсутствуют. Представленная документация готова для предъявления ____________________ (Заказчику, Рабочей комиссии, Приемочной комиссии) для приемки законченного строительством указанного объекта.

Приложение:

1. Реестр приемо-сдаточной документации от «___»__________20__ г. на ___ листах.

2. Перечень замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации выданный Исполнителем СК ________________ от «___»________20__ г. на ______ листах.

3. Перечень приемо-сдаточной документации, утвержденный от «___»______________20__ г. и направленный Строительному подрядчику исх. №________________ от «___»______________20__ г. на ___ листах.

| Исполнитель по строительному контролю (Исполнитель СК): |  |
| --- | --- |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |
| Представитель Заказчика: |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |
| Представитель лица строительного подрядчика, осуществляющего строительство: |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |

Приложение 14

Форма

перечня замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации

Наименование Заказчика: ______________________________________________________________________________________

Наименование Подрядчика: ______________________________________________________________________________________

Объект:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕЧЕНЬ

замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации

на "____" ___________ 20____ г.

| № п/п | Наименование замечания | Ссылка на НТД, ОРД Заказчика | Срок устранения | Исполнитель | Отметка об устранении |  | Причины не выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| Исполнитель по строительному контролю (Исполнитель СК): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель эксплуатационной службы Заказчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к исполнению: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Генподрядной организации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, наименование организации, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 15

Форма

реестра приемо-сдаточной документации

Наименование Заказчика: ______________________________________________________________________________________

Наименование Подрядчика: ______________________________________________________________________________________

Объект:  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕЕСТР
приемо-сдаточной документации

| № п/п | Наименование документа | № чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Количество листов | Страница по списку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Приложение:

1. Сводная ведомость томов и книг приемо-сдаточной документации по объекту (титулу)________________________________________________________ на ___ листах.

Сдал:

| Представитель Строительного подрядчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

Принял:

| Исполнитель СК / Заказчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

Приложение

к Реестру приемо-сдаточной документации

от «___» ___________202___г.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

томов и книг приемо-сдаточной документации по объекту (титулу):

_____________________________________________________________________________________________________________________

| № п.п. | № подобъекта (участка) | Наименование подобъектов (участков) строительства | Шифр проекта | Наименование организации строительного подрядчика (субподрядчика) | Виды работ | № тома | № книги | Количество книг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| СДАЛ: |  | ПРИНЯЛ: |
| --- | --- | --- |
| Представитель Строительного подрядчика |  | Представитель Заказчика / Исполнитель СК |
| (наименование организации) |  | (наименование организации) |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |  | (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение 16

Форма

акта передачи приемо-сдаточной документации

г._______________                                                                       		«___» _________20__ г.

АКТ

передачи приемо-сдаточной документации по объекту

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта строительства по титулу)

Строительный подрядчик _______________________________________________________

в лице_________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве)

передал, а Заказчик / Исполнитель СК_______________________________________

в лице ________________________________________________________________________

(наименование организации, должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа о представительстве)

принял приемо-сдаточную документацию по завершенному строительством вышеуказанному объекту, в количестве ______ книг, на _____ листах, в ____ экз. согласно Реестру приемо-сдаточной документации на ___ листах (Приложение___), оформленную в соответствии с Перечнем приемо-сдаточной документации по объекту строительства, утвержденным  «____»_________202__ г. и требованиями НМД Заказчика.

Электронная копия Реестра и комплекта приемо-сдаточной документации по вышеуказанному объекту на _______, в ____ экз. прилагается.

Приложения:

1. Реестр приемо-сдаточной документации на ___ листах.

2. Сводная ведомость томов и книг приемо-сдаточной документации  на ___ листах.

К Реестру и комплекту приемо - сдаточной документации также прилагаются:

____________________________________________________________________________________

(Справка от лица, осуществляющего строительный контроль, эксплуатационных служб об отсутствии замечаний или устранении замечаний по результатам проверки приемо-сдаточной документации и другие документы по требованиям Заказчика и усмотрению Строительного подрядчика).

Сдал:

| Представитель Строительного подрядчика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

Принял:

| Исполнитель СК / Заказчик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  | (подпись) |  | (дата) |

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству                                                                О.В. Иванов

ВАЖНО!!! При назначении ответственных лиц за осуществление функций ТН из числа эксплуатационного персонала в приоритетном порядке учитывается уровень ответственности должности специалиста и класс напряжения объекта контроля

в случае отсутствия необходимой квалификации для осуществления функций СК в распорядительный документ филиала о назначении ответственных лиц за осуществление функций СК и ТН вносятся должностные лица и специалисты с учетом соблюдения требований по наличию ответственного лица в Национальном реестре специалистов НОСТРОЙ.

конкретные должностные лица с указанием ФИО назначаются приказом филиала с учетом соблюдения требований по наличию ответственного лица в Национальном реестре специалистов НОСТРОЙ.

конкретные должностные лица с указанием ФИО назначаются приказом филиала.

здесь и далее - в случае отсутствия необходимой квалификации у заместителя начальника РЭС для осуществления функций СК (включение в НОСТРОЙ) исполнение указанных функций возлагается на начальника РЭС.

здесь и далее - в случае отсутствия необходимой квалификации у заместителя начальника РЭС для осуществления функций ТН исполнение указанных функций возлагается на начальника РЭС.

должностные лица технических служб филиала назначаются отв. лицами по исполнению функций ТН на объектах строительства, реконструкции в зависимости от технологического предназначения, функционирования и технических особенностей принимаемого оборудования, сетей, комплекса и объекта.

должностные лица технических служб филиала назначаются отв. лицами по исполнению функций ТН на объектах строительства, реконструкции в зависимости от технологического предназначения, функционирования и технических особенностей принимаемого оборудования, сетей, комплекса и объекта.

ВАЖНО!!! Недопустимо исполнение функций СК и ТН без делегирования полномочий и закрепления ответственности персонала распорядительным документом филиала.

В соответствии с требованиями Таблицы 1 «Распределение ответственности Исполнителя СК и Персонала ТН»

В соответствии с требованиями Таблицы 1 «Распределение ответственности Исполнителя СК и Персонала ТН»

В соответствии с требованиями Таблицы 1 «Распределение ответственности Исполнителя СК и Персонала ТН»

В соответствии с требованиями Таблицы 1 «Распределение ответственности Исполнителя СК и Персонала ТН»

В соответствии с требованиями Таблицы 1 «Распределение ответственности Исполнителя СК и Персонала ТН»

В соответствии с требованиями Таблицы 1 «Распределение ответственности Исполнителя СК и Персонала ТН»

Требования по применению Программно-аппаратного комплекса с установленным мобильным приложением системы оперативного управления работами («Цифровой сотрудник») в части процедур строительного контроля вступают в силу с момента ввода системы в промышленную эксплуатацию.

ВАЖНО!!! Безусловным требованием для осуществления функций по оперативному планированию, координации, организации и контролю исполнения СК (Куратора НСК) является условие актуального статуса включения ответственного лица в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ.

ВАЖНО!!! Безусловным требованием для осуществления функций СК (Исполнителя СК) является условие актуального статуса включения ответственного лица в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ.

ВАЖНО!!! При назначении ответственных лиц за осуществление функций ТН из числа эксплуатационного персонала в приоритетном порядке учитывается уровень ответственности должности специалиста и класс напряжения объекта контроля в соответствии с требованиями Таблицы 1 «Распределение ответственности Исполнителя СК и Персонала ТН» настоящего Регламента..

Перечень документации ЛНК и ее состав определены требованиями СДАНК-01-2020. «Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля» (приняты решением наблюдательного совета единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС) (ред. от 09.02.2021)

Наименование принимаемого в эксплуатацию объекта (титула) в целом или этапа строительства в объеме, предусмотренном проектной документации. Указывается в Извещении Заказчику от Генерального подрядчика о готовности объекта для предъявления рабочей комиссии.

Заполняется в случае ведения авторского надзора.

Заполняется в случае согласованного Заказчиком участия данных представителей в оценке соответствия.

Заполняется в случае Заполняется в случае согласованного Заказчиком участия данных представителей в оценке соответствия.

Заполняется в случае согласованного Заказчиком участия данных представителей в оценке соответствия.

Заполняется в случае ведения авторского надзора.

Заполняется в случае согласованного Заказчиком участия данных представителей в оценке соответствия.

- оформляется по форме Приложения 15 Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион»;

- оформляется по форме Приложения 14 Регламента по осуществлению строительного контроля на объектах электросетевого комплекса ПАО «Россети Московский регион».

При необходимости