Приложение № 2

к Договору поставки

от «____» __________ 20 _ г.

№ _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку трансформатора силового ОРЦ-533000/500У1.

лот 11-ТПИР-2023-СШГЭС

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Филиал | Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего» |
| --- | --- |
| СШГЭС | Саяно-Шушенская ГЭС |
| НТД | Нормативно-технические документы |
| БГСО | База грузовых и складских операций |
| НБ | Нижний бьеф |
| ВБ | Верхний бьеф |
| ЗИП | Запасной инструмент и приспособления |
| ВН | Высокое напряжение |
| ТТ | Трансформаторы тока |
| ТН | Трансформаторы напряжения |
| ТТ | Технические требования |
| СМТО | Система мониторинга трансформаторного оборудования |
| ТМХ | трансформаторно-масляное хозяйство |
| БМП | блок-монтажной площадки |
| OFWF | Вид системы охлаждения трансформатора с принудительной циркуляцией воды и масла с ненаправленным потоком масла (МЭК) согласно ГОСТ 52719-2007 |
| ПТЭ | Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |

- Наименование закупаемого Оборудования.

Силовой трансформатор ОРЦ-533000 кВА 500/15,75 кВ (1 фаза) (далее – Оборудование).

- Покупатель (подразделение Покупателя).

- Общие сведения о Покупателе.

Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» для нужд Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

Почтовый адрес: 655619, РФ, Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, а/я 39, тел. 3-26-27, факс (39042) 3-26-05; E-mail: sges@rushydro.ru.

Подразделение-куратор: Группа электротехнического оборудования Производственно-технической службы.

- Цели и задачи. Существующее положение.

  - Цели.

Приобретение резервного силового трансформатора ОРЦ-533000/500-У1 для Филиала ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего».

  - Задачи

Поставка трансформатора типа ОРЦ-533000/500-У1 с техническими характеристиками и габаритами, позволяющими выполнить установку трансформатора в рабочие ячейки, интеграцию в существующую систему охлаждения. Поставка, комплектующих для защит и мониторинга трансформатора, позволяющих выполнить интеграцию в существующие системы защит и мониторинга TDM (СМТО). Поставка, комплектующих для оборудования системы предупреждения взрывов и пожаров типа МТР Sergi (Франция), позволяющих выполнить интеграцию в существующую систему Sergi.

  - Существующее положение.

На Саяно-Шушенской ГЭС установлено 10 гидроагрегатов мощностью по 640 МВт с радиально-осевыми турбинами типа РО-230-В-677 и гидрогенераторами типа СВФ1-1285/275-42УХЛ4, 15 повышающих однофазных трансформаторов типа ОРЦ-533000/500-У1, ОРЦ-533000/500-ВМ-У1 единичной мощностью 533МВА, напряжением 525/√3/15,75/15,75 кВ производства ПАО «Запорожтрансформатор»,  ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы» (два трансформатора), расположенных на трансформаторной площадке, между низовым откосом плотины и зданием ГЭС (пазуха плотины) на отметке 333,00. Трансформаторы типа ОРЦ-533000/500-(ВМ)-У1 предназначены для работы в трехфазных группах по блочной схеме с двумя генераторами. Каждая фаза представляет собой однофазный двухобмоточный трансформатор, с расщепленной обмоткой НН и масловодяным охлаждением, с принудительной циркуляцией масла и воды типа OFWF («Ц»). Расщепление обмотки НН достигнуто расположением каждой из её половин на своём стержне магнитопровода.

В цепи «генератор – трансформатор» предусмотрены элегазовые генераторные распределительные устройства типа НЕС 8А (С) завод-изготовитель АВВ, расположенные на отметке 320,00 здания ГЭС. Токоведущие части от генератора до элегазового генераторного распределительного устройства НЕС 8А (С) цепи 15,75 кВ выполнены открытыми изолированными медными полыми шинами с водяным охлаждением, а от элегазового генераторного распределительного устройства НЕС 8А (С) до трансформатора ОРЦ-533000/500-У1 пофазно-экранированными токопроводами 20 кВ на ток 28000А типа ТЭКНЕ-20-28000/560У1 (ТЭНЕ-20-29000-547 У1) затем расщепленной цепью токопроводами на 14500А типа ТЭНЕ-20/14500-400У1 (ТЭНЕ-20/14500-275 У1) до трансформаторной площадки,  и ток 18000А  типа ТЭНЕ-20/20000-560У1 (ТЭНЕ-20/18000-547У1)  для соединения блочных трансформаторов по схеме «треугольник» на трансформаторной площадке.

На стороне НН 15,75 кВ у трансформаторов ОРЦ-533000/500-(ВМ)-У1 установлены проходные изоляторы типа GOH170/25, изготовитель «АВВ», токопроводы ТЭНЕ-20/18000 присоединены к проходным изоляторам GOH170/25 с помощью гибких медных соединений. На стороне ВН 500 кВ установлен ввод типа GSB 550/2000/0,6 изготовитель «АВВ», подключение к полому алюминиевому проводу ПА-640 выполнено с помощью аппаратного зажима для присоединения проводов типа 2А6АП-640-2. Ввод нейтрали типа ВСТБ-35/2500-1-01 изготовитель ПАО «Запорожтрансформатор» присоединен к сталеалюминевому проводу АС-400/51 с помощью зажима аппаратного 2А4А-500-4.

Установка трансформаторов ОРЦ-533000/500-У1 в рабочих ячейках блоков Т1-Т5 на отметке 333,00 выполнена с помощью поворотных кареток на рельсовые пути типа Р50.  Для сохранения требований по сейсмической устойчивости в 8 баллов по шкале MSK-64 рельсовые пути и поворотные каретки доработаны, на поворотных каретках установлены захваты, а в рельсах выполнены отверстия для крепления захватов.

Бак трансформаторов ОРЦ-533000/500-У1 колокольного типа, состоящий из верхней (съемной) и нижней частей. Разъем между частями бака уплотнен резиновыми прокладки с помощью болтового соединения. Бак предусматривает возможность перекатки трансформатора на каретках в продольном и поперечном направлениях. Бак трансформатора имеет приспособления для зачаливания – при перемещении в продольном и поперечном направлениях, для строповки при подъеме краном трансформатора. На баке имеются люки для осмотра активной части, для подсоединения вводов, оптоволоконных датчиков, доступа к деталям раскрепления активной части. На баке трансформатора установлено навесное оборудование: расширитель трансформатора с гибкой оболочкой, воздухоосушителем, газоотводящие трубы, реле Бухгольца с устройством для отбора проб газа типа ZG 1.2 (90-34.45-0-10,00) и отсечной клапан, трубопроводов системы охлаждения с механическими фильтрами, трубопроводы отвода газов и масла от устройств сброса давления, шкаф клеммных соединений, лестницы с площадкой обслуживания.

Система охлаждения трансформаторов ОРЦ-533000/500-У1 выносная типа OFWF («Ц») состоит из трех охлаждающих устройств типа МО 53-4-1 (два рабочих, один резервный), двух адсорбционных фильтров, четырех маслонасосов типа 1ТЭ-100/20, 1ТЭ-100/15. Подсоединение системы охлаждения к баку трансформатора осуществляется через дисковые затворы АМ2.716.1433-НК (Ду 250), на трубопроводах системы охлаждения установленных на трансформаторной площадке имеются компенсаторы К111.02-16-250 (200)-12Х18Н10Т.

В состав трансформаторов ОРЦ-533000/500-У1 входят контрольно-измерительные приборы: реле Бухгольца типа BF 80/10, отсечной клапан типа TL34, два устройства для аварийного сброса повышенного давления внутри бака типа Qualitrol серии 208/213/216/LPRD00, указатель уровня масла типа АКМ 34750-4-CS42724, датчики температуры верхних и нижних слоев масла ТСПУ 0104, индикаторы температуры масла и обмотки Qualitrol АКМ серия 345-00063690 (00063691), оптоволоконные датчики и монитор Qualitrol ITM509-00071964 CS-42758, датчик контроля содержания газов и влаги растворенных в масле типа HYDRAN M2, два датчика измерения вибрации бака трансформатора типа VDVC11, система мониторинга и диагностики технического состояния трансформатора типа TDM-P034. Система предупреждения взрывов и пожаров типа Sergi (МТР). В систему Sergi (MTP) входят наружный шкаф с азотом, модуль сброса давления, отсечной клапан, линейный термодатчик, отводные трубу взрывных газов, трубы устранения взрывных газов, бак отделения масла и газов, пульт управления.

Основные параметры существующих трансформаторов ОРЦ-533000/500-У1 приведены в таблице № 1:

Таблица № 1 -

«Основные параметры существующих трансформаторов ОРЦ-533000/500-У1»

| № п/п | Тип |  | ОРЦ-533000/500-У1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завод изготовитель |  | ПАО «Запорожтрансформатор» |
|  | Год выпуска |  | 2011-2013 |
|  | Система охлаждения |  | OFWF («Ц») |
|  | Устройство защиты масла от воздействия окружающей среды |  | Пленка |
|  | Марка залитого масла |  | Nytro 11 GX |
|  | Схема и группа соединения обмоток |  | 1/1-1-0-0 |
|  | Номинальная мощность обмоток ВН/НН1-НН2, (кВА) |  | 533000/266500-266500 |
|  | Номинальное напряжение (кВ) обмотки | ВН НН1-НН2 | 525/√3 15,75 15,75 |
|  | Номинальный ток (А) обмотки | ВН НН1-НН2 | 1758,5 16921 16921 |
|  | Частота, Гц |  | 50 |
|  | Число фаз |  | 1 |
|  | Потери ХХ, кВт |  | 200+15% |
|  | Потери КЗ, (кВт) |  | 1180+10% |
|  | Суммарные потери, кВт |  | 1380+10% |
|  | Масса, максимальная, тонна - полная -полная (без системы пожаротушения) -полная (без системы охлаждения и системы охлаждения) - транспортная (без масла) |  | 311 308,2 298,7 235 |
|  | Габаритные размеры, без системы пожаротушения) в собранном состоянии, (мм): - длина |  | 10125±100 |
|  | - ширина |  | 5000±100 |
|  | - высота |  | 9870±100 |
|  | В транспортном состоянии: - длина |  | 8690±20 |
|  | - ширина |  | 3650±20 |
|  | - высота |  | 5000±20 |
|  | Срок службы, не менее, лет |  | 30 |

  - Перечень объектов.

В таблице №2 приведены объекты основных средств, на которые производится воздействие в объеме, предусмотренном к настоящим ТТ:

Таблица № 2 - «Объекты воздействия»

| № п/п | Наименование | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |
|  | Трансформатор силовой ОРЦ-533000/500У1 (1-фаза ) СШГЭС | новый |

- Требования к закупаемому Оборудованию (технические и иные характеристики).

  - Требования к Оборудованию.

Всё Оборудование должно отвечать основным техническим требованиям, приведенным в Таблице №3.

Столбец 4 Таблицы №3 обязателен к заполнению участником. В столбце 4 Таблицы №3 заполнению участником подлежит каждая строка таблицы. Не допускается Участникам в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.), необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин. Невыполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки.

В целях выполнения требования Технической Политики Группы РусГидро для унификации оборудования, в рамках поставки трансформаторного оборудования требуется предусмотреть поставку трансформатора типа ОРЦ-533000/500-У1 с техническими характеристиками, позволяющими выполнить монтаж и ввод в работу трансформатора без изменения и доработок конструктивных размеров, программных частей, системы охлаждения, системы мониторинга, системы Sergi, релейных защит, программно-технического комплекса, действующего оборудования.

Таблица № 3 - Технические требования к силовому блочному трансформатору 533000 кВА 500/15,75, системе мониторинга – СМТО, системе предупреждения взрывов и пожаров типа Sergi, релейным защитам.

| # №п/п | # Наименование параметра | # Требование Покупателя | # Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
|  | # Требования к техническим параметры, характеристикам трансформаторов |  |  |
|  | # Тип трансформатора | # ОРЦ-533000/500-У1 # В столбце 4 Участник должен подтвердить тип трансформатора |  |
|  | # Завод-изготовитель | # * |  |
|  | # Номинальное напряжение обмотки трансформатора, кВ | ВН – 525/√3 НН1 – 15,75 НН2 – 15,75 В столбце 4 Участник должен указать числовые значения напряжений. |  |
|  | # Наибольшее рабочее напряжение обмотки трансформатора, кВ | ВН – 525/√3 НН1 – 17,5 НН2 – 17,5 # В столбце 4 Участник должен указать числовые значения напряжений. |  |
|  | # Номинальный (расчетный) ток, А | ВН – 1758,4 НН1 – 16921 # НН2 – 16921 # В столбце 4 Участник должен указать числовые значения токов. |  |
|  | # Номинальное напряжение нейтрали, кВ | 35/√3 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | # Номинальная мощность, кВА | # 533000 # В столбце 4 Участник должен указать числовое значение мощности. |  |
|  | # Номинальная частота, Гц | # 50 # В столбце 4 Участник должен указать числовое значение частоты. |  |
|  | # Способ регулирования | # Без регулирования # В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Схемы и группы соединений обмоток | 1/1-1-0-0 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Режим работы нейтрали | Глухозаземлена В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Ток холостого хода, %, не более: | 0,15 в соответствии с ГОСТ 17544-85 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока холостого хода. |  |
|  | # Напряжение короткого замыкания Uк # ВН-НН, # ВН-НН1, # НН1-НН2 %, не более, | не менее 12,49 нормированное 13,5 не более 14,51 в соответствии с ГОСТ 17544-85, ГОСТ52719-2007 не менее 24,3 нормированное 27,0 не более 29,7 в соответствии с ГОСТ 17544-85, ГОСТ52719-2007 не менее 44 в соответствии с ГОСТ 17544-85 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Потери холостого хода, не более, кВт. | 230 в соответствии с ГОСТ ГОСТ 17544-85 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение холостого хода. |  |
|  | Потери короткого замыкания, не более, кВт. | 1180 в соответствии с ГОСТ 52719-2007 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение потери короткого замыкания. |  |
|  | Система охлаждения | OFWF (Ц) В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Допустимое превышение температуры над температурой окружающей среды, 0С не более: - обмотки | 65 в соответствии с ГОСТ ГОСТ 11677-85 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение температуры. |  |
|  | - наиболее нагретой точки магнитной системы и элементов металлоконструкций, 0С не более | 75 в соответствии с ГОСТ ГОСТ 11677-85 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение температуры. |  |
|  | - масла в верхних слоях, 0С не более (измеренное термометром) | 60 в соответствии с ГОСТ ГОСТ 11677-85 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение температуры. |  |
|  | - бака (измеренное инфракрасным термометром), 0С не более | 75 в соответствии с ГОСТ ГОСТ 11677-85 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение температуры. |  |
|  | - сердечника, 0С не более | 75 в соответствии с ГОСТ ГОСТ 11677-85 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение температуры. |  |
|  | Размах виброперемещений на стенке бака, не более, мкм | 100 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение виброперемещения. |  |
|  | Виброскорость на стенке баке, не более мм/сек, СКЗ | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение виброперемещения. |  |
|  | Виброускорение на стенке баке, не более м/с2, СКЗ | 10 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение виброперемещения. |  |
|  | Требования к изоляции по Согласно ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
|  | Сторона 500 кВ: |  |  |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, не менее кВ - полный импульс | 1300 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | - срезанный импульс, не менее кВ | 1400 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, не менее кВ | 570 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Сторона 15,75 кВ: |  |  |
|  | Испытательное напряжение грозового импульса, не менее кВ - полный импульс не менее кВ | 95 в соответствии с ГОСТ 1516.3-96 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | - срезанный импульс не менее кВ | 115 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, не менее кВ | 38 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, не менее см/кВ | 2,25 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение. |  |
|  | Материал провода обмотки | Медь В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Магнитопровод | Холоднокатаная, электротехническая сталь не более 1,1 Вт/кг при 1,7 Тл В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Нагревостойкость обмотки (класс) | А В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Изоляция обмотки от заземленных частей-маслобарьерного типа | Да В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Наличие устройства подпрессовки обмоток | Усилие запрессовки обмоток и магнитопровода должны сохраняться на весь срок службы трансформатора без подпресовки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования |  |
|  | Наличие указателя уровня масла стрелочного типа с указанием следующих температур -45,+15,+40 в соответствии с ГОСТ 1167-85 | Да В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования |  |
|  | Марка масла заливаемого изготовителем | Nytro 11 GX МЭК 60296 «Жидкости электротехнического назначения новые изолирующие минеральные масла для трансформаторов и коммуникационной аппаратуры» Участник может указать эквивалентную продукцию, параметрами эквивалентности будут является возможность смешивание эквивалента с трансформаторным маслом Nytro 11 GX без необходимости проведения лабораторных анализов смешанного масла.. Участник должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание, протоколы по смешиванию, технологию по смешиванию. Возможность смешивание эквивалента с маслом Nytro 11 GX должно быть подтверждено в соответствии с МЭК 60422 «Минеральные изоляционные масла в электрооборудовании. Руководство по контролю и обслуживанию». В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования |  |
|  | Доливка масла в течение срока эксплуатации | Не требуется доливка масла на протяжении всего срока службы В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования |  |
|  | Возможность смешивания масла, заливаемого изготовителем с другими отечественными маслами | Да В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования |  |
|  | Соответствие трансформатора требованиям ПТЭ по условиям перегруза | Должен соответствовать требованиям ПТЭ в редакции от 04.10.2022 №1070. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 В столбце 4 Участник должен указать предлагаемое исполнение. |  |
|  | # Эргономические и эстетические требования |  |  |
|  | Срок службы лакокрасочного покрытия трансформатора не менее 10 лет | Да В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования |  |
|  | Цвет лакокрасочного покрытия | RAL 7038 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования по цветовому стандарту. |  |
|  | # Встроенные трансформаторы тока на стороне 500 кВ # (электрическая схема расстановки согласно приложения №18 к настоящим ТТ) |  |  |
|  | Изготовитель | Указать В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Обозначение типа | ТТВ* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Тип изоляции | Бумага* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 2000 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки | 20 |  |
|  | # Сердечник трансформаторов тока 500 кВ |  |  |
|  | А) Сердечник 1 | Защита В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 5Р В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое нагрузки. |  |
|  | Б) Сердечник 2 | Защита В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный коэффициент трансформации | 2000/1 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение коэффициента трансформации. |  |
|  | Класс точности | 5Р В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое нагрузки. |  |
|  | В) Сердечник 3 | Защита В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 5Р В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое нагрузки. |  |
|  | Г) Сердечник 4 | Защита В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 5Р В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое нагрузки. |  |
|  | Д) Сердечник 5 | Измерение В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 0,2S В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 10 В столбце 4 Участник должен указать числовое нагрузки. |  |
|  | Е) Сердечник 6 | Измерение В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 0,5 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое нагрузки. |  |
|  | # Встроенные трансформаторы тока на нейтральном вводе обмотки ВН обмотки # (электрическая схема расстановки согласно приложения №18 к настоящим ТТ) |  |  |
|  | Изготовитель | указать |  |
|  | Обозначение типа | ТТВ* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Тип изоляции | Бумага* В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 2000 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Сердечник трансформаторов тока |  |  |
|  | А) Сердечник 1 | Защита В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 5Р В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение нагрузки. |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки | 20 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Б) Сердечник 2 | Защита В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 1 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 5Р В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение нагрузки. |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки | 20 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | В) Сердечник 3 | Измерения В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 0,5 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 15 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение нагрузки. |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки | 10 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Г) Сердечник 4 | Измерения В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 0,5 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 15 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение нагрузки. |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки | 10 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Встроенный трансформатор тока на вводе обмотки НН1 # (электрическая схема расстановки согласно приложения №18 к настоящим ТТ) |  |  |
|  | Изготовитель | Указать В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Обозначение типа | ТТВ* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Тип изоляции | Бумага* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, не менее кВ | 3 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 20000 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | # Сердечник трансформаторов тока |  |  |
|  | А) Сердечник 1 | Измерения В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 0,5 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение класса точности. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение нагрузки. |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки | 20 |  |
|  | # Встроенный трансформатор тока на вводе обмотки НН2 # (электрическая схема расстановки согласно приложения №18 к настоящим ТТ) |  |  |
|  | Изготовитель | Указать В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Обозначение типа | ТТВ* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Тип изоляции | Бумага* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Номинальный первичный ток, А | 20000 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Сердечник трансформаторов тока |  |  |
|  | А) Сердечник 1 | Измерения В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальный вторичный ток, А | 5 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Класс точности | 0,5 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение класса точности. |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 20 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение нагрузки. |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичной обмотки | 20 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Требования к экономическим параметрам трансформаторов |  |  |
|  | Срок эксплуатации до текущего ремонта | Указать В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Срок службы, не менее, лет | 40 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию не менее, месяцев | 60 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наработка на отказ, ч, не менее | 25000 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Срок службы уплотнительной резины, лет, не менее | 30 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Срок капитального ремонта | Не требуется на всем сроке службы В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Требования по экологии |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 в соответствии с СТО 56947007-29.180.01.275-2019 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Поставка трансформатора без масла, под азотом с установкой на баке трансформатора азотной установки с баллонами для подкачки не менее 2 шт. и манометром для контроля давления аналогичной установки Приложение №1 Приложения №1 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Требования к пожарной безопасности и охране труда | Требования безопасности, в том числе пожарной, должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 в редакции от 1988, ГОСТ 12.2.007.2-75 в редакции от 1983, и ГОСТ 12.1.004. -91 в редакции от 1992. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | У1 В столбце 4 Участник должен указать предлагаемое исполнение. |  |
|  | Уровень шума не более, дБ | 85 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Требования к конструкции, изготовлению и материалов вводов |  |  |
|  | Тип линейного ввода | GSB 550/2500/0/6 CB* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Тип изоляции | Композитная (RIP-изоляция) В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение частоты. |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 550 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Испытательное напряжение 1 минутное, кВ | 750 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Длина пути утечки, см/кВ не менее | 2,25 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение пути утечки. |  |
|  | Номинальный ток, А | 2500 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Время протекания тока термической стойкости, не менее с | 3 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение времени. |  |
|  | Углы установки к вертикали, более град | 30 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Усилие от 3-х проводов в фазе, не менее Н | 1500 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение усилия. |  |
|  | Допустимые нагрузки, Н - на растяжение - на изгиб | не менее 2000 не менее 2000 В столбце 4 Участник должен указать числовое значения нагрузок. |  |
|  | Контактный вывод | Алюминиевая пластина с шестью отверстиями диаметром 18 мм в два ряда с расстоянием между отверстиями 60 мм. Для подключения аппаратного зажима типа 3 А2А-500-3 Согласно Приложения №2 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Габаритные размеры линейного ввода (согласно приложение №3 к настоящим ТТ), мм - Высота наружной части ввода до контактной шпильки ввода, мм | 4950 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - высота монтажного фланца, мм | 25 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - диаметр монтажного фланца, мм | 550 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - соединение фланца ввода с баком трансформатора, мм | Болтовое Ø 23 (х12) В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - наличия отверстия в монтажном фланце для заземления | Обязательно, одно М12 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - высота от монтажного фланца до нижнего контактного соединения, мм | 1585 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - диаметр нижней части ввода | 372 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - подключение к нижнему контакту, размеры приведены в Приложений №№3, 6 к настоящим ТТ | Болтовое М12(х4) В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | Масса ввода, кг | Предоставить в составе заявки |  |
|  | Строповочные отверстия для монтажа ввода на монтажном фланце | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | - чертеж линейного ввода с указанием габаритных размеров и технических характеристик | Предоставить в составе заявки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | - основная изоляция нижнего экрана ввода Приложении №3 к настоящим ТТ | Исполнение АЕB, pressboard insulated толщина картона 3 мм* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | - дополнительная изоляция нижнего экрана, ввода (согласно приложению №19 к настоящим ТТ) | Изоляционная муфта, картон АМ ГОСТ 4194-88 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | - дополнительная изоляция нижнего экрана, ввода (согласно приложению №19 к настоящим ТТ): |  |  |
|  | - наружный диаметр дополнительной изоляции нижнего экрана ввода (согласно приложению №19 к настоящим ТТ) | 298 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - внутренний диаметр дополнительной изоляции нижнего экрана ввода, (согласно приложению №19 к настоящим ТТ) | 290±3 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - высота дополнительной изоляции нижнего экрана ввода(согласно приложению №19 к настоящим ТТ) | 435±10 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - чертеж дополнительной изоляции нижнего контакта | Предоставить в составе заявки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие диагностического вывода | Обязательно, с возможностью подключения датчика DB-2/2,25ʺ/К5/L В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие заглушки на диагностическом вводе в транспортном состоянии | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Подключение к датчику состояния ввода (КИВ) DB-2/2,25ʺ/К5/L | Кабель RG-213U** В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Габаритные размеры датчика состояния ввода (КИВ), технические характеристики | Согласно приложения № 4 к настоящим ТТ В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Чертеж датчика состояния ввода (КИВ) | Предоставить в составе заявки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие временного переходника для подключения к испытательному оборудованию | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Расположение линейного ввода | с верхнего бьефа В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, не более, метров | 1000 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Температура окружающей среды, 0С | +40 -45 по ГОСТ 10693-81 В столбце 4 Участник должен указать численное значение диапазона температур. |  |
|  | Количество линейных вводов, шт. | 1 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Ввод низкого напряжения |  |  |
|  | Тип ввода | GOH 170/25, проходной изолятор* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Тип изоляции | Наружная изоляция монолитный изоляционный фарфор, внутренняя изоляция* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение частоты. |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 36 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Испытательное напряжение 1 минутное, не менее кВ | 80 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжения. |  |
|  | Длина пути утечки, см/кВ, не менее | 2,25 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение длины пути утечки. |  |
|  | Номинальный ток, кА | 25 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Углы установки к горизонтали, град | 45 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Масса ввода, кг | Предоставить в составе заявки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Механические нагрузки на консольные нагрузки, Н - нагрузки при типовых испытаниях в течение 1 минуты - максимальная рабочая нагрузка | 10000 1575 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение нагрузок. |  |
|  | Тип среды погружения | Трансформаторное масло типа Nytro 11 GX В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Тип монтажа ввода | Масляная система ввода подключена к масляной системе трансформатора В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие на вводе отверстий на фланце трансформатора для выпуска воздуха из бака трансформатора | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Габаритные размеры ввода (проходного изолятора) согласно Приложения №5 настоящего ТТ, мм: - общая высота ввода | 920 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - высота от монтажного фланца до наружных плоских выводов, мм | 505 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - высота от монтажного фланца до выводов со стороны масла, мм | 415 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - высота монтажного фланца, мм | 26 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - диаметр монтажного фланца, мм | 600 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - диаметр по центрам крепежных болтов монтажного фланца, мм | 540 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - соединение монтажного фланца ввода с адаптерами трансформатора | Болтовое Ø 20 (х12) Согласно Приложений №№ 5, 6 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | - высота внешней изоляции (фарфоровой), мм | 265 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - диаметр внешней изоляции (фарфоровой), мм | 560 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - высота нижней контактной части, мм | 120 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - диаметр нижней контактной части, мм | 250 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - наличие охлаждающего фланца на нижней контактной части. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | - толщина верхней контактной пластины (внешние плоские выводы), мм | 25 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - высота верхней кантатной пластины (внешние плоские выводы), мм | 155 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - тип контактных поверхностей (внешние плоские выводы/нижней контактной части) /тип покрытия | Алюминий/ Олово/цинк В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | - верхняя контактная пластина (контактный вывод) | Алюминиевая пластина с оловянно/цинковым покрытием. Общие размеры 400х400, контактная часть 300х300. С восемнадцатью отверстиями диаметром 14 мм в три ряда с расстоянием между отверстиями 40 мм. Для подключения гибких медных шин Согласно Приложения №5, 8 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | - нижняя контактная часть | Алюминиевая пластина с оловянно/цинковым покрытием. Диаметр 340, высота 120. С восьмью отверстиями диаметром 12 мм в два ряда с расстоянием между отверстиями 40 мм. Для подключения медных шин и гибкого медного провода Согласно Приложения №5, 7 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен указать числовое значение размеров. |  |
|  | Прочие размеры должны соответствовать | Приложениям № 5, 7 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие подъёмных проушин на верхней части контактного вывода | Обязательно, 2 шт. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие испытательного вывода с верху монтажного фланца | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие на испытательном выводе заземляющей заглушки | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие переходника для подключения диагностического вывода к измерительным схемам | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие резьбового соединения для заземления на монтажном фланце | Обязательно, М12 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Наличие воздухоспускной пробки на верхней части ввода | Обязательно, М8 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, не более, метров | 1000 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение. |  |
|  | Температура окружающей среды, 0С | +40 -45 по ГОСТ 15150-69 В столбце 4 Участник должен указать численное значение диапазона температур. |  |
|  | Максимальное давление рабочее, избыточное, кПа | 100 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение давления. |  |
|  | Расположение линейного ввода | с нижнего бьефа В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Чертеж ввода низкого напряжения с указанием габаритных размеров и технических характеристик | Предоставить в составе заявки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Количество ввод низкого напряжения, шт. | 4 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Нейтральный ввод |  |  |
|  | Тип ввода | ВСТБ-35/2500-1-01* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Напряжение номинальное, кВ | 35 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение напряжение. |  |
|  | Ток номинальный, А | 2500 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение тока. |  |
|  | Тип изолятора | ИПТ-35/3150Б01* В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Длина ввода, мм согласно Приложению №10 настоящих ТТ | 1450±5 В столбце 4 Участник должен указать числовые значения размеров. |  |
|  | Длина изолятора, мм согласно Приложению №10 настоящих ТТ | 610±5 В столбце 4 Участник должен указать числовые значения размеров. |  |
|  | Длина от нижней контактной части до нижней «юбки» изолятора, мм согласно Приложению №10 настоящих ТТ | 610 В столбце 4 Участник должен указать числовые значения размеров. |  |
|  | Размеры нижней контактной части, мм согласно Приложению №10 настоящих ТТ | 80х80 с четырьмя отверстиями диаметром 13 мм в два ряда с расстоянием между отверстиями 40 мм В столбце 4 Участник должен указать числовые значения размеров. |  |
|  | Размеры верхней контактной части, мм согласно Приложению №10 настоящих ТТ | 130х120 с шестью отверстиями диаметром 13 мм в три ряда с расстоянием между отверстиями 45 мм В столбце 4 Участник должен указать числовые значения размеров. |  |
|  | Прочие размеры должны соответствовать | Приложению №10 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Масса ввода, кг согласно Приложению №10 настоящих ТТ | Предоставить в составе заявки В столбце 4 Участник должен указать числовое значение массы ввода. |  |
|  | Чертеж нейтрального ввода | Предоставить в составе заявки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Количество нейтральных вводов, шт. | 1 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Требования к конструкции трансформаторов |  |  |
|  | Конструкция трансформатора и вводов | С возможностью демонтажа и монтажа вводов ВН, НН, нейтрали без демонтажа верхней части бака трансформатора, без выемки активной части, со сливом масла. Подключение вводов НН и ВН должно осуществляться без изменения действующей схемы. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Конструкция бака трансформатора | Колокольного типа, c разъемом внизу В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Габаритные размеры поставляемого трансформатора | Габаритный чертеж трансформатора представить в составе заявки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Габаритные размеры бака трансформатора должны соответствовать Приложению №7 настоящих ТТ, не более мм | Высота бака трансформатора (без учета кареток) – 4996; Высота от катков кареток до контактной части ввода ВН – 9870; Высота от катков кареток до контактной части вводов НН – 5570; Высота от катков кареток до центра адаптеров вводов НН-5234; Высота трансформатора от катков кареток до центра расширительного бака – 7480; Высота от катков кареток до контактной части ввода нейтрали – 5870; Ширина бака трансформатора в районе места разъема бака – 2744; Ширина расширительного бака трансформатора – 4964; Максимальная ширина бака трансформатора – 3644; Максимальная длина трансформатора (включая строповочные отверстия для транспортирования, лестницу) -10125±100; Длина трансформатора – 8690; Длина от поперечной оси трансформатора до ввода НН х1 – 875; Длина от поперечной оси трансформатора до ввода НН а2 – 875; Длина от поперечной оси трансформатора до ввода НН а1 – 2075; Длина от поперечной оси трансформатора до ввода НН х2 – 2075; Длина от поперечной оси трансформатора до ввода нейтрали – 2255. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Габаритные размеры трансформатора должны позволять выполнить установку трансформатора в действующие ячейки без изменений габаритов ячеек. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Габаритные размеры ячейки для установки трансформаторов, не более мм Согласно Приложению №2 настоящих ТТ | Высота – 8500; Ширина – 9000; Длина – 14000; В столбце 4 Участник должен указать числовые значения габаритных размеров для установки трансформатора. |  |
|  | Высота подъема верхней части «колокола» бака трансформатора, не более мм согласно Приложению №7 настоящих ТТ | 9968 В столбце 4 Участник должен указать числовое значение высоты подъемы. |  |
|  | Прочие габаритные размеры должны соответствовать | Приложениям №№ 6, 7, 11 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Наличие на баке трансформатора люков | Наличие на баке трансформатора люков для осмотра активной части, для подсоединения вводов ВН, НН, нейтрали. Для доступа к деталям раскрепления активной части. Для подсоединения оптоволоконных датчиков. Для отбора проб твердой изоляции (образцов) В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Создание внутри бака трансформатора полного вакуума в транспортном и собранном состоянии | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Механическая прочность бака должна позволять: транспортировать активную часть в баке по железной дороге, морским и автотранспортом, перекатку трансформатора в собранном состоянии с маслом на каретках в продольном и поперечном направлениях, подъем на домкратах в собранном состоянии с маслом. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На баке трансформатора должны быть предусмотрены: места строповки для подъема трансформатора в собранном состоянии с маслом, демонтажа верней части бака трансформатора. Запорная арматура для присоединения вакуум насоса, маслоочистительных установок, слива и залива масла под вакуумом, отбора проб масла в нижней части бака, присоединения расширителя и реле Бухгольца, для взятия проб газа из реле Бухгольца, выпуск воздуха из верхней части бака (пробки на кожухах вводов, заглушках, маслопроводах), трубопроводы системы охлаждения трансформатора, трубопроводы сброса избыточного давления газа и устройств сброса давления, места установки разрывных дисков системы Sergi, место установки шкаф соединений, шкаф Qualitrol, табличка трансформатора согласно приложений №№ 6,7 настоящих ТТ. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На баке трансформатора, трубопроводах системы охлаждения, механических фильтрах, расширительном баке в высших точка должны быть установлены пробки для выпуска воздуха. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На трубопроводах системы охлаждения, механических фильтрах, прочем навесном оборудовании должны быть предусмотрены строповочные петли, для их монтажа. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На баке (съёмная часть бака) трансформатора должны быть предусмотрены места крепления средств защиты от падения с высоты. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На баке трансформатора должны быть предусмотрены: лестница для подъёма на бак трансформатора; площадка обслуживания газового реле и отсечного клапана. Согласно приложения №6 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Расположение лестницы и площадки обслуживания со стороны левого берега, нижний бьеф. Согласно приложения №6 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Раскрепление активной части в продольном и поперечном направлении. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Наличие образцов электрокартона из макета изоляции (наборы листов электрокартона толщиной 0,5; 1,0; 3,0 мм) установленных на верхней ярмовой балке | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Установка расширительного бака на баке трансформатора. На расширительном баке должно быть расположено: запорная арматура для возможности демонтажа расширителя; стрелочный указатель уровня масла; воздухоосушитель, клапан на трубопроводе для доливки масла в расширитель, газоотводящие трубы, гибкая оболочка согласно Приложению №11 настоящих ТТ. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Расположение стрелочного указателя уровня масла на расширительном баке должно быть со стороны ввода ВН. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На баке трансформатора должно быть расположено место для заземления с помощью болтового соединения (Болт М12х20 DIN 933) для подключения шины. Место расположения заземления с нижнего бьефа, правый берег. Согласно приложения №6 настоящего ТТ. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Установка трансформатора в рабочих ячейках на каретках. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Колея, мм: -продольная -поперечная | 1524 1524 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Схема расположения рельсов, опорных площадок под домкраты должны соответствовать Приложению №7 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Конструкция и габаритные размеры кареток должны соответствовать размерам указанных в Приложении №9 настоящего ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Форма катков | Для перекатки по криволинейным путям с ребордами В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Каретки должны быть снабжены захватами согласно Приложения №9 настоящего ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Каретки должны быть сейсмически устойчивы 8 баллов по шкале MSK-64 | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Количество кареток, шт. | 12 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Чертеж каретки | Предоставить в составе заявки В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Габаритные размеры шкафа соединений согласно приложения №12 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Место установки шкафа соединений со стороны правого берега, на баке трансформатора, согласно приложения №7 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Для обслуживания персоналом станции оборудования в шкафу соединений должна быть предусмотрена площадка, устанавливаемая на нижнюю часть бака трансформатора. Площадка должна обеспечить безопасное нахождение на ней персонала на менее 2 человек. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Шкаф соединений выполнен с обогревом, степенью защиты не ниже IP54 | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Прочие габаритные размеры шкафа соединений должны соответствовать | Приложению № 12 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Расположение приборов, коммутационных аппаратов, реле и клеммных соединений внутри шкафа должно соответствовать | Приложению № 12 настоящих ТТ В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования |  |
|  | Маркировка жил проводов и кабелей, проложенных по баку трансформатора, включая перемычки внутри шкафа соединений, а также установленная внутри шкафа аппаратура должна иметь надписи и маркировку (п.3.4.9. и 3.4.30. ПУЭ) | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На нижней части бака трансформатора должны быть предусмотрены шесть отверстия с запорной арматурой для подключения фланцев диаметром 115 мм трубопровода подачи азота в бак трансформатора системы Sergi, согласно приложению № 13 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования |  |
|  | На торцевой поверхности бака трансформатора, с противоположной стороны расширительного бака должны быть предусмотрены отверстия и опорные металлоконструкции для монтажа отсекающего вентиля, амортизатора, разрывного диска, декомпрессионной камеры системы Sergi согласно приложению № 13 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На баке трансформатора должны быть предусмотрены места крепления кабеля линейного термодетектора системы Sergi согласно приложению №13 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На баке трансформатора должно быть предусмотрены места для крепления контрольных кабелей по баку трансформатора от приборов контроля и защит до шкафа соединений согласно приложению №14 настоящих ТТ | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Подключение кабельных линий по баку трансформатора до шкафа соединений выполняется согласно схеме Приложение №12 настоящих ТТ. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Монтаж оптоволоконных датчиков должен выполнятся аналогично приложению №15 настоящих ТТ. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | На баке трансформатора должны располагаться трубопроводы системы охлаждения трансформатора с опорными металлоконструкциями, механическими фильтрами, прибором HYDRAN M2** (входящие в поставку трансформатора). | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | Расположение трубопроводов на баке трансформатора должно позволять выполнить стыковку к существующей системе охлаждения по фланцевым соединениям компенсаторов К111.02. -16-250-12Х18Н10Т, К111.02. -16-200-12Х18Н10Т без дополнительных конструктивных изменений фланцевых соединений и трубопроводов существующей системы охлаждения, расположенных на отметке 333,00 согласно приложению № 16 настоящих ТТ. | Обязательно В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение данного требования. |  |
|  | # Требования к маркировке, упаковке, условиям хранения |  |  |
|  | # Маркировка | Трансформаторы снабжаются табличкой в соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 в редакции от 2008 года «Трансформаторы силовые. Общие технические условия», на которой должны быть нанесены следующие данные: а) Оборудование, знак предприятия-изготовителя; б) наименование изделия (трансформатор); в) заводской номер; условное обозначение типа; г) обозначение НД на трансформатор; дата изготовления; д) условное обозначение схемы и группы соединения обмоток; е) номинальная частота, Гц; номинальный режим (в том случае, если он отличается от продолжительного режима); ж) номинальная мощность, кВА (указывают также мощности основных обмоток двухобмоточных трансформаторов); з) номинальные напряжения трансформатора на основном ответвлении,кВ; и) напряжение КЗ на основном ответвлении, % (для трёхобмоточных трансформаторов указывают напряжение КЗ всех пар обмоток); к) уровень изоляции обмотки и ее нейтрали для обмоток классов напряжения 110 кВ и свыше (указывают испытательные напряжения промышленной частоты и полного грозового импульса для внутренней изоляции); # л) полная масса трансформаторов, масса масла; масса активной части; транспортная масса, если она указана в НД на конкретные трансформаторы; масса съёмной части бака, в транспортном состоянии – для трансформаторов с нижним разъемом. |  |
|  | # Упаковка | а) Крупногабаритные составные части оборудования должны поставляться без упаковки или с частичной упаковкой. б) Малогабаритные составные части оборудования, крепежные изделия, комплектующие изделия, инструмент и принадлежности должны быть упакованы в тару, обеспечивающую сохранность при погрузке/разгрузке, транспортировании и хранении. в) Упаковка и консервация составных частей и узлов оборудования должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования (с Изменениями N 1, 2)», ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний (с Изменениями N 1, 2, 3)», ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования (С Изменениями N 1-6)». г) Составные части, внутренняя поверхность которых при эксплуатации трансформатора имеет контакт с маслом, при транспортировании и хранении должны быть герметизированы. # д) Наличие «Шок - индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортирования. # В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований по каждому подпункту. |  |
|  | # Срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц. | # С даты поставки Оборудования на склад Покупателя до подписания акта выдачи Оборудования в монтаж, но не менее 24 месяцев. # В столбце 4 Участник должен указать срок хранения. |  |
|  | Наличие сертификатов соответствия ГОСТ, на поставляемое оборудование | Российский Сертификат безопасности Сертификат соответствие ГОСТ Р (на всё поставляемое оборудование) Наличие сертификатов об утверждении типа средств измерений и регистрации в Государственном реестре средств измерений РФ всех средств измерений. Наличие свидетельств о поверке средств измерений (допускается отметка о проведении поверки в паспорте) Предоставить обязательства о проведении поверки измерительных ТТ уполномоченными органами ФАТР и М РФ на момент поставки оборудования на объект. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Место и способ поставки Оборудования | - Место поставки Товара: Республика Хакасия, г. Саяногорск, рп. Черемушки, Саяно-Шушенский производственно-технологический гидроэнергокомплекс, Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего (далее – «Место поставки»). -При доставке трансформатора и комплектующих Участник должен предусмотреть в составе цены Договора все затраты, в том числе расходы на доставку железнодорожным и авто транспортом до Места поставки. - Трансформатор при доставке железнодорожным транспортом: - Республика Хакасия, станция Означенное г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б, БГСО. города Саяногорска. Участник должен предусмотреть затраты на заключение дополнительного Договора с АО «Отделение временной эксплуатации» для транспортировки груза от станции Камышта Красноярской железной дороги, код 887603 до г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б, БГСО. - Транспортировка бака трансформатора на автомобильном трале с территории Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б БГСО до места поставки осуществляется по региональной автодороге 95-ОП-М3-95Н-310 (Саяногорск-Майнская ГЭС-Черемушки). В рабочем поселке Майна транспортировка бака трансформатора выполняется по улице Чехова, в рабочем поселке Черемушки по автодороге 95-ОП-М3-95Н-310 между первой и второй террасами. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | Мероприятия, выполняемые при доставке Оборудования | 1.Разработка, согласование с Покупателем, подписание, проекта производства работ (ППР) на разгрузку, погрузку бака трансформатора (трансформатор в транспортном состоянии с установленной активной частью, без масла, заполненного азотом) массой 235 тонн, на территории Покупателя, а именно г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б БГСО, СШГЭС пристанционная площадка, отметка 333,00. 2.Разработка проекта организации движения транспортного средства, осуществляющего перевозку крупногабаритного и тяжеловесного груза с г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б БГСО до Места поставки. 3.Разработка, согласование с Покупателем, подписание, проекта производства работ на демонтаж, монтаж наземного перехода через автодорогу 95-ОП-М3-95Н-310 в рабочем поселке Майна ПК10+0,46 (высота 5.38 метра) в рабочем поселке Черемушки (высота 5.80 метра). Согласование ППР с ГКУ РХ «Хакасавтодор». 4.Разгрузка силами и механизмами (материалами) Поставщика бака трансформатора (трансформатор в транспортном состоянии с установленной активной частью, без масла, заполненного азотом) массой 235 тонн с железнодорожного транспортера на шпальную клеть по адресу Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б БГСО. 5.Сборка, разборка силами и механизмами (материалами) Поставщика деревянной клети на железнодорожном пути, по адресу Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б БГСО для разгрузки бака трансформатора (трансформатор в транспортном состоянии с установленной активной частью, без масла, заполненного азотом) массой 235 тонн. 6.Перемещение силами и механизмами (материалами) Поставщика бака трансформатора (трансформатор в транспортном состоянии с установленной активной частью, без масла, заполненного азотом) по деревянной клети, установленной на железнодорожном пути, погрузка бака трансформатора на автомобильный трал на территории Покупателя по адресу Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 1б БГСО. 7.Разборка с последующей сборкой наземного перехода через автодорогу 95-ОП-М3-95Н-310 в рабочем поселке Майна ПК10+0,46 (высота 5.38 метра). Необходимость разборки воздушного перехода через автодорогу 95-ОП-М3-95Н-310 в рабочем поселке Черемушки (высотой 5.80 метра) определяется Поставщиком, после проведения Поставщиком закупочных процедур по выбору организации для перевозки бака трансформатора. Организация для перевозки бака трансформатора должна согласовываться с Покупателем. 8.Согласование разборки, сборки надземных пешеходных переходов с Министерством транспорта Республики Хакасия, Сопровождение негабаритного груза с ОГИБДД ОМВД России по г. Саяногорску. 9.Сборка, разборка силами и механизмами (материалами) Поставщика деревянной клети на территории СШГЭС, пристанционная площадка, отметка 333,00. 10.Установка бака трансформатора на пристанционной площадке СШГЭС на катки. 11.Уборка рабочих мест после выполнения работ, вывоз и утилизация неметаллических отходов образовавшихся после выполнения работ. |  |
|  | Комплект монтажного ЗИПа* | Участник на стадии подачи заявки должен представить спецификацию монтажного ЗИП необходимого для выполнения операций (при сборке, демонтаже трансформатора) в соответствии с документацией завода изготовителя. Окончательный перечень необходимо согласовать с Покупателем на стадии заключения договора. Спецификация оформляется по форме, представленной в Приложении № 17 к настоящим ТТ с указанием попозиционной стоимости каждой составляющей ЗИПа (поштучно). В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Условия поставки | Delivered, Duty Paid (DDP). Поставка Оборудования выполняется по отгрузочным реквизитам - Покупателя по заключенному от своего имени и за свой счет договору с перевозчиком. Обязательство по поставке считается исполненным с даты передачи, Оборудования Покупателю и подписания накладной ТОРГ-12 уполномоченными представителями сторон. Грузополучателем является Филиал ПАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего», код предприятия 2423. При привлечении субпоставщиков, Поставщик должен представить соглашения о готовности произвести поставку Оборудования (указанного в настоящем ТТ) в адрес Филиала ПАО "РусГидро" - "Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего". Погрузка и разгрузка Оборудования силами Поставщика. Участие Поставщика во входном контроле с оформлением протоколов входного контроля. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований по каждому подпункту. |  |
|  | Определение стоимости жизненного цикла Оборудования | Представить расчеты стоимости жизненного цикла Оборудования включая стадии изготовления, внедрения, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и утилизации в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60300-3-3-2021 Расчеты предоставляются до момента изготовления трансформатора на стадии согласования конструкторской документации. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Гарантийный срок на Оборудование | Гарантийный срок на Оборудование не менее 5 (пяти) лет с даты поставки Оборудования и подписания Товарной накладной по форме ТОРГ-12. В столбце 4 Участник должен указать срок гарантии на Оборудования. |  |
|  | Иные требования (включая гарантируемые показатели) | Трансформатор должен соответствовать ГОСТ Р 52719-2007, ГОСТ 17544-93, ГОСТ 12.2.007.2-75, ПТЭ в редакции от 04.10.2022 №1070., ПУЭ 7-издание. Для бездефектных трансформаторов концентрации газов за срок службы не должны превысить граничных значений согласно требованиям пункта 4 РД153-34.0-46.302-00 «Методические указания по диагностике развивающихся дефектов трансформаторного оборудования по результатам хромато графического анализа газов, растворенных в масле». В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Требования к испытаниям | Высоковольтные и низковольтные испытания полностью собранного трансформатора на заводе-изготовителе необходимо выполнять в присутствии представителя Покупателя. Перед отгрузкой Оборудования в адрес Покупателя, необходимо выполнить типовые испытания на нагрев, на соответствие требованиям ГОСТ Р 52719-2007 и вибрации бака в соответствии с, в присутствии представителя Покупателя. Все испытания, проводимые на заводе-изготовителе должны выполняться по утвержденной поставщиком программе, согласованной с Покупателем. О проведении испытаний Поставщик официальным письмом оповещает Покупателя заблаговременно, не позднее чем за 14 дней до проведения испытаний. Перед приемосдаточными испытаниями представители Покупателя и завода-изготовителя должны провести внешний осмотр трансформатора и проверку на соответствие рабочим чертежам. По результату проведенных испытаний исполнитель составляет технический отчет. В технический отчет включаются результаты всех проведенных испытаний. Технический отчет должен быть предоставлен на русском языке, на бумажном носителе в 3-х экземплярах c подписями, в 1 экземпляре в сканированном виде с подписями (в формате *pdf), и на электронном носителе в редактируемых форматах *dwg, *vsd, *doс, *xls, *csv.) В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Требования к результатам типовых испытаний | Все зарегистрированные данные в ходе заводских испытаний, снятые со средств измерений, передаются Покупателю в электронном виде в исходном формате измерительного прибора и в табличном формате *.csv или *.xls. Зарегистрированные данные должны сопровождаться пояснительной таблицей (листом измерения) с указанием наименования испытания или измерения, даты проведения измерений, используемых средств измерений, оборудования и приборов, режима работы трансформатора, время фиксации регистрируемых параметров, наименования файлов, содержащих зарегистрированные данные. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Соглашение о Шефмонтаже или аккредитации производителей монтируемого Товара | На стадии заключения договора Участник должен представить свидетельство готовности завода-изготовителя трансформатора выполнять Шефмонтаж, при сборке трансформатора, при монтаже трансформатора и вводе в работу, либо представить список аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субподрядчиков), имеющих право на выполнение Шефмонтажа в отсутствие надзора завода-изготовителя. |  |
|  | Требования к маслоохладителям |  |  |
|  | Тип | МО-53-4-1 В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |
|  | Технические характеристики Товара | # Технические характеристики указаны в приложении 21 к настоящим Техническим требованиям. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований. |  |

* - аналогичное или продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации. - эквивалентное. Если Участник предлагает эквивалентную продукцию, требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, Участник должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке. Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанного в Таблице №3 к настоящим техническим требованиям.

**- Параметры являются минимально необходимыми, и могут уточняются участниками.

  - Объем поставки силового блочного трансформатора 533000 кВА 500/15,75 кВ.

Столбец 4 Таблицы №4 обязателен к заполнению участником. В столбце 4 Таблицы №4 заполнению участником подлежит каждая строка таблицы. Не допускается Участникам в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.), необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин. Невыполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки.

Таблица №4 – «Требования по объемам поставки силовых блочных трансформаторов 533000 кВА 500/15,75 кВ, системы предупреждения взрывов и пожаров, мониторинга трансформаторов».

| # № п/п | # Наименование параметра | # Требование Покупателя | # Предложения Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 |
|  | # Трансформатор силовой ОРЦ-533000/500-У1 | # 1 шт. # В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Маслоохладитель МО-53-4-1 | # 3 шт. # В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Трансформаторы тока, согласно требованиям, указанным в Таблице №3 настоящих ТТ | # 12 шт. # В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Система предупреждения взрывов и пожаров в объеме: | - Электрический активатор (111828100000003+00) – 2 шт.; - Отсечной клапан расширителя, типа ТL34 (111626100801011+00) – 1 шт. - Разрывной диск ДУ300 (111123503000012+01) – 2 комплекта. - Амортизатор ударов Ду300 (121727003000001+01) – 2 шт. - Уплотнительные кольца Ду300 (125122003040001+00) – 2 шт. - Система обнаружения пожара (линейный термодетектор в комплекте тройниковый соединитель, комплект кабелей для ЛТД, монтажный кронштейн, кабельный шланг) 111536000000050+00-1 комплект. - Изолирующий вентиль Ду300 – 2 шт. - Подпорка для модуля депрессюризации – 2 комплекта. - Монтажная плита – 2 комплекта. - Монтажный кронштейн -2 комплекта. - Декомпрессионная камера для Ду 300 – 2 шт. - Комплект метизов для монтажа Sergi – 1 комп. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований по каждому пункту. |  |
|  | # Система мониторинга (СМТО) | - Датчик интеллектуальный для контроля влаго и газосодержания в масле с интеграцией в существующую СМТО и ВУ АСУТП, 3 выхода 4-20 мА, конвертер USB-RS485, кабель RS485, корпус IP56, габаритные, технические характеристики должны соответствовать аналогу Hydran M2-X (приложение 22 настоящих ТТ) – 1 шт.; - Датчик температуры масла манометрического типа с 5 выходами «сухой контакт», с аналоговым выходом 4-20 мА и визуальным отображением температуры – 2 шт.; - Датчик температуры обмотки трансформатора манометрического типа с 4 выходами «сухой контакт», с аналоговым выходом 4-20 мА и визуальным отображением температуры – 1 шт. - Термопреобразователи сопротивления типа ТПУ 0304/М1-Н, Pt100 с выходным сигналом 4÷20мА для контроля температуры верхних слоев масла и масла на входе и выходе из трансформатора, габаритные, технические характеристики должны соответствовать аналогу (приложение 23 настоящих ТТ) – 5 шт.; - Устройство контроля трансформатора с прямым измерением температуры обмотки с интеграцией в СМТО и выходными дискретными сигналами – 1 шт. в комплекте сдатчиками температуры обмоток – 8 шт, согласно таблицы 1, приложения16; 6. Вибропреобразователь типа VDVC11** для контроля вибрации бака трансформатора – 2 шт.; 7. Высокочастотный трансформатор тока, типа RFCT-4** – 1 шт. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований по каждому пункту. |  |
|  | # Устройство защиты при внутренних повреждениях, связанных с выделением газа, а также при утечке масла. | Газовое реле с релейными выходами: сигнальный одна пара, отключение две пары – 1 шт. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Каретка для перекатки трансформаторов | 12 шт. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Масло в полном объёме (транспортное, включая 5 % для дозаливки и монтажа) | Да В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
|  | # Услуги шеф-инженера | Участник должен предусмотреть выезд на территорию Заказчика шеф-инженера завода-изготовителя, либо аккредитованных на заводе-изготовителе специалистов Поставщика (субподрядчиков) в количестве не менее 2 (двух) раз: - Первый выезд на сборку трансформатора, срок 35 дней; - Второй выезд на монтаж трансформатора, ввод в работу, проведение комплексных испытаний, срок 35 дней. |  |
|  | # Конструкторская документация (требования к конструкторской документации изложены в Таблице №5 настоящего ТТ) | 2 комплект В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |

**- Параметры являются минимально необходимыми, и могут уточняются участниками.

- Поставщик обеспечивает комплектность поставки и включает в объем поставки всё, что необходимо для нормальной сборки, эксплуатации трансформатора, даже если это не оговорено в настоящем ТТ.

- Требования к конструкторской документации.

Столбец 4 Таблицы №5 обязателен к заполнению участником. В столбце 4 Таблицы №5 заполнению участником подлежит каждая строка таблицы. Не допускается Участникам в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.), необходимо самостоятельно заполнить все ячейки Таблицы №5. Невыполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки.

Таблица №5 – «Требования к конструкторской документации».

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | # Общие требования | Вся конструкторская документация должна отвечать следующим нормативно-техническим документам (НТД): -ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. Электронные документы. Общие положения.»; -ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов»; -ГОСТ 2.104-2006 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи»; -ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» -ГОСТ 2.201-80 «Единая система конструкторской документации. Обозначения изделий и конструкторских документов»; -ГОСТ 2.301-68 «Единая система конструкторской документации. Форматы»; -ГОСТ 2.304-81 «Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные»; -ГОСТ 2.317-2011 «Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции»; -ГОСТ 2.503-2013 «Единая система конструкторской документации. Правила внесения изменений»; -ГОСТ 2.608-78 «Единая система конструкторской документации. Порядок записи сведений о драгоценных материалах в эксплуатационных документах»; - ГОСТ 2.610-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»; -ГОСТ 2.611-2011 «Единая система конструкторской документации. Электронный каталог изделий. Общие положения»; -ГОСТ 2.612-2011 «Единая система конструкторской документации. Электронный формуляр. Общие положения»; -ГОСТ 2.701-2008 «Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению»; В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требования. |  |
| 2 | # Особые требования к разработке конструкторской документации | 2.1. Вся конструкторская и техническая документация должна разрабатываться в соответствии с нормативно-техническими документами; 2.2. Конструкторская и техническая документация должна соответствовать требованиям национальных стандартов, нормативных документов федерального органа государственной власти, уполномоченного в области технического надзора в электроэнергетике, стандартов и руководящих документов, действующих в отрасли, правил, норм и инструкций по безопасности труда; при необходимости ранее разработанная документация должна быть актуализирована. 2.3. Технические решения Конструкторской документации должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 2.4. Конструкторская документация разрабатывается на основе предоставленных Покупателем приложений к настоящим ТТ. Отступления от принципиальных конструктивных или схемных решений принятых указанных в приложениях к настоящему ТТ, возможны только с разрешения производственно- технической службы Покупателя. 2.5. В конструкторской документации предусмотреть следующие разделы: - Технологическая часть; - Электротехническая часть; - Мониторинг; - Автоматика. 2.6. Конструкторская документация должна содержать описательную часть, графическую часть, чертежи, схемы, алгоритмы работы, таблицы, расчеты. Состав разделов, их объем должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 2.601 – 2019 Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы». При разработке Конструкторской документации тип оборудования предлагается Участником по согласованию с Покупателем. 2.7. Обязательное наличие технической документации на русском языке: - паспорт трансформатора и паспорта на все комплектующих изделия (трансформаторы тока, датчики, реле, термопреобразователи), - этикетка, - сборочный чертеж, - чертеж общего вида, - габаритный чертеж, - электромонтажный чертеж, - монтажный чертеж, - схема, - спецификация, - ведомость спецификаций, - пояснительная записка, - технические условия, - программа и методика испытаний, - эксплуатационные документы, - ремонтные документы, - инструкции, руководства по эксплуатации в т.ч. на комплектующие, - деталировочные чертежи по письменному запросу Заказчика - ведомость отправки; - метрологические документы на поставляемые (закупаемые) средства измерений (СИ) и КИП - подтверждающие прохождение СИ процедуры утверждения типа и внесение в государственный реестр средств измерений, в том числе заводские паспорта, сертификаты, свидетельства о первичной поверке на каждое средство измерения и методика поверки (допускается наличие заводских паспортов с отметками (клеймами) о первичной поверке). 2.8. В эксплуатационной документации должны быть указаны предельные значения (уставки) температурные, время-токовые и т.п. для нормальной и аварийной работы трансформатора. 2.9. Конструкторская и эксплуатационная документацию предоставляется в электронном виде в формате DWG-AutoCad, VSD-Visio, DOC-Word, XLS-Excel; PDF (в количестве 1-го экземпляра) и на бумажном носителе (в количестве не менее 3-х экземпляров) на русском языке. 2.10. Стоимость конструкторской документации должна быть учтена в стоимости Оборудования отдельной строкой. 2.11. Перед разработкой конструкторской документации Поставщик вправе осуществить обследование одного действующего трансформатора, места установки трансформатора, систему охлаждения (узлов стыковки с баком трансформатора), узлов подключения вводов ВН, ВН, узлов подключения к баку трансформатора системы Sergi, путей перекатки, ворот в помещении ТМХ с выверкой всех геометрических размеров в сроки, согласованные с Покупателем В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований по каждому подпункту. |  |
| 3. | # Границы по разработке Конструкторской документации | Силовой трансформатор ВН – спуски к вводам высокого напряжения. Силовой трансформатор НН – узел присоединения к экранированному токопроводу. Система мониторинга, система управления охлаждения трансформаторов – клеммы в шкафу соединений. В столбце 4 Участник должен подтвердить выполнение требований по каждому подпункту |  |

- Сроки поставки Оборудования.

Столбец 4 Таблицы №6 обязателен к заполнению участником. Не допускается Участникам в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.), необходимо самостоятельно указать срок изготовления и поставки Оборудования и оказания Услуг. Невыполнение указанного требования будет служить основанием для отклонения заявки.

Таблица №6 – «Сроки изготовления и поставки Оборудования»

| № п/п | Наименование Товара/Услуг | Требование Покупателя |  | Предложение Участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
|  |  | Сроки |  |  |
|  |  | Дата начала изготовления Товара/оказания Услуг | Дата поставки Товара/оказания Услуг |  |
| 1 | Поставка трансформатора силового ОРЦ-533000/500У1 | С даты, следующей за датой заключения Договора. | Не позднее 260 календарных дней |  |
| 2 | Шефмонтаж, шефналадка при замене трансформатора | Дату начала определяет покупатель, путем направления официального письма Поставщику. | В течение 421 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора. |  |

Предпроектное обследование должно быть выполнено не позднее 30 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора.

Разработка и согласование конструкторской документации должно быть выполнено не позднее 60 календарных дней с даты, следующей за датой заключения Договора.

Шефмонтаж, шефналалдка включают в себя:

- шефмонтаж при сборке трансформатора,

- шефмонтаж, шефналадка при монтаже трансформатора.

- Гарантии Поставщика.

Поставщик гарантирует соответствие силовых трансформаторов Техническим требованиям Покупателя, при этом гарантии распространяются на все детали и узлы, обеспечивающие эксплуатацию трансформаторов.

Поставщик обязуется производить в течение гарантийного периода эксплуатации устранение всех неисправностей, возникших из-за дефектов изготовления, конструкторских недоработок, своими силами и за свой счет, или компенсировать затраты по выполнению таких работ. При отказе Поставщика от составления или подписания рекламационного акта об обнаружении недостатков, несоответствий или дефектов, либо в случае неявки представителей Поставщика, Покупатель составляет односторонний акт на основе квалифицированной независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Поставщика.

Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя Оборудования, необходимого на устранение дефекта. Потери от простоя Оборудования в ремонте по этим причинам компенсируются Поставщиком.

- Иные условия поставки Оборудования.

При отсутствии технической возможности или существенном увеличении расходов на транспортировку Оборудования одним комплектом, Участник с предварительного письменного согласия Покупателя, вправе осуществлять доставку Оборудования до Места поставки частями. При этом доставленные части подлежат приемке Покупателем только после прибытия последней части Оборудования.

Объем поставки Оборудования в том числе учитывает:

- изготовление Оборудования (в т.ч. разработку конструкторской документации) при этом Покупатель оставляет за собой право присутствовать на заводе в любой период изготовления Оборудования, для получения информации о текущем состоянии изготовления Оборудования;

- заводские испытания проводятся по разработанной Поставщиком (заводом-изготовителем) программе (Покупатель принимает участие в проведении заводских испытаний, согласовании программы и технического отчета (протоколов) по результату проведенных заводских испытаний.

- таможенную «очистку» оборудования (при необходимости);

- поставку Оборудования с транспортировкой до места хранения;

- входной контроль Оборудования.

Шефмонтаж (техническое руководство):

- контроль за сборкой Оборудования;

- контроль за монтажом Оборудования;

- проведение функциональных испытаний;

- проведение индивидуальных испытаний;

- наладка Оборудования, поставляемого в рамках настоящего ТТ;

- участие в комплексном опробовании Оборудования при вводе в работу.

- оформление технического отчета согласно руководства по эксплуатации Оборудования в течение 2 дней после завершения работ и проведения высоковольтный испытаний Оборудования.

Шефмонтажные работы считаются выполненными после завершения пусковых испытаний Товара и его комплексного опробования (по программам согласованных с Покупателем) в течение 72 часов непрерывной работы с составлением Акта комплексного опробования. Вся исполнительная документация (согласно инструкции по монтажу трансформаторов), составленная на этапах изготовления и монтажа, а также результаты заводских и пусковых испытаний должны быть предоставлены Покупателю до начала комплексного опробования.

После успешного завершения комплексного опробования, при отсутствии претензий со стороны Покупателя, подписывается Акт сдачи-приемки оказанных услуг по форме Приложения 20 к настоящим ТТ.

- Обязательства Покупателя:

- На период входного контроля Покупатель предоставляет производственные, бытовые помещения: Покупатель не предоставляет жилые помещения для проживания персонала Поставщика.

- Освещение, отопление всех помещений, обеспечение бытовых помещений водой производится Покупателем за свой счет.

- Покупатель предоставляет Поставщику номера внутренней и номера внешней телефонной связи. Абонентную плату за предоставленные номера внешней телефонной связи производит Покупатель, а оплату междугородних переговоров производит Поставщик по счетам, предъявляемым Покупателем.

- Производственные, служебные, бытовые, складские и другие помещения предоставляются Поставщику на условиях краткосрочной аренды.

- Исполнительную документацию в составе Приложений №№ 1-16, 18-24 к настоящим ТТ предоставляет Покупатель.

- Требования к Участнику.

Таблица 7 – «Требования к Участнику»

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | # Общий опыт работ | Обязательные условия о наличии у Участника следующего опыта: 1.1. Опыт (в рамках одного или нескольких договоров) поставки силовых трансформаторов мощностью не менее 80 МВА (из которых один или более мощностью не менее 250 МВА). При этом за последние 10 (десять) лет, предшествующих дате подачи заявки, Участником должны быть исполнены обязательства по пункту 1.1 в совокупном (суммарном) объеме не менее 30 % от размера НМЦ лота, указанной в Извещении. При этом учитываются только выполненные Участником договоры (с учетом правопреемственности). Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка о перечне и годовых объемах выполнения договоров, подтверждающих опыт Участника», приведенной в Документации о закупке с предоставлением скан – копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения). Сведения, не позволяющие явно/однозначно определить наличие требуемого опыта у Участника, не оцениваются. |
| 2 | # Соглашение о Шефмонтаже и Шефналадке | Гарантированное участие Поставщика в Шефмонтаже и Шефналадке при выполнении строительно-монтажных работ. Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления Участниками закупки в составе заявки гарантийного письма о готовности выполнения Шефмонтажа и Шефналадки при выполнении строительно-монтажных работ. |
| 3 | # Наличие сервисного центра в РФ | Наличие сервисного центра завода-производителя на территории РФ Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления в составе заявки справки в произвольной форме, с указанием в ней сведений о расположении сервисного центра на территории РФ. |
| 4 | # Отношение Участника закупки к изготовителю | Для оценки Участника по неценовому критерию «отношение Участника закупки к изготовителю предлагаемой продукции» Участнику рекомендуется представить документы, указанные в описании порядка расчета данного критерия оценки в Документации о закупке (Приложение №6 к Документации о закупке). Неисполнение требований данного пункта не является основанием для отклонения заявки Участника при условии отсутствия иных требований по отношению к таким документам в составе Документации о закупке. При наличии в составе Документации о закупке помимо оценочного критерия, отборочных требований по отношению к таким документам, Участнику необходимо выполнить отборочные требования. |
| 5 | # Соглашение с производителями покупного (заказного) оборудования | Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 10 рабочих дней после размещения протокола подведения итогов закупки на сайте электронной (торговой) площадки (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика: 3.1. Письмо-подтверждение заводов-изготовителей о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков. 3.2. В случае не предоставления документов, указанных в пункте 3.1. настоящего технического требования Участник признаётся уклонившемся от заключения Договора, в соответствии с условиями пункта 5.3.1 документации о закупке. Требования настоящего пункта применяются в случае если Участник не является производителем предлагаемой продукции. |

- Требования к документации по ценообразованию.

  - Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки.

    - В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Документации о закупке, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу, шефналадке в произвольной форме.

    - Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Приложении № 17 к настоящим Техническим требованиям (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

  - Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора.

    - В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка) необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении № 17 к настоящим Техническим требованиям.

- Приложения к ТТ:

- Приложение №1 – Установка азотная;

- Приложение №2 – Трансформаторная площадка. Установка электрооборудования;

- Приложение №3 – Чертеж ввода ВН кВ;

- Приложение №4 – Паспорт датчика DB-2;

- Приложение №5 – Чертеж ввода НН;

- Приложение №6 – Монтажный чертеж трансформатора;

- Приложение №7 – Габаритный чертеж трансформатора;

- Приложение №8 – Установка токопровода 15,75 кВ;

- Приложение №9 – Каретка поворотная;

- Приложение №10 – Ввод 35 кВ, 2500 А;

- Приложение №11 – Чертеж монтаж расширителя;

- Приложение №12 – Шкаф соединений. Габаритный чертеж, сборочный чертеж и схема соединений;

- Приложение №13 – Чертеж монтажа системы Sergi;

- Приложение №14 – Чертеж монтажа контрольных кабелей;

- Приложение №15 – Чертеж монтажа оптоволоконных датчиков;

- Приложение №16 – Чертеж системы охлаждения трансформатора;

- Приложение №17 – Требования к оформлению и составлению сметной документации на выполнение работ по поставке оборудования;

- Приложение №18 – Электрическая схема расстановки трансформаторов тока на выводах силового трансформатора;

- Приложение №19 – Чертеж изоляции нижнего экрана ввода 500 кВ.

- Приложение №20 - Форма Акта;

- Приложение №21 Технические характеристики маслоохладителя МО-53-4-1;

- Приложение №22 Паспорт на Hydran M2-X;

- Приложение №23 Паспорт на ТПУ 0304/М1-Н;

- Приложение №24 Чертеж маслоохладителя МО53-4-1.