УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ПО "Архангельские электрические сети" Архангельского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" _________________А.С. Меньшенин «____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту

«Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022)»

ИП №002-11-2-02.41-2699

Содержание:

1. Основания для строительства

2. Вид строительства и его объем и этапы

3. Общие требования

4. Основные характеристики сооружаемого объекта

5. Поставка оборудования и материалов

6. Требования к подрядной организации

7. Правила контроля и приемки выполненных работ

8. Гарантии подрядной организации

9. Другие требования

10. Приложение

- Основания для строительства.

  - Проектная и рабочая документация: "Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022") разработанная ОП ПО «АЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году.

  - Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств:

| # Номер договора | # Дата договора | # Заявитель | # Наименование и адрес объекта | # Потребная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АРХ-02678-Э-А/22 | 20.07.2022 | ГК Призма, ООО | Многоквартирный дом, Архангельская обл, Северодвинск г, Карла Маркса ул, дом № 36, строение 5, ЗУ 29:28:103089:47 | 150кВт |

- Вид строительства и его объем и этапы.

# 2.1.	Строительство взаиморезервируемых КЛ-0,4 кВ от ТП-146 (инвентарный номер 14.1.1.00008098) до ВРУ объекта заявителя.

# 2.2.     Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-146 (инв.№ 14.1.1.00008098) в части разделения сборных шин на 2 секции с установкой шинного моста с двумя разъединителями.

- Общие требования.

  - Местоположение объекта строительства: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса

  - Требования к выполнению работ:

    - Работы должны быть выполнены в соответствии с проектом, в полном объеме, в указанные сроки и с хорошим качеством.

    - Работы выполняются в действующих электроустановках.

    - Работы выполняются в соответствии с проектом производства работ, разработанным подрядчиком до начала работ и согласованным с ПО «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

    - Все демонтируемое оборудование силами Подрядчика вывозятся на базу Архангельского РЭС ПО «Архангельские электрические сети» Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад».

    - Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения электрооборудования и других инженерных сооружений.

    - До начала производства работ Подрядчик обязан получить разрешение (ордер) на право производства земляных работ, и закрыть ордер по окончании работ.

    - Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.

    - В случае применения кабелей, не относящихся к категории не распространяющих горение по категории А в соответствии с ГОСТ IЕС 60332-1-1-2011, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, подрядная организация выполняет работы по обработке кабелей огнезащитными покрытиями согласно РД 153-34.0-20.262-2002 с составлением акта утвержденной формы.

    - Строительно-монтажные работы выполнить в соответствии с нормативными документами:

- ПУЭ;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования»;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г №903н (с изменениями на 29 апреля 2022 года).

    - Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ

- Наличие у подрядчика необходимых технологических регламентов, инструкций по охране труда, проектов производства работ, технологических карт.

- Порядок допуска и производства работ согласно Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г №903н (с изменениями на 29 апреля 2022 года) гл. 46 «Охрана труда при организации работ командированного персонала».

- Наличие у подрядчика оборудования, инструмента, такелажа и приспособлений, соответствующих ГОСТам и испытанных в соответствии с РД 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках». Наличие спецодежды, стойкой к воздействию эл.дуги согласно ГОСТ 01.10-2011.

  - Сроки выполнения работ: два месяца с даты подписания договора с учетом времени работы приемочной комиссии.

  - Необходимость в поставке материалов:

    - Кабель силовой с алюминиевыми жилами марки АВБШв 4х185 в количестве 200 метров предоставляется Заказчиком.

    - Прочее оборудование и материалы для выполнения работ в полном объеме предоставляются Подрядчиком.

- Основные характеристики объекта.

| 4.1. КЛ-0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| Количество линий | две, трехфазные |
| Длина трассы | 100 м |
| Марка и сечение провода, его длина | АВБШв 4х185 – 200 м |
| Наличие пересечений и переходов и их длины | В соответствии с проектом |
| Наличие усложняющих строительство факторов | Работы вблизи объектов, находящихся под напряжением. |
| Прочие особенности | Работы в застроенной части города |

| 4.2. ТП-10/0,4 кВ |  |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения | 10/0,4 кВ |
| Конструктивное исполнение ТП | Закрытое |
| Тип схемы РУ-0,4 кВ | двухсекционное |
| Кол-во линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | Согласно проекта |
| Тип, кол-во и мощность силовых трансформаторов | Существующие |
| Прочие особенности | Нет |

- Поставка оборудования и материалов

  - Требования к условиям поставки:

    - Поставка материалов на объект, в т.ч. указанных в п.3.4.1 с центрального склада Производственного отделения «Архангельские электрические сети», осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий договора на строительно-монтажные работы и данного ТЗ.

  - Требования к поставляемым материалам:

    - Оборудование и материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны быть новыми (год изготовления не ранее 2022 года) и ранее не использованными, соответствовать опросным листам и заказным спецификациям.

    - Поставляемая продукция должна иметь паспорта, руководства по эксплуатации и удостоверяется сертификатами соответствия и сертификатами безопасности, свидетельствами о проверке. Сертификаты на использованные для строительства оборудование, материалы и запасные части Подрядчик предоставляет до начала выполнения работ. Подрядчик отвечает за качество предоставленных им материалов.

    - Согласно приказу ПАО "Россети Северо-Запад" от 04.10.2022 №500 "О мероприятиях по исключению применения неаттестованного оборудования в ПАО "Россети Северо-Запад" предусмотреть использование только аттестованного оборудования.

    - Подрядчик отвечает за сохранность оборудования и материалов до подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.

    - сания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией формы КС-14.

- Требования к подрядной организации

  - Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ;

  - Наличие квалифицированного персонала. Наличие удостоверений с группой по электробезопасности с отметками о проверке знаний ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ и других нормативно-технических документов, удостоверений на выполнение других специальных работ. Исполнителю необходимо представить список ответственных лиц с предоставлением прав в соответствии с ПОТЭЭ включая лиц с правами: выдающего наряд, распоряжение, ответственного руководителя работ, производителя работ, членов бригады;

  - Опыт выполнения аналогичных работ;

  - Подрядная организация не должна являться неплатежеспособной или банкротом, находиться в процессе ликвидации, экономическая деятельность подрядной организации не должна быть приостановлена.

- Правила контроля и приемки работ

  - Заказчик организует технический надзор за ходом строительства.

  - Подрядчик предоставляет в составе исполнительной документации контрольно-исполнительную съемку местности масштабом 1:500 с нанесенными на ней объектами строительства (реконструкции) с указанием геодезических координат реконструируемых и сооружаемых объектов в системе координат WGS84 в градусах (формат гг.гггггг).

  - Приемка работ осуществляется с оформлением двухсторонних актов и справок (по формам №КС-2, №КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закрепленными в соответствующих нормативно-правовых документах.

  - Приемка работ осуществляется после предоставления подрядчиком заказчику документации, составленной в процессе строительства (ведомость выполненного объема работ, акты на строительные работы, акты измерения сопротивления ЗУ, акты испытаний оборудования, протоколы проверки защит и т.д.).

  - Приемка ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими работами и конструкциями, оформляется актами промежуточной приемки и актами освидетельствования скрытых работ.

  - Подрядчик предоставляет исполнительную документацию сразу по окончании строительно-монтажных работ.

  - При сдаче работ, этапа работ, подрядчик должен предоставить Заказчику технические акты на выполненные работы, протоколы наладки и испытаний, паспорта установленного оборудования, гарантийный паспорт, исполнительную документацию в соответствии с требованиями:

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004»;

- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»;

- СП 76.13330.2016;

- РД–11–02–2006;

- РД–11–05–2007;

- И 1.13-07;

- другими действующими нормативными документами.

  - Приемка законченного строительством объекта приемочной комиссией осуществляется с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме № КС-14).

  - Стоимость выполненных работ по строительству (реконструкции) объекта основных средств определяется в актах выполненных работ по каждому инвентарному объекту основных средств.

- Гарантии подрядной организации

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 36 месяцев с момента подписания акта приемки.

  - Дефекты, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком за его счет.

- Другие требования

  - При подготовке смет к договору подряда локальные сметные расчеты выполняются отдельно по каждому объекту капитальных вложений.

  - Сметные расчеты должны быть составлены ресурсно-индексным методом – с использованием сметных норм, сметных цен строительных ресурсов в базисном уровне цен и одновременным применением информации о сметных ценах, размещенной в ФГИС ЦС, а также индексов изменения сметной стоимости к составляющим единичных расценок в базисном уровне цен.

  - Все расчеты должны быть выполнены в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ», утвержденную Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. №421/пр (далее – Методика 421/пр) в редакции, действующей на момент составления сметной документации.

  - Размер средств на оплату труда рабочих (ОТтек) определяется в текущем уровне цен на основании сметных норм, данных об объемах работ, принятых в проектной и (или) иной технической документации и размещенных в ФГИС ЦС сметных цен на затраты труда и в соответствии с положениями, указанными в пунктах 79 и 80 Методики 421/пр.

  - Сметная стоимость эксплуатации машин и механизмов (ЭММтек) определяется в текущем уровне цен на основании данных о составе, времени эксплуатации и размещенных в ФГИС ЦС сметных ценах на эксплуатацию машин и механизмов с учетом положений, изложенных в пунктах 81 - 84 Методики 421/пр.

  - При отсутствии данных по отдельным строительным машинам и механизмам в ФГИС ЦС сметная цена их эксплуатации в текущем уровне рассчитывается как произведение сметной цены таких машин и механизмов в базисном уровне цен и индексов к группам аналогичных машин и механизмов.

  - Сметная стоимость материальных ресурсов (Мтек), а также оборудования определяется в текущем уровне цен на основании данных об их перечне, количестве и размещенных в ФГИС ЦС сметных ценах по в соответствии с положениями, указанными в пунктах 85 – 89 Методики 421/пр.

  - При отсутствии данных по стоимости отдельных материальных ресурсов и оборудования в ФГИС ЦС их сметная цена в текущем уровне цен рассчитывается как произведение сметной цены таких ресурсов в базисном уровне цен и индексов к группам аналогичных материальных ресурсов.

  - При отсутствии сметных цен по отдельным материальным ресурсам и оборудованию в ФГИС ЦС и ФССЦ (ТССЦ), их сметная цена формируется на основании расчета в соответствии с положениями пунктов 90 – 92 Методики 421/пр.

  - Подрядчик предоставляет сметную документацию на проверку, составленную в ПК Гранд Смета, в формате xml

  - До начала работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с заказчиком график производства работ.

- Приложение

10.1.	Проектная и рабочая документация: "Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-146 в г. Северодвинске Архангельской области с монтажом в РУ-0,4 кВ шинного моста с разъединителями (ООО "Группа компаний "Призма" АРХ-02678-Э-А/22 от 20.07.2022)» разработанная ОП ПО «АЭС» филиала ПАО «Россети Северо-Запад» в 2023 году.

| Заместитель главного инженера |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПО «Архангельские электрические сети» |  | В.С. Макеев |
| Начальник службы капитального строительства |  |  |
| ПО «Архангельские электрические сети» |  | С.П. Максимов |
| Начальник производственно-технического отдела |  |  |
| ПО «Архангельские электрические сети» |  | А.В. Васильева |

Кисель А.И.., 63-05-13