Технические требования на выполнение работ

«ОКПД2 42.22.12.110. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")» в рамках выполнения инвестиционного проекта (O_508-22536)».

Лот № 96701-КС ПИР СМР-2023-ЯЭ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель выполнения работ	4

1.4.	Существующее положение	4

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	4

1.5.	Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	5

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	5

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	5

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	13

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	13

2.2.	Требования к качеству работ	14

Таблица 4. Требования к качеству работ	14

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	21

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	21

5.	Приложения	21

Общие сведения

Обозначения и сокращения

| АВР | автоматический ввод резерва |
| --- | --- |
| ВЛ | воздушные линии электропередач |
| КЛ | кабельные линии электропередач |
| ЛСР | локальные сметные расчеты |
| ЛЭП | линии электропередач |
| МТР | материально-технические ресурсы |
| ОЗ | отдел закупок |
| ПИР | проектно-изыскательные работы |
| ПОР | проект организации работ |
| ПОС | проект организации строительства |
| РЭС | подразделение районные электрические сети |
| СМР | строительно-монтажные работы |
| СРО | саморегулируемая организация |
| СТП | служба по технологическому присоединению |
| ТПиР | техническое перевооружение |

Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 42.22.12.110. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")» в рамках выполнения инвестиционного проекта (O_508-22536)».

Цель выполнения работ

Строительство распределительных сетей для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")».

Существующее положение

- Реализация инвестиционной программы ПАО «Якутскэнерго» на 2023 г., в части исполнения договора на осуществление технологического присоединения № 1022Н0402 от 21.12.2022 г..

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)") | РС(Я), г.Якутск, мкр.Марха | Новое строительство |

Информация в отношении исполнения договора, которая должна быть учтена при подготовке заявки (в том числе перечень ресурсов, услуг и документов, предоставляемых заказчиком на этапе исполнения договора)

Заказчик предоставит подрядчику рабочую документацию по объекту: «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")» (Шифр 01/2023-ЭС).

МТР, поставляемые Заказчиком, в соответствии с «Ведомостью потребности в материалах» (Приложение №1 к настоящим ТТ). Выдача МТР Подрядчику со склада Заказчика осуществляется по адресу: РС(Я), г. Якутск, ул. Автодорожная, 26.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ приведены в таблице 2

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| №п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАЗДЕЛ "Новое строительство" |  |  |
| # 1.1. | # Оформление исполнительной съемки |  |  |
| ## - | ## Оформление исполнительной съемки | ## км | ## 0,750 |
| # 1.2. | # ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №11 Л-Б.Марха с ПС "Марха" |  |  |
| # - | # Ответвлените провода от опоры ВЛ-6 кВ | # шт | # 3 |
| ## - | ## Бурение скважин диаметром 450 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 2 | ## м | ## 84 |
| ## - | ## Конструкция сварная (металлические опоры) | ## т | ## 1,7399 |
| ## - | ## Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т | ## т | ## 1,7399 |
| ## - | ## Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ## м2 | ## 20,35 |
| ## - | ## Окраска огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | ## м2 | ## 40,70 |
| ## - | ## Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных | ## шт | ## 19 |
| ## - | ## Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных опор | ## шт | ## 7 |
| ## - | ## Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | ## шт | ## 10 |
| ## - | ## Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных опор | ## шт | ## 10 |
| ## - | ## Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | ## шт | ## 10 |
| ## - | ## Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных (Пб-10) | ## шт | ## 5 |
| ## - | ## Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных (Пб-10) (с демонтажем опоры ВЛ-0,4 кВ с прим. сущ. ж/б приставки) | ## шт | ## 3 |
| ## - | ## Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом (УАД10-1) | ## шт | ## 5 |
| ## - | ## Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом (УАД10-1) (с демонтажем опоры ВЛ-0,4 кВ с прим. сущ. ж/б приставки) | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками: одностоечных с подкосом повышенных (ПУАД10-1) | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с двойными приставками: А-образных концевых, анкерных (Авн-2) с заземляющим спуском | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | ## км | ## 0,730 |
| ## - | ## Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | ## шт | ## 4 |
| ## - | ## Траверса на опоре | ## шт | ## 2 |
| ## - | ## Выключатель нагрузки с приводом: ручным | ## шт | ## 2 |
| ## - | ## Монтаж УЗПН на ВЛЗ-6(10) кВ | ## к-т | ## 2 |
| ## - | ## Установка ПЗ: с помощью механизмов | ## к-т | ## 2 |
| ## - | ## Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | ## шт | ## 2 |
| ## - | ## Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | ## м | ## 30 |
| ## - | ## Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ## м3 | ## 5,61 |
| ## - | ## Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ## м3 | ## 5,61 |
| ## - | ## Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | ## измерений | ## 2 |
| ## - | ## Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | ## измерение | ## 2 |
| ## - | ## Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | ## шт | ## 2 |
| # 1.3. | # КЛЭП-6 кВ от оп. №11/17 Л-Б.Марха до КТП "Кадетская школа" |  |  |
| ## Устройство КЛ по металл. конструкциям (под КТП) |  |  |  |
| ## - | ## Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг | ## шт | ## 4 |
| ## - | ## Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | ## шт | ## 4 |
| ## - | ## Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | ## км | ## 0,016 |
| ## Устройство КЛ в металлическом коробе |  |  |  |
| ## - | ## Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (Металлический короб МК-1-5) | ## т | ## 0,0474 |
| ## - | ## Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | ## км | ## 0,002 |
| ## - | ## Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | ## км | ## 0,002 |
| ## Устройство КЛ по опоре |  |  |  |
| ## - | ## Траверса на опоре | ## шт | ## 8 |
| ## - | ## Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | ## км | ## 0,007 |
| ## Устройство КЛ в кабельной траншее |  |  |  |
| ## - | ## Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ## м3 | ## 7,29 |
| ## - | ## Устройство постели при одном кабеле в траншее | ## км | ## 0,041 |
| ## - | ## На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 | ## км | ## 0,041 |
| ## - | ## Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля | ## км | ## 0,041 |
| ## - | ## Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего | ## км | ## 0,041 |
| ## - | ## Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | ## м3 | ## 4,46 |
| ## - | ## Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений | ## км | ## 0,045 |
| ## Ввод в здание/КТП |  |  |  |
| ## - | ## Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 100 мм до 125 мм | ## отверстие | ## 1 |
| ## - | ## Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Устройство ввода в здание в стальной трубе | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ | ## шт | ## 2 |
| ## - | ## Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов | ## шт | ## 6 |
| ## Заземление |  |  |  |
| ## - | ## Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | ## км | ## 0,045 |
| ## Снятие с кабеля верхнего джутового покрова |  |  |  |
| ## - | ## Снятие с кабеля верхнего джутового покрова (применительно для кабелей с джутовой оплеткой) | ## км | ## 0,025 |
| ## Испытания и пусконаладочные работы КЛ-10 кВ |  |  |  |
| ## - | ## Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | ## испытание | ## 1 |
| ## - | ## Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ## шт | ## 1 |
| # 1.4. | # ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №37/5/3 Л-М.Марха с ПС "Марха" |  |  |
| ## - | ## Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 | ## м | ## 10,4 |
| ## - | ## Изготовление металлических опор | ## т | ## 1,7399 |
| ## - | ## Установка стальных опор анкерно-угловых, свободностоящих,: одностоечных массой до 5 т | ## т | ## 1,7399 |
| ## - | ## Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ## м2 | ## 20,35 |
| ## - | ## Окраска огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | ## м2 | ## 40,70 |
| ## - | ## Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: А-образных опор | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | ## км | ## 0,020 |
| ## - | ## Траверса на опоре | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Выключатель нагрузки с приводом: ручным | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Монтаж УЗПН на ВЛЗ-6(10) кВ | ## к-т | ## 1 |
| ## - | ## Установка ПЗ: с помощью механизмов | ## к-т | ## 1 |
| ## - | ## Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | ## м | ## 15 |
| ## - | ## Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ## м3 | ## 2,81 |
| ## - | ## Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ## м3 | ## 2,81 |
| ## - | ## Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | ## измерений | ## 2 |
| ## - | ## Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | ## измерений | ## 2 |
| ## - | ## Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ | ## шт | ## 1 |
| # 1.5. | # КЛЭП-6 кВ от оп. №37/5/3/1 Л-М.Марха до КТП "Кадетская школа" |  |  |
| ## Устройство КЛ открыто по телу опоры |  |  |  |
| ## - | ## Траверса на опоре | ## шт | ## 8 |
| ## - | ## Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | ## км | ## 0,007 |
| ## Устройство КЛ по металл. конструкциям (под КТП) |  |  |  |
| ## - | ## Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг | ## шт | ## 4 |
| ## - | ## Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг | ## шт | ## 4 |
| ## - | ## Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | ## км | ## 0,019 |
| ## Устройство КЛ в металлическом коробе |  |  |  |
| ## - | ## Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей): листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (Металлический короб МК-1-5) | ## т | ## 0,0474 |
| ## - | ## Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ | ## км | ## 0,002 |
| ## - | ## Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | ## км | ## 0,002 |
| ## Устройство КЛ в кабельной траншее |  |  |  |
| ## - | ## Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений | ## км | ## 0,043 |
| ## Ввод в здание/КТП |  |  |  |
| ## - | ## Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 100 мм до 125 мм | ## отверстие | ## 1 |
| ## - | ## Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Устройство ввода в здание в стальной трубе | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ | ## шт | ## 2 |
| ## - | ## Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов | ## шт | ## 6 |
| ## Снятие с кабеля верхнего джутового покрова |  |  |  |
| ## - | ## Снятие с кабеля верхнего джутового покрова | ## км | ## 0,028 |
| ## Испытания и пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ |  |  |  |
| ## - | ## Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ | ## испытание | ## 1 |
| ## - | ## Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ## шт | ## 1 |
| # 1.6. | # КТП "Кадетская школа" |  |  |
| ## - | ## Заземление |  |  |
| ## - | ## Шнековое бурение скважин станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 10 м в грунтах группы: 2 | ## м | ## 24 |
| ## - | ## Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | ## м3 | ## 3,8 |
| ## - | ## Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций | ## м | ## 38 |
| ## - | ## Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | ## м3 | ## 3,8 |
| ## - | ## Заземлитель вертикальный из круглой стали | ## шт | ## 8 |
| ## - | ## Фундамент |  |  |
| ## - | ## Металлические конструкции | ## т | ## 2,73 |
| ## - | ## Облицовка стальным профилированным листом | ## м2 | ## 39 |
| ## - | ## Лестницы, ограждения |  |  |
| ## - | ## Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | ## т | ## 0,4046 |
| ## - | ## Стойки, балки, связи и щиты рабочих площадок |  |  |
| ## - | ## Металлические конструкции | ## т | ## 3,57 |
| ## - | ## Отсыпка под фундамент |  |  |
| ## - | ## Устройство бетонной подготовки | ## м3 | ## 0,16 |
| ## - | ## Устройство основания под фундаменты: песчаного | ## м3 | ## 1,00 |
| ## - | ## Устройство основания под фундаменты: гравийного | ## м3 | ## 0,25 |
| ## - | ## Устройство основания под фундаменты: щебеночного | ## м3 | ## 4,04 |
| ## - | ## Устройство прослойки из нетканого синтетического материала | ## м2 | ## 77,0 |
| ## - | ## Установка оборудования |  |  |
| ## - | ## Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 1000 кВ·А (Применительно к двутрансформаторным подстанциям) | ## шт | ## 1 |
| ## - | ## Покраска |  |  |
| ## - | ## Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | ## м2 | ## 272,50 |
| ## - | ## Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой | ## м2 | ## 229,80 |
| ## - | ## Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы | ## м2 | ## 42,70 |
| ## - | ## Пусконаладочные работы |  |  |
| ## - | ## Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | ## шт | ## 2 |
| ## - | ## Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м | ## измерение | ## 1 |
| ## - | ## Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | ## измерение | ## 1 |
| ## - | ## Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | ## шт | ## 20 |
| ## - | ## Испытание ввода и проходного изолятора с фарфоровой, жидкой или бумажной изоляцией (до установки на оборудование) | ## испытание | ## 2 |
| ## - | ## Испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного | ## испытание | ## 2 |
| ## - | ## Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ | ## испытание | ## 2 |
| ## - | ## Испытание: обмотки трансформатора силового | ## испытание | ## 2 |
| ## - | ## Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | ## шт | ## 2 |
| ## - | ## Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ | ## шт | ## 2 |
| ## - | ## Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА | ## шт | ## 2 |
| # 1.7. | # Установка ПУ |  |  |
| ## Установка ПУ |  |  |  |
| ## - | ## Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | ## шт | ## 6 |
| ## - | ## Трансформаторы тока измерительный выносной напряжением: до1 кВ | ## шт | ## 6 |
| ## Испытания и пусконаладочные работы ПУ |  |  |  |
| ## - | ## Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ | ## шт | ## 6 |
| ## - | ## Устройство синзронизации: ручное | ## шт | ## 6 |
| 2. | РАЗДЕЛ "Реконструкция" |  |  |
| # 2.1. | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |
| # - | # Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | # шт | # 3 |
| # - | # Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом | # шт | # 2 |
| # - | # Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры | # шт | # 5 |
| # - | # Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры | # шт | # 5 |
| ## - | ## Установка крюка | ## шт | ## 5 |
| ## - | ## Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника | ## км | ## 0,25 |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подготовительные работы, приобретение и транспортировка материалов, оборудования. Строительство ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, КТП, установка ПУ. Пусконаладочные работы | с даты подписания договора | 31.12.2023 г. |

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |  |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | При выполнении работ подрядчик должен руководствоваться следующими национальными, отраслевыми и корпоративными нормативно-техническими документами (НТД): - ПУЭ (действующее издание); - ПТЭ (действующее издание); - Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 года N 421/пр); - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; - СП 68.13330.2017 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»; - РД–11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»; - РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»; - И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам (с Поправками)»; |  | ### - |
|  | Требования к организации работ |  |  | -//- |
|  | Требования к выполнению СМР | После заключения договора до начала выполнения работ Подрядчик разрабатывает и направляет на согласование сетевой график работ, отражающий весь комплекс выполнения работ и мероприятий. Выполнение строительно-монтажных работ Подрядчик обязан осуществлять в соответствии с техническим заданием, утвержденной проектной документации, требованиями действующей нормативной документации. Подрядчик должен обеспечить соблюдение мероприятий по охране окружающей среды в процессе выполнения работ, в части требований к местам сбора и хранения отходов, строительного мусора. |  | ### - |
|  | Требования к состоянию места проведения работ | По завершении Работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика. |  |  |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  |  | -//- |
|  | Требования к используемым материалам | Поставляемая Подрядчиком продукция должна соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, утвержденных Заказчиком. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только после предварительного согласования с Заказчиком. Требования к сертификации продукции. Все поставляемое оборудование должно быть аттестовано ПАО Россети. Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям. Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Материалы и оборудование должны быть новыми, не ранее 2022 года выпуска, ранее не использованными. |  | ### - |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  |  | -//- |
|  | Контроль качества используемых материалов | Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль. Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации). |  | ### - |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  |  | -//- |
|  | Квалификационные требования к персоналу подрядчика | Подрядчик должен иметь необходимое для выполнения работ количество персонала в соответствии с квалификационными требованиями, представленными в Приложении №4 «Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пуско-наладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго». |  |  |
|  | Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика | Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ: - назначение приказом Подрядчика ответственного лица на объекте строительства за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - оформление допуска для производства работ в зоне, действующей ЛЭП. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала», Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 года N 903н). Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ. Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг. |  | - |
|  | Требования к безопасности работ и охране труда |  |  |  |
|  | Требования к соблюдению законодательства | Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ППБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. |  | - |
|  | Требования к средствам защиты | При проведении работ весь персонал Подрядчика должен быть обеспечен необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты. |  | - |
|  | Требования к оборудованию и инструментам | В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должны применяться оборудование и инструменты, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию, пройти соответствующее обучение и иметь в наличии удостоверения на право выполнения работ (где применимо). |  | - |
|  | Требования к автотранспорту и спецтехнике | Подрядчик перед выполнением работ, при согласовании ППР, обязан подтвердить наличие технически исправных строительных машин, механизмов, технологической оснастки и обеспечение выполнения требования безопасности работ с их применением, в соответствии с п.4.5 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» путем предоставления: - выписки/копии паспортов на строительные машины с указанием регистрационного номера и даты полного и частичного технического осмотра; - выписки из журналов осмотра такелажных средств, учета и содержания средств защиты |  | - |
|  | Требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Общие требования к результатам работ |  |  | -//- |
|  | Требования к результатам работ | Работы выполнить в соответствии с описанием основных объемов работ, разработанной и утвержденной рабочей документацией (Приложение №6), требованиям государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями |  | ### - |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам объекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ, включая гарантируемые показатели |  |  | -//- |
|  | Требования к гарантийным обязательствам | На все используемые материалы и оборудование гарантийный срок должен составлять не менее срока, установленного заводом изготовителем. Гарантия наступает с момента подписания актов приемки законченного объекта (форма КС-11) по настоящему договору в полном объеме, при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта. |  | ### - |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  |  | -//- |
|  | Проведение испытаний | Перед передачей заказчику результатов работ подрядчик должен провести испытания и пусконаладку смонтированного оборудования. Проведение данных работ подтверждается документацией в виде протоколов испытаний и пусконаладочных работ. |  | - |
|  | Требования к оформлению документации |  |  | -//- |
|  | Оформление документации | Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме: - Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ; - Акт технической готовности электромонтажных работ (с указанием физических объемов и технической характеристики); - Техническая документация по отдельным элементам электрической сети. Монтаж ВЛ 0,4 – 10 кВ (в случае монтажа ВЛ дополнительно предоставляются): - Принципиальная электрическая схема с номерами ячеек в РУ ТП, КТП; - Исполнительный чертёж трассы выполненных в масштабе 1:500; - Поопорная схема ВЛЭП; - Технический паспорт ВЛ; - Акт сдачи-приемки электромонтажных работ; - Акты на скрытые работы; - Журнал по монтажу заземления опор; - Техническая документация на провод, изоляторы, арматуру; - Протокол измерения сопротивления петли фаза-нуль; - Протокол испытаний изготовителя. Монтаж ТП (в случае монтажа ТП дополнительно предоставляются): - Принципиальная электрическая схема; - Акт сдачи-приемки электромонтажных работ; - Ведомость смонтированного оборудования; - Акты на скрытые работы; - Протокол измерения сопротивления контура заземления; - Протокол измерения сопротивления э/проводки; - Протокол измерения эл. соединений цепи (металлосвязь); - Протокол испытания разрядников; (ОПН); - Протокол испытания изоляторов; - Протокол осмотра выключателя нагрузки; - Протокол осмотра разъединителей; - Протокол осмотра ПРВТ; - Протокол испытания силовых трансформаторов; - Протокол испытания трансформаторного масла; - Паспорт силовых трансформаторов (изготовителя); - Паспорт ТП (КТП) (изготовителя); - Паспорт автоматических выключателей (изготовителя); - Однолинейная схема РУ-0,4 кВ, РУ-6(10) кВ, вторичных цепей собственных нужд, АВР; - Протокола испытаний изготовителя оборудования. Монтаж КЛ 0,4 – 6(10) кВ (в случае монтажа КЛ дополнительно предоставляются): - Принципиальная электрическая схема с номерами ячеек в РУ РТП, КТП; - Исполнительный чертёж трассы с указание мест установки соединительных муфт, выполненных в масштабе 1:500; - Протокол испытания изоляции кабельной линии повышенным напряжением после прокладки; - Акты на скрытые работы; - Акт прогрева кабелей на барабанах перед прокладкой при низких температурах с подписью представителя СКЛ; - Акты состояния кабелей на барабанах и, в случае необходимости, протоколы разборки и осмотра образцов (для импортных кабелей разборка обязательна); - Инвентарная опись всех элементов кабельной линии; - Акты строительных и скрытых работ с указанием пересечений и сближений кабелей со всеми подземными коммуникациями; - Акты на монтаж кабельных муфт; - Акт приёмки траншей, блоков, труб, каналов под монтаж. - Протокол испытаний изготовителя. Исполнительная документация оформляется в 2 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 1 экземпляр остается в архиве Подрядной организации. В СТП ЦЭС исполнительная документация передается в электронном виде. |  | ### - |
|  | Требования к соблюдению положений нормативной и иной обязательной для Подрядчика документации, определяемой видами работ (помимо указанных в других разделах ТТ) |  |  | -//- |
|  | Соблюдение при выполнении работ норм и правил нормативно-технических документов | Действующие законодательные и нормативно-технические документы в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). |  | ### - |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  |  | -//- |
|  | Гарантии подрядчика | Гарантийный период составляет 36 (тридцать шесть) месяцев. Гарантийные обязательства Подрядчика наступают с даты подписания Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11) либо даты прекращения (расторжения) Договора, поскольку прекращение (расторжение) Договора не является основанием для прекращения гарантийных обязательств по выполненным Подрядчиком Работам. В течение Гарантийного срока Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации Результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные Заказчиком недостатки, несоответствия и / или дефекты Результата Работ, если не докажет, что они явились следствием несоблюдения Заказчиком требований по эксплуатации Результата Работ, прямо предусмотренных в инструкциях и иных документах, переданных Заказчику. В случае обнаружения в период Гарантийного срока недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление с указанием выявленных недостатков. Подрядчик обязан незамедлительно обеспечить прибытие своего представителя, уполномоченного надлежащим образом оформленной доверенностью, для составления Акта о недостатках и согласования порядка и сроков их устранения. Наличие и полный перечень недостатков, несоответствий и / или дефектов Результата Работ, а также разумные сроки их устранения, оформляются Актом о недостатках, составляемым Сторонами, а при отказе или уклонении Подрядчика от составления данного акта – Заказчиком в одностороннем порядке. Подрядчик признается уклонившимся от составления Акта о недостатках в случае не подписания Подрядчиком данного акта в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков Результата Работ и при отсутствии мотивированных письменных возражений Подрядчика. Составленный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках имеет для Подрядчика юридическую силу и является основанием для привлечения его к ответственности в порядке и размерах, установленных Договором. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить недостатки, несоответствия и дефекты, обнаруженные Заказчиком в течение Гарантийного срока, в срок, указанный в Акте о недостатках, составленном в порядке. |  | - |
|  | Ответственность подрядчика | За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых обязательств подрядчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафной неустойки, возмещения убытков. В случае нарушения Подрядчиком требований пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, Заказчик, помимо возмещения убытков, вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, возникших в связи с неисполнением Подрядчиком своих обязательств, произведенных для восстановления нарушенного права, а также упущенной выгоды. |  | - |
|  | Требования к подрядчику (и субподрядчикам) и его обязательствам, влияющим на исполнение договора |  |  | -//- |
|  | Требования к субподрядным организациям, привлекаемым к выполнению работ | В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций подрядчик обязан представить заказчику на момент согласования договора документы, подтверждающие соответствие их квалификационного уровня, а также готовность и возможность выполнения ими работ |  | ### - |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение в соответствии с «Требования к оформлению и составлению предложений» (Приложение № 2 к Техническим требованиям).

Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 3 к Техническим требованиям и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, предложенного победителем закупочной процедуры. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

Внесение изменений в сметную документацию Заказчика (Приложение №5 к ТТ), кроме применения понижающего коэффициента не допускается.

В сметной документации предусмотрен резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%.

В сметной документации предусмотрены коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы при производстве работ, в том числе:

| № п/п | Условия производства работ |
| --- | --- |
| 1. | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением. (учтено для работ по реконструкции) |
| 2. | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов. (учтено для работ по строительству ВЛ-6 кВ и КЛ-6 кВ, в связи с наличием пересечений и сближений по трассе с автодорогами, зданиями и другими инженерными коммуникациями) |
| 3. | Производство работ в зимнее время (согласно календарному графику) |

В случае возникновения непредвиденных расходов в рамках реализации договора необходимо составлять и оформлять сметную документацию в обоснование данных затрат в соответствии с требованиями в приложении № 3 с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам конкурентной процедуры.

Приложения

Приложение №1: Ведомость потребности в материалах;

Приложение №2: Требования к оформлению и предложений;

Приложение №3: Требования к оформлению и составлению сметной документации;

Приложение №4: Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пуско-наладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

Приложение №5: Сметная документация;

Приложение №6: Рабочая документация «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")» (Шифр 01/2023-ЭС).

Приложение №1

к Техническим требованиям

по лоту № 96701-КС ПИР СМР-2023-ЯЭ

«ОКПД2 42.22.12.110. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")» в рамках выполнения инвестиционного проекта (O_508-22536)».

Ведомость потребности в материалах

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | Поставщик (ЦЭС/Подрядная организация) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | РАЗДЕЛ "Новое строительство" |  |  |  |  |
| # 1.1. | # ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №11 Л-Б.Марха с ПС "Марха" |  |  |  |  |
| ## - | ## Опоры, подкосы, приставки, отбойники |  |  |  |  |
| ## - | ## Количество опор, подкосов, приставок, отбойников в т.ч.: |  | ## шт | ## 17 |  |
| ## - | ## анкерных концевых металлических повышенных | ## ПКАт10-1 | ## шт | ## 1 |  |
| ## - | ## промежуточных деревянных | ## Пб-10 | ## шт | ## 7 |  |
| ## - | ## угловых деревянных (с натяжными изоляторами) | ## УАД10-1 | ## шт | ## 7 |  |
| ## - | ## угловых деревянных (с натяжными изоляторами) повышенных | ## ПУАД10-1 | ## шт | ## 1 |  |
| ## - | ## анкерных деревянных с выключателем нагрузки | ## АКб-10 | ## шт | ## 1 |  |
| ## - | ## Провода и кабели |  |  |  |  |
| ## - | ## Провод изолированный самонесущий | ## СИП-3 1х50 | ## км | ## 2,19 | ## Заказчик |
| ## - | ## Коммутационные аппараты |  |  |  |  |
| ## - | ## Выключатель нагрузки (в к-те с приводом) | ## ВН-16 на мет. опору | ## шт | ## 1 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Выключатель нагрузки (в к-те с приводом) | ## ВН-16 на дер. опору | ## шт | ## 1 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Арматура ВЛЗ-6(10) кВ |  |  |  |  |
| ## - | ## Траверса | ## SH 151 | ## шт | ## 8 | ## Заказчик |
| ## - | ## Траверса | ## SH 188 | ## шт | ## 7 | ## Заказчик |
| ## - | ## Изолятор штыревой | ## ШФ-20УО | ## шт | ## 40 | ## Заказчик |
| ## - | ## Колпачок | ## К-7 | ## шт | ## 40 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Вязка спиральная 35-50мм2 | ## СО-35 | ## шт | ## 80 | ## Заказчик |
| ## - | ## Изолятор натяжной | ## ЛК-70/10 И 4 ГС | ## шт | ## 48 | ## Заказчик |
| ## - | ## Серьга | ## СРС-7-16 | ## шт | ## 48 | ## Заказчик |
| ## - | ## Зажим анкерный | ## SO 85 | ## шт | ## 48 | ## Заказчик |
| ## - | ## Крюк сквозной | ## SOT 21.01 | ## шт | ## 3 | ## Заказчик |
| ## - | ## Устройство защиты от дуги (применяется с натяжными изоляторами) | ## SDI 27.1 | ## шт | ## 6 | ## Заказчик |
| ## - | ## Зажим переносного заземления | ## SEW 20.3 | ## шт | ## 6 | ## Заказчик |
| ## - | ## Зажим соединительный (с защитным кожухом) | ## SLW 25.22 | ## шт | ## 3 | ## Заказчик |
| ## - | ## Зажим аппаратный прессуемый | ## А2А-95-2 | ## шт | ## 12 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Деревянные элементы |  |  |  |  |
| ## - | ## Лесоматериал круглый длиной 13,0 м. диаметром 180-200мм |  | ## шт | ## 1 | ## Заказчик |
| ## - | ## Лесоматериал круглый длиной 11,0 м. диаметром 180-200мм |  | ## шт | ## 22 | ## Заказчик |
| ## - | ## Лесоматериал круглый длиной 9,0 м. диаметром 180-200мм |  | ## шт | ## 2 | ## Заказчик |
| ## - | ## Железобетонные элементы |  |  |  |  |
| ## - | ## Железобетонная приставка | ## ПТ-60 | ## шт | ## 19 | ## Заказчик |
| ## - | ## Металлические элементы |  |  |  |  |
| ## - | ## Труба стальная диам. 273х8мм | ## Свая | ## т | ## 0,88955 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Труба стальная диам. 219х8мм | ## Тело опоры, укос | ## т | ## 0,54798 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Труба стальная диам. 159х4,5мм | ## Поперечина | ## т | ## 0,06303 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=240 S=6 | ## Крышка опоры | ## т | ## 0,00213 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=210 S=6 | ## Крышка укосины | ## т | ## 0,00163 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=350 S=20 | ## Соединительная деталь | ## т | ## 0,01511 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая 20х18, L=10мм |  | ## т | ## 0,00112 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=365 S=6 | ## Опорная подошва фундамента | ## т | ## 0,00493 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=300 S=20 | ## Крышка фундамента укосины | ## т | ## 0,01109 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Швеллер 16У, L=1480мм | ## Траверса | ## т | ## 0,04204 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 75х6, L=230мм |  | ## т | ## 0,00316 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 30мм, L=400мм |  | ## т | ## 0,00444 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая 105х155х6мм |  | ## т | ## 0,00154 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая 300х350х10мм | ## Узел крепления укосины | ## т | ## 0,13184 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Болт М24х280 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Гайка М24 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Шайба М24 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 70х5, L=720мм | ## Кронштейн РА1 | ## т | ## 0,01161 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 63х6, L=800мм | ## Кронштейн РА2 | ## т | ## 0,00916 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 50х5, L=300мм |  | ## т | ## 0,00344 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 50х5, L=200мм |  | ## т | ## 0,0046 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 63х6, L=700мм | ## Кронштейн РА3 | ## т | ## 0,004 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Швеллер 8У, L=200мм |  | ## т | ## 0,00282 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 63х6, L=400мм |  | ## т | ## 0,0023 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 16мм, L=320мм |  | ## т | ## 0,00102 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Шайба М16 |  | ## шт | ## 8 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Гайка М16 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 70х5, L=1400мм | ## Кронштейн РА1 | ## т | ## 0,0226 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Болт М16х80 |  | ## шт | ## 6 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Гайка М12 |  | ## шт | ## 6 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 70х5, L=1960мм | ## Кронштейн РА2 | ## т | ## 0,03165 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 70х5, L=425мм |  | ## т | ## 0,00458 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 70х5, L=445мм |  | ## т | ## 0,0048 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Болт М16х80 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Гайка М12 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Труба стальная диам. 32мм | ## вал привода | ## м | ## 13 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Хомут припасовочный Х-14 в комплекте с гайками и шайбами |  | ## шт | ## 38 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Оголовок |  | ## шт | ## 1 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина до 600 мм | ## М20х500 | ## т | ## 0,05068 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длина более 600 мм | ## М20х700 | ## т | ## 0,00515 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Штырь | ## ШВ-22 | ## шт | ## 6 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Крюк | ## КВ-22 | ## шт | ## 3 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 10мм |  | ## м | ## 26 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 12мм |  | ## м | ## 30 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 18мм |  | ## м | ## 11,4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Разное |  |  |  |  |
| ## - | ## Информационный знак |  | ## шт | ## 34 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Раствор грунтовый (шлам) |  | ## м3 | ## 9,63185 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Навесной замок |  | ## шт | ## 2 | ## Подрядная организация |
| # 1.2. | # КЛЭП-6 кВ от оп. №11/17 Л-Б.Марха до КТП "Кадетская школа" |  |  |  |  |
| ## - | ## Провода и кабели |  |  |  |  |
| ## - | ## Кабель силовой с алюминиевыми жилами | ## ААБл, 3х120 | ## км | ## 0,07 | ## Заказчик |
| ## - | ## Кабельные муфты |  |  |  |  |
| ## - | ## Муфта кабельная концевая | ## 3КВТп-10-70/120 | ## шт | ## 2 | ## Заказчик |
| ## - | ## Металлические элементы |  |  |  |  |
| ## - | ## Сталь листовая 2 мм | ## Кабельный короб МК-1 | ## шт | ## 2 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Труба стальная диам. 100х4,5 мм | ## Ввод в здание/КТП (0,5 м труба) | ## м | ## 0,5 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая S=6мм |  | ## м2 | ## 0,09 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Болт БСР 10х100 |  | ## шт | ## 2 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Скоба U образная |  | ## шт | ## 1 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь полосовая 40х4 | ## Заземление | ## т | ## 0,05625 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 35х35х4, L=150мм | ## Траверса Тр1, Хомут | ## шт | ## 8 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 50х50х5, L=450мм |  | ## шт | ## 16 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 12мм, L=250мм |  | ## шт | ## 8 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Гайка М12 |  | ## шт | ## 16 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Полка кабельная, L=250, К1161цУТ1,5 | ## Конструкция крепления КЛ под КТП | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Стойка кабельная потолочная, СКП 600 УТ1,5 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Скоба U образная |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Железобетонные изделия |  |  |  |  |
| ## - | ## Железобетонная плита перекрытия канала 60х280х740 мм | ## ПТ75.30.6-15 | ## шт | ## 55 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Разное |  |  |  |  |
| ## - | ## Бирка маркировочная для кабелей свыше 1 кВ | ## У-135 | ## шт | ## 6,0 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Песок природный для строительных работ |  | ## м3 | ## 2,83 | ## Подрядная организация |
| # 1.3. | # ВЛЗ-6 кВ линейное ответвление от оп. №37/5/3 Л-М.Марха с ПС "Марха" |  |  |  |  |
| ## - | ## Опоры, подкосы, приставки, отбойники |  |  |  |  |
| ## - | ## Количество опор, подкосов, приставок, отбойников в т.ч.: |  | ## шт | ## 1 |  |
| ## - | ## анкерных концевых металлических повышенных | ## ПКАт10-1 | ## шт | ## 1 |  |
| ## - | ## Провода и кабели |  |  |  |  |
| ## - | ## Провод изолированный самонесущий | ## СИП-3 1х50 | ## км | ## 0,06 | ## Заказчик |
| ## - | ## Коммутационные аппараты |  |  |  |  |
| ## - | ## Выключатель нагрузки (в к-те с приводом) | ## ВН-16 на мет. опору | ## шт | ## 1 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Арматура ВЛЗ-6(10) кВ |  |  |  |  |
| ## - | ## Траверса | ## SH 188 | ## шт | ## 1 | ## Заказчик |
| ## - | ## Изолятор штыревой | ## ШФ-20УО | ## шт | ## 5 | ## Заказчик |
| ## - | ## Колпачок | ## К-7 | ## шт | ## 5 | ## Заказчик |
| ## - | ## Вязка спиральная 35-50мм2 | ## СО-35 | ## шт | ## 10 | ## Заказчик |
| ## - | ## Изолятор натяжной | ## ЛК-70/10 И 4 ГС | ## шт | ## 6 | ## Заказчик |
| ## - | ## Серьга | ## СРС-7-16 | ## шт | ## 6 | ## Заказчик |
| ## - | ## Зажим анкерный | ## SO 85 | ## шт | ## 6 | ## Заказчик |
| ## - | ## Устройство защиты от дуги (применяется с натяжными изоляторами) | ## SDI 27.1 | ## шт | ## 3 | ## Заказчик |
| ## - | ## Зажим переносного заземления | ## SEW 20.3 | ## шт | ## 3 | ## Заказчик |
| ## - | ## Металлические элементы |  |  |  |  |
| ## - | ## Труба стальная диам. 273х8мм | ## Свая | ## т | ## 0,88955 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Труба стальная диам. 219х8мм | ## Тело опоры, укос | ## т | ## 0,54798 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Труба стальная диам. 159х4,5мм | ## Поперечина | ## т | ## 0,06303 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=240 S=6 | ## Крышка опоры | ## т | ## 0,00213 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=210 S=6 | ## Крышка укосины | ## т | ## 0,00163 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=350 S=20 | ## Соединительная деталь | ## т | ## 0,01511 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая 20х18, L=10мм |  | ## т | ## 0,00112 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=365 S=6 | ## Опорная подошва фундамента | ## т | ## 0,00493 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая D=300 S=20 | ## Крышка фундамента укосины | ## т | ## 0,01109 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Швеллер 16У, L=1480мм | ## Траверса | ## т | ## 0,04204 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 75х6, L=230мм |  | ## т | ## 0,00316 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 30мм, L=400мм |  | ## т | ## 0,00444 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая 105х155х6мм |  | ## т | ## 0,00154 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая 300х350х10мм | ## Узел крепления укосины | ## т | ## 0,13184 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Болт М24х280 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Гайка М24 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Шайба М24 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 70х5, L=720мм | ## Кронштейн РА1 | ## т | ## 0,01161 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 63х6, L=800мм | ## Кронштейн РА2 | ## т | ## 0,00916 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 50х5, L=300мм |  | ## т | ## 0,00344 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 50х5, L=200мм |  | ## т | ## 0,0046 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 63х6, L=700мм | ## Кронштейн РА3 | ## т | ## 0,004 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Швеллер 8У, L=200мм |  | ## т | ## 0,00282 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 63х6, L=400мм |  | ## т | ## 0,0023 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 16мм, L=320мм |  | ## т | ## 0,00102 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Шайба М16 |  | ## шт | ## 8 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Гайка М16 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Труба стальная диам. 32мм | ## вал привода | ## м | ## 6,5 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Штырь | ## ШВ-22 | ## м | ## 3 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 12мм |  | ## м | ## 15 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 18мм |  | ## м | ## 2,8 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Разное |  |  |  |  |
| ## - | ## Информационный знак |  | ## шт | ## 1 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Раствор грунтовый (шлам) |  | ## м3 | ## 1,35201 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Навесной замок |  | ## шт | ## 1 | ## Подрядная организация |
| # 1.4. | # КЛЭП-6 кВ от оп. №37/5/3/1 Л-М.Марха до КТП "Кадетская школа" |  |  |  |  |
| ## - | ## Провода и кабели |  |  |  |  |
| ## - | ## Кабель силовой с алюминиевыми жилами | ## ААБл, 3х120 | ## км | ## 0,07 | ## Заказчик |
| ## - | ## Кабельные муфты |  |  |  |  |
| ## - | ## Муфта кабельная концевая | ## 3КВТп-10-70/120 | ## шт | ## 2 | ## Заказчик |
| ## - | ## Металлические элементы |  |  |  |  |
| ## - | ## Сталь листовая 2 мм | ## Кабельный короб МК-1 | ## шт | ## 2 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 35х35х4, L=150мм | ## Траверса Тр1, Хомут | ## шт | ## 8 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь угловая 50х50х5, L=450мм |  | ## шт | ## 16 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 12мм, L=250мм |  | ## шт | ## 8 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Гайка М12 |  | ## шт | ## 16 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Полка кабельная, L=250, К1161цУТ1,5 | ## Конструкция крепления КЛ под КТП | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Стойка кабельная потолочная, СКП 600 УТ1,5 |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Скоба U образная |  | ## шт | ## 4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Разное |  |  |  |  |
| ## - | ## Бирка маркировочная для кабелей свыше 1 кВ | ## У-135 | ## шт | ## 6 | ## Подрядная организация |
| # 1.5. | # КТП "Кадетская школа" |  |  |  |  |
| ## - | ## Комплектная двухтрансформаторная подстанция (400...1000/10/0,4) |  |  |  |  |
| ## - | ## Комплектная двухтрансформаторная подстанция | ## 2КТП-400/6/0,4 кВ | ## к-т | ## 1 | ## Заказчик |
| ## - | ## Трансформатор |  |  |  |  |
| ## - | ## Трансформатор силовой | ## ТМГ-400/6/0,4 кВ | ## шт | ## 2 | ## Заказчик |
| ## - | ## Заземление |  |  |  |  |
| ## - | ## Сталь полосовая 40х5мм |  | ## м | ## 38 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь круглая диам. 18мм | ## 42м | ## т | ## 0,084 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Фундамент |  |  |  |  |
| ## - | ## Труба стальная диам. 219х7мм |  | ## т | ## 2,27 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая S=8 |  | ## т | ## 0,15 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая S=16 |  | ## т | ## 0,31 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Профилированный настил оцинкованный: С18-1000-0,7 | ## 39м2 | ## т | ## 0,273 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Лестницы, ограждения |  |  |  |  |
| ## - | ## Труба стальная диам. 32х2мм | ## 0,03т | ## м | ## 21 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Труба стальная диам. 48х2мм | ## 0,09т | ## м | ## 40 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая S=4 |  | ## т | ## 0,08 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Швеллер 16П | ## Конструкция по серии 1.450.3-7.94.2 (лестница ЛГФ60-24.7) | ## т | ## 0,1584 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Уголок 63х6мм |  | ## т | ## 0,0046 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая 190х64х4 |  | ## т | ## 0,0012 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая 90х90х4 |  | ## т | ## 0,0024 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь просечно-вытяжная ПВ-406 200х600мм |  | ## т | ## 0,038 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Стойки, балки, связи и щиты рабочих площадок |  |  |  |  |
| ## - | ## Двутавр стальной с параллельными гранями полок 20Б1 | ## Стойка | ## т | ## 0,63 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая S=8 |  | ## т | ## 0,05 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая S=16 |  | ## т | ## 0,23 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Двутавр стальной с параллельными гранями полок 20Б1 | ## Балка | ## т | ## 1,49 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая S=8 |  | ## т | ## 0,07 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Швеллер 14У |  | ## т | ## 0,4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Уголок 63х6мм | ## Связи | ## т | ## 0,4 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь листовая S=8 |  | ## т | ## 0,07 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Сталь просечно-вытяжная ПВ-506 | ## 16,56м2 | ## т | ## 0,23 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Отсыпка под фундамент ограждения |  |  |  |  |
| ## - | ## Геоткань |  | ## м2 | ## 77 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Мастика битумно-резиновая |  | ## т | ## 0,18745 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Материал рулонный гидроизоляционный |  | ## м2 | ## 55,51 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## ПГС |  | ## м3 | ## 1,2535 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Песок природный |  | ## м3 | ## 4,774 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Щебень |  | ## м3 | ## 4,0365 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Арматура диам. 8мм А240 |  | ## т | ## 0,0072 | ## Подрядная организация |
| ## - | ## Смеси бетонные, класс В15 (F200) | ## Бетон на опорную подушку | ## м3 | ## 0,16 | ## Подрядная организация |
| # 1.6. | # Установка ПУ |  |  |  |  |
| ## - | ## Приборы учета |  |  |  |  |
| ## - | ## Счетчик трехфазный (прямого включения) | ## Миртек 232 | ## шт | ## 4 | ## Заказчик |
| ## - | ## Счетчик трехфазный (полукосвенного включения) | ## Миртек 232 | ## шт | ## 2 | ## Заказчик |
| ## - | ## Низковольтное оборудование |  |  |  |  |
| ## - | ## Трансформатор тока шинный | ## ТТИ-0,66 800/5А | ## шт | ## 6 | ## Подрядная организация |
| 2. | РАЗДЕЛ "Реконструкция" |  |  |  |  |
| # 2.1. | # Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| ## - | ## Крюк | ## SOT21.01 | ## шт | ## 5 | ## Заказчик |

Приложение №2

к Техническим требованиям

по лоту № 96701-КС ПИР СМР-2023-ЯЭ

«ОКПД2 42.22.12.110. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")» в рамках выполнения инвестиционного проекта (O_508-22536)».

Требования к оформлению и составлению предложений

- Стоимость предложений участников определяется по формуле:

P=N∙k,

где P – стоимость предложения участника;

N – начальная (максимальная) сумма локального сметного расчета стоимости работ, представленного в составе закупочной документации;

k  – понижающий коэффициент, заявленный участником в расчете цены заявки, величину данного коэффициента рекомендуется учитывать с округлением до 7 знаков после запятой.

- Понижающий коэффициент указывается участником в форме «Коммерческое предложение», приведенной в Документации о закупке.

- Участник формирует стоимость своей заявки с учетом понижающего коэффициента, указанного в п.1 настоящих требований.

Приложение №3

к Техническим требованиям

по лоту № 96701-КС ПИР СМР-2023-ЯЭ

«ОКПД2 42.22.12.110. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")» в рамках выполнения инвестиционного проекта (O_508-22536)».

Требования к оформлению и составлению сметной документации

- Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на выполнение строительно-монтажных работ при новом строительстве.

- Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в ФРСН, не допускается, кроме случаев, прямо указанных в настоящих требованиях.

- Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 2021.

- При составлении смет руководствоваться «Методикой определения сметной стоимости строительства», реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», введенной в действие Приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.08.2020 № 421/пр. (далее – Методика определения сметной стоимости строительства) с учетом изменений и дополнений.

- При составлении сметной документации необходимо использовать сметно-нормативную базу «ФЕР 2020 изм.1-9». Определение сметной стоимости работ при новом строительстве выполняется базисно-индексным методом расчета - с использованием единичных расценок, в том числе, их отдельных составляющих, сведения о которых включены в ФРСН. Сметная стоимость строительства, определенная с применением базисно-индексного метода, приводится в локальных сметных расчетах (далее – ЛСР), локальных сметах (далее -ЛС) в двух уровнях цен: базисном и текущем.

- В случае отсутствия сметных цен на отдельные ресурсы в ФГИС ЦС и в сборниках сметных цен, включенных в ФРСН, цены на такие ресурсы принимаются по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа.

- При определении сметной стоимости базисно-индексным методом применяются индексы изменения сметной стоимости на текущий период (при наличии) для соответствующих видов объектов капитального строительства и субъектов Российской Федерации (частей территорий субъектов Российской Федерации), либо индексы, сведения о которых последними включены в ФРСН:

  - Для базисно-индексного метода:

- индексы по видам объектов капитального строительства:

в) индексы к статьям прямых затрат (к сметной оплате труда = 66,09, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов = 13,35, к сметной стоимости материалов, изделий и конструкций = 7,7 (воздушная прокладка ЛЭП); к сметной оплате труда = 66,09, к сметной стоимости эксплуатации машин и механизмов = 19,17, к сметной стоимости материалов, изделий и конструкций = 11,25 (прочие объекты)) применяются к итоговым стоимостным показателям в целом по ЛСР (ЛС) – используются в рамках переходного периода к ресурсно-индексному методу, по объекту строительства «Воздушная прокладка провода с медными жилами», указанные в письме Минстроя РФ №28039-ИФ/09 от 17.05.2023 г.;

- В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в ФРСН.

- При отсутствии информации о сметных нормативах на отдельные виды работ (услуг) в ФГИС ЦС и ФРСН допускается их определение по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа, в соответствии с рекомендациями по Приложению №4 к Основным положениям по сметному ценообразованию и образцу по Приложению 1 к Методическим рекомендациям по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.

- Сметная цена материальных ресурсов и оборудования принимается на основании информации, размещенной в ФГИС ЦС и учитывает затраты, связанные с их приобретением (в том числе стоимость тары, упаковки, реквизита (при наличии таковых), для оборудования также –стоимости комплекта запасных частей на гарантийный срок эксплуатации), заготовительно-складские расходы, стоимость перевозки.

- Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определяется по сборнику сметных цен на материалы (далее – ССЦ), утвержденному в установленном порядке и внесенному в ФРСН. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительное» использование расценок сборника не допускается.

- При отсутствии информации о сметных ценах в базисном уровне по отдельным материальным ресурсам и оборудованию, их сметная цена формируется на основании расчета по наиболее экономичному варианту (минимальному значению) по результатам конъюнктурного анализа в соответствии с рекомендациями Приложения №4 к Основным положениям по сметному ценообразованию и образцу по Приложению 1 к Методическим рекомендациям по определению оптимальной стоимости материальных ресурсов, оборудования и прочих затрат (услуг) для включения в сметную документацию.

- При определении сметной стоимости в 2-х уровнях цен (текущем и базисном), текущая стоимость материальных ресурсов и оборудования, определенная посредством конъюнктурного анализа на основании ТКП и РКЦ, определяется в базисном уровне цен как отношение их стоимости в текущем уровне цен к соответствующим индексам изменения сметной стоимости, примененным при составлении сметной документации.

- Сметная стоимость материальных ресурсов и индивидуального стандартизированного (адаптированного) оборудования в текущем уровне цен, информация о которых отсутствует во ФГИС ЦС и ФРСН, определяется с учетом транспортных и заготовительно-складских затрат.

- Транспортные затраты определяются следующими методами:

- расчетом с учетом расстояния перевозки, класса грузов, типа транспорта, наличии погрузо-разгрузочных работ, информации о ценах на услуги на перевозку грузов, в зависимости от вида транспорта (ж/д, автомобильный, речной, морской, воздушный), включенных в ФГИС ЦС и в соответствии со сметными нормативами, включенными в ФРСН;

- по результатам конъюнктурного анализа с учетом данных о стоимости услуг, полученных не менее чем от 2-х (двух) поставщиков (производителей) таких услуг, либо на основании данных по 1 (одному) поставщику транспортных услуг, который является производителем или поставщиком материальных ресурсов или оборудования (при отсутствии информации в ФГИС ЦС);

- в размере до 3% от отпускной цены оборудования (при невозможности определить затраты расчетом или по результатам конъюнктурного анализа), по решению заказчика.

Если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

- Заготовительно-складские расходы определяются в % от суммы отпускной цены материалов, изделий, конструкций, оборудования и транспортных затрат:

- 2% - для материальных ресурсов (кроме металлоконструкций);

- 0,75% - для металлоконструкций;

- 1,2% - для оборудования.

- Затраты на эксплуатацию строительной техники, не учтенной нормами и расценками, включенными в ФРСН, определяются на основании коммерческих предложений и учитываются в Главе 9 Сводного сметного расчета стоимости строительства (далее - ССРСС).

- При формировании сметной стоимости с ЛСР (ЛС) отдельно выделяется сметная стоимость по видам оборудования: инженерное; технологическое; лабораторное; транспортные средства; инструмент для технологических процессов; производственный и хозяйственный инвентарь, в т.ч. мебель.

- При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

- Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и условия производства работ, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, предусмотренными сметными нормативами, включенными в ФРСН. При одновременном применении коэффициенты перемножаются, результат округляется до семи знаков после запятой.

- При внесении изменений в сметную документацию разрабатывается сводный сметный расчет, определяющий общую сметную стоимость строительства с учетом произведенных изменений проектной и (или) иной технической документации на полный объем работ с учетом объемов корректировки (исключаемых и дополнительных). По решению заказчика дополнительно может быть разработан отдельный сводный сметный расчет, определяющий сметную стоимость изменений. Локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются отдельно на исключаемые и дополнительные объемы работ.

- Затраты на возведение временных зданий и сооружений учитывать в том случае, если они указаны в ПОС, ТТ. Размер средств на устройство и ликвидацию временных зданий и сооружений определяются одним из способов: нормативным методом с применением нормативов затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений, сведения о которых включены в ФРСН, расчетным методом - на основании ЛСР (ЛС) или калькуляций, в соответствии с данными ПОС. Порядок расчета за возведенные временные здания и сооружения оговаривать в договоре подряда.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в ТТ и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных ТТ. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- В ЛСР (ЛС) указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании актуальных нормативных документов, внесенных в ФРСН.

- Сметная стоимость пусконаладочных работ определяется на основании утвержденных заказчиком программы и графика. Расчет стоимости пусконаладочных работ составлять с применением сметных нормативов, включенных в ФРСН. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на основании раздела VII. Методики определения сметной стоимости строительства:

- Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую» по объектам производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг) включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) ССРСС. В соответствии с заданием Заказчика и при обосновании программами ПНР (комплексного опробования оборудования), в сметной стоимости ПНР дополнительно могут учитываться: стоимость материальных, энергетических ресурсов, сырья и полуфабрикатов, используемых при проведении ПНР «вхолостую».

- Пусконаладочные работы «под нагрузкой» для объектов производственного и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров (услуг не относятся на сметную стоимость строительства и в сметной документации не учитываются.

- Стоимость дополнительных затрат по поставке и изготовлению оборудования, в том числе на доводку (доработку и укрупнительную сборку) включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.

- При определении сметных затрат на демонтаж строительных конструкций и оборудования стоимость погрузки, перевозки (от строительной площадки до места утилизации или складирования) и разгрузки строительного мусора и материалов, полученных при разборке строительных конструкций и оборудования, следует учитывать дополнительно, на основании проектной и (или) иной технической документации, проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

- В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять:

- при базисно-индексном методе до двух знаков после запятой (до копеек);

- при ресурсно-индексном и ресурсным методах, а также в сметных расчетах на отдельные виды затрат - в рублях до целых единиц;

- в объектных сметных расчетах (сметах), сводном сметном расчете стоимости строительства и сводке затрат - рублях до двух знаков после запятой. Величину НДС не указывать.

- В случае предоставления Заказчиком услуг, указанных в разделе Технических требований «Иные условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг»:

- В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

- ССРСС разрабатывается на объект строительства и (или) этап строительства на основании итоговых стоимостных показателей объектных и (или) локальных сметных расчетов (смет), а также сметных расчетов на отдельные виды затрат в текущем уровне цен. ССРСС составляется при наличии двух и более смет. Обязательными приложениями к ССРСС являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Наименование и нумерация глав сводного сметного расчета не подлежат корректировке вне зависимости от состава включаемых затрат. В случае отсутствия затрат, предусматриваемых соответствующей главой сводного сметного расчета, эта глава пропускается без изменения номеров последующих глав.

- Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

- на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

- на электронном носителе (в форматах «xml», ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему бумажному варианту;

- сметная документация в формате «Excel» должна быть представлена в одном файле с внесением ССРСС, ЛСР и других расчетов на отдельные листы (вкладки) документа.

Приложение №4

к Техническим требованиям

по лоту № 96701-КС ПИР СМР-2023-ЯЭ

«ОКПД2 42.22.12.110. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству распределительных сетей для технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта: «Электроснабжение учебного корпуса с интернатом ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат" мкр. Марха г. Якутск (ГКУ "СГЗ РС(Я)")» в рамках выполнения инвестиционного проекта (O_508-22536)».

Квалификационные требования к работникам организаций, привлекаемых к строительным, монтажным, ремонтным, пусконаладочным работам, расширению, реконструкции, техническому перевооружению и оказание услуг на объектах ПАО «Якутскэнерго»

К Подрядчику предъявляются следующие требования:

1. Подрядчик должен иметь необходимое для оказания услуг количество персонала (оформленного в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации или привлекаемого по договорам гражданско-правового характера, либо планируемого к привлечению) согласно Типовому проекту производства выполняемого вида работ.

2. Для организаций, осуществляющих проведение работ, включенных в Перечень профессий и видов работ в условиях действия опасных производственных факторов, опасностей, присутствующих на объекте и/или связанных с характером работы, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности (Приложение 3 к Регламенту «Допуск подрядных организаций и командированного персонала для выполнения работ на объектах ПАО «Якутскэнерго», размещенному на сайте ПАО «Якутскэнерго» по адресу http://yakutskenergo.ru/procurement/information-for-partners/  (далее по тексту настоящего приложения - Регламент):

2.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.12 «СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», п. 29 «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 883н от 11.12.2020: «К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение по охране труда безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда» (п. 6.1.2.10 Регламента).

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ и прошедших обучение безопасным методам и приемам работ, проверку знаний требований охраны труда;

- Копий протоколов и/или удостоверений о проверке знаний по охране труда руководителей, членов экзаменационных комиссий организации, работников, выполняющих работы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

- Копий документов, подтверждающих прохождение медицинских осмотров работниками о признании годными к выполнению данных работ.

3.  Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ с применением подъемных сооружений, дополнительно:

3.1. Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.151 «Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461: «Для управления подъемными сооружениями и их обслуживания эксплуатирующая организация обязана назначить распорядительным актом машинистов подъемников, крановщиков (операторов), их помощников, стропальщиков, слесарей, электромонтеров, рабочих люльки и наладчиков (кроме наладчиков привлекаемых специализированных организаций)» (п.6.2.2.1 Регламента).

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников, ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками), машинистов, стропальщиков, с приложением копий соответствующих протоколов и/или удостоверений.

- Копий квалификационных удостоверений машинистов спецтехники, стропальщиков.

- Копий протоколов аттестации в Федеральной службе экологического, технологического и атомного надзора (Ростехнадзора) ответственных за безопасное производство работ подъемными сооружениями (кранами, кранами-манипуляторами, вышками).

4. Для строительно-монтажных организаций (СМО), осуществляющих проведение работ в электроустановках, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н:

п.47.1. «Перед началом работ СМО должна представить список работников, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности».

5. Для организаций, осуществляющих проведение работ в электроустановках в качестве командированного персонала, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н:

п.5.12 «Организационно-распорядительным документом должно быть оформлено предоставление прав работникам, выдающим наряд-допуск, распоряжение, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск в случаях, определенных в пункте 5.14 Правил, допускающему, ответственному руководителю работ (наблюдающему), а также права проведения единоличного осмотра электроустановок».

п.2.3. «Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности».

п. 2.4. «Работникам, указанным в 3 Правил и прошедшим проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, выдаются удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках…».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, группы по электробезопасности, предоставленных им руководителем организации права выдачи нарядов-допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями работ, производителями работ, членами бригады по наряду-допуску для работы в электроустановках, а также работников, имеющих право проведения специальных работ.

- Копий удостоверений о проверке знаний правил работы в электроустановках установленной формы.

6. Для подрядных организаций, участвующих в закупочных процедурах на право проведения работ на высоте, дополнительно:

Наличие у Подрдядчика персонала, соответствующего п.4.13 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица (рабочие и инженерно - технические работники) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего».

Наличие у Подрдядчика персонала, соответствующего Правилам по охране труда при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда и соц.защиты РФ от 16.11.2020 № 782н:

п.12. «К работе на высоте допускаются лица, достигшие возраста восемнадцати лет».

п.13. «Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень квалификации подтверждается документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о квалификации.

п.16. «Работодатель (уполномоченное им лицо) обязан организовать до начала проведения работы на высоте обучение безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте».

п.25, п.26. «Работникам, успешно сдавшим экзамен, выдается удостоверение о допуске к соответствующим работам на высоте».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием должности, года рождения, тарифного разряда, группы по безопасности работ на высоте, с указанием предоставленным им руководителем организации прав выдачи наряда-допуска, прав быть ответственным руководителем и ответственными исполнителями работ на высоте;

- Копий протоколов и/или удостоверений о допуске к работам на высоте.

7. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ с выполнением газоэлектросварочных и огневых работ, дополнительно:

Наличие у Подрдядчика персонала, соответствующего п.3.1.15. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6: «К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения».

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.9.1.2 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.: «Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Копии квалификационного удостоверения газоэлектросварщиков;

- Копий протоколов проверки знаний правил работы в электроустановках электросварщиков (должны иметь группу по электробезопасности не менее II).

8. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ на гидромеханическом и тепломеханическом оборудовании, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.4.1.14 Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. РД 34.03.201-97, утв. Минтопэнерго России 03.04.1997: «Предоставление лицам подрядных организаций права работать в качестве руководителей и производителей работ должно быть оформлено руководством электростанции или тепловых сетей распорядительным документом либо нанесением резолюции на письме командирующей организации».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Списка работников с указанием ФИО, должности, профессии, наличия квалификации, разряда, требуемых для выполнения работ, предоставленных им руководителем организации прав быть ответственными руководителями работ, производителями работ (ответственными исполнителями) и членами бригады по наряду- допуску на производство работ на гидромеханическом и тепломеханическом оборудовании.

- Копий удостоверений с результатами проверки знаний соответствующих отраслевых норм и правил, органов государственного надзора и других ведомств, правила и нормы которых распространяются на электроэнергетику.

9. Для подрядных организаций, осуществляющих проведение работ на оборудовании сетей газораспределения и газопотребления, дополнительно:

Наличие у Подрядчика персонала, соответствующего п.134 «Правил безопасности  сетей газораспределения и газопотребления», утвержденных приказом Федеральной  службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 531 от 15.12.2020  «Работники, имеющие право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ, назначаются распорядительным документом из числа руководящих работников и инженерно-технических работников, осуществляющих эксплуатацию сетей газораспределения или газопотребления, аттестованных в установленном порядке и имеющих опыт работы на объектах сетей газораспределения и газопотребления не менее одного года».

Соответствие установленным требованиям подтверждается путем предоставления Подрядчиком:

- Копии распорядительного документа, дающего право выдачи нарядов-допусков к выполнению газоопасных работ.

К командированному персоналу относятся работники организаций, в том числе подрядных, направляемые для выполнения работ на объекте Общества (имущественный комплекс, включая входящие в состав имущественного комплекса здания, сооружения, оборудование, территорию действующих (находящихся в  резерве, на консервации, технически перевооружаемых, реконструируемых) тепло-, электроустановок, гидротехнических сооружений) в границах действующих, строящихся, реконструируемых энергоустановок,  не состоящие в штате Филиала – владельца энергоустановки, и работающие под руководством и контролем  представителей владельца энергоустановки, имеющие удостоверения установленной формы о проверке знаний по охране труда, Правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, присвоенной в установленном порядке (п.46.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,  утв. Приказом Минтруда и социальной зашиты РФ от 15.12.2020 № 903н)