## Прил 1 к ТТ
Приложение 1 к ТТ на поставку МТР
Спецификация закупаемой продукции для нужд филиалов АО "Чукотэнерго"
ОКПД2 23.99.19.111 Теплоизоляционные материалы
Лот № 0340-РЕМ ПРОД-2024-ЧЭ
№ п/п | Наименование продукции | Материал | Марка, характеристики, рабочая среда | Размер | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Количество | Предложение Участника
[8 empty] | Наименование продукции | Материал | Марка, характеристики, рабочая среда | Ед.изм. | Размер | Количество | ГОСТ, ТУ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Анадырская ТЭЦ
1 | Маты прошивные, негорючие, теплоизоляционные | Из минеральной каменной ваты с примесью базальтовых пород. | Марка: МП-75 прошиваной или эквивалент. Материал: волокно из силикатных расплавов металлургических шлаков прошитый стеклоровингом , Плотность: не менее 65±10% кг/м3; Теплопроводность: не менее 0,034 -0,115 ВТ/м•К; Класс пожарной опасности КМО; Группа горючести- НГ; Максимальная рабочая температура не менее 650 и не более 750 0С; Коэфицент монтажного уплотнения до 1,22 -1,28; Модуль кислотности волокна не именее 1,8; Влажность по массе, %, до 0,5; | Длина: не менее 2000мм Ширина: не менее 1000мм Толщина: не менее 80мм, | ГОСТ 21880-2011 | м3 | 90 | Маты прошивные, негорючие, теплоизоляционные
2 | Маты прошивные, армирована металлической сеткой | Минеральная вата на основе расплава базальтовых пород | Марка: Isotec МП-100 (M1-100) , Wired Mat 100 SM или эквивалент. Состав: минеральная вата в обкладке с одной стороны из сетки стальной крученой из низкоуглеродистой оцинкованной проволоки. Плотность не менее 100±10% кг/м3Теплопроводность: при Т=25С – не более 0,036 Вт/м*К при Т=125С – не более 0,046 Вт/м*К при Т=300С – не более 0,078 Вт/м*К | Длина: не менее 2000мм Ширина: не менее 1000мм Толщина: не менее 80мм, | ГОСТ 32313-2011 | м3 | 75 | Маты прошивные, армирована металлической сеткой
3 | Рубероид | Картон с пропиткой нефтяными битумам | Тип: РПП Подкладочный Основа картон Покрытие тальк Вес 20 кг Размер 15*1м | Длина: не именее 15 м Ширина: не именее 1м | ГОСТ 10923-93 | шт | 30 | Рубероид
4 | Стекло жидкое натриевое | Основа калия или водного раствора щелочи натрия силикатов | Жидкое стекло натриевое (sodium silicate solution) является водным щелочным раствором силикатов натрия Na2O и представляет собой густую пожаро- и взрывобезопасную жидкость светло-серого цвета. | Не менее 20л. Не более 200л | ГОСТ 13078-81 | кг | 300 | Стекло жидкое натриевое
5 | Теплоизоляционные трубки | Вспененный синтетический каучук | K–FLEX ST (эквивалент) Материал: вспененный каучук Траб. от -200 до +105°С, δ = не менее 13 мм, трубки длиной не менее 2 м Количество в упаковке: 16 шт. ( 32 п.м.) | не менее 13х057 | Артикул:13057005508 | упак. | 4 | Теплоизоляционные трубки
6 | Теплоизоляционные трубки | Вспененный синтетический каучук | K–FLEX ST (эквивалент )Материал: вспененный каучук Траб. от -200 до +105°С δ не менее 13 мм, трубки длиной не менее 2 м Количество в упаковке: 13 шт. ( 26 п.м.) | не менее 13х 076 | Артикул: R13076215508 | упак. | 4 | Теплоизоляционные трубки
7 | Теплоизоляционные трубки | Вспененный синтетический каучук | K–FLEX ST (эквивалент) Материал: вспененный каучук Траб. от -200 до +105°С δ не менее 13 мм, трубки длиной не менее 2 м Количество в упаковке: 12 шт. ( 24 п.м.) | не менее 13х089 | Артикул R130892155SK | упак. | 4 | Теплоизоляционные трубки
8 | Теплоизоляционные трубки | Вспененный синтетический каучук | K–FLEX ST (эквивалент) Материал: вспененный каучук Траб. от -200 до +105°С δ не менее 13 мм , трубки длиной не менее 2 м. Количество в упаковке: 8 шт. (16 п.м.) | не менее 13х108 | Артикул: R13108215508 | упак. | 4 | Теплоизоляционные трубки
9 | Монтажный клей | Материал: полихлорпреновый каучук | K–FLEX К 414 (эквивалент) Траб. От -40 до +105°С, | Не менее V=2,6 л, | Артикул: 850CL020004 | шт. | 4 | Монтажный клей
10 | Лента самоклеящаяся | Материал основы: ПВХ Клеящий слой: натуральный каучук | PVC АТ 070, K-Flex (эквивалент) Траб. от -40 до +125°С , Цвет чёрный. В рулоне. | Ширина не менее 50 мм; Длина не мене 25 м | Артикул: 850CG020003 | шт. | 17 | Лента самоклеящаяся
Эгвекинотская ГРЭС
1 | Муллитокремнеземистая вата | муллито-кремнеземистое волокно | МКРР-130 или эквивалент, плотность не менее 130 кг/м3, температура применения до 1150 °С | длина рулона 5000...10000 мм ширина рулона 700…1000 мм толщина рулона 15…25 мм | ГОСТ 23619-79 | тн | 0.2 | Муллитокремнеземистая вата
2 | Заполнитель шамотный | каолиновая глина | ЗШБ или эквивалент, кл.4, фракция 0-5 мм, огнеупорность не ниже 1630 °С, водопоглощение не более 8% | фасовка МКР по 1 т | ГОСТ 23037-99 | тн | 3 | Заполнитель шамотный
3 | Сухая теплоизоляционная смесь | вспученный вермикулит | Вермизол или эквивалент, плотность не ниже 260 кг/м3, прочность при сжатии не менее 0,3 МПа, коэффициент теплопроводности при 20 °С не более 0,17 Вт/м2*°С | мешки по 30..50 кг в МКР | ТУ 23.64.10-001-01873776-2014 или эквивалент | тн | 10 | Сухая теплоизоляционная смесь
4 | Мертель шамотный | смесь огнеупорной глины и шамотного порошка | МШ-28 или эквивалент, огнеупорность не менее 1650 С, влажность не более 5% | МКР по 0,8…1,2 т | ГОСТ 6137-97 | тн | 8 | Мертель шамотный
5 | Калиевое жидкое стекло | силикат калия | Калиевое жидкое стекло или эквивалент, плотность не менее 1,3 г/см3, содержание окиси калия 10,2…12,5 %, содержание двуокиси кремния 20,0…26,0 %, кремнеземистый модуль 2,5…4,0 | фасовка канистра не менее 20 л | ГОСТ 18958-73 | тн | 0.6 | Калиевое жидкое стекло
6 | Маты прошивные | каменная вата на основе базальтовых пород | Rockwool WIRED MAT 80 или эквивалент, плотность не менее 80 кг/м3, группа горючести - НГ, температура применения от -180 °С до +650 °С, наличие армирования из стальной сетки ячеей 25 мм | длина рулона не менее 1500 мм ширина рулона не менее 1000 мм толщина рулона не менее 80 мм | ТУ 5762-050-45757203-15 или эквивалент | м3 | 20 | Маты прошивные
7 | Маты прошивные | каменная вата на основе базальтовых пород | Rockwool WIRED MAT 80 или эквивалент, плотность не менее 80 кг/м3, группа горючести - НГ, температура применения от -180 °С до +650 °С, наличие армирования из стальной сетки ячеей 25 мм | длина рулона не менее 5000 мм ширина рулона не менее 1000 мм толщина рулона в пределах 40…50 мм | ТУ 5762-050-45757203-15 или эквивалент | м3 | 10 | Маты прошивные
8 | Картон муллитокремнеземистый листовой | муллито-кремнеземистое волокно | картон МКРКЛ или эквивалент, температура применения не менее 1150 С, плотность не менее 450 кг/м3 | длина не менее 1400 мм ширина не менее 800 мм толщина не более 10 мм | ТУ 5767-005-31402554-2013 и ГОСТ23619-79 | м2 | 50 | Картон муллитокремнеземистый листовой
9 | Картон муллитокремнеземистый | муллито-кремнеземистое волокно | картон МКРК-500 или эквивалент, плотность не менее 500 кг/м3, температура применения не менее 1260 °С, теплопроводность при 600 °С не более 0,16 Вт/(м*К) | длина не менее 500 мм ширина не менее 500 мм толщина не более 5 мм | ГОСТ 23619 ТУ 1593-003-05802307-98 или эквивалент | лист | 50 | Картон муллитокремнеземистый
10 | Шнур кремнеземный | кремнеземная нить | ШКН (Н) 1-5 или эквивалент, круглое сечение, количество оплеток не более 1, с наполнителем из нити кремнеземной, рабочая температура 1000…1100 °С | диаметр 5 мм | ТУ 5952-166-05786904-02 или эквивалент | кг. | 10 | Шнур кремнеземный
11 | Шнур кремнеземный | кремнеземная нить | ШКН (Н) 1-20 или эквивалент, круглое сечение, количество оплеток не более 1, с наполнителем из нити кремнеземной, рабочая температура 1000…1100 °С | диаметр 20 мм | ТУ 5952-166-05786904-02 или эквивалент | кг. | 100 | Шнур кремнеземный
12 | Шнур базальтовый | супертонкие базальтовые волокна | ШБТ-10 или эквивалент, группа горючести по ГОСТ 30244 - НГ, рабочая температура от -200 °С до +700 °С | диаметр 10 мм | ГОСТ 1779-83 | кг. | 100 | Шнур базальтовый
13 | Паронит ферронит | армированный паронит | фернит 101 или эквивалент, наличие армированной металической сетки 1,0 мм | толщина не более 1,75 мм длина не менее 500 мм ширина не менее 500 мм | ТУ 38-114127-80 или эквивалент | лист | 12 | Паронит ферронит
14 | Безусадочная сухая смесь | цементная основа, полимерный фибронаполнитель | MasterEmaco S488 или эквивалент, для конструкционного ремонта бетона и железобетона, морозостойкость не ниже 300, прочность на сжатие 1 сут не менее 28 МПа | фасовка в мешках не менее 25 кг | - | тн | 0.8 | Безусадочная сухая смесь
Чаунская ТЭЦ
1 | Асбест хризотиловый | Асбокрошка | Хризотил А-6К-45 | Рабочая температура - + 500°С; температура плавления - 1500 - 1550°С; плотность - 2,6 г/см³; предел прочности на разрыв - 30 000 кгс/см²; щелочестойкость - 9,1–10,3 рН; коэффициент трения - 0,8; модуль упругости - 16100 - 21100 МПа; удельная поверхность: 20 м²/г. | ГОСТ 12871-2013 | т | 8 | Асбест хризотиловый
2 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы (Плита базальтовая) | Каменная вата на основе горных пород базальтовой группы и низкофенольного связующего с добавлением гидрофобизирующих добавок | Плита базальтовая ПТ-200 1000х500х50 мм или 1200х600х50 мм | Горючесть: НГ; теплопроводность: 0.038-0.048; влажность по массе, не более: 0.5; плотность: 175-200 кг/м3; водопоглощение по объему, не более: 1.5; паропроницаемость, не менее: 0.45 мг/м*ч*Па; содержание органических веществ, не более, %: 4; размер: 1000х500х50 мм или 1200х600х50 мм | ГОСТ 32314-2012 ТУ5769-020-00287220-2010 или эквивалент | м3 | 30 | Плиты из минеральной ваты на основе горных пород базальтовой группы (Плита базальтовая)
3 | Перлитоцементный полуцилиндр | вспученный перлит, портландцемент с добавлением водной асбестовой суспензии | Перлитоцементный полуцилиндр (ППЦ) - 300-91.50.500 | Плотность - 300 кг/м3; влажность по массе, не более - 1%; влагостойкость - 99%; теплопроводность при температуре (25±5)°С, не более - 0,060 Вт/(м*К); предел прочности при изгибе, не менее - 1,5 МПа; линейная температурная усадка при 600 °С -не более - 1%; температура применения - 900 °С.; размер: внутр.диаметр 91 мм, толщина -50 мм, длина - 500 мм. | ГОСТ 18109-80 ТУ 5765-001-9048528-2016 или эквивалент | м3 | 2 | Перлитоцементный полуцилиндр
4 | Перлитоцементный полуцилиндр | вспученный перлит, портландцемент с добавлением водной асбестовой суспензии | Перлитоцементный полуцилиндр (ППЦ) - 300-110.50.500 | Плотность - 300 кг/м3; влажность по массе, не более - 1%; влагостойкость - 99%; теплопроводность при температуре (25±5)°С, не более - 0,060 Вт/(м*К); предел прочности при изгибе, не менее - 1,5 МПа; линейная температурная усадка при 600 °С -не более - 1%; температура применения - 900 °С.; размер: внутр.диаметр 110 мм, толщина -50 мм, длина - 500 мм. | ГОСТ 18109-80 ТУ 5765-001-9048528-2016 или эквивалент | м3 | 2 | Перлитоцементный полуцилиндр
5 | Перлитоцементный полуцилиндр | вспученный перлит, портландцемент с добавлением водной асбестовой суспензии | Перлитоцементный полуцилиндр (ППЦ) - 300-161.50.500 | Плотность - 300 кг/м3; влажность по массе, не более - 1%; влагостойкость - 99%; теплопроводность при температуре (25±5)°С, не более - 0,060 Вт/(м*К); предел прочности при изгибе, не менее - 1,5 МПа; линейная температурная усадка при 600 °С -не более - 1%; температура применения - 900 °С.; размер: внутр.диаметр 161 мм, толщина -100 мм, длина - 500 мм. | ГОСТ 18109-80 ТУ 5765-001-9048528-2016 или эквивалент | м3 | 1 | Перлитоцементный полуцилиндр
6 | Перлитоцементная плита | вспученный перлит, портландцемент с добавлением водной асбестовой суспензии | Перлитоцементная плита 300-500.500.50 | Плотность - 300 кг/м3; влажность по массе, не более - 1%; влагостойкость - 99%; теплопроводность при температуре (25±5)°С, не более - 0,060 Вт/(м*К); предел прочности при изгибе, не менее - 2,5 МПа; линейная температурная усадка при 600 °С -не более - 1,2%; температура применения - 900 °С.; размер: ширина - 500 мм, толщина -50 мм, длина - 500 мм. | ГОСТ 18109-80 ТУ 5765-001-9048528-2016 или эквивалент | м3 | 4 | Перлитоцементная плита
7 | Маты прошивные из штапельного базальтового тонкого волокна | базальтовое волокно | Мат прошивной МП(МС) 75-2000.1200.100 | Плотность: 65±10% кг/м3; теплопроводность: 0,034 -0,115 ВТ/м•К; лласс пожарной опасности КМО; группа горючести- НГ; максимальная рабочая температура до 750 0С; коэфицент монтажного уплотнения до 1,22 -1,28; модуль кислотности волокна 1,8; влажность по массе, %, до 0,5; размер: 2000х1200х100 мм. | ГОСТ 21880-2022 | рул. | 500 | Маты прошивные из штапельного базальтового тонкого волокна
8 | Ткань асбестовая (Асботкань) | асбестовое волокно | Ткань асбестовая АТ-7 | Ширина рулона - 1550 мм., толщина ткани - 2,4 мм., максимальная температура - +450°С, в рулоне - 35 м2. | ГОСТ 6102-94 | рул. | 5 | Ткань асбестовая (Асботкань)
9 | Шнур асбестовый общего назначения | асбестовое волокно | Шнур асбестовый ШАОН 10 | диаметр шнура - 10 мм; результирующая линейная плотность: от 56,1 - 79,0 ктекс | ГОСТ 1779-83 | т | 0.1 | Шнур асбестовый общего назначения
10 | Шнур асбестовый общего назначения | асбестовое волокно | Шнур асбестовый ШАОН 12 | диаметр шнура - 12 мм; результирующая линейная плотность: от 79,1 - 110,0 ктекс | ГОСТ 1779-83 | т | 0.2 | Шнур асбестовый общего назначения
11 | Шнур асбестовый общего назначения | асбестовое волокно | Шнур асбестовый ШАОН 20 | диаметр шнура - 20 мм; результирующая линейная плотность: от 200,1 - 250,0 ктекс | ГОСТ 1779-83 | т | 0.2 | Шнур асбестовый общего назначения