Технические требования

«ОКПД-2: 27.11. 41.000 Изготовление и поставка силовых трансформаторов с масляной изоляцией в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Артёмовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой», включая сопутствующие материалы для монтажа, ЗИП, разработку конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, поставку, шефмонтаж, шефналадку и инструктаж эксплуатационного персонала»

Лот № 55220001-КС-2024-ПФ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	4

Таблица 1.1. Перечень объектов Покупателя	6

2.	Требования к поставляемой продукции.	6

Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг	6

Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемой продукции	6

Таблица 2.3 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг	7

Таблица 2.4 Требования к качеству продукции	9

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	37

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	38

Приложение 1. Климатические данные площадки строительства Артемовской ТЭЦ-2	39

Приложение 2. Перечень исходных данных, передаваемых Генпроектировщику со сроками их выдачи	41

Общие сведения

Обозначения и сокращения.

| ТЭЦ |  | Теплоэлектроцентраль |
| --- | --- | --- |
| АСУ ТП |  | Автоматическая система управления технологическими процессами |
| ПУЭ |  | Правила устройства электроустановок |
| ПТК АСУ ТП |  | Программно-технический комплекс автоматической системы управления технологическими процессами |
| СМТО |  | Система мониторинга трансформаторного оборудования |
| АСУ ЭТО |  | Автоматизированная система управления электротехническим оборудованием |
| ЩСУ |  | Щит силовой управления |
| АВР |  | Автоматический ввод резерва |
| ШАОТ |  | Шкаф автоматический охлаждения трансформатора |
| РПН |  | Регулирование под напряжением |
| КИП и А |  | Контрольно-измерительные приборы и автоматика |
| ЗИП |  | Запасные инструменты, материалы и принадлежности |
| ЗРА |  | Запорно-регулирующая арматура |
| ИМ |  | Исполнительные механизмы |
| САУ |  | Система автоматического управления |
| ПНР |  | Пуско-наладочные работы |
| ТЗ |  | Техническое задание на проектирование |
| КИВ |  | Контроль изоляции вводов |
| ПИН |  | Приспособления для измерения напряжения |
| ТДЦ |  | Трансформатор масляный, трехфазный двухобмоточный с принудительной циркуляцией воздуха и масла, с ненаправленным потоком масла |
| АТДЦТН |  | Автотрансформатор трехфазный трехобмоточный, с принудительной циркуляцией воздуха и масла, с наличием РПН |
| ТРДНС |  | Трансформатор трёхфазный с расщепленной обмоткой низшего напряжения, естественным масляным охлаждением, принудительной циркуляцией воздуха, с наличием РПН |
| ШАОТ |  | Шкаф автоматики охлаждения трансформатора |
| РПН |  | Регулирования напряжения под нагрузкой |

Наименование закупаемой продукции

Изготовление и поставка силовых трансформаторов с масляной изоляцией в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство Артёмовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой», включая сопутствующие материалы для монтажа, ЗИП, разработку конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, поставку, шефмонтаж, шефналадку-услуги и инструктаж эксплуатационного персонала».

ОКПД-2: 27.11.41.000 Трансформаторы с жидким диэлектриком.

ОКВЭД-2: 27.11.13 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы.

Цель использования закупаемой продукции

Целью использования закупаемой продукции является необходимость преобразования электрической энергии через силовой трансформатор, в требуемый класс напряжения. Основная задача поставщика является в разработке конструкторской и эксплуатационной документации, изготовление, поставка силовых трансформаторов, КИП и ЗИП (далее – Оборудование) для Артёмовской ТЭЦ-2, оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, включая технический инструктаж эксплуатационного персонала в соответствии с настоящими Техническими требованиями и приложениям к ним.

Под термином «Оборудование» подразумеваются силовые трансформаторы следующих типов:

- ТДЦ-200000/220/15,75;

- ТДЦ-125000/220/10,5;

- ТДЦ-200000/110/15,75;

- ТДЦ-125000/110/10,5;

- АТДЦТН-200000/220/110/35;

- ТРДНС-25000/110/6,3/6,3;

- ТРДНС-25000/15,75/6,3/6,3.

Существующее положение

Площадка строительства Артемовской ТЭЦ-2 расположена на территории г. Артем Приморского края. Район площадки относится к муссонному климату умеренных широт с умеренно холодной сухой зимой и тёплым влажным летом. На основании карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации вкладка к СП 14.13330.2018 (СНиП II-7-81*) «Строительство в сейсмических районах», интенсивность сейсмических воздействий в баллах принята по карте ОСР-2015-В и составляет 6 баллов по шкале MSK-64.

Расчётные значения метеорологических параметров в тёплый период приняты в соответствии с СП 131.13330.2020 актуализированная редакция СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» (Владивосток).

- Таблица 1.1. Перечень объектов Покупателя

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место поставки МТР, производства работ, оказания услуг) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Артемовская ТЭЦ-2 | Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, г. Артем, с. Олений, ул. Силина, 25, площадка строительства Артемовской ТЭЦ-2 (Строительная площадка) | - |

Требования к поставляемой продукции.

Требования по объемам и срокам

    - Требования к видам и объемам поставок МТР, работ, услуг

- Таблица 2.1 Перечень и объем выполняемых работ / оказываемых услуг

| № п/п | Наименование работ (услуг) / этапа работ (услуг) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка технической документации | компл. | 9 |
|  | Изготовление трансформатора (разработка при необходимости), сборка, испытание на заводе-изготовителе | шт. | 9 |
|  | Поставка оборудования на площадку | компл. | 9 |
|  | Шефмонтаж трансформатора, включающее в себя: установку навесного оборудования, заливку трансформаторного масла, дегазацию масла, подключение всего поставляемого оборудования и т.д. | компл. | 9 |
|  | Шефналадка трансформатора | компл. | 9 |
|  | Технический инструктаж эксплуатационного персонала | усл. ед. | 1 |

- Таблица 2.2 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Тип, марка | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Партия №1 |  |  |  |
|  | Силовой трансформатор связи ОРУ 220/110 кВ | АТДЦТН-200000/220/110/35 | шт. | 1 |
|  | Силовой трансформатор собственных нужд | ТРДНС-25000/110/6,3/6,3 | шт. | 2 |
|  | Партия №2 |  |  |  |
| - 1 | Трансформатор блочный силовой | ТДЦ-200000/110/15,75 | шт. | 1 |
|  | Трансформатор блочный силовой | ТДЦ-125000/110/10,5 | шт. | 1 |
|  | Силовой трансформатор собственных нужд | ТРДНС-25000/15,75/6,3/6,3 | шт. | 1 |
|  | Партия №3 |  |  |  |
|  | Трансформатор блочный силовой | ТДЦ-200000/220/15,75 | шт. | 1 |
|  | Трансформатор блочный силовой | ТДЦ-125000/220/10,5 | шт. | 1 |
|  | Силовой трансформатор собственных нужд | ТРДНС-25000/15,75/6,3/6,3 | шт. | 1 |

Указанные в настоящем ТТ ссылки на марку (тип) продукции носят описательный, а не обязательный характер.

В случае, если Участником предлагается эквивалентная продукция требуемой Заказчику продукции или ее составных частей, он должен в обязательном порядке в составе своего предложения предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента, в объеме не менее установленных в настоящем ТТ требований, обозначенных как «параметры эквивалентности»

Параметрами эквивалентности являются технические характеристики продукции, указанные в приложении № 1 к настоящим техническим требованиям.

Эквивалентная продукция – это продукция, которая по техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в документации о закупке, в том числе, по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

    - Требования к срокам поставки МТР, выполнению работ, оказанию услуг

- Таблица 2.3 Требования по срокам выполнения работ / оказания услуг

| № п/п | Наименование работ / услуг (вид / этап (работ/ услуг) | Требования к началу срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) | Требования к окончанию срока выполнения работ / оказания услуг (этапа работ / услуг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Разработка технической документации | С даты заключения Договора | Не позднее 180 календарных дней с даты заключения Договора |
|  | Изготовление трансформатора, сборка, испытание на заводе-изготовителе |  |  |
|  | Партия 1 | С даты заключения Договора | Не позднее 300 календарных дней с даты заключения Договора |
|  | Партия 2 | С даты заключения Договора | Не позднее 360 календарных дней с даты заключения Договора |
|  | Партия 3 | С даты заключения Договора | Не позднее 420 календарных дней с даты заключения Договора |
|  | Поставка оборудования на площадку |  |  |
|  | Партия 1 | С даты проведения приемо-сдаточных испытаний на заводе изготовителе | Не позднее 60 календарных дней с даты проведения приемо-сдаточных испытаний на заводе изготовителе |
|  | Партия 2 | С даты проведения приемо-сдаточных испытаний на заводе изготовителе | Не позднее 60 календарных дней с даты проведения приемо-сдаточных испытаний на заводе изготовителе |
|  | Партия 3 | С даты проведения приемо-сдаточных испытаний на заводе изготовителе | Не позднее 60 календарных дней с даты проведения приемо-сдаточных испытаний на заводе изготовителе |
|  | Шефмонтаж трансформатора, включающее в себя: установку навесного оборудования, заливку трансформаторного масла, дегазацию масла, подключение всего поставляемого оборудования и т.д. |  |  |
|  | Партия 1 | С даты передачи оборудования в монтаж | Не позднее 31.08.2025 |
|  | Партия 2 | С даты передачи оборудования в монтаж | Не позднее 31.12.2025 |
|  | Партия 3 | С даты передачи оборудования в монтаж | Не позднее 30.05.2026 |
|  | Шефналадка трансформатора |  |  |
|  | Партия 1 | С даты окончания монтажа оборудования | Не позднее 31.10.2025 |
|  | Партия 2 | С даты окончания монтажа оборудования | Не позднее 28.02.2026 |
|  | Партия 3 | С даты окончания монтажа оборудования | Не позднее 30.06.2026 |

Требования к качеству продукции

- Таблица 2.4 Требования к качеству продукции

| № п/п | Требование Покупателя | Способ подтверждения Участником соответствия требованиям |  | Предложение Участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Требования к выполнению работ и оказанию услуг | -//- | -//- | -//- |
|  | Основные требования к поставщику | -//- | -//- | -//- |
|  | Разработка Технической документации, изготовление и поставка Оборудования должны быть выполнены в соответствии с требованиями, приведенными в проекте договора (приложение № 2 к Документации о закупке), настоящих ТТ и приложениях к ним. Разработанная Техническая документация должна быть согласована с Покупателем. Изготовить Оборудование и предоставить Покупателю заверенные надлежащим образом копии заключений о подтверждении производства Оборудования на территории Российской Федерации, выданных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации», не позднее 4 (четырех) месяцев после окончания установленного Договором срока поставки последней Партии Оборудования, в случае, если данное оборудование включено в перечень, утвержденный приказом Минпромторг России от 22.02.2022 № 544. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно быть сертифицировано в соответствии с законодательством РФ и соответствовать настоящим техническим требованиям и требованиям, действующих на территории России норм, правил и стандартов. Основное и вспомогательное оборудование, входящее в объем поставки, должно обладать патентной чистотой. Поставляемое Оборудование должно быть новым, ранее не использованным и соответствовать настоящим Техническим требованиям. Под новым следует понимать оборудование, которое не было в употреблении, не проходило ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств. Оборудование должно быть поставлено, а Услуги оказаны по адресу, указанному в таблице 1.1 настоящих ТТ. Перед началом поставки оборудования исполнитель передает Покупателю заводскую документацию на оборудование, паспорта на оборудование, заводские сертификаты на оборудование и материалы, заводские чертежи, комплект подробных инструкций по монтажу, наладке, испытаниям и текущей эксплуатации, содержащих наряду с описанием чертежи, схемы и фотографии, иллюстрирующие все этапы установки и сборки оборудования и их специфику. В инструкциях должна содержаться информация по наладке и испытаниям оборудования на месте монтажа, а также последующей его эксплуатации с указанием периодичности и объема требуемых проверок и испытаний, технического обслуживания и ремонтов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик обязан осуществить шефмонтаж, шефналадку Оборудования (с обеспечением контроля метрологических характеристик КИП, наличия всей необходимой Технической документации и качества выполненных работ), шефнадзор сдачи в эксплуатацию. Технический инструктаж эксплуатационного персонала осуществляется Поставщиком в соответствии с настоящими ТТ. Для обозначения (маркировки, кодирования) технологических и электрических элементов, конструктивов, оборудования и материалов, документации, аппаратной и программно-алгоритмической части систем измерений, контроля, сигнализации должна применяться система кодирования KKS (Kraftwerk Kennzeichen System) в соответствии с требованиями Концепции по кодированию объектов Энергетики, приведённых в СТО 70238424.27.100.010-2011, СТО 70238424.27.100.078-2009. Регламент кодирования разрабатывается Проектировщиком и предоставляется на стадии разработки проекта привязки. Результат кодирования согласовывается с Покупателем. В комплекте поставки Оборудования необходимо предусмотреть поставку комплекта ЗИП в объеме, необходимом для обеспечения безаварийной эксплуатации в течение гарантийного срока. Комплектность ЗИП определяется заводом-изготовителем и действующими НТД. Основные и комплектующие изделия должны быть выполнены в антикоррозионном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов внешней среды. Конечная продукция должна иметь паспорта и сертификаты соответствия системы сертификации, действующих ГОСТ РФ, а также соответствующих Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», «ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»). Для подтверждения указанного требования Поставщик на этапе поставки Оборудования должен - сертификаты и/или декларации соответствия. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Контрольно-измерительная аппаратура и приборы, предустановленные на Оборудовании и поставляемые с Оборудованием, должны быть из Государственного реестра систем измерения Российской Федерации с оформлением Свидетельств об утверждении типа средств измерений (СИ), паспортов СИ, свидетельств о первичной поверке средств измерений При поставке совместно с Оборудованием контрольно-измерительная аппаратура и приборы должны иметь следующие документы: • Свидетельство об утверждения типа с описанием типа средства измерения (далее - СИ); • Свидетельство о первичной поверке (калибровке); • Утвержденная методика поверки (калибровки); • Паспорта на русском языке; • Руководство по эксплуатации. Межповерочный (межкалибровочный) интервал приобретаемых СИ должен быть не менее 5 лет, как максимум – соизмерим с полным сроком службы СИ. Техническая документация на поставляемую продукцию зарубежного производителя должна иметь перевод на русский язык. Все СИ, с которых необходимо производить сбор требуемой информации в процессе эксплуатации оборудования, должны быть установлены лицевой стороной к обслуживающему персоналу. | Согласие с требованием |  |  |
|  | В случае, если в Технических требованиях и/или приложениях к ним и/или рабочей документации, выданной в производство работ, указаны конкретные производители, торговые марки, фирменные наименования, модели или источник происхождения оборудования Поставщик может предложить эквивалент, характеристики которого не хуже. При этом Поставщик должен указать причины необходимости такой замены и предоставить исчерпывающую информацию об эквивалентном оборудовании, а предлагаемые замены не должны оказывать влияние на безопасность объекта и обеспечивать выполнение требований проектной документации. Оценка применимости эквивалентной продукции выполняется сравнением основных характеристик, в том числе: - для коммутационных аппаратов (расцепители, контакторы, переключатели, реле) – основные электрические параметры (ток, напряжение, мощность), габаритные размеры, степень защиты от воздействия окружающей среды. - для электротехнических шкафов, щитов, панелей, ящиков – габаритные размеры, степень защиты от воздействия окружающей среды, способ ввода кабелей, способ крепления, количество вмещаемых модулей. - для контроллеров, интерфейсных модулей, модулей ввода/вывода – основные электрические параметры (ток, напряжение), поддержка протоколов связи, емкость накопителя, количество и типы вводов/выводов, габаритные размеры, степень защиты от воздействия окружающей среды, способ крепления, исполнение, количество и тип портов. - для КИП (датчики и ТТ) – основные электрические параметры (ток), тип выходного сигнала, класс точности, габаритные размеры, степень защиты от воздействия окружающей среды, способ крепления. - для источников питания - основные электрические параметры (ток, напряжение, мощность и др.), масса, габаритные размеры, степень защиты от воздействия окружающей среды. - для электротехнического оборудования – основные электрические параметры (ток, напряжение, мощность), тип, исполнение, группа соединений, габаритные размеры, масса, степень защиты от воздействия окружающей среды. С целью подтверждения применимости предложенной Поставщиком эквивалентной продукции, а также ее соответствия техническим требованиям Покупателя и рабочей документации, Поставщик должен предоставить комплект Технической документации: - пояснительную записку с указанием причин необходимости замены на эквивалентное оборудование, все преимущества перехода на эквивалентное оборудование; - сертификат (декларация) соответствия на эквивалентное оборудование; - схемы электрические принципиальные с перечнем элементов на эквивалентное оборудование; - габаритно-установочные чертежи на эквивалентное оборудование; - техническую информацию на эквивалентное оборудование (протоколы сертификационных испытаний, техническое описание и руководство по эксплуатации) на коммутационные аппараты, КИП, автоматические выключатели, устройства микропроцессорных защит и автоматики, разъединители, комплектующие изделия и другие элементы, входящие в объем поставки. Поставка эквивалентов допускается только по письменному согласованию с Покупателем и с учетом возможности интеграции и взаимодействия вновь поставляемого оборудования с запроектированным оборудованием и выполненной под него строительной части. В случае применения эквивалентной продукции, соответствующей требованиям настоящих Технических требований и/или в случае согласования Покупателем эквивалента оборудования: - Поставщик берет на себя все затраты по внесению изменений в рабочую, проектную и сметную документацию, согласовании ее с Покупателем, - Поставщик берет на себя все затраты по подготовке (в бумажном и электронном виде) и замене в архивах, и выданной «в производство», всех комплектов рабочей, проектной и сметной документации, - Поставщик берет на себя все затраты по проведению необходимых расчетов и доработке строительной части под эквивалент оборудования, - Поставщик гарантирует, что он своими силами и за свой счет устранит все замечания, возникшие при приемке данного оборудования в эксплуатацию комиссией. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к способам и технологиям выполнения работ и оказания услуг должны соответствовать НТД, действующим в РФ, в том числе: | -//- | -//- | -//- |
|  | Основное и вспомогательное оборудование входящие в объем поставки по данному техническому требованию должно отвечать, но не ограничиваясь следующим документам: - ВНТП-81. «Нормы технологического проектирования тепловых электрических станций». Москва, Минэнерго СССР, 1981 г. - Приказ Минэнерго РФ от 16 августа 2019 года № 858 «Об утверждении Методических указаний по технологическому проектированию тепловых электростанций»; - СП 90.13330.2012 «Свод правил. Электростанции тепловые. Актуализированная редакция СНиП II-58-75»; - «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Р.Ф.» (утверждено приказом № 1070 Минэнерго Р.Ф. от 04.10.2022 года); - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем (утверждены постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937); - «Правилам техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97; - ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 500 от 07.12.2020; - СТО 70238424.27100.018-2009г. «Тепловые электростанции. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»; - ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»; - ГОСТ 2.602-2013 «Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы»; - ГОСТ 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»; - СТО 70238424.27.100.010-2011 Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) ТЭС. Условия создания. Нормы и требования. - ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования». - ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» - Постановление Правительства РФ от 31 октября 2009 года № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»; - Постановление правительства РФ № 719 от 17.07.2015 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»; - Правила противопожарного режима в Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479; - Технический регламент Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС - 020 - 2011); - ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества; - ГОСТ 51317.6.5-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний; - ГОСТ 17544-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения классов напряжения 220, 330, 500 и 750 кВ. Технические условия. - ГОСТ 11920-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения напряжением до 35 кВ. Технические условия. - ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия; - ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия; - ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия; - ГОСТ Р 58669-2019 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях; - ГОСТ 23216-78. Изделия электротехнические. Хранение и транспортирование, консервация, упаковка. Общие требования и методы испытаний; - ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категория, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды; - ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP); - ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление; - ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Требования безопасности; - ГОСТ 12.3.002-2014. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности; - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования; - ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные; - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ); - ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры; - ГОСТ 9920-89 (МЭК 815-86) Электроустановки переменного тока на напряжение от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции; - ГОСТ 30830-2002 (МЭК 60076-1-93) Трансформаторы силовые. Часть 1. Общие положения; - ГОСТ 8865-93 Системы электрической изоляции. Оценка нагревостойкости и классификация; - ГОСТ 12.2.024-87 Система стандартов безопасности труда. Шум. Трансформаторы силовые масляные; - ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам; - ГОСТ 14209-85 Трансформаторы силовые масляные общего назначения. Допустимые нагрузки; - ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции; - ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения; - ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы (с Поправками); - ГОСТ 26.010-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы частотные электрические непрерывные входные и выходные; - ГОСТ 26.011-80 Средства измерения и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные; - ГОСТ 26.013-81 Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные; - СП 76.13330-2016 Электротехнические устройства; - РД 153-34.1-35.127-2002 Общие технические требования к программно-техническим комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций; - РД 153-34.1-35.137-00 Технические требования к подсистеме технологических защит, выполненных на базе микропроцессорной техники; - РД 153-34.0-11.117-2001 Основные положения. Информационно-измерительные системы. Метрологическое обеспечение; - ВСН 37-86 (РД 34.20.405) Правила приемки в эксплуатацию отдельных пусковых комплексов и законченных строительством электростанций, объектов электрических и тепловых сетей; - СТО 56947007-29.200.10.011-2008 Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования. - Техническая политика группы ПАО РусГидро, утвержденная Советом директоров Общества (Протокол № 307 Заседания Совета Директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 в ред. протокола от 07.02.2024 №368). - Типовые проектные решения при создании (модернизации) РЗА присоединений главных схем всех классов напряжения ГЭС, утвержденные приказом ПАО «РусГидро» от 31.08.2022 № 645. - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 903н от 15.12.2020; - «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 782н от 16.11.2020; - ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». - Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; - Инструкция по пожарной безопасности проведения монтажных работ, наладочных работ и испытаний предприятия-изготовителя оборудования и других нормативно-технических документов в части обеспечения пожарной безопасности; - «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом №536 от 15.12.2020. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Все замены видов услуг должны быть согласованы с Покупателем в письменной форме. До начала оказания услуг на объекте Покупателя все работники Поставщика должны быть ознакомлены под роспись в журнале инструктажа с общими, для всех организаций и лиц на данной территории, мероприятиями по обеспечению безопасности труда согласно акту – допуску и графику совмещенных работ, а также пройти инструктаж в установленном порядке. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | При оказании услуг на объекте Покупателя работники Поставщика обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка (передаются представителю Поставщика в момент начала оказания услуг на площадке строительства) и обеспечить наличие своего представителя на производственной площадке на весь период оказания услуг, наделенного полномочиями принятия решений по организационным, техническим и финансовым вопросам. Представитель Поставщика должен постоянно находится на Объекте в период оказания всех услуг. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Работники Поставщика (руководители, специалисты и рабочие) должны быть обучены и иметь удостоверения по проверке знания правил охраны и безопасности труда, соответствующую группу допуска по электробезопасности с учетом должности, профессии. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Поставщик должен - список рабочего и административно-технического персонала, который будет привлекаться для оказания услуг, с указанием ФИО, образования, групп по электробезопасности, квалификации и количественного состава; | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Программу приемо-сдаточных испытаний составляет пуско-наладочная организация по согласованию с Поставщиком. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования выполняется пуско-наладочной организацией в присутствии Поставщика и Покупателя. Результаты опробования оформляются актами. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Круг лиц, имеющих право доступа на строительную площадку (место оказания услуг), ограничивается персоналом Поставщика, а также персоналом нанятых им субподрядчиков. Доступ на строительную площадку персонала Поставщика, а также персонала нанятых им субподрядчиков обеспечивается в соответствии с требованиями нарядно-допускной системы и нормативных документов Покупателя, регулирующих порядок доступа на объекты и пропускной режим. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | По требованию Покупателя Поставщик предоставляет ему полную информацию о количестве занятого персонала с указанием специальности, должности, выполняемой работы и иных сведений. Покупатель может самостоятельно провести сбор информации, фиксируя в том числе физическое присутствие работающих на всех участках. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Поставщик, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала (персонала нанятых Поставщиком субподрядчиков). | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | В соответствии с Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»: Силовые трансформаторы должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52719-2007 (разд. 7 (в части ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-2015), пп. Г.48, Г.50), ГОСТ 12.2.007.2-75, ГОСТ 12.2.024-87, ГОСТ 1516.3-96 (п.4.14). Декларации о соответствии, должны иметь электронную регистрацию в едином реестре деклараций на сайте https://fsa.gov.ru/ (требование п.6 ст.24 ФЗ-184) и статус действующего документа и удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015. В составе заявки Участник должен представить регистрационный номер декларации о соответствии или копию декларации о соответствии. | Согласие с требованием | ### Предоставить регистрационные номера деклараций о соответствии или копии деклараций о соответствии на силовые трансформаторы. |  |
|  | Поставщик должен обеспечить соответствие поставляемой продукции критериям подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, согласно постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 №719. Соответствие требованиям по локализации согласно постановлению Правительства РФ от 17.07.2015 №719 подтверждается на этапе поставки продукции. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к организации работ по шефмонтажу | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик выполняет шефмонтаж поставляемого оборудования в объеме и соответствии с ГОСТ Р 56203-2015 «Шефмонтаж и шефналадка». | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Шефмонтаж поставляемого оборудования выполняется с целью обеспечения соблюдения требований технической документации предприятия-изготовителя при ведении монтажа, хранении оборудования на объекте Покупателя, пуске и комплексном опробовании путем технического руководства и контроля со стороны шефперсонала, а также квалифицированного и оперативного решения вопросов, возникающих в ходе монтажа оборудования. Поставщик предоставляет шефперсонал на весь период работ, начиная от приемки фундаментов под оборудование и до проведения комплексного опробования оборудования. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Поставщик предоставляет шефперсонал на весь период работ, начиная от приемки фундаментов под оборудование и до проведения комплексного опробования оборудования. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Поставщик, за 60 дней до начала монтажных работ предоставляет перечень шефперсонала по всем направлениям (механическая часть, электрическая часть, микропроцессорные системы и проч.). Шеф - персонал должен быть обеспечен Поставщиком по письменной заявке Покупателя на основании графика проведения монтажных работ. Поставщик обязан обеспечить работу шефперсонала в привязке к графику монтажа и ПНР, т.е. при необходимости продленного рабочего дня, в выходные и праздничные дни. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Шефперсонал, предоставляемый Поставщиком, должен быть русскоязычным, либо обеспечен квалифицированными переводчиками. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | В обязанности шефперсонала входит: - проверка готовности оборудования и строительных сооружений к началу монтажных работ в соответствии с техническими требованиями и инструкцией по монтажу; - рассмотрение всех вопросов, относящихся к изготовителю оборудования; - проверка условий хранения оборудования на складах Покупателя; - контроль за соблюдением технологии и условий производства монтажных работ; - участие в освидетельствовании оборудования и подписании актов на все основные монтажные, предпусковые, пусковые и наладочные операции и скрытые работы, выполняемые персоналом Покупателя на оборудовании Поставщика; - участие в оформлении и подписании прочей документации на выполненные работы, предусмотренной Поставщиком и Покупателем (журналов, формуляров, паспортов, протоколов, технических решений, режимных карт, актов и проч.); - участие во всех ревизиях, измерительном контроле оборудования; - участие в составлении и подписании актов, фиксирующих обнаружение дефектов; - письменное уведомление руководства Покупателя о всех случаях невыполнения указаний шефперсонала подрядными организациями или персонала Покупателя; - техническое руководство выполнения предпусковых работ, ввода в действие штатных КИП, средств автоматизации и технологических защит; подготовка графиков и условий проведения предпусковых и пусковых операций, настройки режимов работы. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к организации работ по шефналадке | -//- | ### -//- | -//- |
|  | Поставщик выполняет шеф-наладку поставляемого оборудования в объеме и соответствии с ГОСТ Р 56203-2015 "Шефмонтаж и шеф-наладка". | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Поставляемое оборудование проходит заводские и приемо-сдаточные испытания с использованием методики, специального оборудования и приборов в соответствии с программой приемо-сдаточных испытаний. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Шефперсонал, предоставляемый Поставщиком, должен быть русскоязычным, либо быть обеспечен переводчиками необходимого количества и квалификации. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Включенный в стоимость объем трудозатрат на шефналадочные работы должен быть достаточным для ввода оборудования в эксплуатацию в сроки, указанные Покупателем. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к контролю качества работ / услуг и материалов | -//- | -//- | -//- |
|  | Наличие у производителя системы управления качеством. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик обязан осуществлять процесс проектирования и изготовления продукции, согласно требованиям, раздела 7 стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015, сопутствующую производству деятельность согласно пунктам по разработанным им в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 документам. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | В ходе проектирования и изготовления Поставляемого оборудования должны выполняться требования по менеджменту качества, выставляемые Покупателем в соответствующих контрактах. Объем требований по менеджменту качества будет основываться на категории обеспечения качества, применяемой Поставщиком ГОСТ Р ИСО 9001-2015. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Поставщик должен получить необходимые разрешения и лицензии в соответствии с требованиями законодательства, а также применяемых правил, норм и стандартов, указанных в настоящих технических требованиях. | Согласие с требованием | ### - | - |
|  | Требования к персоналу подрядчика / исполнителя | -//- | -//- | -//- |
|  | Персонал Поставщика, привлекаемый к выполнению услуг, оговоренных с поставкой оборудования, должен пройти соответствующее обучение и иметь документы установленного образца. | Согласие с требованием | - | - |
|  | При выполнении работ должны соблюдаться требования действующих нормативных документов по обеспечению промышленной безопасности. | Согласие с требованием | - | - |
|  | Поставщик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом, управленческой компетентностью и репутацией, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) для выполнения работ по поставляемому оборудованию, в том числе: 1) должен иметь все необходимые лицензии, сертификаты и свидетельства; 2) квалификация персонала должна обеспечивать выполнение всех указанных работ; 3) должен иметь достаточное количество персонала, в т.ч. с группой IV по ТБ; 4) должен иметь опыт разработки, создания и сдачи в эксплуатацию поставляемого оборудования; 5) персонал Поставщик должен быть обучен и иметь опыт работ с поставляемым оборудованием и программным обеспечением | Согласие с требованием | - | - |
|  | Требования к обучению персонала | -//- | -//- | ### -//- |
|  | При монтаже, вводе в эксплуатацию, проведении эксплуатационных испытаний и испытаний на надежность поставляемого оборудования Поставщик должен всесторонне проинструктировать эксплуатационный персонал, назначенный Покупателем, с функциями каждой системы поставляемого оборудования. Предполагается, что все теоретическое обучение и теоретический инструктаж персонала Покупателя будет завершен до начала ввода в эксплуатацию энергоблока. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Инструктаж должен быть проведен на строительной площадке и/или в производственных помещениях Поставщика или его Субпоставщиков и выполнен в соответствии с программой и графиком инструктирования персонала, которые должны быть подготовлены Поставщиком и согласованы обеими Сторонами в установленном порядке до начала монтажа. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Поставщик должен предоставить инструкторов из числа высококвалифицированного и опытного персонала. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Поставщик должен использовать для проведения подготовки персонала все соответствующие производственные инструкции, чертежи и технические описания. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Помимо обычных и стабильных производственных условий особое внимание при подготовке персонала необходимо уделить работе во внештатных ситуациях (включая быстрый пуск и аварийную остановку). | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | После завершения подготовки каждый сотрудник должен быть способен обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию любой вверенной ему системы. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Завершение подготовки персонала в соответствии с положениями настоящих технических требований является обязательным условием для приемки работ. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Поставщик несет ответственность за действия и упущения назначенного персонала Покупателя в течение срока подготовки персонала, проводимого Поставщиком, за исключением случаев, когда негативное воздействие вызвано умышленным невыполнением обязанностей персонала, назначенным Покупателем. | Согласие с требованием | - | ### - |
|  | Требования к поставляемой продукции | -//- | -//- | -//- |
|  | Комплект, технические и конструктивные требования на поставляемую продукцию, указаны в опросных листах приложений: Приложение 1.1 к ТТ (Опросные листы на силовые блочные трансформаторы); Приложение 1.2 к ТТ (Опросные листы на трансформатор собственных нужд); Приложение 1.3 к ТТ (Опросные листы на общестанционный и резервный трансформатор); Приложение 1.4 к ТТ (Автотрансформатор связи ОРУ 220/110 кВ) | Согласие с требованием | Предоставить заполненые опросные листы на этапе подачи заявок |  |
|  | Требования к приемке оборудования на предприятии-изготовителе | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен провести на своем предприятии испытания продукции на соответствие их требуемым техническим характеристикам и заданным условиям работы. Испытания производятся по программе и методикам Изготовителя. По завершении изготовления оборудования проводятся приемочные испытания. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Приемочные испытания оборудования на заводе-изготовителе проводятся с участием представителей Покупателя. Поставщик обязан уведомить Покупателя о запланированных испытаниях не менее чем за десять рабочих дней до начала испытаний | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить сертификационный отчет заводского испытания по каждому типу продукции. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проверка конструкции Продукции выполняется на заводе Покупателем или инспектирующей компанией, назначенной Покупателем. Проверка конструкции подразумевает проверку документов на изготовление, в том числе протоколов по контролю качества, внешний осмотр и наблюдения за испытаниями. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к безопасности | -//- | -//- | -//- |
|  | Все поставляемое оборудование должно быть разработано с учетом существующей нормативно-технической и законодательной документации по технике безопасности, взрывобезопасности и пожаробезопасности, а также соответствовать действующим требованиям безопасности. Оборудование, связанное с безопасностью, должно иметь разрешение на применение Ростехнадзора РФ в соответствии с ФЗ №116 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». | Согласие с требованием |  |  |
|  | Применяемые материалы не должны выделять при пожарах газов, образующих взрывоопасные и токсичные смеси и поддерживающих горение. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Детали и сборочные единицы массой свыше 20 кг должны иметь приспособления для подъема, опускания и удержания на весу при монтажных и ремонтных работах. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Вращающиеся детали машин должны быть защищены от возможных контактов с ними обслуживающего персонала. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Уровень вибрации в зоне обслуживания оборудования должен соответствовать требованиям нормативных документов РФ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Заземление и защитные меры безопасности должны быть выполнены в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждённые приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н»). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Расположение на металлоконструкциях электрооборудования, на которое подается опасное напряжение, не должно допускать возможности свободной доступа к элементам, находящимся под напряжением. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования в части электробезопасности по ГОСТ 12.1.019-2017, ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007, ГОСТ Р 58698-2019, ГОСТ Р МЭК 60950-2002. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Пожарная безопасность должна быть обеспечена потребителем в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020, СП3.13130.2009. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к конструкции, изготовлению и материалам | -//- | -//- | -//- |
|  | Оборудование должно разрабатываться (проектироваться) и изготавливаться (производиться) таким образом, чтобы при применении по назначению, эксплуатации и техническом обслуживании обеспечивалось его соответствие требованиям безопасности. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик при выполнении проектных работ использует и применяет международную систему классификации и кодирования объектов и оборудования KKS, которую покупатель предоставляет Поставщику. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Представителям Покупателя должна быть предоставлена возможность контроля процесса производства оборудования и контроля его испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставляемое оборудование должно проходить приёмо-сдаточные испытания: - На площадке завода изготовителя, проводит служба технического контроля по программам и методикам, указанным в основном конструкторском документе. Протоколы испытаний должны быть оформлены на каждые системы и комплексы поставляемого оборудования. На все узлы должна быть представлена документация о приемке; - После монтажа, перед сдачей в эксплуатацию, с последующим оформлением акта приёмки оборудования в эксплуатацию. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам | -//- | -//- | -//- |
|  | Климатические данные площадки строительства Артемовской ТЭЦ-2 указаны в Приложении 4, текущего ТТ | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям | -//- | -//- | -//- |
|  | Пункт разгрузки – площадка Артемовская ТЭЦ-2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия транспортировки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе – 9 (ОЖ1) по ГОСТ 15150-69. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе – 9 (ОЖ1) по ГОСТ 15150-69. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен предоставить краткую инструкцию по хранению и транспортировке. Инструкция должна предусматривать возможность транспортировки всеми видами транспорта. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик должен доставить все оборудование поставки на строительную площадку, предварительно проинформировав об этом Покупателя, используя вид транспорта, предварительно согласованный с Покупателем. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Размеры отдельных блоков поставляемого оборудования должны обеспечивать возможность их транспортировки всеми видами транспорта без ограничения расстояния. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Для обеспечения погрузочно-разгрузочных работ с блоками поставляемого оборудования (как в упаковке, так и без нее) Поставщиком должно быть разработано специальное грузоподъемное оборудование, либо приспособления, если габаритные и иные характеристики блоков поставляемого оборудования не позволяют производить погрузочно-разгрузочные работы с применением общедоступных грузоподъемных механизмов или приспособлений (при необходимости). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Консервация поставляемого оборудования должны обеспечивать их гарантированную сохранность с учетом воздействия климатических факторов в районе строительства в течение 24 месяцев, считая с даты поставки на строительную площадку Артемовской ТЭЦ-2. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Все обработанные поверхности оборудования, запчастей, приспособлений и специального инструмента до упаковки подвергаются консервации в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Законсервированные узлы, запчасти, мелкие узлы и детали (арматура, элементы опор, детали КИП и автоматики и др.), приспособления и инструмент упаковываются и закрепляются в таре, предохраняющей от механических повреждений и воздействия метеорологических условий при транспортировке и хранении. | Согласие с требованием |  |  |
|  | После изготовления наружные поверхности поставляемого оборудования из не коррозионностойких материалов должны быть окрашены. Кромки деталей, подготовленных к сварке, по длине 20 мм от края кромки не окрашиваются, но должны быть защищены. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Отверстия и штуцеры в оборудовании, в коллекторах, свободные концы трубопроводов должны закрываться транспортными колпачками или заглушками. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик обязан заранее сообщить Покупателю об особенных условиях хранения, если какие-либо элементы поставляемого оборудования таковых требуют. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Упаковка поставляемого оборудования должны обеспечивать их гарантированную сохранность с учетом воздействия климатических факторов в районе строительства в течение 24 месяцев, считая с даты поставки на строительную площадку Артёмовской ТЭЦ-2 и осуществляться в соответствии с инструкциями Поставщика и требованиями применяемых правил, норм и стандартов в том числе по ГОСТ 23170-78. | Согласие с требованием |  |  |
|  | С каждым товарным местом материалов и оборудования должны находиться два экземпляра упаковочного листа. Один экземпляр упаковочного листа должен находиться внутри ящика или упаковки, а другой экземпляр снаружи ящика или упаковки в водонепроницаемом пакете, прикрепленном таким образом, чтобы он не отрывался и не был утерян во время транспортировки. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Товаросопроводительная и эксплуатационная документация должны укладываться в отдельной упаковке. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Упаковка и блоки Поставляемого оборудования должны иметь такелажные узлы (при необходимости). | Согласие с требованием |  |  |
|  | На рабочих чертежах блоков (контейнеров) должны указываться места строповки, координаты центра тяжести и схемы подъема блоков (контейнеров) или должны быть указаны места приварки деталей для крепления стропов грузоподъемных механизмов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка транспортных мест должна осуществляться в соответствии с требованиями применяемых правил, норм и стандартов, в том числе по ГОСТ 14192-96 и согласно документации предприятия - изготовителя. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Маркировка должна быть устойчива против атмосферных осадков, не стираться и не выцветать. Цвет краски маркировки должен контрастно отличаться от цвета упаковки или самого блока Поставляемого оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставляемое оборудование должны снабжаться фирменными табличками предприятий-изготовителей, которые должны содержать техническую информацию (товарный знак или наименование завода-изготовителя, название, модель, тип, код KKS, производительность, мощность, заводской номер заказа, год изготовления, масса, номинальные значения важнейших параметров оборудования, степень защиты IP (для электрооборудования) и т.п.). На механизмах вращения четкой нестираемой стрелкой, расположенной на видном месте, обозначается направление вращения. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Способ нанесения надписей на табличке поставляемого оборудования должен обеспечить их сохранность в течение всего периода эксплуатации | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к эксплуатации, обеспечению и утилизации | -//- | -//- | -//- |
|  | Конструкция основного и вспомогательного оборудования качество их изготовления должны обеспечить надежную и экономичную работу в межремонтный период (между капитальными ремонтами) | Согласие с требованием |  |  |
|  | Базовые узлы и детали, имеющие ограниченный ресурс, должны иметь срок службы не менее ресурса между капитальными ремонтами или быть кратными ему. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Средняя наработка на отказ – не менее 25000 ч. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Полный срок службы - не менее, 30 лет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Технология ремонта и регламент обслуживания, перечень ремонтных средств и соответствующая техническая документация на ремонт должны быть разработаны поставщиком. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Конструкция сборных модулей оборудования должна предусматривать возможность технического осмотра сборочных единиц и деталей в соответствии с регламентом технического обслуживания и ремонта без вскрытия других элементов, имеющих более длительный межремонтный ресурс. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Оборудование должно быть ремонтопригодным. Его конструкция должна обеспечивать возможность замены любой быстро изнашиваемой детали. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию | -//- | -//- | -//- |
|  | Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемого оборудования настоящим техническим требованиям, требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа, пуска, наладки и эксплуатации, а также изготовление и поставку запасных частей на договорной основе в течение расчетного срока службы Поставляемого оборудования. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации Поставляемого оборудования должен составлять не менее 60 месяцев с даты получения Разрешения на ввод в эксплуатацию энергоблока, в состав которого входит Поставляемое оборудование, но не менее 66 месяцев, считая с даты поступления на площадку последнего поставленного узла (элемента) оборудования (в т.ч. КИП). | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставляемое оборудование должно стабильно (гарантированно) работать по приведенной в настоящих технических требованиях сейсмостойкости. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Гарантии распространяются на все детали и узлы поставляемого оборудования. Гарантийный период эксплуатации увеличивается на время простоя поставляемого оборудования, необходимое на устранение гарантийного дефекта. Гарантийный срок на соответствующую замененную деталь продлевается соответственно на период устранения дефектов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Если в период пуска, испытаний или в течение гарантийного срока эксплуатации будут выявлены дефекты оборудования или несоответствия, Поставщик за свой счет должен устранить все обнаруженные дефекты исправлением либо заменой дефектной продукции в согласованные сроки. Гарантийный срок на соответствующую замененную деталь продлевается соответственно на период устранения дефектов | Согласие с требованием |  |  |
|  | Все расходы, связанные с устранением гарантийных дефектов или заменой оборудования, включая транспортные и погрузочные – разгрузочные расходы, расходы на командирование специалистов поставщика на объект, будут осуществляться поставщиком за свой счет. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Определение гарантированных значений технико-экономических показателей поставляемого оборудования должно производиться при гарантийных испытаниях и не должны изменяться в течение гарантийного периода эксплуатации. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Готовность поставляемого оборудования к проведению испытаний на достижение гарантийных показателей должна определяться совместным актом представителей Поставщика и Покупателя после проведения наладочных и доводочных работ. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Проведение гарантийных испытаний осуществляется Покупателем по согласованию с Поставщиком. Результаты испытаний оформляются актом. | Согласие с требованием |  |  |
|  | При использовании в поставляемом оборудовании отдельных быстро изнашиваемых узлов и деталей их ресурс должен быть оговорен в технических условиях, указан в эксплуатационной документации с предоставлением графика их замены с целью обеспечения надежной и экономичной работы оборудования. Поставщик гарантирует своевременную поставку Покупателю таких узлов и деталей для их замены с целью обеспечения надежной и экономичной работы оборудования в течении всего срока службы. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с МТР | -//- | -//- | -//- |
|  | Вся документация должна быть представлена на русском языке, в согласованные с Покупателем и Генпроектировщиком сроки. В случае поставки оборудования производства иностранной фирмы документация должна быть представлена на русском и английском языках. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Поставщик обязан предоставить комплект документации на оборудование и материалы (где это применимо) включая, но не ограничиваясь (передаётся заказчику в оригинальном бумажном экземпляре, в электронном виде на CD-диске - графический материал – NanoCad 2022, текстовые документы – Word; для электронных таблиц-xlx (xls); в формате pdf-для всех включенных в перечень документов. Включая сканированные копии бумажных документов (паспортов, сертификатов и т.п.) | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Технический формуляр (паспорт) на комплекты поставляемого оборудования. - Спецификация и описание оборудования, входящего в комплект поставки. - Техническое описание поставляемого оборудования. - Технические данные электротехнического оборудования и принципиальная электрическая схема с расчетом потребления энергии. - Спецификация и технические данные на поставляемые в комплекте компоненты, расходные материалы, ЗИП, специальный инструмент. - Гарантийные показатели и показатели надежности. - Документы (декларация соответствия или сертификат соответствия) согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза. - Задания на площадки обслуживания (при необходимости). - Компоновка оборудования с указанием присоединительных размеров и нагрузок от оборудования. - Габаритные чертежи оборудования; Протоколы испытаний. | Согласие с требованием |  |  |
|  | - Технический формуляр (паспорт) на комплект поставляемого оборудования; - Упаковочный лист на поставляемое оборудование; - Товарно-транспортные документы: ТТН, CMR и тп. (в зависимости от типа доставки); - Гарантийные показатели и показатели надежности; - Протоколы заводских испытаний; - Сертификат качества, сертификат соответствия (что применимо); - Разрешение на применение Оборудования (материалов) на территории Российской Федерации, выданное территориальным органом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России; - Иные документы (сертификат соответствия, сертификат безопасности, санитарный сертификат, сертификат об утверждении типа средств измерения Госстандарта России, лицензия и т.п.) в зависимости от номенклатуры поставляемого оборудования; - Техническое описание поставляемого оборудования; - Перечень оборудования и приборов с указанием характеристик (типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов, потребителей электроэнергии собственных нужд постоянного и переменного тока с указанием установленной и потребляемой мощности); - Подробные инструкции (с включением фотографий, иллюстрирующих все этапы установки и сборки оборудования и их специфику) по монтажу, наладке, испытаниям вводу оборудования в работу после монтажа, эксплуатации оборудования, общие инструкции по пуску и останову оборудования, диагностики отказов, ремонту/техобслуживанию, а также руководство по обучению эксплуатационного персонала; - Техническое описание, чертежи, монтажные чертежи, схемы электрические принципиальные и монтажные, эксплуатационные схемы, технологические схемы; - Спецификации и детальное описание оборудования, входящего в комплект поставки; - Перечни цифровых сигналов датчиков от СМТО-II-го уровня для передачи в АСУ ЭТО верхнего уровня (предоставляется по отдельному запросу, в течение 2-х недель). - Спецификации на арматуру, трубопроводы, фасонные изделия; - Технические данные на поставляемые в комплекте компоненты и расходные материалы, фильтрующие среды, свидетельства об испытании; - Технические данные электротехнического оборудования и принципиальная электрическая схема с расчетом потребления энергии; - Технические паспорта от производителей применяемого оборудования, комплектующих и материалов; Перечни запчастей, специального инструмента и приспособлений. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования по передаче документации Проектировщику для разработки проектной документации |  |  |  |
|  | Строительная часть. Габаритно-установочные чертежи с указаниями требований к монтажу и грузоподъемным механизмам | Согласие с требованием |  |  |
|  | Электротехническая часть: - техническое описание трансформатора и комплектующего оборудования, режимов работы; - таблицу технических данных трансформаторов тока; - инструкции по эксплуатации трансформатора и монтажу в соответствии с требованиями РФ; - принципиальные электрические схемы; - сертификаты, ТУ, паспорта на основное и вспомогательное оборудование и средства измерения; - протоколы заводских испытаний, свидетельства о внесении трансформаторов тока в Единый Госреестр средств измерений и акты Госпроверки трансформаторов; - программа испытаний на площадке после монтажа с последующей выдачей протоколов; - технология ремонта, регламент обслуживания, перечень ремонтных средств и соответствующая техническая документация на ремонт с полным комплектом чертежей и схем; дополнительно в части КИВ вводов 220 кВ: руководство по эксплуатации, методику и предварительный расчёт параметров срабатывания, протоколы испытаний, функционально-логические схемы, перечни сигналов в АСУ ЭТО, монтажные и принципиальные схемы шкафов. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Часть КИП и А: - перечень измерений (с маркировкой по системе KKS) с указанием диапазонов измерений, уставок срабатывания защит и блокировок, предупредительной и аварийной сигнализации; - перечень контрольно-измерительных приборов; - схемы подключения шкафа управления, соединительных коробок; - алгоритмы управления комплектно поставляемого оборудования, включая алгоритмы защиты, блокировки, сигнализации и автоматического регулирования; - условия управления, регулирования и защиты. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Часть полевого оборудования СМТО: - Перечень контуров измерения; - Перечень входных и выходных сигналов по каналам цифровой передачи данных от СМТО в АСУ ЭТО; - Схемы подключения - Спецификации устройств СМТО; - Спецификация на кабели, провода; - Условия технологических защит, блокировок и сигнализации; - Схемы электрические измерений и электропитания; - Схемы подключения внешних проводок оборудования СМТО (включая таблицы клемм для подключений кабелей СМТО); - Кабельный журнал контрольных кабелей; - Кабельный журнал силовых кабелей; - Кабельный журнал шинных и системных кабелей; - Дистанционное управление и блокировки. Структурные схемы алгоритмов с описанием; - Регистрация аварийных ситуаций. Структурные схемы алгоритмов с описанием; - Рекомендуемая структура и иерархия видеограмм; - Руководства по эксплуатации полевого оборудования СМТО; - Руководства по эксплуатации на комплектующие изделия; - Методики поверки и калибровки; - Программа и методики заводских и приемо-сдаточных испытаний полевого оборудования СМТО. | Согласие с требованием |  |  |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

- 3.1.	В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме (с учетом прилагаемой к ней инструкции по заполнению), приведенной в Приложении 2, с приложением информационной справки о стоимости сопутствующих услуг по шефмонтажу в произвольной форме.

- 3.2.	Вместе с Коммерческим предложением Участник должен предоставить в составе заявки спецификацию поставляемого оборудования по форме, приведенной в Документации о закупке  (в случае закупки оборудования (материалов) комплектом в спецификации необходимо разбить его на позиции с указанием полного наименования (тип, марка, артикул) каждой составляющей и стоимости за единицу).

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

- 4.1.	В рамках реализации договора сметную документацию в обоснование стоимости сопутствующих услуг (шефмонтаж, шефналадка, необходимо составлять и оформлять в соответствии с требованиями к оформлению и составлению сметной документации на оказание услуг по шефмонтажу и шефналадке, указанными в Приложении 3.

- Приложение 1. Опросные листы на поставляемую продукцию, указаны в приложениях к техническим требованиям:

Приложение 1.1 к ТТ (Опросные листы на силовые блочные трансформаторы);

Приложение 1.2 к ТТ (Опросные листы на трансформатор собственных нужд);

Приложение 1.3 к ТТ (Опросные листы на общестанционный и резервный трансформатор);

Приложение 1.4 к ТТ (Опросные листы на автотрансформатор связи ОРУ 220/110 кВ).

- Приложение 2. Форма коммерческого предложения

- Приложение 3. Требования по ценообразованию к оформлению и составлению сметной документации.

- Приложение 4. Климатические данные площадки строительства Артемовской ТЭЦ-2

| Параметры | Метеостанция |
| --- | --- |
|  | Владивосток |
| СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» |  |
| Климатические параметры холодного периода |  |
| Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 (повторяемостью один раз в 50 лет), оС | -26 |
| Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 (один раз в 12,5 лет), оС | -24 |
| Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98, оС | -24 |
| Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, оС | -22 |
| Средняя температура воздуха обеспеченностью 0,94 (повторяемостью один раз в 16,7 лет), которая соответствует температуре воздуха наиболее холодного периода (зимняя вентиляционная), оС | -15 |
| Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | -36* |
| Средняя суточная амплитуда температуры наиболее холодного месяца, оС | 7,3 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0оС, средняя температура периода, оС /дни | -8,2 136 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8оС, средняя температура периода, оС /дни | -4,3 199 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже 10оС, средняя температура периода, оС /дни | -3,0 220 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 58 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного месяца, % | 52 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 103 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | С |
| Максимальная из средних скорость ветра по румбам, за январь м/с | 7,1 |
| Средняя скорость ветра м/с за период со средней температурой воздуха ≥ 8 ⁰С | 6,6 |
| Климатические параметры теплого периода |  |
| Барометрическое давление, гПа. | 993 |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,95 (повторяемостью один раз в 20 лет), оС | 21 |
| Температура воздуха обеспеченностью 0,98, оС | 24 |
| Средняя максимальная температуры воздуха наиболее тёплого месяца, оС | 23,4 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 36* |
| Средняя суточная амплитуда температуры наиболее тёплого месяца, оС | 5,8 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 85 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца, % | 78 |
| Количество осадков за апрель - октябрь, мм | 715 |
| Суточный максимум осадков, мм | 244 |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август | Ю |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 6,1 |
| СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» |  |
| Нормативное значение снеговой нагрузки (снеговой район II) | 1,0 кН/м2 |
| Нормативное значение ветровой нагрузки (ветровой район IV) | 0,48 кН/м2 |

# Приложение 5. Перечень исходных данных, передаваемых Проектировщику со сроками их выдачи

| № п.п. | Перечень данных, требуемых от изготовителя оборудования | Требуемый срок передачи с даты заключения договора на поставку оборудования | Предложение участника конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оборудования с указанием технических характеристик | 14 календарных дней |  |
| 2 | Установочные чертежи оборудования с техническими характеристиками, массогабаритными и присоединительными размерами | 14 календарных дней |  |
| 3 | Компоновочные чертежи с привязками и диаметрами всех подводящих коммуникаций | 14 календарных дней |  |
| 4 | Задание на фундаменты под устанавливаемое оборудование | 14 календарных дней |  |
| 5 | Принципиальная электрическая схема | 14 календарных дней |  |
| 6 | Схемы вторичной коммутации | 14 календарных дней |  |
| 7 | Принципиальная электрическая схема шкафа управления охлаждением (ШАОТ) с указанием количества подключаемых к одному шкафу управления вентиляторов | 14 календарных дней |  |
| 8 | Габаритные чертежи трансформатора с указанием размещения оборудования, грузоподъемных механизмов и площадей, необходимых для монтажных работ | 14 календарных дней |  |
| 9 | Габаритный чертеж шкафа управления охлаждением трансформатора, шкафа соединений | 14 календарных дней |  |
| 10 | Список всех электроприемников, их количество с указанием технических характеристик: установленная номинальная мощность, потребляемая мощность, номинальный ток, пусковой ток, напряжение, вид тока, cos φ, к.п.д. | 14 календарных дней |  |
| 11 | Полные схемы и ряды зажимов шкафов управления и автоматики электродвигателями, поставляемых комплектно с трансформатором | 14 календарных дней |  |
| 12 | Перечни силовых и контрольных кабелей, входящих в объем проектирования и поставки Поставщика и Генпроектировщика | 14 календарных дней |  |
| 13 | Схема такелажных работ при монтаже, демонтаже и погрузке на транспорт трансформатора; схема такелажных работ при монтаже и демонтаже высоковольтных вводов | 14 календарных дней |  |
| 14 | Руководство по эксплуатации на трансформатор | 14 календарных дней |  |
| 15 | Схема привода устройства РПН | 14 календарных дней |  |
| 16 | Перечни цифровых сигналов в СМТО II уровня (по форме поставщика/разработчика ПТК АСУ ТП) для передачи в АСУ ЭТО верхнего уровня | По запросу |  |
| 17 | Марка трансформаторного масла | 14 календарных дней |  |

Границы поставки: вводы и клеммные коробки на трансформаторе и шкафах управления.

Срок поставки оборудования определяется в соответствии с договором на поставку.

Исходные данные должны быть согласованы с Покупателем и Генпроектировщиком до начала изготовления оборудования