## 11. Подвеска провода СИП 3 1х35
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. СМР | [8 empty] | Раздел 1. СМР
1 | 1 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: до 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии | км | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-05 | шт | 15 |  |  | (25/1-10)*1 | 1
3 | 3 | Траверса на опоре | шт | 25 |  |  |  | 1
Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно: | [8 empty] | Раздел 2. Материалы, приобретаемые подрядчиком самостоятельно:
4 | 4 | Провод СИП-3 1х35 | км | 3.135 |  |  | 1*3*1,045 | 1
Материалы для подвески на промежуточных опорах | [9 empty] | Материалы для подвески на промежуточных опорах
5 | 5 | Траверсы стальные | т | 0.27192 |  |  | 22,66*12/1000 | 1
6 | 6 | Изолятор ШС 20-УО | шт. | 72 |  |  | 6*12 | 1
7 | 7 | Вязка спиральная СВ 35/50 | шт. | 72 |  |  | 6*12 | 1
8 | 8 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.72 |  |  | (6*12) / 100 | 1
9 | 9 | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 12 |  |  | 1*12 | 1
10 | 10 | Хомуты стальные | кг | 28.8 |  |  | 1,2*2*12 | 1
Материалы для подвески на анкерных опорах | [9 empty] | Материалы для подвески на анкерных опорах
11 | 11 | Траверсы стальные | т | 0.22896 |  |  | (19,74+5,7)*9/1000 | 1
12 | 12 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 54 |  |  | 6*9 | 1
13 | 13 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт | 54 |  |  | 6*9 | 1
14 | 14 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | 54 |  |  | 6*9 | 1
15 | 15 | Серьга СРС-7-16 | шт | 54 |  |  | 6*9 | 1
16 | 16 | Скобы СК-7-1А | шт | 54 |  |  | 6*9 | 1
17 | 17 | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт | 54 |  |  | 6*9 | 1
18 | 18 | Колпачки полиэтиленовые | 100 шт | 0.54 |  |  | (6*9) / 100 | 1
19 | 19 | Вязка спиральная СВ 35/50 | шт. | 54 |  |  | 6*9 | 1
20 | 20 | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 9 |  |  | 1*9 | 1
Материалы для подвески на угловых анкерных опорах | [9 empty] | Материалы для подвески на угловых анкерных опорах
21 | 21 | Траверсы стальные | т | 0.10176 |  |  | (19,74+5,7)*4/1000 | 1
22 | 22 | Ушко: однолапчатое У1-7-16 | шт | 24 |  |  | 6*4 | 1
23 | 23 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт | 24 |  |  | 6*4 | 1
24 | 24 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 | шт | 24 |  |  | 6*4 | 1
25 | 25 | Серьга СРС-7-16 | шт | 24 |  |  | 6*4 | 1
26 | 26 | Скобы СК-7-1А | шт | 24 |  |  | 6*4 | 1
27 | 27 | Изолятор подвесной стеклянный ПСД-70Е | шт | 48 |  |  | 12*4 | 1
28 | 28 | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 4 |  |  | 1*4 | 1
| Составил: |  |  | (Ведущий инженер-сметчик ПСО Н.А. Паноченко) | [6 empty] | (Ведущий инженер-сметчик ПСО Н.А. Паноченко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  | (Начальник ПСО Т.Г. Соловьева) | [7 empty] | (Начальник ПСО Т.Г. Соловьева)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]