## СТП 25 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Столбовая | СТП ВВ-25/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 25
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 8 | 5
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 40
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 75/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/25
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/25
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ, ТТ 0,66 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Ошиновка РУ НН |  |  | аллюминевая шина расчетного сечения
5.9 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  |  | 1
7.5 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.6 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  |  | 1
7.7 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-25 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: СТП-25 кВа :Трехфазный счетчик прямого включения СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
5.4. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: установку модема ТЕLEOFIS WRX768-R4U + антенна GSM ANT-996 A, проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.5. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.6. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
6 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
7 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
8 | Компоновочная схема СТП ВВ-25/6(10)/0,4 УХЛ1 (приложение 1)

## СТП 40 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на СТОЛБОВЫЕ и МАЧТОВЫЕ (ШКАФНЫЕ) комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения
| №п/п | Наименование, характеристика, назначение
| 1 | Мощность подстанции |  | 40
УВН | 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
| 3 | Конструктивное исполнение КТП: столбовая (СТП) - 1, двухстоечная (КМТП-2) - 2, четырехстоечная (КМТП-4) - 4
| 4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК) |  | ВВ
| 5 | Комплект ОПН-6(10)кВ (да, нет) |  | нет
| 6 | Линейный разъединитель РЛК 1б-IV-10/400, УХЛ1 (да, нет) |  | нет
|  | Линейный разъединитель РЛНД1-II-10/400, УХЛ1 (да, нет) |  | нет
| 7 | Тяги-валы для РЛНД/РЛК (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет
ТМ/ ТМГ | 8 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет
РУНН | 9 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат: | - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 16-160кВА) | да
- Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-35 250А (для КТП мощностью 16-160кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-37 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 25А (для КТП мощностью 16кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
| 10 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ | Общее количество: | до 4
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 80 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 100 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 160 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 250 А с ППН
- Автоматический выключатель ВА57-31 25А
|  |  | - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А | 1
|  |  | - Автоматический выключатель ВА57-31 40А | 1
- Автоматический выключатель ВА57-31 63А
- Автоматический выключатель ВА57-31 80А
- Автоматический выключатель ВА57-31 100А
- Автоматический выключатель ВА57-35 160А
- Автоматический выключатель ВА57-35 250А
| 11 | Трансформатор тока на вводе 0,4 кВ, ТТ 0,66 300 А кл. точ. 0,5S (3 шт.) |  | 1 компл.
| 12 | Трансформатор тока на отходящих линиях (да/нет) |  | да (в соответствии с числом отходящих линий)
| 13 | Предохранители с плавкими вставками ПКТ103-6(10)-80-13,5 У3 |  | 3
| 14 | Комплектация защитой от перенапряжения - ОПН-0,4кВ (да, нет) |  | да
| 15 | Учет эл.энергии на вводе 0,4 кВ (п. 34) |  | 1 компл.
| 16 | Обогрев счётчика (да, нет) |  | да
| 17 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, нет) |  | ФР
| 18 | Приборы контроля напряжения (вольтметр) и тока (амперметры) (Да, Нет) |  | нет
| 19 | Комплектация ввода ВН шинами (Ш), проводом СИП-3 (СИП), нет |  | нет
| 20 | Комплектация ввода НН проводом СИП-4 (да, нет) |  | нет
| 21 | Комплектация отходящих линий 0,4кВ проводом СИП-4 (да, нет) |  | нет
| 22 | Количество заявленных КТП |  | 1
| 23 | Дополнительные требования, не отраженные в ОЛ
В комплект поставки включить
| 24 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.11, 3 шт. |  | да
| 25 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  | да
| 26 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  | 1
| 27 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  | 8
| 28 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  | 1
| 29 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  | да
Примечания:
| 30 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
| 31 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
| 32 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
| 33 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
| 34 | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-40 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного/прямого включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
| 35 | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: СТП-40 кВа :Трехфазный счетчик прямого/полукосвенного включения (в зависимости от номинала нагрузки отходящего фидера) СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
| 36 | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
| 37 | В шкафу учета электроэнергии выполнить: установку модема ТЕLEOFIS WRX768-R4U + антенна GSM ANT-996 A, проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета.
| 38 | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
| 39 | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
| 40 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
| 41 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
| 42 | Компоновочная схема CТП-25/6(10)/0,4 УХЛ1 (приложение 1)

## СТП 63 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на СТОЛБОВЫЕ и МАЧТОВЫЕ (ШКАФНЫЕ) комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения
| №п/п | Наименование, характеристика, назначение
| 1 | Мощность подстанции |  | 63
УВН | 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
| 3 | Конструктивное исполнение КТП: столбовая (СТП) - 1, двухстоечная (КМТП-2) - 2, четырехстоечная (КМТП-4) - 4
| 4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК) |  | ВВ
| 5 | Комплект ОПН-6(10)кВ (да, нет) |  | нет
| 6 | Линейный разъединитель РЛК 1б-IV-10/400, УХЛ1 (да, нет) |  | нет
|  | Линейный разъединитель РЛНД1-II-10/400, УХЛ1 (да, нет) |  | нет
| 7 | Тяги-валы для РЛНД/РЛК (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет
ТМ/ ТМГ | 8 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет
РУНН | 9 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат: | - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 16-160кВА) | да
- Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-35 250А (для КТП мощностью 16-160кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-37 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 25А (для КТП мощностью 16кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
| 10 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ | Общее количество: | до 4
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 80 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 100 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 160 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 250 А с ППН
- Автоматический выключатель ВА57-31 25А
|  |  | - Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А | 1
|  |  | - Автоматический выключатель ВА57-31 40А | 2
- Автоматический выключатель ВА57-31 63А
- Автоматический выключатель ВА57-31 80А
- Автоматический выключатель ВА57-31 100А
- Автоматический выключатель ВА57-35 160А
- Автоматический выключатель ВА57-35 250А
| 11 | Трансформатор тока на вводе 0,4 кВ, ТТ 0,66 300 А кл. точ. 0,5S (3 шт.) |  | 1 компл.
| 12 | Трансформатор тока на отходящих линиях (да/нет) |  | да (в соответствии с числом отходящих линий)
| 13 | Предохранители с плавкими вставками ПКТ103-6(10)-80-13,5 У3 |  | 3
| 14 | Комплектация защитой от перенапряжения - ОПН-0,4кВ (да, нет) |  | да
| 15 | Учет эл.энергии на вводе 0,4 кВ (п. 34) |  | 1 компл.
| 16 | Обогрев счётчика (да, нет) |  | да
| 17 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, нет) |  | ФР
| 18 | Приборы контроля напряжения (вольтметр) и тока (амперметры) (Да, Нет) |  | нет
| 19 | Комплектация ввода ВН шинами (Ш), проводом СИП-3 (СИП), нет |  | нет
| 20 | Комплектация ввода НН проводом СИП-4 (да, нет) |  | нет
| 21 | Комплектация отходящих линий 0,4кВ проводом СИП-4 (да, нет) |  | нет
| 22 | Количество заявленных КТП |  | 1
| 23 | Дополнительные требования, не отраженные в ОЛ
В комплект поставки включить
| 24 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.11, 3 шт. |  | да
| 25 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  | да
| 26 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  | 1
| 27 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  | 8
| 28 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  | 1
| 29 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  | да
Примечания:
| 30 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
| 31 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
| 32 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
| 33 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
| 34 | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-63 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного/прямого включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
| 35 | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: СТП-63 кВа :Трехфазный счетчик прямого/полукосвенного включения (в зависимости от номинала нагрузки отходящего фидера) СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
| 36 | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
| 37 | В шкафу учета электроэнергии выполнить: установку модема ТЕLEOFIS WRX768-R4U + антенна GSM ANT-996 A, проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета.
| 38 | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
| 39 | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
| 40 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
| 41 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
| 42 | Компоновочная схема CТП-63/6(10)/0,4 УХЛ1 (приложение 1)

## СТП 100 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Столбовая | СТП ВВ-100/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 100
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 20 | 16
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/160
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 250/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/63
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/100
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Ошиновка РУ НН |  |  | аллюминевая шина расчетного сечения
5.9 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  |  | да
7.4 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  |  | 1
7.5 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.6 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  |  | 1
7.7 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
5.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, СТП-100 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: СТП-100 кВа :Трехфазный счетчик прямого включения СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
5.3. | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
5.4. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
5.5. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.6. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
6 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
7 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
8 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
9 | Компоновочная схема СТП ВВ-100/6(10)/0,4-УХЛ1 (приложение 1)

## КМТП 160 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на СТОЛБОВЫЕ и МАЧТОВЫЕ (ШКАФНЫЕ) комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения
| №п/п | Наименование, характеристика, назначение
| 1 | Мощность подстанции |  | 160
УВН | 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
| 3 | Конструктивное исполнение КТП: столбовая (СТП) - 1, двухстоечная (КМТП-2) - 2, четырехстоечная (КМТП-4) - 4
| 4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ), воздух-кабель (ВК) |  | ВВ
| 5 | Комплект ОПН-6(10)кВ (да, нет) |  | нет
| 6 | Линейный разъединитель РЛК 1б-IV-10/400, УХЛ1 (да, нет) |  | нет
|  | Линейный разъединитель РЛНД1-II-10/400, УХЛ1 (да, нет) |  | нет
| 7 | Тяги-валы для РЛНД/РЛК (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет
ТМ/ ТМГ | 8 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11). |  | нет
РУНН | 9 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат: | - Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 16-160кВА) | да
- Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-35 250А (для КТП мощностью 16-160кВА)
-Выключатель-разъединитель ВР32-37 400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 25А (для КТП мощностью 16кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 250А (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (для КТП мощностью 250кВА)
| 10 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ | Общее количество: | до 4
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 80 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 100 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 160 А с ППН
- Блок рубильник-предохранитель RBK(ARS) 250 А с ППН
- Автоматический выключатель ВА57-31 25А
- Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А
- Автоматический выключатель ВА57-31 40А
|  |  | - Автоматический выключатель ВА57-31 63А | 2
- Автоматический выключатель ВА57-31 80А
|  |  | - Автоматический выключатель ВА57-31 100А | 2
- Автоматический выключатель ВА57-35 160А
- Автоматический выключатель ВА57-35 250А
| 11 | Трансформатор тока на вводе 0,4 кВ, ТТ 0,66 300 А кл. точ. 0,5S (3 шт.) |  | 1 компл.
| 12 | Трансформатор тока на отходящих линиях (да/нет) |  | да (в соответствии с числом отходящих линий)
| 13 | Предохранители с плавкими вставками ПКТ103-6(10)-80-31,5 У3 |  | 3
| 14 | Комплектация защитой от перенапряжения - ОПН-0,4кВ (да, нет) |  | да
| 15 | Учет эл.энергии на вводе 0,4 кВ (п. 34) |  | 1 компл.
| 16 | Обогрев счётчика (да, нет) |  | да
| 17 | Фидер уличного освещения (ФР - с фотореле, РВ - с реле времени, нет) |  | ФР
| 18 | Приборы контроля напряжения (вольтметр) и тока (амперметры) (Да, Нет) |  | нет
| 19 | Комплектация ввода ВН шинами (Ш), проводом СИП-3 (СИП), нет |  | нет
| 20 | Комплектация ввода НН проводом СИП-4 (да, нет) |  | нет
| 21 | Комплектация отходящих линий 0,4кВ проводом СИП-4 (да, нет) |  | нет
| 22 | Количество заявленных КТП |  | 1
| 23 | Дополнительные требования, не отраженные в ОЛ
В комплект поставки включить
| 24 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.11, 3 шт. |  | да
| 25 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  | да
| 26 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  | 1
| 27 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  | 8
| 28 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  | 1
| 29 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  | да
Примечание:
| 30 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
| 31 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
| 32 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
| 33 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
| 34 | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, КМТП-160 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
| 35 | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: КМТП-160 кВа :Трехфазный счетчик прямого/полукосвенного включения (в зависимости от номинала нагрузки отходящего фидера) СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
| 36 | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
| 37 | В шкафу учета электроэнергии выполнить: установку модема ТЕLEOFIS WRX768-R4U + антенна GSM ANT-996 A, проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета.
| 38 | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
| 39 | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
| 40 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
| 41 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
| 42 | Компоновочная схема КМТП-160/6(10)/0,4 УХЛ1 (приложение 1)

## КМТП 250 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КМТП
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Мачтовая | КМТП ВВ-250/(6/10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 40 | 31.5
4.2 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/400
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 400/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/160;1/125
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/125
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛК 6(10)/400 с ручным приводом типа ПР-01 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
7.4 | Металлоконструкции для монтажа ТП на 2-х опорах СВ-105 |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
2 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
3 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
4 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
6 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КМТП:
6.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, КМТП-250 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
6.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: КМТП-250 кВа : (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) . .
6.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
6.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
6.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
6.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
6.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
6.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
7 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
8 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
9 | Однолинейная схема КТП

## КТПН 250 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТПН ВВ-250/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 250
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 40 | 31.5
4.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-11 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/400
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 600/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 8 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/160;2/80
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/160
5.3.3 | Автоматический выключатель цепей АИИС КУЭ. |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ: ТТ 0,66, 200/5, кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 8 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 3
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛНД.1-10/400 с ручным приводом типа ПРНЗ -10 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | нет
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.2, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  |  | 8
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Ошиновку комутационных аппаратов в РУ НН от вводных до отходящих коммутационных аппаратов выполнить алюминиевыми шинами расчетного сечения, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7)
2 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
3 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
4 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
5 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
5.2.1 | Трехфазный счетчик полукосвенного включения РиМ 489.13 I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 4 шт., (или аналог).
5.2.2 | Трехфазный счетчик прямого включения РиМ 489.16 I ном. (макс) 5-(100)А, в количестве - 2 шт., (или аналог);
5.3. | В ТП в отсеке РУНН предусмотреть шкаф автоматизации и шкаф учета антивандального исполнения, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра.
5.4. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
5.5. | Для прокладки вторичных цепей между шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
6 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.

## КТПН 400 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТПН ВВ-400/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 400
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 80 | 50
4.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/630
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 800/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 2/250;1/100
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/250
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛК 6(10)/400 с ручным приводом типа ПР-01 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.1, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Шина аллюминевая/медная расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМ со шкафами РУ 0,4 и 6 кВ. на 0,4кВ- 1 шт; на 6 кВ- 1 шт. |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
2 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
3 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
4 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
4.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
4.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
4.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
4.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
4.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
4.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
4.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
4.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
5 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП

## КТПН 630 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КИОСКОВЫЕ комплектные трансформаторные подстанции ТУПИКОВОГО исполнения.
№п/п | Наименование, характеристика, назначение
1 | Мощность подстанции |  | 630
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10)
3 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух-воздух (ВВ),воздух-кабель (ВК), кабель-кабель (КК), кабель-воздух (КВ) |  | ВВ
4 | Комплект РВО 6, 10 кВ (Р, нет) |  | Р
| Комплект ОПН 6, 10 кВ (О*, нет) |  | нет
5 | Линейный разъединитель РЛК-10IV/400 УХЛ1 (да, нет) |  | нет
6 | Линейный разъединитель РЛНДМ1-10-200 (да, нет) |  | нет
| Тяги-валы для РЛНД (Да -указать длину в метрах, Нет) |  | нет
7 | Выключатель ВНА-10/630 -(В) или разъединитель РВЗ 10/630 -(Р) внутренней установки |  | нет
8 | Номинальный ток плавкой вставки предохранителей ВН, А | 6 кВ | 100
|  | 10 кВ | 80
9 | Трансформатор силовой масляный (нет; при положительном ответе необходимо указать тип трансформатора (ТМ или ТМГ) и группу соединений обмоток (У/Ун-0; У/Zн-11; Д/Ун-11) |  | нет
10 | Ввод РУНН, вводной коммутационный аппарат:
- Рубильник РБ-32 250A (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Рубильник РБ-34 400A (для КТП мощностью 250кВА)
| - Разъединитель РЕ 19-41 1000 A (для КТП мощностью 400-630кВА) |  | да
- Разъединитель РЕ 19-43 1600 A (для КТП мощностью 1000кВА)
-Выключатель-разъединитель-предохранитель ВРП-37-400А (для КТП мощностью 25-250кВА)
-Выключатель-разъединитель ВРР-35-250А (для КТП мощностью 25-160кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-37-400А (для КТП мощностью 250кВА)
- Выключатель-разъединитель ВРР-39-630А (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 40А (Iэ=400А) (для КТП мощностью 25кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 63А (Iэ=1250А) (для КТП мощностью 40кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 100А (Iэ=1250А) (для КТП мощностью 63кВА)
- Авт. выключатель ВА57-35 160А (Iэ=1600А) (для КТП мощностью 100кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 250А (Iэ=2500А) (для КТП мощностью 160кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 400А (Iэ=4000А) (для КТП мощностью 250кВА)
- Авт. выключатель ВА57-39 630А (Iэ=5000А) (для КТП мощностью 400кВА)
- Авт. выключатель ВА55-41 1000А (Iэ=регулир.) (для КТП мощностью 630кВА)
- Авт. выключатель ВА55-43 1600А (Iэ=регулир.) (для КТП мощностью 1000кВА)
11 | Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 4
- РПС-1 100 А с ПН2
- РПС-2 250 А с ПН2
- РПС-4 400 А с ПН2
- РПС-6 630 А с ПН2
| Отходящие линии РУНН 0,4 кВ, общее количество: |  | до 13
- RBK(ARS) 80 А с ППН
- RBK(ARS) 100 А с ППН
- RBK(ARS) 160 А с ППН
- RBK(ARS) 250 А с ППН
- RBK(ARS) 400 А с ППН
- RBK(ARS) 630 А с ППН
- Автоматический выключатель ВА57-31 31.5А (Iэ=400А)
- Автоматический выключатель ВА57-31 40А (Iэ=400А)
- Автоматический выключатель ВА57-31 63А (Iэ=800А)
- Автоматический выключатель ВА57-31 80А (Iэ=1200А)
- Автоматический выключатель ВА57-31 100А (Iэ=1200А)
| - Автоматический выключатель ВА57-35 160А (Iэ=1000А) |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-35 250А (Iэ=1250А) |  | 2
| - Автоматический выключатель ВА57-39 400А (Iэ=2000А) |  | 1
- Автоматический выключатель ВА57-39 630А (Iэ=3200А)
- Автоматический выключатель ВА55-41 1000А (Iэ=регулир.)
12 | Комплект ОПН 0,4 кВ (да, нет) |  | да
13 | Учет эл.энергии на вводе 0,4 кВ (п. 34) |  | 1 компл.
14 | Фидер уличного освещения (да, нет) |  | да
15 | Фотореле для фидера уличного освещения (да, нет) |  | да
16 | Приборы контроля напряжения и тока (да, нет) |  | нет
17 | Комплектация КТП проводом АПВ в отходящих линиях 0,4кВ для исп.ВВ, КВ: (да, нет) |  | нет
18 | Замки "Генодмана" для механической блокировки между РУ ВН и РЛНДМ (да, нет) |  | нет
19 | Блокировка между РУНН и РУВН Да, Нет)
20 | Штепсельный разъем СШЩ-4*60 (количество, нет) |  | нет
21 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  | нет
22 | Трансформатор тока на вводе 0,4 кВ, ТТ 0,66 1000 А кл. точ. 0,5S (3 шт.) |  | 1 компл.
23 | Трансформатор тока на отходящих линиях (да/нет) |  | да (в соответствии с числом отходящих линий)
24 | Салазки |  | нет
25 | Количество заявленных КТП |  | 1
В комплект поставки включить
24 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п .8, 3 шт. |  | да
25 | Комплект ПЗ для СИП типа ЗПЛ-1, 1 комплект |  | да
26 | Металличческий кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250*150*2000 мм для защиты вводного кабеля 0.4 кВи провода СИП 2А отходящих фидеров от механических повреждений, к-т |  | 1
27 | Кабель АВВГ расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМГ со шкафом РУ НН длиной не менее, м |  | 8
28 | Траверса ТН-19 в комплекте с 2 хомутами Х1 для крепления к ж/б стойке СВ105 для монтажа отходящих от РУ НН фидеров ВЛИ 0.4 кВ, шт |  | 1
29 | Металлоконструкции для монтажа ТП на одной ж/б стойке СВ 105 |  | да
Примечания:
30 | РУ НН соединить с ТМГ кабелем, уложенным в металлическом коробе, исключающее возможность попадания влаги.
31 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН ТП.
32 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
33 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
Требования к средствам учета электроэнергии для каждой СТП:
34 | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ, КТП-630 кВА (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
35 | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: КТП-630 кВа :Трехфазный счетчик прямого/полукосвенного включения (в зависимости от номинала нагрузки отходящего фидера) СЕ308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, по количеству присоединений 0,4 кВ п.5.3.1 (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
36 | Для ТП предусмотреть шкаф учета антивандального исполнения, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 54 , внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом (пенофол В-05). Дверцы шкафов должны быть оснащены внутренними (трехлучевыми запорами) и навесным замками. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимомов количестве и соответствуещего диаметра. Для крепление шкафов РУ НН предусмотреть кронштейны.
37 | В шкафу учета электроэнергии выполнить: установку модема ТЕLEOFIS WRX768-R4U + антенна GSM ANT-996 A, проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета.
38 | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длиной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
39 | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования).(2.8.14.5 ГОСТ 14693-90)
40 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
41 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а так же с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А на трверсу ТН-19 выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7 изд. в количестве соответветствующему количеству отходящих фидеров 0,4 кВ
42 | Компоновочная схема КТП-630/6(10)/0,4 УХЛ1 (приложение 1)

## КТПН 1000 кВА
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТПН
Объект: Для выполнения работ по технологическому присоединению заявителей.
Заказчик: филиал АО "ДРСК" "ПЭС" индекс: 690080 край: Приморский город: Владивосток улица: Командорская 13а, телефон: (423)
e-mail: ИНН______________
КПП_______________ контактное лицо: Дата: ______________ года
Тип подстанции |  | Комплектная | Киосковая | КТПН ВВ-1000/6(10)/0,4 УХЛ1
№п/п | Наименование, характеристика |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ |  |  | 6 | 10
3 | Исполнение выводов ВН/НН: воздух (В), кабель (К) |  |  | В/В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Выключатель ВНА-10/630, внутренней установки |  |  | 1
4.2 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН, А |  |  | 160 | 100
4.3 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ |  |  | О
4.4 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (6/10)/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, шт./А |  |  | 1/1600
5.2 | Трансформаторы тока на вводе 0,4 кВ , ТТ 0,66 , 2000/5 кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.): |  |  | 1 комл.
5.3 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.3.1 | Трехполюсный автоматический выключатель ВА, с характеристиками В с минимальным значением по тепловому расщеплению, с возможностью регулирования (загрубление), шт./А |  |  | 3/400;1/630
5.3.2 | Резервный трехполюсный автоматический выключатель, шт/А. |  |  | 1/1000
5.4 | ТТ на отходящих линиях 0,4 кВ ТТ 0,66 , кл. точ. 0,5S, 5ВА, МПИ 16 лет к-т. (3 шт.):: |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.5 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ |  |  | О
5.6 | Учет электроэнергии |  |  | в соответствии с примечанием п.5 | в соответствии с примечанием п.6
5.7 | Приборы контроля
5.7.1. | Вольтметр |  |  | да (на вводе)
5.7.2. | Амперметры (3 шт.) |  |  | да (на вводе)
5.8 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  | IP 34
6 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  | УХЛ1
7 | В комплект поставки включить:
7.1 | Разъединитель типа РЛК 6(10)/400 с ручным приводом типа ПР-01 УХЛ1 и комплектом установки на одностоечной опоре типа СВ 105 |  |  | да
7.2 | Запасной комплект предохранителей типа ПКТ с номиналами по п.4.2, 3 шт. |  |  | да
7.3 | Шина аллюминевая/медная расчетного сечения для соединения силового трансформатора ТМ со шкафами РУ 0,4 и 6 кВ. на 0,4кВ- 1 шт; на 6 кВ- 1 шт. |  |  | да
8 | Количество ТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1 | Оснастить внутренними (трехлучевые запоры), и навесными замками дверцы шкафа РУ НН, ВН, камеры трансформатора ТП.
2 | Трехполюсные автоматические выключатели по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.8 ПУЭ (изд. 7).
3 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ"
4 | Требования к средствам учета электроэнергии для каждой КТПН:
4.1. | Учет электроэнергии на вводе 0,4кВ (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
4.2. | Установить учет электроэнергии на отходящих фидерах: (Трехфазный счетчик полукосвенного включения СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS I ном. (макс) 5-(7,5)А, в количестве - 1 шт., (или эквивалент), в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функции интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)) .
4.3. | Установить трансформаторы тока на отходящих фидерах п.5.3.1. Коэффициент трансформации ТТ выбрать из шкалы значений основных параметров ГОСТ 7746-2015 в соответствии с номиналом устанавливаемых автоматических выключателей.
4.4. | В отсеке РУ НН предусмотреть шкаф учета электроэнергии антивандального исполнения, соответствующего климатического исполнения удовлетворяющих требованиям НТД, внутреннюю поверхность шкафов, оклеить теплоизолирующим материалом. Дверцы шкафов должны быть оснащены усиленным трехточечным ригельным замком с возможностью регулировки прижима двери из металла 6 мм с повышенным секретом (единый мастер- ключ, треугольник или квадрат) и петлями для навесного замка. В шкафу предусмотреть герметичные технологические отверстия для прокладки кабеля вторичных цепей в необходимом количестве и соответствующего диаметра.
4.5. | В шкафу учета электроэнергии выполнить: проложить вторичные и интерфейсные цепи, подключить к модему. Установить обогреватель Click 100 Вт. (или аналог), обогреватель должны быть подключен через терморегулятор, установить розетку на дин-рейку и подключить через двухполюсной автоматический выключатель типа ВА47-29 2Р 16А х-ка С. Проводом КИПЭВ 2х2х0,6 мм2 выполнить монтаж и подключение приборов учета к оборудованию автоматизации. В шкафу учета электроэнергии разместить все приборы учета..
4.6. | Для подключения измерительных цепей счетчиков электроэнергии к трансформаторам тока предусмотреть испытательные коробки. Выполнить монтаж испытательных коробок предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей, проводом ПВ-1 1х2,5 мм.
4.7. | Выполнить монтаж комплектов трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до испытательных блоков, контрольным кабелем КВВГнг-LS 7х2,5 мм2 для токовых цепей и контрольным кабелем КВВГнг-LS 4х2,5 мм2 для цепей напряжения, длинной необходимой для подключения до каждого прибора учета.
4.8. | Для прокладки вторичных цепей между РУ НН и шкафом автоматизации и учета предусмотреть металлорукав ПХВ необходимой длины и диаметра, для подключения оборудования.
5 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ". знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм. Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
6 | Внутренние замки на двери ТП (трехлучевые запоры), окраска корпуса полимерной/порошковой краской, знаки безопасности на ТП, толщина металла ТП не менее 2 мм.
7 | Цвет стен и кровли - RAL 5015, цвет решеток и дверей - RAL 7040, цвет козырька (при наличии) - RAL 1016
8 | Однолинейная схема КТП