УТВЕРЖДЕН

приказом филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети

от «__» _________ 2017 г. № ___

РЕГЛАМЕНТ

по подготовке, согласованию и утверждению проектов

ТТ, ТУ, ТЗ, ЗП и согласованию и утверждению ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов

филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети

напряжением 0,4 - 220 кВ, включая непроизводственные здания

(Издание 7)

2017

- Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1. Цель разработки документа.	4

1.2. Термины и определения.	5

1.3. Нормативные ссылки.	7

2. ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ 35 – 220 КВ.	12

2.1. Порядок подготовки,  согласование и утверждение ТТ.	12

2.2. Порядок корректировки ТТ и ТУ.	13

2.3. Разработка,  согласование и утверждение ТЗ на Площадные объекты сооружения (в т.ч. непроизводственные), технического перевооружения и реконструкции  (ПС, ПП, здания и сооружения).	15

2.4. Разработка,  согласование и утверждение ТЗ на Линейные объекты сооружения, технического перевооружения и реконструкции (ВЛ, КЛ, КВЛ).	18

2.5. Корректировка ТЗ на площадные и линейные объекты сооружения,ТЗ технического перевооружения и реконструкции, нового строительства  (ПС, ВЛ, КЛ, КВЛ).	19

2.6. Разработка, согласование и утверждение ЗП.	21

2.7. Разработка, согласование и утверждение ПСД.	22

3. Порядок подготовки и проведения выездных совещаний при проведении ПИР.	26

4. Разработка, согласование и утверждение варианта ОТР.	27

4.1. Порядок разработки и состав этапа «основные технические решения»	27

4.2. Порядок рассмотрения и согласования этапа ОТР.	28

4.3. Согласование разделов стадии ОТР требующие визирования в бумажном варианте.	29

5. Разработка и согласование опросных листов, заявочных спецификаций и заданий заводам изготовителям на оборудование.	30

5.1. Рассмотрение и согласование основных разделов стадии ПД.	31

5.2. Согласование разделов ПД требующие визирования в бумажном варианте.	35

5.3. Предоставление документации для выбора уставок устройств РЗА.	35

5.4. Согласование и утверждение основных разделов стадии РД.	36

5.5. Экспертиза проектной документации	37

5.6. Проверка сметной документации	37

5.7. Согласование разделов стадии ПД в надзорных, курирующих и смежных организациях	39

6. Подготовка, согласование приказа и технического заключения по утверждению ПСД по объектам общей сметной стоимостью до и свыше 500 млн. рублей в текущих ценах, объектов по целевым программам.	40

7. Рассмотрение и согласование проектной и рабочей документации  объектов, заказчиком которых выступают сторонние организации 0,4 – 220 кВ…	43

7.1. Требования к составу проектной документации	45

7.2. Порядок рассмотрения и согласования ПД	46

7.3. Рассмотрение и согласование и основных разделов стадии «РД»	47

8. Согласование ТУ на техническое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 670 кВт и более, на напряжении 6-20 кВ.	48

9. Электросетевые объекты ИПР 0,4 – 6 – 10 кВ.	49

9.1. Разработка, согласование и утверждение ЗП.	49

9.2. Порядок подготовки и предоставления исходных данных и необходимых материалов для проектирования.	49

9.3. Разработка, согласование и утверждение ПСД по объектам ТП.	50

9.4. Проверка сметной документации	53

10. Электросетевые объекты 0,4 – 6 – 10 кВ по льготным договорам. технологического присоединения,  заключаемых с физическими лицами на присоединение мощности до 15 кВ включительно.	56

10.1. Разработка, согласование и утверждение ЗП.	56

10.2. Порядок подготовки и предоставления исходных данных и необходимых материалов для проектирования.	56

10.3. Разработка, согласование и утверждение ПСД.	57

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………...59

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цель разработки документа.

Настоящий Регламент по подготовке, согласованию и утверждению проектов ТТ, ТУ, ТЗ, ЗП и согласованию и утверждению ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов Западных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» напряжением 0,4-220 кВ, включая непроизводственные здания (далее - Регламент) разработан на основании и в дополнение к «Регламенту подготовки, согласования и утверждения ТТ, ТЗ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «МОЭСК», напряжением 35-220 кВ» (Издание №5, утвержденного приказом №95 от 02 февраля 2016 г. и изменений/дополнений к нему) и является внутренним документом ЗЭС (далее - Филиал) и регламентирует порядок организации деятельности в Филиале в части реализации инвестиционных проектов.

Настоящий регламент разработан с целью установления единого порядка и  координации действий ответственных подразделений филиала при подготовке, согласовании и утверждении ТТ, ТУ, ТЗ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов Западных электрических сетей – филиала ПАО «МОЭСК» напряжением 35-220 кВ, координации действий ответственных подразделений филиала и подрядных организаций при реализации титулов инвестиционной программы, а так же ввода в работу электросетевых объектов филиала.

Данный Регламент НЕ распространяется на:

порядок подачи заявок и заключения договоров технологического присоединения к электрическим сетям смежных сетевых и генерирующих компаний, определенный в Регламенте процесса "Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "МОЭСК" в Московской области" и Регламенте процесса "Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "МОЭСК" в г.Москве" в действующих редакциях.

Данный регламент НЕ определяет технические требования:

на защиту кабельных и воздушных линий электропередачи при производстве работ вблизи и в охранных зонах ЛЭП;

на электроснабжение собственных нужд, строительных площадок и др.;

- Руководители структурных подразделений Общества, участвующие в бизнес-процессе, несут персональную ответственность за соблюдение сроков рассмотрения, подготовки, согласования и утверждения ТТ, ТУ по обратным концам, ТЗ, ЗП и рассмотрение, согласование ПСД. Несоблюдение сроков не допускается.

Термины и определения.

| Общество | - ПАО «МОЭСК», включая подразделения Исполнительного аппарата и филиалы ПАО «МОЭСК». |
| --- | --- |
| ИА | - исполнительный аппарат ПАО «МОЭСК». |
| ЗЭС | - Западные электрические сети – филиал ПАО «МОЭСК» |
| Заказчик | - структурное подразделение (ДУКИП), ЗЭС или сторонняя организация планирующие, реализующие и финансирующие инвестиционный объект. |
| ДУКИП | - департамент управления крупными инвестиционными проектами Общества |
| БПРС | - блок по перспективному развитию сети |
| ДПРС | - департамент перспективного развития сети |
| Заместитель главного инженера по ИиПД | - Заместитель главного инженера по инновациям и проектной деятельности |
| УППП | - Управления планирования производственных программ |
| УИиПД | - Управление инноваций и проектной деятельности |
| УПРЭС | - управление перспективного развития электрических сетей |
| УЭПС | - управление эксплуатации подстанций |
| УАСКУЭ | - управление по АСКУЭ |
| УСДТУ | - управление средств диспетчерского и технологического управления |
| УАСТУ | - управление АСТУ |
| УТМ | - управление телемеханики |
| УЦ | - управление ценообразования |
| УВЛЭП | - управление высоковольтных ЛЭП |
| УРЗ и АЭС | - управление релейной защиты и автоматики ЭС |
| ДЭР | - департамент электрических режимов |
| ДМ и ККЭ | - дирекция метрологии и контроля качества электроэнергии |
| СВК ЛЭП | - служба высоковольтных кабельных ЛЭП |
| ЦСД | - центральная служба диагностики |
| УЭ и ОЗ | - управление эксплуатации и обслуживания зданий |
| УКС | - управление капитального строительства филиала |
| ПТС | - производственно-техническая служба филиала |
| УТП | - управление технологических присоединений филиала |
| ИПР | - инвестиционная программа развития Общества |
| ТТ | - технические требования – документ содержащий основные технические решения и требования к электроустановкам, схемным решениям для сооружения или реконструкции электросетевых объектов ПАО «МОЭСК» 35 - 220 кВ. |
| ТУ | - технические условия на технологическое присоединение |
| ТЗ | - технологическое задание – документ содержащий технические решения и требования к электроустановкам, схемным решениям, требования курирующих и надзорных организаций, подробно описывающий объем работ, требований к применяемым техническим решениям и оборудованию необходимых для сооружения или реконструкции электросетевых объектов ПАО «МОЭСК» 35-220 кВ. Разрабатывается на основании и в дополнение к ТТ и ТУ. |
| ЗП | - задание на разработку проектной документации, исходный документ на проектирование технического объекта, содержащий основное назначение разрабатываемого объекта, его технические характеристики, этапность проведения работ, показатели качества и технико-экономические требования, предписание по выполнению необходимых стадий создания документации и ее состав, а также специальные требования эксплуатирующей, курирующих и сторонних организаций, а также надзорных органов для проектирования сооружения и реконструкции электросетевых объектов ПАО «МОЭСК». Задание на разработку проектной документации, разрабатывается на основании ТТ, ТУ и ТЗ |
| ИРД | - исходно-разрешительная документация для подготовки проектной документации, включая ЗП с приложением всех ТТ, ТУ и ТЗ, включающая решение об изменении разрешенного использования земельного участка (при необходимости); технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения; правоустанавливающий документ и градостроительный план земельного участка, а также директивные и распорядительные документы, являющие основанием для начала реализации инвестиционного проекта. |
| ОТР | - основные технические решения |
| ПИР | - проектно-изыскательские работы |
| СМР | - строительно-монтажные работы |
| ПНР | - пуско-наладочные работы |
| ЗНТ | - техническое задание на проведение регламентированных закупок |
| ПСД | - проектно-сметная документация |
| ПД | - проектная документация, разработанная на стадии «Проект» (стадия «П»), документация, содержащая текстовые и графические материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства и реконструкции объектов капитального строительства. |
| ПОС | - проект организации строительства, документация по организации сооружения (реконструкции) объекта, разрабатываемая в составе проектной документации отдельным разделом. |
| РД | - рабочая документация, разработанная на стадии «Рабочая документация», документация, разрабатываемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на объект капитального строительства |
| СД | - сметная документация – комплект документации, включая пояснительную записку к сметной документации, сводку затрат, ССР, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат. |
| ССР | - сводный сметный расчет стоимости строительства |
| ПС | - подстанция |
| ЦП | - центр питания |
| ЛЭП | - линия электропередачи |
| ВЛ | - воздушная линия электропередачи |
| КЛ | - кабельная линия электропередачи |
| КВЛ | - кабельно-воздушная линия электропередачи |
| ТТ | - трансформатор тока, |
| ТН | - трансформатор напряжения |
| АИИС КУЭ | - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| АСУТП ПС | - автоматизированная система управления технологическим процессом ПС |
| БСК | - батарея статических конденсаторов |
| КРУЭ | - комплектное распределительное устройство элегазовое |
| ОРУ | - открытое распределительное устройство |
| ЗРУ | - закрытое распределительное устройство |
| ОЛ | - опросные листы |
| ГКПЗ | - годовая комплексная программа закупок |
| Корректировка документа | - это внесение изменений, дополнений или аннулирование разделов действующего документа |

Хранилище ПСД - «Электронный архив ПСД ПАО «МОЭСК» - Информационная система, автоматизирующая процесс согласования проектно-сметной документации в рабочем хранилище и формирования электронного архива ПСД в ПАО «МОЭСК» на базе платформы EMC Documentum» - Программное обеспечение на базе платформы EMC Documentum, синхронизированное с АСУД и включающее в себя основные функции по хранению, рассмотрению и согласованию ПСД такие как: электронный архив ПСД, рабочее хранилище ПСД, процесс согласования ПСД, разработанный по заказу ПАО «МОЭСК» на основании Приказа ГД ПАО «МОЭСК» от 14.10.2014 г. №1152.

Нормативные ссылки.

Настоящий Регламент разработан с учетом следующих законодательных и нормативных правовых актов и распорядительных документов ПАО «МОЭСК»:

Регламенту подготовки, согласования и утверждения ТТ, ТЗ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «МОЭСК», напряжением 35-220 кВ» (Издание №3, утвержденного приказом №95 от 02 февраля 2016 г.);

Регламент осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» в Московской области утвержденный приказом от 04.03.2015 №313;

Регламент претензионно-исковой работы ПАО «МОЭСК» утвержденного Приказом ПАО «МОЭСК» от 27.03.2014 г. № 327;

Регламент оказания дополнительных услуг в ПАО «МОЭСК», утвержденным приказом от 13.01.2016 №6.

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004. № 190-ФЗ;

Федеральный закон от 14 марта 2009 г. N 32-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);

Федеральный закон РФ от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе";

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

Постановление правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с дополнениями;

Постановление правительства Москвы от 30.07.2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г. Москве» с изменениями;

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТС ПС) СТО 56947007-29.240.10.028-2009;

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» от 01.01.2014;

Стандарт ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ»;

Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-24-002-2015 «Планирование и выполнение ремонта. Формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции»;

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия;

РД 34.35.305 Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей;

РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

РД 153-34.0-35.301-2002 Инструкция по проверке трансформаторов тока;

РД 50-34.698-90 Методические указания «Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СО 34.35.302-2006 «Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций»;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7 издание;

Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004;

Сборник укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК» (утвержден Приказом ОАО «Холдинг МРСК» № 488 от 20 сентября 2012г. и введен в действие в ПАО «МОЭСК» Приказом № 27 от 23.01.2013г);

Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем РД 153-34.0-35.648-01;

Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в действующей редакции;

«Положение о реализации единой технической политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в электросетевом комплексе» утвержденное Распоряжением ПАО «Россети» от 16.11.15 №542Р;

Методические указания по применению в ПАО «МОЭСК» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов» в действующей редакции;

Методические указания по устойчивости энергосистем СО 153-34.20.576-2003 (РД 34.20.576);

Регламент по организации строительства, технического перевооружения и реконструкции объектов электросетевого хозяйства ПАО «МОЭСК» (утвержден  Приказом ПАО «МОЭСК» от 04.07.2014 № 719);

Регламент взаимодействия Филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра и Московское РДУ c ПАО «МОЭСК» при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении объектов электросетевого хозяйства», (утвержден приказом ПАО «МОЭСК» от 04.08.2016 № 949);

Регламент взаимодействия Филиала ПАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ и ПАО «МОЭСК» при замене силовых трансформаторов 35 и 110 кВ на ПС ПАО «МОЭСК» от 02.04.13 г;

Регламент оказания дополнительных услуг ПАО «МОЭСК» (утвержден приказом ПАО «МОЭСК» от 13.01.2016 № 6);

Приказ «О создании Технического комитета ПАО «МОЭСК» от 08.07.2013 № 676 с изменениями согласно приказу от 14.10.2015 № 1319;

Приказ «О начале работ по Проекту создания процесса согласования проектно-сметной документации в «рабочем хранилище» и формирования электронного архива ПСД в АСУД ПАО «МОЭСК» на базе платформы EMC Documentum» от 14.10.2014 № 1152;

Приказ «Об организации работы по внедрению мероприятий по снижению удельной стоимости строящихся объектов по целевому ориентиру 30%» от 09.08.2013 №811;

Приказ ПАО «МОЭСК» «О назначении лиц, ответственных за проведение экспертизы заявок участников закупочных процедур для нужд ПАО «МОЭСК», и порядке проведения экспертизы» от 17.02.2014 №170 с дополнениями;

Приказ «Об утверждении Методических указаний по разработке и согласованию природоохранных разделов в составе проектной документации на разных стадиях проектирования» от 30.06.2015 № 779;

Распоряжение ОАО «Российские сети» № 69р от 12.09.2013г. «Об утверждении Методики планирования снижения инвестиционных затрат на 30 процентов относительно уровня 2012 года при формировании инвестиционных программ ДЗО ОАО «Россети»;

Распоряжение ПАО «МОЭСК» № 203р от 20.03.2014 года «Об утверждении альбома типовых функциональных схем взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики»;

Распоряжение ПАО «МОЭСК» № 385р от 09.06.2014 года «Об утверждении требований к оформлению схем размещения защит»;

Распоряжение ОАО «МОЭСК № 495 от 13.08.2014 г. «Об организации эксплуатации комплексов регистрации аварийных процессов на объектах ПАО «МОЭСК»;

Порядок взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ и ПАО «МОЭСК» в части ввода объектов 110 - 220 кВ в работу после реконструкции электросетевого оборудования, проектная документация по которому не подлежит согласованию с Филиалом ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ от 21.08.2015;

Порядок разделения ТТ и ТЗ на реконструкцию/новое строительство объектов 35 кВ и выше на этапы (утвержден приказом ПАО «МОЭСК» от 19.08.2015 № 1039).

Инструкция по порядку выявления и ликвидации «узких мест» в электрической сети ПАО «МОЭСК» (утверждена приказом от 28.08.2015 № 1093).

ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ 35 – 220 КВ.

Порядок подготовки,  согласование и утверждение ТТ.

Данный раздел Регламента устанавливает порядок и сроки подготовки и согласования Технических требований:

- на сооружение новых центров питания (ЦП) и реконструкцию действующих с изменением их установленной трансформаторной мощности, схем присоединения к электрической сети, состава коммутационного оборудования РУ 35-110-220 кВ;

- на сооружение новых ЛЭП, на реконструкцию действующих с увеличением их пропускной способности или изменением схем присоединения к электрической сети, на переустройство воздушных ЛЭП в кабельные ЛЭП, на вынос кабельных участков ЛЭП (класс напряжения ЛЭП 35-220 кВ);

- на установку ИРМ на напряжение 35 кВ и выше.

Данный регламент не определяет порядок подготовки технических условий на технологическое присоединение заявителей к сетям ПАО «МОЭСК», а также технических требований:

- на электроснабжение собственных нужд строительных площадок и др.

- на защиту кабельных и воздушных линий электропередачи при производстве работ вблизи и в охранных зонах ЛЭП;

- ТТ разрабатываются УПРЭС в соответствии с типовыми формами и требованиями и принимаются к руководству в соответствии с внутренними распоряжениями компании.

- ПТС, после получения проекта ТТ от УПРЭС направляет его в заинтересованные производственные службы филиала для согласования.

- Производственные службы в срок не более 2 рабочих дней, рассматривают проект ТТ и направляют свои замечания и предложения по электронной почте в ПТС. В случае согласования проекта ТТ без замечаний, производственные службы извещают об этом ПТС по электронной почте.

- ПТС в срок не более 1 рабочего дня формирует общий перечень замечаний к проекту ТТ, готовит служебную записку за подписью главного инженера и направляет её посредством АСУД в УПРЭС. В случае отсутствия замечаний проект ТТ согласовывается в системе АСУД главным инженером филиала с визированием заместителем главного инженера филиала по в/в сетям.

- ПТС ведет учет поступивших на согласование проектов ТТ, а также контролирует ход согласования ТТ производственными службами филиала.

- ТТ на реконструкцию и сооружение ПС и ЛЭП напряжением 35 кВ вступают в силу с момента их утверждения Первым заместителем генерального директора – Главным инженером ПАО «МОЭСК».

- ТТ для объектов, реконструкция и строительство которых приведет к изменениям в элементах сети 110-220 кВ, вступают в силу с момента их утверждения Первым заместителем генерального директора – Главным инженером и согласования ОАО «СО ЕЭС».

- При необходимости подготовки ТТ для включения в Инвестиционную программу, ПТС направляет заявку (согласно формам, приложение №1) на подготовку ТТ по ПС и ЛЭП в адрес БПРС.

- Для подготовки ТТ на реконструкцию существующих ПС и ЛЭП по заявкам на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» в части замены силовых трансформаторов напряжением 35 кВ и выше, замены коммутационного оборудования РУ 35-220 кВ, реконструкции с увеличением пропускной способности ЛЭП 35-220 кВ, а также нового строительства ПС и ЛЭП, СТП направляет заявки и договоры  на технологическое присоединение в БПРС.

- Утвержденные ТТ размещаются на сетевом диске сервера ПАО «МОЭСК» в папке УПРЭС с доступом только для чтения, для заинтересованных подразделений.

Одновременно информация (номер ТТ, сканированная копия ) заносится в электронный архив ПСД в АСУД ПАО «МОЭСК» на базе платформы 
EMC Documentum.

Порядок корректировки ТТ и ТУ.

На основании п.9 приказа ПАО «МОЭСК» № 431 от 22.06.2011 г. запрещается вносить изменения и дополнения в объемы ТТ в процессе реализации договора подряда без согласования с заместителем генерального директора по капитальному строительству. В случае объективной необходимости внесения изменений в ТТ (ТУ), при отсутствии согласования заместителя генерального директора по капитальному строительству, корректировку производить только по решению Инвестиционной комиссии Общества.

- Причины корректировки ТТ (ТУ):

- Окончание срока действия ТТ (ТУ);

- Результат рассмотрения и утверждения стадии проектирования ОТР;

- Изменения схемных или технических решений;

- Ошибки, несоответствия в объемах работ при формировании разделов ТТ (ТУ);

- Порядок корректировки ТУ на ТП регламентируется приказом от 04.03.2015 №313 согласно Регламенту осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» в Московской области.

- Порядок разделения и изменения ТТ и ТЗ на этапы регламентируется приказом от 19.08.2015 г. №1039 «Об утверждении порядка разделения ТТ и ТЗ на этапы».

- В случае, если корректировка ТТ (ТУ)  проводится по причине Окончание срока действия или по результатам рассмотрения ОТР, для корректировки ТТ (ТУ) ПТС, готовит служебную записку на имя заместителя генерального директора по капитальному строительству с предварительным согласованием директора ДПРС, с просьбой о продлении сроков действия ТТ (ТУ) с сохранением объемов работ в рамках утвержденных ранее ТТ(ТУ) или о внесении в них соответствующих изменений, согласно утвержденного варианта стадии «ОТР».

- В случае, если корректировка ТТ, ТУ проводится по причине Изменения схемных или технических решений или ошибки, несоответствия в объемах работ при формировании разделов ТТ (ТУ), для корректировки ТТ, (ТУ) ПТС готовит служебную записку, описывающую необходимость корректировки с указанием должностного лица, ответственного за внесение изменений или  дополнений в ТТ, ТУ на имя заместителя генерального директора по капитальному строительству с предварительным согласованием руководителя ДПРС.

- Ответственность за внесение изменений и дополнений в ТТ, ТУ  по инициативе технических служб филиала несут начальники соответствующих технических служб.

Разработка,  согласование и утверждение ТЗ на Площадные объекты сооружения (в т.ч. непроизводственные), технического перевооружения и реконструкции  (ПС, ПП, здания и сооружения).

- Основанием для разработки ТЗ являются:

- Утвержденные ТТ;

- Утвержденные ТУ;

- Инициатива строительства зданий и сооружений.

- Проекты ТТ, разработанные по инициативе филиала – заказчика для последующего включения объекта в ИП (для разработки проектов ТЗ с целью расчета инвестиционных затрат и последующего включение объекта в ИП) в случае принятия соответствующего решения руководством ПАО «МОЭСК»;

- Исполнение решений протоколов Технического комитета;

- Исполнение решений протоколов, приказов по Обществу

- ТЗ разрабатывается блоком Заместителя главного инженера по ИиПД на основании разделов ТТ, ТУ и предложений технических служб филиала.

- ТЗ согласовывается главным инженером филиала.

- Основные разделы ТЗ:

- Преамбула, включая основания для разработки ТЗ и условия присоединения;

- по подстанции; в том числе общие требования к оборудованию ПС;

- расчет электрических режимов и токов короткого замыкания;

- заходы ЛЭП (ВЛ, КЛ или КВЛ);

- переходные пункты (при строительстве или реконструкции ЛЭП);

- изоляция, защита от перенапряжений и заземление;

- электромагнитная совместимость;

- релейная защита и автоматика;

- противоаварийная, режимная и сетевая автоматика;

- организация связи;

- АСУ ТП и ТМ;

- учёт электроэнергии;

- метрологическое обеспечение;

- качество электроэнергии;

- охранные мероприятия;

- пожарная безопасность;

- освещение;

- охрана окружающей среды;

- благоустройство;

- инженерные обеспечивающие системы;

- системы видеонаблюдения;

- здания и сооружения.

- энергетическая эффективность

- Блок Заместителя главного инженера по ИиПД направляет запрос служебной запиской в  системе АСУД  в адрес филиала на имя главного инженера об организации рассмотрения утвержденных ТТ (ТУ) и выдачи предложений в проект ТЗ в части ПС, в том числе по инженерным обеспечивающим системам.

- ПТС извещает заинтересованные производственные службы о необходимости подготовки предложение в ТЗ.

- Производственные службы в срок не более 2 (двух) рабочих дней, готовят предложения и направляют их по электронной почте в ПТС.

- Сбор, анализ и подготовку предложений осуществляет ПТС филиала. Срок подготовки предложений филиалом в проект ТЗ 3 (три) рабочих дня.

- Руководители технических подразделений несут персональную ответственность за объем требований, его необходимость и достаточность.

- В соответствии с приказом «Об исключении избыточности принимаемых при разработке проектно-сметной документации технических решений» не допускается формировать разделы ТЗ с избыточными требованиями, а также требованиями, не подтвержденными нормативно-технической документацией.

- Меру и степень ответственности за внесение вышеуказанных требований в разделы ТЗ определяет заместитель директора - главный инженер филиала.

- УППП в течение 2-х рабочих дней, после получения предложений, формирует окончательный вариант ТЗ и направляет его на согласование (в системе АСУД) с филиалом и службами ИА ПАО «МОЭСК»;

- ПТС, после получения окончательного варианта ТЗ  направляет его в заинтересованные производственные службы для согласования.

- Производственные службы, в срок не более 3 рабочих дней, рассматривают вариант ТЗ, разработанный УППП, и направляют свои замечания и предложения по электронной почте в ПТС. В случае согласования проекта ТЗ без замечаний, производственные службы извещают об этом ПТС посредством электронной почты.

- ПТС в срок не более 2 рабочих дней формируют общий перечень замечаний к проекту ТЗ, готовит служебную записку за подписью главного инженера и направляет её посредством АСУД в УППП. В случае отсутствия замечаний проект ТЗ согласовывается в системе АСУД главным инженером филиала с визированием заместителем главного инженера филиала по в/в сетям.

- ПТС ведет учет поступивших на согласование вариантов ТЗ, а также контролирует ход согласования ТЗ производственными службами.

- Подписанное ТЗ, УППП направляет заказчику и всем заинтересованным организациям.

- Один экземпляр оригинала ТЗ хранится в УППП, сканированная копия размещается на сетевом диске сервера ПАО «МОЭСК» в папке УППП с доступом только для чтения, для заинтересованных подразделений и филиалов ПАО «МОЭСК». Одновременно сканированная копия ТЗ заносится в электронный архив ПСД в АСУД ПАО «МОЭСК» на базе платформы EMC Documentum

Разработка,  согласование и утверждение ТЗ на Линейные объекты сооружения, технического перевооружения и реконструкции (ВЛ, КЛ, КВЛ).

- Утвержденные ТТ (ТУ).

- Проекты ТТ (для разработки проектов ТЗ с целью расчета инвестиционных затрат и последующего включение объекта в ИП) в случае принятия соответствующего решения руководством ПАО «МОЭСК».

- Исполнение решений протоколов, приказов по Обществу.

- ТЗ (проект ТЗ) на титул (объект) разрабатывается на основании разделов ТТ, предложений филиала-заказчика, предложений технических служб ИА.

- ТЗ согласовывается главным инженером филиала-заказчика руководителями всех подразделений в соответствии с листом согласования (Приложение 2).

- ТЗ утверждается Первым заместителем генерального директора – Главным инженером.

- ТЗ согласовывается главным инженером филиала.

- Основные разделы ТЗ:

- Преамбула, включая основания для разработки ТЗ и условия присоединения;

- расчет электрических режимов и токов короткого замыкания;

- ЛЭП (ВЛ, КЛ или КВЛ);

- переходные пункты (при строительстве или реконструкции ЛЭП);

- изоляция, защита от перенапряжений и заземление;

- релейная защита и автоматика;

- организация связи;

- автоматизированная система телеконтроля и управления;

- учёт электроэнергии;

- метрологическое обеспечение.

- охрана окружающей среды;

- благоустройство

- Блок Заместителя главного инженера по ИиПД направляет запрос служебной запиской в системе АСУД  в адрес филиала на имя главного инженера об организации рассмотрения утвержденных ТТ и выдачи предложений в проект ТЗ в части ЛЭП:

- технические характеристики ЛЭП;

- тип опор;

- габариты;

- конструктивные особенности;

- участок реконструкции.

- Сбор, анализ и подготовку предложений в проект ТЗ в части ЛЭП осуществляет ПТС филиала совместно со службой ЛЭП филиала.

- Срок подготовки филиалом предложений в проект ТЗ до 3-х рабочих дней. Предложения, за подписью главного инженера филиала, направляются в системе АСУД в УППП.

- Руководители технических подразделений несут персональную ответственность за объем представленных в проекте ТЗ требований, их необходимость и достаточность.

- УППП в течение 6-и рабочих дней формирует окончательный вариант ТЗ и направляет ТЗ на согласование (в системе АСУД) с филиалом и службами ИА ПАО «МОЭСК».

- ПТС  после получения окончательного варианта ТЗ  направляет его в заинтересованные производственные службы для согласования.

- Производственные службы в срок не более 3 рабочих дней, рассматривают вариант ТЗ, разработанный УППП, и направляют свои замечания и предложения по электронной почте в ПТС. В случае согласования проекта ТЗ без замечаний, производственные службы извещают об этом ПТС посредством электронной почты.

- ПТС в срок не более 2-х рабочих дней формируют общий перечень замечаний к проекту ТЗ, готовит служебную записку за подписью главного инженера и направляет её посредством АСУД в УППП. В случае отсутствия замечаний проект ТЗ согласовывается в системе АСУД главным инженером филиала с визированием заместителем главного инженера филиала по в/в сетям.

- ПТС ведет учет поступивших на согласование вариантов ТЗ, а также контролирует ход согласования ТЗ производственными службами.

- Подписанное ТЗ УППП направляет заказчику и всем заинтересованным организациям.

- Один экземпляр оригинала ТЗ хранится в УППП, сканированная копия размещается на сетевом диске сервера ПАО «МОЭСК» в папке УППП с доступом только для чтения, для заинтересованных подразделений и филиалов.

Корректировка ТЗ на площадные и линейные объекты сооружения,ТЗ технического перевооружения и реконструкции, нового строительства  (ПС, ВЛ, КЛ, КВЛ).

На основании п.9 приказа № 431 от 22.06.2011 г. запрещается вносить изменения и дополнения в объемы ТЗ в процессе реализации договора подряда без согласования с заместителем генерального директора по капитальному строительству. В случае объективной необходимости внесения изменений в ТЗ, при отсутствии согласования заместителя генерального директора по капитальному строительству, корректировку производить только по решению Инвестиционной комиссии Общества.

Причины корректировки ТЗ:

- Необходимость корректировки при окончании срока действия ТЗ, при наличии утвержденных ТТ с продлением срока действия;

- Необходимость корректировки по результатам рассмотрения и утверждения стадии проектирования «Основные технические решения»;

- Необходимость корректировки в результате внесения изменений в ТТ;

- Необходимость корректировки в результате ошибок, несоответствий, задвоений в объемах работ при формировании разделов ТЗ;

- Необходимость корректировки в связи с увеличением стоимости строительства/реконструкции.

- В случае  если корректировка проводится по причине окончании срока действия ТЗ или по результатам рассмотрения ОТР, ПТС по запросу УКС  готовит служебную записку с просьбой о продлении ТЗ с сохранением объемов работ в рамках утвержденных ранее ТЗ или о внесении в них соответствующих изменений, согласно утвержденного варианта стадии ОТР. Служебная записка готовится на имя директора департамента организации реконструкции и технического развития за подписью главного инженера филиала и визой заместителя директора по капитальному строительству филиала.

- В случае, если корректировка проводится по причине внесения изменений в ТТ или ошибки, несоответствия в объемах работ при формировании разделов ТЗ ПТС готовит служебную записку на имя руководителя УППП, описывающую необходимость корректировки, с указанием должностного лица, ответственного за внесение изменений, дополнений в ТЗ;

- При согласовании проведения корректировки ТЗ соответствующими должностными лицами ИА или на основании решения Инвестиционной комиссии, УППП в течении 3-х рабочих дней готовит проект ТЗ и направляет его на согласование в филиал.

- Ответственность за внесение изменений и дополнений в ТЗ  по инициативе технических служб филиала несут начальники соответствующих технических служб.

- При корректировке ТЗ по площадным объектам (внесение дополнений, изменений, аннулирования) выполняются мероприятия в соответствии с требованиями и сроками,  указанными в разделе 2.4.

- При корректировке ТЗ по линейным объектам (внесение дополнений, изменений, аннулирования) выполняются мероприятия в соответствии с указанными требованиями и сроками.

В случае необходимости корректировки в связи с увеличением стоимости строительства/реконструкции, для корректировки ТЗ:

Филиал-заказчик готовит служебное письмо об увеличении стоимости строительства/реконструкции с предоставлением обосновывающих документов и выносит вопрос на рассмотрение Комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства/реконструкции объектов 35-220 кВ,

В случае положительного решения Комиссии об увеличении сметной стоимости проекта вопрос выносится на рассмотрение  Комиссии по инвестициям ПАО «МОЭСК» в рамках регламентной корректировки ИПР.

После корректировки ИПР, блок Заместителя главного инженера по ИиПД вносит изменения в ранее утвержденное ТЗ и согласовывает их с техническими службами ИА и филиалом-заказчиком;

В случае отрицательного решения Комиссии об увеличении сметной стоимости блок Заместителя главного инженера по ИиПД оставляет утвержденное ТЗ без изменений.

Разработка, согласование и утверждение ЗП.

- Основанием для разработки ЗП являются:

- наличие титула в ИП с учетом утвержденных целевых программ;

- согласованные ТТ, ТУ, ТУ по «обратным концам»;

- утвержденное технологическое задание (ТЗ);

- необходимость разбивки на этапы ранее утвержденного ЗП;

- исполнение решений протоколов Технического комитета;

- исполнение решений протоколов, приказов по Обществу.

- Задание на разработку проекта (техническое задание на проектирование) разрабатывает блок Заместителя главного инженера по ИиПД.

- ЗП на площадные объекты перевооружения, реконструкции и нового строительства разрабатывается по форме Приложения № 3  к настоящему Регламенту.

- ЗП на линейные объекты перевооружения, реконструкции и нового строительства разрабатывается по форме Приложения № 4  к настоящему Регламенту.

Порядок разработки ЗП (общий для площадных и линейных объектов):

- Блок Заместителя главного инженера по ИиПД формирует проект ЗП в дополнении к одному из оснований для разработки ЗП в течение 2 дней и направляет запрос служебной запиской в системе АСУД в адрес филиала-заказчика об организации рассмотрения  проекта ЗП и выдачи предложений в разделы 1, 2 проекта ЗП.

- Сбор, анализ и подготовку предложений осуществляет руководитель УКС филиала-заказчика совместно с ПТС в срок не более 3-х рабочих дней.

- Все замечания и дополнения, возникающие в процессе формирования предложений в проект ЗП, ПТС направляет в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД для согласования с техническими службами ИА. Окончательный вариант проекта ЗП в электронном виде направляется в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД на согласование на срок 3 дня.

- Согласованный проект ЗП в электронном виде Блок Заместителя главного инженера по ИиПД направляет в филиал-заказчик.

- УКС, совместно с ПТС организует визирование ЗП (в срок не более 2-х рабочих дней) в бумажном варианте в 4-х экземплярах:

- у главного инженера филиала ЭС;

- у заместителя директора по капитальному строительству филиала;

- у директора филиала;

2.6.10 Подписанные экземпляры ЗП УКС направляет курьером в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД для дальнейшего согласования (в срок не более 3-х рабочих дней):

- у заместителя главного инженера по ИиПД;

- у первого заместителя главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО «МОЭСК»;

- у директора департамента перспективного развития сети и инженерного обеспечения ТП / у заместителя генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг (в случае разработки ЗП по ТУ на ТП к электрическим сетям ПАО «МОЭСК»);

- у заместителя генерального директора по капитальному строительству.

Утверждаются первым заместителем генерального директора – главным инженером ПАО «МОЭСК».

2.6.11. Утвержденное задание на разработку проекта является основанием для разработки проектной документации.

2.6.12. Утвержденное задание на разработку проекта Блок Заместителя главного инженера по ИиПД направляет заказчику.

2.6.13. Сканированная копия ЗП размещается на сетевом диске сервера ПАО «МОЭСК» в папке Блок Заместителя главного инженера по ИиПД с доступом для заинтересованных подразделений и филиалов ПАО «МОЭСК». Сканированную копию ориентировочного расчета стоимости строительства (реконструкции) куратор заказчика по титулу обязан приложить в карточку титула в программе Электронный архив ПСД.

Разработка, согласование и утверждение ПСД.

Цель рассмотрения ПСД – анализ  и подтверждение соответствия  представленных в проекте технологических и конструктивных решений, а также сметной документации требованиям ЗП, результатам изысканий, действующих регламентов, отраслевых норм и Положению ПАО «РОССЕТИ» о единой технической политике в электросетевом комплексе (Утверждено Советом директоров ПАО «Россети», протокол № 138 от 23.10.2013), нормам определения сметной стоимости строительства и условию реализуемости инвестиционного проекта в запланированных ИПР лимитах по срокам и затратам.

Результат рассмотрения – выдача технического заключения по проекту, согласование сметной стоимости и выпуск приказа об  утверждении ПСД по объектам Инвестиционной программы Общества, или согласование проектной документации на объект присоединения к сетям ПАО «МОЭСК».

Порядок рассмотрения и утверждения ПСД по объектам перевооружения, реконструкции и нового строительства (в т.ч. строительство непроизводственных зданий) зависит от ориентировочной сметной стоимости:

- По объектам сметной стоимостью до и свыше 500 млн. руб., в текущих ценах с НДС, разделы проектно-сметной документации рассматриваются в технических службах, управлении безопасности филиала-заказчика и технических службах ИА ПАО «МОЭСК» (перечень разделов в соответствии с приложением 7),  утверждаются в филиале - приказом Директора филиала.

- По объектам, сформированным по целевым программам повышения надежности разделы проектно-сметной документации рассматриваются в технических службах филиала-заказчика и технических службах ИА ПАО «МОЭСК»,  утверждаются Директором филиала  в соответствии с утвержденной сметной стоимостью титула.

- По объектам 0.4-20 кВ ПСД рассматривается в технических службах филиала-заказчика, утверждается на филиале - приказом директора филиала, независимо от стоимости объекта.

В течение 15 дней с момента подписания договора на выполнение ПИР, (при необходимости  с содействием Заказчика), проектная организация готовит исходные данные для проведения инженерных изысканий и архитектурного проектирования.

По результатам выполнения изыскательских работ проектная организация предоставляет  Заказчику согласованный с органом местного самоуправления и балансодержателями коммуникаций Отчет об инженерных изысканиях.

Проектная организация готовит и согласовывает в уполномоченных органах Схему расположения объекта строительства на кадастровом плане (карте) и заключает договор аренды земельного участка на время строительства/реконструкции, получает Градостроительный план земельного участка либо для линейного объекта - реквизиты проекта планировки и проекта межевания территории, на которой планируется осуществлять строительные работы.

Проектная организация согласовывает готовую изыскательскую и проектно-сметную документацию с Заказчиком, а также с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями, органами местного самоуправления, собственниками земельных участков, землевладельцами, землепользователями, арендаторами земельных участков  и иными заинтересованными организациями (при необходимости  с содействием Заказчика).

При наличии замечаний от выше указанных органов, в минимально возможные сроки, за свой счет выполнять работу по устранению замечаний.

В случае необходимости проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий проектная организация обязана получить положительное заключение экспертизы.

Порядок подготовки и предоставления ИРД.

    - В течении 5-ти рабочих дней после заключения Договора подряда подрядная организация направляет письмо на имя Главного инженера о необходимости предоставления исходных данных для проектирования, либо содействия в их получении в соответствующих организациях.

    - Копия письма с резолюцией Главного инженера направляется производственно-технической службой (далее – ПТС) в технические службы филиала.

    - Руководители технических служб в течении 3-х рабочих дней готовят запрашиваемую информацию и направляют служебной запиской начальнику ПТС. В случае если запрашиваемая информация, по каким либо причинам отсутствует, то в служебной записке обязательно указывается о необходимости проведения соответствующих изысканий.

    - ПТС в течении 3-х рабочих дней проводит обобщение представленных данных и направляет письмо руководителю проектной организации с приложением исходных данных для проектирования и указаниями, по каким вопросам необходимо произвести изыскания.

Требование к виду предоставления и составу разделов ПСД.

Порядок подготовки, состав и содержание разделов проектной документации представляемых на рассмотрение должны отвечать требованиям,  и определены следующими документами:

- Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с дополнениями;

- Градостроительным кодексом РФ (статья 48 части 12 и 13) от 29.12.2004. № 190-ФЗ;

- Постановлением правительства Москвы от 30.07.2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г. Москве» с изменениями;

- Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТС ПС) СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

- «Порядком предоставления технической и проектной документации на согласование в Филиал ПАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ от ПАО «МОЭСК» от 30 декабря 2008 г.;

- РД 50-34.698-90 «Методические указания «Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Действующим нормативам по определению стоимости строительной продукции на территории г. Москвы и Московской области;

- Регламентом подготовки, согласования и утверждения ТТ, ТУ, ТЗ, ЗП и ПСД на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию объектов ПАО «МОЭСК», утвержденным приказом ПАО «МОЭСК» № 320 от 08.04.2013 года;

- Приказом генерального директора ПАО «МОЭСК» об организации работы по внедрению мероприятий по снижению стоимости строящихся объектов по целевому ориентиру 30% № 811 от 09.08.2013 года

- Приказом ЗЭС сети об организации работ по установлению охранных зон для объектов электросетевого хозяйства ЗЭС № 2188 от 28.11.2013 года;

- Другими нормативными документами, действующими на момент разработки ПСД.

- А также, требованиями  технических служб к составу и оформлению представляемой ПСД.

При рассмотрении ПСД подразделения филиала проверяют:

- Соответствие принятых проектных решений требованиям ТТ, ТЗ, ЗП.

- Соответствие принятых проектных решений требованиям Положения         ПАО «РОССЕТИ» о единой технической политике в электросетевом комплексе.

- Достаточность и эффективность технических решений при разработке размещения площадного объекта или трассы прохождения линейного объекта, принципиальных электрических схем, выборе основных параметров электрооборудования, вариантов конструктивного и компоновочного исполнения составляющих объекта (ПС) и ЛЭП с учетом имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов.

- Достаточность и эффективность технических решений и мероприятий по охране окружающей природной среды, предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.

- Обеспечение безопасности эксплуатации объекта, соблюдение норм и правил пожарной безопасности.

- Соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и санитарным требованиям.

- Соблюдение норм и правил по безопасности и ГО ЧС.

- Корректность определения сметной стоимости строительства.

Порядок получения ТУ и иной необходимой информации от сторонних организаций.

В случае если необходимо получить ТУ, согласование или иную информацию от сторонних организаций, проектная организация готовит проект письма в соответствующую организацию и направляет его в электронном виде в формате WORD в УКС.

Начальник УКС, в течении 2-х рабочих дней, организовывает подписание письма у соответствующих руководителей филиала и передает письмо представителю проектной организации для последующего направления запроса.

В случае необходимости взаимодействия со сторонними сетевыми организациями, начальник УКС передает запрос в ПТС.

Порядок подготовки и проведения выездных совещаний при проведении ПИР.

После подготовки проектной организацией предварительной схемы размещения оборудования, но не позднее 1 календарного месяца с даты подписания договора на выполнение ПИР, руководитель проектной организации направляет письмо на имя Заместителя директора по капитальному строительству с просьбой о назначении даты проведения выездного совещания на объекте реконструкции, с привлечением специалистов технических служб и РЭС.

Заместитель директора по капитальному строительству согласовывает дату совещания с Главным инженером (в случае необходимости участия представителей тех.служб) и письменно извещает руководителя проектной организации о назначенной дате проведения выездного совещания на объекте реконструкции и тематике совещания.

В ходе проведения выездного совещания обсуждаются: сроки выполнения работ, принятые технические решения, принятые в соответствии ТЗ, ЗП и требованиям НТД.

В случае, если технические службы настаивают на применении технических решений, отличных от требований ИРД, ПТС, в течении 2-х рабочих дней, готовит соответствующий запрос за подписью Главного инженера филиала на имя Заместителя главного инженера по ИиПД ПАО «МОЭСК» о внесении необходимых изменений ТТ, ТЗ и ЗП.

До принятия решения о применении данных технических решений проектирование и согласование ПД приостанавливается, о чем делается запись в протоколе совещания.

По итогам совещания, в течении 3-х рабочих дней, готовится протокол выездного совещания, копия которого после согласования с Главным инженером (при необходимости) и утверждением Заместителем директора по капитальному строительству направляется с сопроводительным письмом руководителю проектной организации.

Ответственный за написание протокола назначается на стадии организации выездного совещания и формирования тематики совещания.

Разработка, согласование и утверждение варианта ОТР.

Данный раздел Регламента определяет порядок разработки, рассмотрения и согласования этапа стадии «П» - «Основные технические решения».

Этап ОТР разрабатывается на основании п.1.6. «Стадийность проектирования» утвержденного ЗП по объекту перевооружения, реконструкции или нового строительства. Данный этап разрабатывается с целью принятия оптимальных технических, компоновочных и организационных решений при проектировании объекта перевооружения, реконструкции или нового строительства, с учетом минимизации затрат при реализации объекта.

Порядок разработки и состав этапа «основные технические решения»

На основании предпроектного обследования объекта перевооружения, реконструкции или нового строительства, проектная организация разрабатывает 2-3 варианта ОТР, разработанные варианты должны содержать следующие разделы:

- Компоновка объекта (для площадного объекта, в т.ч. при строительстве непроизводственного здания);

- Трасса прохождения ЛЭП  (для линейного объекта);

- Расчет режимов и токов короткого замыкания;

- Основные решения по ПА, РА и СА, подготовленные на основании раздела «РЭРиТКЗ»

- Главная электрическая схема*(2-3 варианта. Должны быть определены типы основного оборудования);

- Схема размещения защит*(2-3 варианта. Должны быть определены типы основного оборудования);

- Схема организация связи**;

- АСУ ТП и ТМ (результат предпроектного обследования существующих на ПС систем ТМ и АСУ ТП и принятые решения)

- АИИС КУЭ ПС (При реконструкции ПС) – результат предварительного предпроектного обследования оборудования, используемого для учета, существующие системы учета (при наличии) в виде предварительного отчета.

- Укрупненный ориентировочный расчет стоимости объекта***(минимум 3 варианта) При расчете должны быть отдельно показаны линейная часть (заходы на ПС, ВОЛС, КЛС) и площадная часть);

- * На главной электрической схеме и схеме размещения защит должны быть определены типы основного оборудования.

** При разработке схемы организации связи должны быть учтены технические решения по организации каналов связи (ВЧ, КЛС или другой вид связи), а так же, в случае необходимости, получены ТУ (проекты ТУ) от сторонних организаций участвующих в реализации данных технических решений.

*** При расчете ориентировочной стоимости объекта отдельно должны быть показаны линейная и площадная часть объекта.

Порядок рассмотрения и согласования этапа ОТР.

- Проектная организация направляет разработанную стадию «ОТР» в электронном виде в составе указанном в п.1.2. с сопроводительным письмом в филиал - заказчик на имя заместителя директора филиала по капитальному строительству.

- Заместитель директора по капитальному строительству филиала направляет разработанные варианты основных технических решений на рассмотрение в ПТС с сопроводительным письмом (Либо электронным сопроводительным письмом в системе Электронный архив ПСД) в адрес главного инженера филиала и в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД с сопроводительным письмом (Либо электронным сопроводительным письмом в системе Электронный архив ПСД) в адрес Первого заместителя генерального директора – Главного инженера в электронном виде

- В рамках этапа ОТР должны быть рассмотрены соответствие объемов реконструкции объемам, указанным в ТЗ, ЗП, этапность реконструкции, корректность и реализуемость принятых технических решений, применимость выбранного оборудования.

- ПТС направляет предоставленные варианты «ОТР» (в электронном виде) на параллельное рассмотрение в технические службы филиала.

- Блок Заместителя главного инженера по ИиПД подготавливает исходящее письмо с замечаниями или результатами рассмотрения в адрес подрядной организации с копией в УКС ЗЭС.

- В случае необходимости переработки вариантов основных технических решений проектная организация в срок до 5 рабочих дней исправляет замечания и предоставляет на повторное рассмотрение варианты ОТР.

- При отсутствии замечаний, проектной организации назначается дата рассмотрения предоставленных вариантов ОТР на техническом комитете ПАО «МОЭСК».

- Заседание ТК созывается отдельным запросом от имени ПЗГД-ГИ. Правомочно при кворуме. Подрядчик подготавливает к заседанию ТК презентацию ОТР и необходимое количество бумажных вариантов презентации для членов ТК (не менее 7 экз.). Итоги ТК оформляются в виде протокола заседания ТК. Задания в протоколе обязательны для всех ответственных лиц.

- В случае необходимости переработки вариантов ОТР по результатам рассмотрения Технического комитета ПАО «МОЭСК», проектная организация в срок до 5 рабочих дней исправляет замечания и предоставляет варианты ОТР на повторное рассмотрение.

- В случае если принятый оптимальный вариант ОТР требует внесения изменений в ИРД, на основании Протокола ТК, профильными подразделениями проводится корректировка соответствующего исходно-разрешительного документа в сроки согласно требованиям данного Регламента.

- В случае если принятый оптимальный вариант ОТР требует значительного  увеличения ориентировочной стоимости (более 20%) согласно утвержденной ИПР, вариант о проведении перевооружения, реконструкции или нового строительства объекта выносится на рассмотрение Инвестиционной комиссии.

- ПТС, совместно с УКС (при необходимости) готовит обосновывающие материалы и направляет в ФЭУ для вынесения на рассмотрение Инвестиционной комиссии принятый вариант технического решения.

- В случае положительного решения Инвестиционной комиссии, профильными подразделениями вносятся необходимые изменения в ИРД.

- В случае отрицательного решения предоставленный вариант отправляется на корректировку с последующим вынесением на рассмотрение Технического комитета.

Согласование разделов стадии ОТР требующие визирования в бумажном варианте.

      - Проектная организация предоставляет разделы стадии ОТР, требующие визирования на бумажном носителе, в количестве, указанном в задании на проектирование и оформленные в соответствии с установленными ИА требованиями к данному регламенту (см.регламент ИА).

      - Проектная организация направляет разделы стадии ОТР, требующие визирования, с сопроводительным письмом в филиал заказчик на имя заместителя директора филиала по капитальному строительству.

      - Заместитель директора по капитальному строительству филиала направляет разделы стадии ОТР для организации визирования в ПТС с сопроводительным письмом на имя главного инженера филиала и в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД с сопроводительным письмом на имя Первого заместителя генерального директора – главного инженера.

      - ПТС направляет предоставленные разделы стадии ОТР на визирование в технические службы филиала, с соответствующими сопроводительными письмами, а затем на подпись главного инженера филиала.

      - Технические подразделения филиала визируют предоставленные разделы ОТР в срок до 3 рабочих дней.

Разработка и согласование опросных листов, заявочных спецификаций и заданий заводам изготовителям на оборудование.

      - На основании оптимального технического решения, утвержденного протоколом Технического комитета, проектные организации в течении 10 рабочих дней разрабатывают опросные листы, заявочные спецификации и задания заводам изготовителям и предоставляют их в электронном виде с сопроводительным письмом в филиал - заказчик на имя заместителя директора филиала по капитальному строительству.

      - Опросные листы по объектам 110 кВ и выше (при согласовании с Московским РДУ) могут быть направлены на согласование только после согласования главной схемы с Московским РДУ.

      - Количество и очередность рассматривающих служб определяется в зависимости от состава опросных листов, заявочных спецификаций и заданий заводам изготовителям.

      - Заместитель директора по капитальному строительству направляет (в электронном виде) опросные листы, заявочные спецификации и задания заводам изготовителям на рассмотрение в ПТС с сопроводительным письмом на главного инженера филиала и в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД с сопроводительным письмом на имя Первого заместителя генерального директора – главного инженера или через программу Электронный архив ПСД.

      - ПТС направляет в электронном виде предоставленные опросные листы, заявочные спецификации и задания заводам изготовителям на параллельное рассмотрение в технические службы филиала.

      - Технические подразделения филиала рассматривают опросные листы, заявочные спецификации и задания заводам изготовителям в срок до 3-х рабочих дней.

      - По результатам рассмотрения технические подразделения направляют служебную записку с замечаниями по предоставленной документации или о ее согласовании в адрес ПТС.

      - ПТС в течении 2-х рабочих дней формирует сводную служебную записку с перечнем замечаний всех технических служб филиала или о согласовании предоставленной на рассмотрение документации и направляет ее посредством АСУД в адрес Блока Заместителя главного инженера по ИиПД либо через программу Электронный архив ПСД.

      - В случае возникновения противоречий между техническими подразделениями ИА и филиала при рассмотрении проектной документации, куратор Блока Заместителя главного инженера по ИиПД по филиалу  течении 2 рабочих дней организует взаимодействие соответствующих подразделений ИА и филиала для устранения противоречий.

      - Если и по истечении вышеуказанного срока возможность устранения противоречий отсутствует, то руководствуясь требованиями нормативной документации, итоговое решение основывается на решении руководителя профильного подразделения ИА.

      - На основании предоставленных служебных записок технических подразделений ИА и ПТС филиала, куратор Блока Заместителя главного инженера по ИиПД по филиалу в течение 2-х рабочих дней формирует общий свод замечаний по результатам рассмотрения опросных листов, заявочных спецификации и заданий заводам изготовителям и направляет служебное письмо на имя заместителя директора по капитальному строительству филиала и руководителя проектной организации со сводом замечаний для переработки проектной документации.

      - Проектная организация исправляет или предоставляет пояснения по замечаниям в срок до 5 рабочих дней, после чего направляет документацию на повторное рассмотрение.

      - В случае отсутствия замечаний Блок Заместителя главного инженера по ИиПД в срок до 2-х дней направляет согласованные опросные листы, заявочные спецификации и задания заводам изготовителям Заместителю директора филиала по капитальному строительству.

      - Ответственным за соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и сроков корректировки, опросных листов, заявочных спецификаций и заданий заводу изготовителю является заместитель директора филиала по капитальному строительству.

      - Заместитель директора филиала по капитальному строительству направляет в установленной форме согласованные опросные листы, заявочные спецификации и задания заводам изготовителям в Департамент материально-технического снабжения в течение 5 дней после их  согласования.

Рассмотрение и согласование основных разделов стадии ПД.

- На основании выбранного оптимального варианта ОТР, проектная организация в соответствии со сроками Графика разработки ПСД (приложение к договору на Проектно-изыскательские работы) разрабатывает разделы проекта.

- В случае, если предоставление какого-либо раздела ПСД в сроки, указанные в графике производства работ задерживается, руководитель подрядной организации обязан согласовать с УКС новые сроки предоставления ПД, с обязательным письменным информированием о причинах задержки. В противном случае УКС имеет право инициировать претензионную работу, в соответствии с Регламентом претензионно-исковой работы ПАО «МОЭСК» утвержденного Приказом ПАО «МОЭСК» от 27.03.2014 г. № 327.

- Разделы проектной документации по площадным и линейным объектам рассматриваются техническими службами филиала и контролируются отделом ПИР УКС в части правильности оформления разделов ПСД по установленной форме.

- Количество и очередность рассматривающих технических служб определяет ПТС в зависимости от состава проектно-сметной документации.

- При новом строительстве, комплексной реконструкции площадных объектов ПТС направляет соответствующие разделы проектной документации на согласование в управление безопасности филиала.

- В случае выделения этапов строительства (реконструкции) документация в отношении отдельного этапа строительства (реконструкции) разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа с обязательным указанием этапа на титульном листе.

- Организацию рассмотрения ПСД в технических подразделениях филиала,  в  управлении безопасности филиала осуществляет ПТС.

- Ответственный за организацию рассмотрения ПСД – начальник ПТС.

- Рассмотрение разделов ПД, требующие согласования в технических службах филиала,  в управлении безопасности филиала проходит следующим образом:

- Проектная организация направляет разделы стадии ПД  в электронном виде с сопроводительным письмом или путем загрузки необходимых разделов в личном кабинете проектировщика в системе электронный архив ПСД с последующим направлением необходимой документации заказчику электронным письмом в рамках системы в филиал заказчик на имя заместителя директора филиала по капитальному строительству.

- Заместитель директора по капитальному строительству филиала направляет разделы стадии ПД на рассмотрение в отдел ПИР УКС, а в ПТС с сопроводительным письмом на имя главного инженера филиала и в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД с сопроводительным письмом на имя Первого заместителя генерального директора – главного инженера в электронном виде.

- Проекты в части АСУ ТП и ТМ энергообъектов ЗЭС, должны быть выполнены в соответствии с утвержденными в ПАО «МОЭСК» типовыми проектами согласованы службах АСУ ТП и ТМ филиала и Управлении телемеханики ПАО «МОЭСК».

- Проекты в части АСУ ТП и ТМ энергообъектов ЗЭС необходимо согласовывать в ответственных за АСУ ТП и ТМ службах ЗЭС.

- Проекты в части ТМ по РП и ТП районных ЭС необходимо согласовывать с ответственной за ТМ службой ЗЭС.

- ПТС направляет (через систему Электронный архив ПСД) в технические службы филиала предоставленные разделы стадии ПД на параллельное рассмотрение.

- Технические подразделения филиала и управление безопасности филиала рассматривают проектную документацию в срок до 3 рабочих дней.

- В случае большого объема работ в части РЗА (сооружение ПС, ЦРП, строительство новых секций РУ и установкой новых защит), допускается рассмотрение представлено документации в службе РЗА до 9 рабочих дней.

- По результатам рассмотрения технические подразделения филиала,  управление безопасности филиала в адрес ПТС направляют ответ в системе АСУД или в системе электронного архива ПСД с замечаниями по предоставленной документации или о ее согласовании.

- ПТС в течение 2-х рабочих дней после получения всех ответов формирует сводную служебную записку с перечнем замечаний всех технических служб, управление безопасности филиала или о согласовании предоставленной на рассмотрение документации и направляет ее посредством АСУД либо через систему Электронный архив ПСД в адрес Блок Заместителя главного инженера по ИиПД после согласования с УКС.

- Ответственными за соблюдение сроков рассмотрения стадии ПД на филиале являются руководители подразделений, выдающие замечания по рассмотрению ПД.

- В случае возникновения противоречий между техническими подразделениями, управлением безопасности ИА и филиала при рассмотрении проектной документации, куратор Блока Заместителя главного инженера по ИиПД филиалу в течение 2-х рабочих дней организует взаимодействие соответствующих подразделений ИА и филиала для устранения противоречий.

- Если и по истечении вышеуказанного срока отсутствует возможность устранения противоречий, руководствуясь требованиями нормативной документации, итоговое решение основывается на решении руководителя профильного подразделения ИА.

- На основании предоставленных служебных записок технических подразделений, управления безопасности филиала и ИА,  ПТС филиала, куратор Блока Заместителя главного инженера по ИиПД по филиалу в течение 2-х рабочих дней формирует общий свод замечаний по результатам рассмотрения проектной документации и направляет служебное письмо на имя заместителя директора по капитальному строительству филиала и руководителя проектной организации о согласовании раздела стадии ПД или письмо со сводом замечаний для переработки проектной документации.

- Все согласования ПД (в печатном виде) фиксируются подразделениями филиала в «Листе согласования» (Приложение №3) при этом обязательно указывается дата передачи проекта (раздела проекта) в техническую службу и/или дата согласования, и/или дата выдачи замечаний.

- В случае наличия замечаний от технической службы, управления безопасности - замечания передаются представителю подрядной организации на отдельном листе, за подписью начальника подразделения, выдавшего замечание, то копия прилагается к «Листу согласований», с обязательной отметкой в нем о выдаче замечаний.

- Проектная организация исправляет или предоставляет пояснения по замечаниям в срок до 15 рабочих дней, после чего направляет документацию на повторное рассмотрение.

- Контроль за соблюдением сроков устранения замечаний осуществляет заказчик (УКС).

- При повторном рассмотрении документации в технических подразделениях, в управление безопасности филиала проектная организация обязана предоставить ответы на ранее выданные замечания в установленном формате (Приложение № 4), за подписью руководителя проектной организации.

- При разработке или исправлении ПД проектной организацией не допускается отклонение от требований ИРД (ТТ, ТУ, ТЗ и ЗП) или требований НТД.

- При рассмотрении документации техническими службами филиала, управлением безопасности филиала не допускается выдача замечаний противоречащих требованиям ИРД (ТТ, ТУ, ТЗ и ЗП) или требованиям НТД.

- Если при повторном рассмотрении документации техническими службами, управлением безопасности филиала выдаются замечания, которые должны были быть выданы при первичном рассмотрении, ответственным за рассмотрение документации в соответствующей службе или подразделении, готовится объяснительная записка на имя Главного инженера филиала.

- При получении подобных замечаний проектная организация вправе обратиться за разъяснениями к заказчику или в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД.

- Если при повторном рассмотрении документации техническими службами, управлением безопасности филиала выявляются замечания, идентичные замечаниям, выданным при предыдущем рассмотрении, начальник соответствующей службы (отдела), готовит соответствующее служебное письмо на имя начальника ПТС.

- При систематическом выявлении повторных замечаний начальник ПТС вправе приостановить рассмотрение всех разделов проектной документации по данному объекту до полного устранения повторных замечаний.

- Начальник ПТС обязан уведомить служебным письмом о приостановке рассмотрения разделов ПСД проектную организацию и заместителя директора филиала по капитальному строительству.

- Ответственным за соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и сроков корректировки разделов стадии «ПД» является заместитель директора филиала - заказчика по капитальному строительству.

Согласование разделов ПД требующие визирования в бумажном варианте.

При отсутствии замечаний как со стороны технических служб филиала, так и со стороны технических подразделений ИА, куратор Блока Заместителя главного инженера по ИиПД по филиалу информирует проектную организацию о необходимости предоставления раздела ПД на визирование.

Проектная организация предоставляет разделы ПД, требующие визирования на бумажном носителе, в количестве, указанном в задании на проектирование и оформленные в соответствии с требованиями к оформлению предоставляемых разделов ПСД.

Проектная организация направляет разделы стадии ПД, требующие визирования, с сопроводительным письмом в филиал-заказчик на имя заместителя директора филиала по капитальному строительству.

Заместитель директора по капитальному строительству филиала направляет разделы стадии ПД для организации визирования в ПТС с сопроводительным письмом на имя главного инженера филиала и в Блок Заместителя главного инженера по ИиПД с сопроводительным письмом на имя Заместителя генерального директора – главного инженера в электронном виде.

ПТС направляет предоставленные разделы стадии ПД на визирование в технические службы филиала и в управление безопасности филиала.

Технические подразделения филиала и управление безопасности филиала визируют предоставленные разделы ПД в срок до 3-х рабочих дней.

Предоставление документации для выбора уставок устройств РЗА.

По результатам выполнения проектно-изыскательских работ, выбранного и поставленного оборудования для обеспечения ввода объекта (пускового комплекса) перевооружения, реконструкции или нового строительства проводится расчет уставок релейной защиты.

Расчет уставок в соответствии с зоной ответственности проводят:

- ОАО «Московское РДУ – филиал ОАО «СОЕЭС»;

- Департамент РЗ и А ИА ПАО «МОЭСК»;

- Служба РЗ и А филиала - заказчика.

При перевооружении, реконструкции или новом строительстве объектов напряжением 35-220 кВ  зоны ответственности делятся следующим образом:

- Филиал ПАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ - уставки дифференциальных защит  ВЛ 110-220 кВ, защиты АТ 110-220 кВ, защиты шин 110-220 кВ находятся в ответственности;

- Департамента РЗиА ИА ПАО «МОЭСК» - уставки защит трансформаторов 110-220 кВ, защиты оборудования 6-10 кВ объектов 110-220 кВ находятся в ответственности

- РЗА филиала - уставки дифференциальных защит ВЛ 35 кВ, защита трансформаторов 35 кВ, защита оборудования 6-10 кВ объектов 35 кВ, находятся в зоне ответственности службы.

Для организации  и выполнения расчета уставок службе РЗА необходимо сформировать пакет документации, в срок не менее чем за 2 месяца до планируемого включения оборудования и направить его в Департамент РЗА ИА ПАО «МОЭСК».

Для объектов 110-220 кВ перевооружения, реконструкции или нового строительства пакет документации включает в себя:

      - Запрос о выдаче уставок с указанием планируемого срока ввода оборудования в работу за подписью главного инженера филиала.

      - Очерёдность и этапы выполнения работ по вводу в работу оборудования.

      - Схемы первичной коммутации для каждого этапа выполнения работ, согласованные и утверждённые в установленном порядке.

      - Схемы размещения защит по ТТ для каждого этапа выполнения работ, согласованные и утверждённые в установленном порядке.

      - Параметры настройки защит фидеров 6-20 кВ (тип реле, максимальный ток срабатывания, максимальное время срабатывания (наивысшая характеристика срабатывания в графическом или табличном виде для защит с зависимой характеристикой) для одиночных и параллельных фидеров, а также для параллельных вводов в РП).

      - Параметры первичного оборудования:

- Тип, напряжение оперативного тока на ПС.

- Для силового трансформатора (автотрансформатора), вольтодобавочного (линейного регулировочного) трансформатора – копия паспорта трансформатора.

- Для токоограничивающего реактора – копия паспорта реактора.

- Параметры воздушных, кабельных линий.

Согласование и утверждение основных разделов стадии РД.

После согласования стадии ПД Заказчик или проектная организация, при необходимости, предоставляет на рассмотрение Рабочую документацию в строгом соответствии с графиком производства этапов работ (приложение к договору на выполнение ПИР).

В случае, если предоставление какого-либо раздела ПСД в сроки, указанные в графике производства работ задерживается, руководитель подрядной организации обязан согласовать с УКС новые сроки предоставления РД, с обязательным письменным информированием о причинах задержки. В противном случае УКС имеет право инициировать претензионную работу, в соответствии с Регламентом претензионно-исковой работы ПАО «МОЭСК».

Организацию рассмотрения основных разделов стадии РД в технических подразделениях и управлении безопасности филиала осуществляет ПТС. Ответственный за организацию рассмотрения – начальник ПТС. Рассмотрение РД проходит в порядке аналогично порядку рассмотрения ПД установленному Регламентом.

Экспертиза проектной документации

В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ПСД проходит государственную или негосударственную экспертизу. При этом проектная документация, получившая положительное заключение экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений.

Проверка сметной документации

При экспертизе сметной документации необходимо руководствоваться «Инструкцией по порядку согласования сметной документации по объектам Общества» (п.3 Инструкции к Приказу 1169 от 09.10.2017).

Порядок проверки сметной документации в УКС ЗЭС:

Проверку сметной документации осуществляет сметно-договорной отдел УКС. Срок рассмотрения ПСД на реконструкцию и строительство подстанций и особо сложных объектов в не должен превышать 25 рабочих дней, остальной ПСД 7 рабочих дней.

Ответственный за организацию рассмотрения сметной документации – начальник СДО УКС.

Специалистами Сметно-договорного отдела УКС осуществляется экспертиза сметной документации на корректность определения сметной стоимости строительства, а именно:

- корректность применения сметной нормативной базы;

-наличие сметных расчетов в базовой и в текущем, если иное не предусмотрено графиком производства работ или условиями договора на разработку (ПСД) уровнях цен;

- соответствие сметных разделов и объемов проектным данным;

- корректность составления сводного сметного расчета (ССР) и структуры стоимости строительства в соответствии с проектными данными;

- правильность применения сметных расценок и их соответствие проектным видам работ и затрат;

- корректность и обоснованность применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы выполнения работ;

- корректность расчета лимитированных и прочих затрат.

- соблюдение критерия не превышения расчета по УНЦ стоимости строительства.

По объектам реконструкции/нового строительства электросетевых объектов, а также объектов напряжением 35 кВ и выше, зданий и сооружений начальник СДО направляет сметную документацию на согласование:

1. В производственно-техническую службу для организации рассмотрения и проверки специалистами технических служб, управления безопасности филиала (при необходимости) на  ее соответствие с согласованной проектной документацией в части объемов работ, технических решений, применяемого оборудования и материалов.

2. В отдел комплектации МТР для проверки обоснования стоимости оборудования и материалов, которые не учтены сметными нормативами.

3. В отдел ПИР УКС для проверки ее комплектности и правильности оформления.

При обнаружении в ходе проверки ПСД объемов строительства и затрат, не обоснованных утвержденным ЗП, сметная документация возвращается проектной организации для устранения данного несоответствия. Срок устранения замечаний – 5 рабочих дней.

Раздел «Сметная документация» должен содержать:

- пояснительную записку к сметной документации,

- сводку затрат,

- сводный сметный расчет стоимости строительства,

- объектные и локальные сметные расчеты (сметы),

-	согласованные индивидуальные расценки и сметные расчеты на отдельные виды затрат,

-	обоснования стоимости оборудования и материалов, не учтенные сметными нормативами.

Формат представления на проверку сметной документации:

- в печатном виде;

- в электронном виде (в формате АРПС и Excel).

При проверке ПСД проверяется ее комплектность и обоснованность проектными материалами.

Состав разделов проектно-сметной документации и требования к их содержанию должны соблюдаться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.№87 и МДС 81-35.2004.

Комплектность представленной ПСД проверяется путем сопоставления каждой локальной сметы проектному разделу (части, рабочему чертежу) – обоснованию для ее составления, для чего в составе комплекта ПСД, направляемого на экспертизу, в обязательном порядке представляется Перечень всех локальных смет с указанием их проектных обоснований в формате Excel.

Проверка сметной документации осуществляется на корректность определения сметной стоимости строительства, а именно:

- корректность применения сметной нормативной базы;

- наличие сметных расчетов в уровне текущих цен;

- корректность периода расчета сметной стоимости строительства в текущих ценах;

- соответствие сметных разделов и объемов проектным данным;

- корректность составления сводного сметного расчета (ССР) и структуры стоимости строительства в соответствии с проектными данными;

- правильность применения сметных расценок и их соответствие проектным видам работ и затрат;

- корректность и обоснованность применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы выполнения работ;

- соответствие стоимости включенных в сметную документацию оборудования и материалов, неучтенных ценниками текущему уровню цен;

- корректность расчета лимитированных и прочих затрат.

Экспертизу сметной документации по объектам сметной стоимостью более 10 000,00 тыс.руб. без НДС (с учетом превышения стоимости, включенной в ИП) и для объектов, сметной стоимость от 500 млн. руб. в текущих ценах с НДС, осуществляет Управление ценовой политики и контроля затрат при условии документального подтверждения от Заказчика, или от Блока Заместителя главного инженера по ИиПД о согласовании представленной проектной документации. Филиал-Заказчик направляет сметную документацию с письмом по АСУД в Управление ценовой политики и контроля затрат  (в соответствии с п.п. 3.5.2 Инструкции по порядку согласования сметной документации по объектам строительства Общества).

Согласование разделов стадии ПД в надзорных, курирующих и смежных организациях

Проектная организация, совместно с заказчиком, проводит согласования с органами контроля и надзора в области охраны окружающей природной среды, санитарии и гигиены, Ростехнадзора и другими заинтересованными организациями.

Подготовка, согласование приказа и технического заключения по утверждению ПСД по объектам общей сметной стоимостью ДО И СВЫШЕ 500 МЛН. РУБЛЕЙ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ, ОБЪЕКТОВ ПО ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ И НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

При отсутствии замечаний и по результатам экспертизы сметной стоимости УЦП и КЗ направляет заключение о сметной стоимости объекта для подготовки технического заключения и приказа об утверждении ПСД в адрес структурного подразделения, направившего ПСД для прохождения экспертизы сметной стоимости.

По результатам рассмотрения проекта, получения положительного заключения экспертизы (если проведение экспертизы предусмотрено НПА и внутренними документами Общества) и всех необходимых согласований с органами контроля и надзора, с Московским РДУ, а также получения заключения о сметной стоимости, Блок Заместителя главного инженера по ИиПД (в случае, если стоимость объекта свыше 500 млн. руб. с НДС) или филиал-заказчик (в случае, если стоимость до 500 млн. руб. с НДС), в течение 5 рабочих дней подготавливает приказ и техническое заключение (при необходимости – совместно с профильными службами), согласно приложению № 9 к настоящему регламенту.

Техническое заключение должно содержать:

Название проектной организации, выполнившей проект;

Краткую характеристику объекта, описание основных проектных решений;

Оценку экономической целесообразности и технической возможности реализации проектных решений;

Соответствие проектных решений требованиям конструктивной надежности, экологической и промышленной безопасности;

Согласование основных технических решений проекта;

Основные технические показатели проекта, соответствующие техническим параметрам, указанным в положительном заключении экспертизы, в том числе государственной;

Общие выводы по рабочему проекту и рекомендации об его утверждении или решение о возвращении его для доработки.

Техническое заключение является обязательным документом для исполнения заказчиками, подрядчиками, проектными и другими, участвующими в реализации проекта, организациями.

Подготовку приказа об утверждении проектно-сметной документации в филиале готовит отдел ПИР УКС.

Проектно-сметная документация подлежит утверждению при выполнении следующих условий:

- наличия утвержденного задания на проектирование;

- согласование ее заказчиком;

- наличия согласованных Московским РДУ расчетов токов КЗ, и режимов прилегающей сети, главной схемы, схемы размещения устройств РЗА, схемы организации связи;

- отсутствия замечаний подразделений ИА и филиала на проектно-сметную документацию;

- наличия положительного заключения экспертизы (в случаях, когда это предусмотрено законодательством).

- не превышением стоимости строительства стоимости, рассчитанной по УНЦ.

При утверждении приказов должно соблюдаться соответствие параметров, указанных в положительном заключении экспертизы технической части, с параметрами, указанными в приказах по утверждению проектной документации.

Ответственность за обеспечение данного соответствия показателей возлагается на заместителя директора по капитальному строительству филиала.

Чтобы исключить несоответствия показателей, не допускается передача на рассмотрение в экспертизу несогласованной в технических службах ИА и филиале проектно-сметной документации. Обязательно наличие в каждом томе ПД письма о согласовании данного тома, сформированного на основании согласования технических служб ИА и филиала.

Утверждению подлежит проектная документация в объеме, согласно приложениям № 7,8 к настоящему регламенту.

Датой утверждения ПСД является дата выхода Приказа по Обществу об утверждении ПСД по технико-экономическим показателям.

Допускается выпуск Приказа по техническим показателям отдельно и выпуск Дополнения к основному Приказу по экономическим показателям. Тогда датой утверждения ПСД является дата выхода Приказа по техническим показателям.

Проектно-сметная документация утверждается приказом Директора филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети.

В случае выделения пусковых комплексов (ПК) (этапов), при условии, что полная стоимость объекта составляет стоимость свыше 500 млн. руб. с НДС, а каждый отдельно взятый ПК составляет стоимость ниже 500 млн. руб. с НДС, приказ готовит ИА и утверждается Директором филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети по каждому пусковому комплексу в отдельности.

Сканированная копия приказа об утверждении ПСД и технического заключения, должна быть размещена в карточке титула Системы «Электронный архив ПСД»:

- при стоимости объекта свыше 500 млн. руб. с НДС – куратором Блока Заместителя главного инженера по ИиПД;

- при стоимости объекта до 500 млн. руб. с НДС – куратором филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети.

Один экземпляр утвержденной ПСД в электронном виде хранится в Управлении ценовой политики и контроля затрат.

После утверждения ПСД проектная организация передает по накладной в УКС 4 экземпляра ПД и РД: оригинал и 3 копии, откорректированной в соответствии с оригиналом, разложенных по-экземплярно в архивных коробах, с описью вложения и 4 экземпляра CD ПСД в формате Autocad и Adobe Reader (сканированная исправленная последняя версия со всеми подписями и согласованиями) и результаты инженерных изысканий и сметная документация в формате АРПС и Excel, а также отсканированную версию в формате Adobe Reader с подписями и печатями разработчика и заказчика.

Оригинал утвержденной ПД и РД, а так же результаты инженерных изысканий со всеми отметками о согласованиях УКС с сопроводительным письмом и описью направляет в архив филиала.

Остальные экземпляры ПД и РД передаются УКС в производство работ и РЭС, ПУВЭС, техническое подразделение (по принадлежности).

После утверждения проектно-сметной документации УКС представляет в Департамент управления строительством электронную версию:

- проектной документации в формате Autocad (если предусмотрено договором) и Adobe Reader;

- сметную в формате АРПС и Excel, а также отсканированную версию в формате Adobe Reader с подписями и печатями разработчика и заказчика.

Проектная организация осуществляет подготовку паспортов на здания и сооружения на вводимые в эксплуатацию новые здания и сооружения (приказ № 88 от 05.02.2013 года).

Рассмотрение и согласование проектной и рабочей документации  объектов, заказчиком которых выступают сторонние организации 0,4 – 220 кВ

Основанием для проектирования являются следующие исходные документы:

- Утвержденные Первым заместителем Генерального директора - главным инженером Технические требования (ТТ);

- Утвержденные заместителем генерального директора по технологическому присоединению и развитию услуг Технические условия на технологическое присоединение (ТУ на ТП);

- Технологическое задание (ТЗ), разработанное ПАО «МОЭСК» на основании заявок сторонних организаций на переустройство линейных и площадных объектов;

- Задание на проектирование, разработанное сторонней организацией.

- Проекты по объектам принимаются и выдаются через клиентские офисы филиала.

- Поступившие проекты передаются в управление технологического присоединения и развития услуг для организации рассмотрения и согласования в филиале и в Западном управлении энергоучета – филиала «Энергоучет».

- После согласования со всеми заинтересованными службами филиала проекты по объектам напряжением 35-220 кВ направляются в ПТС, а по объектам распределительной сети 0,4-10 кВ в службу распределительных сетей ЗЭС для проверки достаточности согласования.

- При отсутствии замечаний по объектам напряжением 35-220 кВ ПТС ставит отметку о согласовании проекта и передает на подпись заместителю директора – главному инженеру.

- При отсутствии замечаний по объектам напряжением 0,4-10 кВ служба распределительных сетей ставит отметку о согласовании проекта и передает на подпись заместителю директора – главному инженеру.

- Проекты по объектам 35-220 кВ согласовываются в филиале и в Исполнительном аппарате.

- В случае, если исходные документы (ТУ, ТТ) утверждались Первым заместителем генерального директора – Главным инженером, то необходимо согласование служб исполнительного аппарата независимо от класса напряжения.

- Результат рассмотрения проектной и рабочей документации в Исполнительном аппарате – письмо ПАО «МОЭСК» о согласовании ПД и РД с перечнем всех томов представленных на рассмотрение  в ПАО «МОЭСК» и подписью Первого заместителя генерального директора – Главного инженера на значимых листах проекта (главная схема, схема внешнего электроснабжения и т.п.).

- ТЗ на реконструкцию объектов ПАО «МОЭСК», разработанные по заявкам сторонних организаций (разделы 5.1-5.4) рассматриваются как услуга в рамках организации процесса оказания дополнительных услуг в Обществе, приложение 5.2, пункт Е «Регламента оказания дополнительных услуг в ПАО «МОЭСК», утвержденным приказом от 13.01.2016 №6.

Требования к составу проектной документации

Состав и содержание основного комплекта ПД определяется требованиями  исходных документов (ТТ, ТУ, ТЗ и ЗП) в зависимости от степени детализации решений и в соответствии с:

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;Градостроительным кодексом РФ (статья 48 части 12 и 13) от 29.12.2004. № 190-ФЗ;

- Постановлением правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с дополнениями;

- Постановлением правительства Москвы от 30.07.2002 г. № 586-ПП «Об утверждении Положения о едином порядке предпроектной и проектной подготовки строительства инженерных коммуникаций, сооружений и объектов дорожно-транспортного обеспечения в г. Москве» с изменениями;

- Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТС ПС) СТО 56947007-29.240.10.028-2009.

- Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», введенным с 01.01.2014 г;

- РД 50-34.698-90 «Методические указания «Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

- Регламентом взаимодействия Филиалов ПАО «СО ЕЭС» - ОДУ Центра и Филиалом ПАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ и ПАО «МОЭСК» при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении объектов электросетевого хозяйства», утвержденным приказом ПАО «МОЭСК» от 21.11.2012 №948.

- «Регламентом взаимодействия Филиала ПАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ и ПАО «МОЭСК» при замене силовых трансформаторов 35 и 110 кВ на ПС ПАО «МОЭСК» от 02.04.13г., утвержденным Генеральным директором ПАО «МОЭСК»;

- Распоряжением ПАО «МОЭСК» № 203р от 20.03.2014 года «Об утверждении альбома типовых функциональных схем взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики»;

- Распоряжением ПАО «МОЭСК» № 385р от 09.06.2014 года «Об утверждении требований к оформлению схем размещения защит».

- другими нормативными документами, действующими на момент разработки проектной документации.

При рассмотрении проектной документации подразделения Филиала проверяют:

- соответствие принятых проектных решений требованиям  технических требований, техническим условиям, технологического задания и  задания на проектирование;

- соответствие принятых проектных решений требованиям технической политике ПАО «МОЭСК»;

- достаточность и эффективность технических решений при разработке размещения площадного объекта или трассы прохождения линейного объекта, принципиальных электрических схем, выборе основных параметров электрооборудования, вариантов конструктивного и компоновочного исполнения составляющих объекта (ПС) и ЛЭП с учетом имеющихся типовых решений и регламентирующих нормативно-технических документов;

- достаточность и эффективность технических решений и мероприятий по охране окружающей природной среды, предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

- обеспечение безопасности эксплуатации объекта, соблюдение норм и правил пожарной безопасности;

- соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и санитарным требованиям;

- соблюдение норм и правил по безопасности и ГО ЧС.

Порядок рассмотрения и согласования ПД по электросетевым объектам напряжением 35-220 кв

- После поступления документации из ЦОК Блок Заместителя главного инженера по ИиПД, направляет предоставленные разделы стадии «ПД» в электронном виде на параллельное рассмотрение в технические службы филиала  - на имя главного инженера с сопроводительным письмом о рассмотрении ПД.

- Филиал должен проверить на наличие оплаты сторонним заказчиком, как допуслуги.

- В случае необходимости филиал может запросить разделы стадии «ПД» на бумажном носителе.

- Главный инженер филиала дает указание начальнику ПТС о рассмотрении представленной ПД;

- Начальник ПТС направляет в течение одного  дня служебной запиской в электронном виде предоставленные разделы стадии «ПД» на параллельное рассмотрение в технические службы филиала и, при новом строительстве или комплексной реконструкции площадных объектов в отдел режимного обеспечения с соответствующими сопроводительными письмами.

- По результатам рассмотрения технические подразделения, отдел режимного обеспечения филиала направляют в ПТС служебную записку с замечаниями по предоставленной документации или о ее согласовании.

- ПТС в течение 2 рабочих дней формирует сводную служебную записку с перечнем замечаний всех технических служб, отдела режимного обеспечения филиала или о согласовании предоставленной на рассмотрение документации и направляет ее в системе АСУД в адрес  Блока Заместителя главного инженера по ИиПД.

- Ответственный за организацию рассмотрения в Филиале – главный инженер филиала  или лицо, исполняющее обязанности руководителя.

- При рассмотрении документации техническими службами филиала, отделом режимного обеспечения не допускается выдача замечаний, противоречащих требованиям Исходно-Разрешительной Документации (ТТ, ТУ, ТЗ и ЗП) или требованиям НТД.

- Технические подразделения, отдел режимного обеспечения Филиала рассматривают проектную документацию в срок до 3 рабочих дней.

- Ответственными за соблюдение сроков рассмотрения стадии «ПД» являются руководители подразделений, выдающие замечания по рассмотрению ПД.

- В случае возникновения противоречий между техническими подразделениями, отделом режимного обеспечения ИА и филиала при рассмотрении проектной документации, куратор Блока

- Заместителя главного инженера по ИиПД по филиалу  течении 2 рабочих дней организует взаимодействие соответствующих подразделений ИА и Филиала для устранения противоречий. Если и по истечении вышеуказанного срока отсутствует возможность устранения противоречий, руководствуясь требованиями нормативной документации, итоговое решение основывается на решении руководителя профильного подразделения ИА.

Рассмотрение и согласование и основных разделов стадии «РД» по электросетевым объектам напряжением 35-220 кВ

Состав и содержание основного комплекта РД и необходимость выполнения РД определяется сторонней организацией в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации». Рассмотрение и согласование разделов РД, при необходимости, проводится в том же порядке, что и на стадии «ПД».

Согласование ТУ на техническое присоединение энергопринимающих устройств мощностью 670 кВт и более, на напряжении 6-20 кВ.

Технические условия на присоединение энергопринимающих устройств мощностью 670 кВ и более, на напряжение 6-20 кВ подготавливаются блоком технологического присоединения ИА ПАО «МОЭСК» и осуществляет согласование данных технических условий со следующими заместителями директора филиала 
(в рамках своей компетенции):

- Заместитель директора – главный инженер.

- Заместитель директора по технологическому присоединению и развитию услуг;

- Заместитель директора по капитальному строительству в части;

Согласование осуществляется в системе АСУД с приложением в связные документы картографических и схемных материалов, а также расчетов стоимости строительства.

Период рассмотрения технических условий заместителями директора не должен превышать 5 рабочих дней. В случаи повторного рассмотрения технических условий срок не должен превышать 2-х рабочих дней.

В случаи согласования предложенного варианта технических условий согласование осуществляется в АСУД (кнопка «Согласовано»).

В случаи не согласования предложенного варианта, отказ осуществляется также в АСУД (кнопка «Не согласовано») с приложением в связные документы замечаний, предложений, дополнений, а также указанием в комментариях Ф.И.О. и контактных данных лиц, с которыми необходимо проведение переговоров по снятию замечаний.

Электросетевые объекты ИПР 0,4 – 6 – 10 кВ.

Разработка, согласование и утверждение ЗП.

- Управление капитального строительства ЗЭС в рамках процедуры заключения договора подряда осуществляет подготовку задания на проектирование (ЗП) по ТУ на ТП 0,4-20 кВ с учетом и приложением ТУ и схемы выбора трассы ЛЭП, без выполнения дополнительных мероприятий. Подготовленное ЗП после согласования с начальником РЭС утверждается заместителем директора по капитальному строительству. При наличии в ТУ объемов работ по АСТУиТМ необходимо согласование ЗП с Заместителем главного инженера по системам связи.

- В случае разработки ЗП на основании ТУ, выданных ИА ПАО «МОЭСК» корректировка объемов работ техническими службами филиала не допускается (ТУ подлежат обязательному выполнению).

- ЗП по объектам амортизации и RAB разрабатываются в РЭС, согласовываются со службой РС и/или Заместителем главного инженера по системам связи (при наличии объемов работ по АСТУиТМ) и утверждается заместителем директора по капитальному строительству.

- В разделе «технико-экономические характеристики» ЗП необходимо указывать инвентарные номера реконструируемого оборудования/линий/ТП.

- Общий срок подготовки, согласования и утверждения ЗП не должен превышать 10-ти рабочих дней.

- В случае, отсутствия возможности выдать ЗП в установленный настоящим регламентом срок, готовящая ЗП служба, уведомляет УКС о необходимых сроках продления подготовки данного ЗП.

- Утвержденные ЗП направляются соответствующими службами в УКС по служебной записке c реестром передачи.

- ЗП оформляется в 2-х экземплярах и является приложением и неотъемлемой частью Договора подряда.

- Утвержденное задание на проектирование является основанием для разработки проектной документации.

Порядок подготовки и предоставления исходных данных и необходимых материалов для проектирования.

- В течении 5-ти рабочих дней после заключения Договора подряда подрядная организация направляет письмо в службу распределительных сетей о необходимости предоставления исходных данных для проектирования, либо содействия в их получении в соответствующих организациях.

- Служба распределительных сетей направляет в РЭС и технические службы филиала и, при необходимости, в Западное управление энергоучета – филиал «Энергоучет» запрос на предоставление исходных данных.

- Руководители технических служб и Западное управление энергоучета – филиал «Энергоучет»  в течение 3-х рабочих дней подготавливают запрашиваемую информацию и направляют служебной запиской в службу распределительных сетей.

- В случае, если запрашиваемая информация по каким либо причинам отсутствует, то в служебной записке обязательно указывается о необходимости проведения соответствующих изысканий.

- Служба распределительных сетей в течение 2-х рабочих дней проводит обобщение представленных данных и готовит проект письма в адрес руководителя проектной организации с приложением исходных данных для проектирования и указаниями, по каким вопросам необходимо произвести изыскания.

Разработка, согласование и утверждение ПСД
по объектам ТП.

Порядок рассмотрения и утверждения ПСД на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов Западных электрических сетей  ПАО «МОЭСК» по техническим условиям на технологическое присоединение (далее ТУ) зависит от максимальной мощности присоединяемых устройств заявителя (п.3 ТУ):

По объектам с максимальной мощностью присоединяемых устройств заявителя равной или ниже 15 кВт (далее объекты до 15 кВт) проектно-сметная документация рассматривается и утверждается в районах электрических сетей (далее РЭС) после согласования с УТП в соответствии с регламентом реализации договоров технологического присоединения до 15 кВт, за исключением случаев изменения нормальной схемы сети 6-10 кВ (замена трансформатора, монтаж ячейки, замена выключателя или установка трансформаторной подстанции), в данном случае, помимо согласования РЭС и УТП необходимо так же получить согласование службы релейной защиты и противоаварийной автоматики и службы распределительных сетей ЗЭС.

- Проектная организация в соответствии со сроками Графика разработки ПСД (приложение к договору на Проектно-изыскательские работы) разрабатывает разделы ПСД;

- Ответственный за организацию и сроки рассмотрения ПСД по объектам до 15 кВт, контроль работы проектной организации, итоговые сроки утверждения ПСД – заместитель начальника РЭС или лицо, исполняющие его обязанности.

По объектам с максимальной мощностью присоединяемых устройств заявителя свыше 15 кВт (далее объекты свыше 15 кВт) проектно-сметная документация рассматривается и утверждается ЗЭС в соответствии с данным регламентом.

- Проектная организация прорабатывает и согласовывает с РЭС, УТП и с Западным управлением энергоучета –филиал «Энергоучет» разработанные разделы ПСД и направляет в управление капитального строительства (далее УКС);

- В случаях если объект свыше 15 кВт содержит работы только по реконструкции/строительству воздушной линии 0,4-6-10 кВ или кабельной линии 0,4 кВ (т.е. нет работ по замене трансформатора, монтажу ячейки, установке трансформаторной подстанции или распределительного пункта и т.п.), при этом данная линия не проходит в коридоре и не пересекает 
ВЛ 35-220 кВ, то согласование технических служб ЗЭС не требуется (достаточно согласования мастера и начальника РЭС).

- УКС осуществляет входной контроль предоставленной документации, проверку на наличие отметки согласования с РЭС и направляет в службу распределительных сетей ЗЭС.

- Документация без отметок о согласовании с мастером и начальником РЭС/главным инженером РЭС на плане трассы, главной схеме электрических соединений, опросных листах и заявочных спецификациях на заказ оборудования к рассмотрению в технических службах филиала не принимается.

- Служба распределительных сетей ЗЭС определяет службы необходимые для согласования и организовывает рассмотрение ПСД в технических службах филиала в зависимости от объема представленной документации.

- Срок рассмотрения ПСД в каждой службе ЗЭС, РЭС и филиале «Энергоучет» не должен превышать более 3-х рабочих дней.

- Замечания по ПСД заносятся на отдельный лист и прикладываются к ПСД за подписью руководителя подразделения или лица исполняющего его обязанности с обязательным указанием дата передачи проекта (раздела проекта) в техническую службу и даты согласования.

- Лист согласования является неотъемлемой частью проекта при повторном рассмотрении.

- При отсутствии замечаний, визы согласования руководителей технических служб ставятся на основных листах каждого тома проекта:

- однолинейная расчетная схема;

- опросные листы на оборудование и задания заводу-изготовителю;

- расчет уставок РЗА;

- план компоновки оборудования;

- По окончании рассмотрения ПДС всеми необходимыми службами, при отсутствии замечаний, служба распределительных сетей утверждает ПСД у заместителя директора – главного инженера.

- Подпись заместителя директора - главного инженера ставится на основных листах каждого тома согласно п.9.3.10.

- По результатам рассмотрения служба распределительных сетей передает рассмотренную ПСД в УКС (на доработку со сводными замечаниями тех.служб или согласованную).

- При необходимости рассмотрения и согласования ПСД в сторонних организациях, организацию рассмотрения организовывает УКС совместно с подрядной организацией.

- Проектная организация исправляет и предоставляет пояснения по выданным замечаниям в срок до 15 рабочих дней после получения замечаний, после чего направляет документацию на повторное рассмотрение.

- При повторном рассмотрении документации в технических подразделениях ЗЭС, проектная организация обязана предоставить ответы на ранее выданные замечания за подписью руководителя проектной организации.

- При разработке или исправлении ПД проектной организацией не допускается отклонение от требований Исходно-Разрешительной Документации (ТУ, ТЗ и ЗП) или требований НТД.

- При рассмотрении документации техническими службами ЗЭС не допускается выдача замечаний противоречащих требованиям Исходно-Разрешительной Документации (ТУ, ТЗ и ЗП) или требованиям НТД.

- В случае если, при повторном рассмотрении документации техническими службами филиала выдаются замечания, которые должны были быть выданы при первичном рассмотрении, ответственным за рассмотрение документации в соответствующей службе или подразделении, готовится объяснительная записка на имя заместителя директора – главного инженера филиала.

- При получении замечаний проектная организация вправе обратиться за разъяснениями к заказчику или в службу распределительных сетей.

- Служба распределительных сетей осуществляет контроль прохождения согласований и соблюдения сроков согласования проектной документации в технических службах и подразделениях филиала.

- При систематическом выявлении повторных замечаний служба распределительных сетей вправе приостановить рассмотрение всех разделов проектной документации проектной организации по данному объекту до полного устранения повторных замечаний.

- УКС имеет право начать претензионную работу, в случае нарушения подрядной организацией договорных обязательств.

- УКС также участвует в разрешении проблемных и спорных вопросов, возникающих в процессе согласования проектной документации.

- Технические службы и подразделения филиала проверяют ПСД на:

- соответствие принятых решений ТУ, ЗП, технологическому заданию, выданному ПАО «МОЭСК», нормам и правилам проектирования;

- обоснованность включенных в состав проекта объемов работ и затрат;

- обоснованность рекомендуемого оборудования, схемных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий;

- достаточность и эффективность технических решений и мероприятий по охране окружающей природной среды, предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий;

- обеспечение безопасности эксплуатации объекта, соблюдение норм и правил пожарной безопасности;

- соблюдение норм и правил по охране труда, технике безопасности и санитарным требованиям;

- соблюдения требованиям коммерческой безопасности.

- В случае, отсутствия возможности устранить замечания технических служб в установленный настоящим регламентом срок, проектная организация предоставляет в письменной форме объяснения  в УКС, с указанием причины не устранения, а так же указывает конкретные сроки снятия замечаний, не нарушая при этом сроков Договора подряда.

- После утверждения проектной документации УКС передает подрядной организации проектную документацию для дальнейшего согласования во всех заинтересованных организациях, в т.ч. в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Московской области или по городу Москве, в Мособлгосэкспертизе на инженерные изыскания и проектную документацию, в случае необходимости.

- Проектная организация  осуществляет подготовку паспортов на здания и сооружения на вводимые в эксплуатацию новые здания и сооружения (приказ № 88 от 05.02.2013 года).

- Контроль соблюдения сроков согласования и устранения замечаний осуществляют кураторы договоров УКС.

- Подрядная организация еженедельно направляет начальнику отдела ПИР УКС отчетную форму «Ход согласования ПСД по объектам ИП» (Приложение № 6).

Проверка сметной документации

- Для проверки сметной документации подрядная организация предоставляет в УКС филиала копию проектной  документации, согласованную техническими службами филиала и утвержденную Главным инженером или его заместителем по направлению.

- Проверку сметной документации осуществляет сметно-договорной отдел. Срок рассмотрения проектно-сметной документации не более 10-ти рабочих дней.

- Ответственный – начальник СДО.

- При обнаружении в ходе проверки ПСД объемов строительства и затрат, не обоснованных утвержденным ЗП и ТУ, сметная документация возвращается проектной организации для устранения данного несоответствия. Срок устранения замечаний – 5 рабочих дней.

- Раздел «Сметная документация» должна содержать:

- пояснительную записку к сметной документации,

- сводку затрат,

- сводный сметный расчет стоимости строительства,

- объектные и локальные сметные расчеты (сметы),

- согласованные индивидуальные расценки и сметные расчеты на отдельные виды затрат,

- обоснования стоимости оборудования и материалов, не учтенные сметными нормативами.

- Формат представления на проверку сметной документации:

- в печатном виде;

- - в электронном виде (в формате АРПС и Excel).

- При проверке ПСД проверяется ее комплектность и обоснованность проектными материалами.

Состав разделов проектно-сметной документации и требования к их содержанию должны соблюдаться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г.№ 87 и МДС 81-35.2004.

Комплектность представленной ПСД проверяется путем сопоставления каждой локальной сметы проектному разделу (части, рабочему чертежу) – обоснованию для ее составления, для чего в составе комплекта ПСД, направляемого на экспертизу, в обязательном порядке представляется Перечень всех локальных смет с указанием их проектных обоснований в формате Excel.

Проверка сметной документации осуществляется на корректность определения сметной стоимости строительства, а именно:

- корректность применения сметной нормативной базы;

- наличие сметных расчетов в уровне цен на декабрь 2010 года и в текущих ценах;

- корректность периода расчета сметной стоимости строительства в текущих ценах;

- соответствие сметных разделов и объемов проектным данным;

- корректность составления сводного сметного расчета (ССР) и структуры стоимости строительства в соответствии с проектными данными;

- правильность применения сметных расценок и их соответствие проектным видам работ и затрат;

- корректность и обоснованность применения коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы выполнения работ;

- соответствие стоимости включенных в сметную документацию оборудования и материалов, неучтенных ценниками текущему уровню цен;

- корректность расчета лимитированных и прочих затрат.

- При отсутствии замечаний и по результатам проверки сметной стоимости СДО готовит приказ по утверждению ПСД.

- Одновременно проектной организацией, совместно с заказчиком, проводятся согласования с органами контроля и надзора в области охраны окружающей природной среды, санитарии и гигиены, Ростехнадзора и другими заинтересованными организациями.

- Утверждение проектно-сметной документации возможно при выполнении следующих условий:

- наличии утвержденного задания на проектирование;

- наличии утвержденной проектной документации;

- После утверждения ПСД проектная организация передает по накладной в УКС 4 экземпляра ПД и РД: оригинал и 3 копии, откорректированной в соответствии с оригиналом, разложенных по-экземплярно в архивных коробах, с описью вложения и 4 экземпляра CD ПСД в формате Autocad и Adobe Reader (сканированная исправленная последняя версия со всеми подписями и согласованиями) и результаты инженерных изысканий:

- Оригинал утвержденной ПД и РД, а так же результаты инженерных изысканий со всеми отметками о согласованиях УКС с сопроводительным письмом и описью направляет в архив филиала.

- Остальные экземпляры ПД и РД передаются УКС в производство работ и РЭС.

Электросетевые объекты 0,4 – 6 – 10 кВ по льготным договорам. технологического присоединения,  заключаемых с физическими лицами на присоединение мощности до 15 кВ включительно.

Разработка, согласование и утверждение ЗП.

ЗП по объектам льготных договоров технологического присоединения, заключаемых с физическими лицами на присоединение мощности до 15 кВт включительно, разрабатываются заместителем начальника РЭС по работе с клиентами на основании утвержденных ТУ или одновременно с подготовкой ТУ, в случае необходимости реконструкции существующих распределительных сетей.

ЗП по объектам строительства (реконструкции) 0,4 кВ и  6-10 кВ без изменения нормальной схемы (замена трансформатора, установка ТП, РП, РТП, монтаж ячейки, замена выключателя и т.п.), подписываются заместителем начальника РЭС по работе с клиентами и утверждаются начальником РЭС по форме Приложения № 8.

ЗП по объектам строительства (реконструкции) с изменением нормальной схемы 6-10 кВ – согласовываются начальником РЭС, Заместителем главного инженера по РС и утверждаются Заместителем директора по развитию и реализации услуг по форме Приложения № 7.1.

Главный инженер РЭС через отдел ПИР УКС направляет на согласование подписанное начальником РЭС ЗП.

ЗП разрабатывается одновременно с подготовкой технических предложений по присоединению ЭПУ заявителя и утверждением ТУ.

Срок согласования в каждой службе – не более 2-х рабочих дней.

Порядок подготовки и предоставления исходных данных и необходимых материалов для проектирования.

После подписания договора подряда главный инженер РЭС совместно с представителями подрядной организации выезжают на место строительства для предварительного выбора трассы прохождения линии электропередачи, места размещения ТП (КТП и т.д.)

В течение 15 дней после заключения договора подряда главный инженер РЭС проверяет результаты работы подрядной организации по подготовке исходно-разрешительной документации (Отчет об инженерных изысканиях, Ходатайство сельской администрации о выборе земельного участка).

В течение 10 дней после согласования проектной документации со всеми заинтересованными лицами главный инженер РЭС проверяет результаты работ подрядной организации по выбору земельного участка под строительство (Постановление администрации муниципального района о выделении земельного участка, схема расположения на кадастровом плане).

В течении 10 дней с момента издания Постановления администрации муниципального районной (городского округа) о предоставлении земельного участка под строительство главный инженер РЭС проверяет заключение Подрядчиком договора аренды земельного участка на время строительства и получение подрядчиком разрешения на строительство (реконструкцию).

Разработка, согласование и утверждение ПСД.

Состав и содержание, представляемой на рассмотрение в РЭС, проектной документации должен соответствовать требованиям к виду предоставления и составу разделов ПСД.

Подрядная организация, выполняющая проектные работы, предоставляет проектную документацию в строгом соответствии с графиком производства этапов работ (приложение к договору подряда) в полном объеме в виде переплетенных / сброшюрованных томов главному инженеру РЭС на рассмотрение на соответствие норм и правил содержания ПСД и проверки полноты выполнения ТУ и ЗП.

При отсутствии замечаний начальник РЭС/главный инженер РЭС/Начальник ПТГ в течении 3-х рабочих дней часть проектной документации по объектам строительства (реконструкции) 0,4 кВ и согласует по объектам строительства (реконструкции) 6-10 кВ.

Проектная организация в обязательном порядке должна согласовывать проектную документацию с Западным управлением энергоучета – филиал «Энергоучет».

Главный инженер РЭС совместно со службой распределительных сетей и УКС осуществляет контроль прохождения и сроков согласования, устранения замечаний подрядной организацией и участвует в разрешении проблемных и спорных вопросов, возникающих в процессе согласования.

Подрядная организация еженедельно направляет начальнику РЭС отчетную форму «Ход согласования ПСД по объектам ИП» (Приложение № 6)

Для проверки сметной документации подрядная организация предоставляет в РЭС копию согласованной и утвержденной в филиале проектной  документации.

Специалист по проверке сметной документации РЭС/УКС проверяет предоставленную подрядчиком сметную документацию, разработанную на основании утвержденного проекта, на соответствие норм и финансовой политики ПАО «МОЭСК» и при отсутствии замечаний визирует его, после чего передает на подпись Начальнику РЭС.

После утверждения начальником РЭС сметной документации, Заместитель начальника РЭС и/или Специалист по проверке сметной документации готовит проект приказа об утверждении ПСД (Приложение №6) и направляет его на согласование и подписание через систему АСУД.

После подписания приказа об утверждении ПСД Специалист по проверке сметной документации прикрепляет сканированный приказ и сводный сметный расчет в систему 1С АСФЭУ.

После утверждения ПСД проектная организация передает по накладной проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на СД в формате Autocad (если прописано в договоре) и Adobe Reader (сканированная исправленная последняя версия со всеми подписями и согласованиями) и результаты инженерных изысканий: оригинал, две копии и один СД передаются в РЭС для учета и дальнейшего хранения, 4-й экземпляр – подрядчику для производства работ.

После передачи электронного вида куратор договора выкладывает данные проекта на сетевой сервер.

Все необходимые приложения к ПСД передаются в РЭС для учета и хранения.

- Приложения

- Приложение №1

- 1.1. Типовая форма технологического задания на площадные объекты

БЛАНК ПИСЬМА

ЭС - филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Проект Технологического задания

на сооружение (реконструкцию)

площадного объекта ПАО «МОЭСК»

# Технологическое задание разработано на основании и в дополнение к утвержденным ТТ, ТУ или другим основаниям для разработки ТЗ.

# Основные разделы ТЗ, в том числе общие требования к оборудованию

Преамбула включая основания для разработки ТЗ, условия присоединения и общие требования к оборудованию ПС:

объемы реконструкции по РУ 6-20 кВ, РУ-35-220 кВ; предложения по принципиальной эл. схеме, конструктивному исполнению силовых трансформаторов, коммутационного оборудования, измерительных трансформаторов, реакторов.

конструктивное исполнение РУ НН и ВН, ошиновки.

требования к системам СН, оперативного тока, АБ.

требования к зданиям и сооружениям ПС, порталам ОРУ, кабельным каналам, лоткам;

дополнительные требования в части КРУЭ;

Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания;

Заходы ЛЭП (ВЛ, КЛ или КВЛ, в случае заходов ЛЭП в воздушном исполнении):

тип опор;

марка провода;

марка грозозащитного троса;

тип арматуры;

тип изоляции;

тип фундамента;

требования по защите изоляции от загрязнений на пересечениях с автодорогами.

Заходы ЛЭП (ВЛ, КЛ или КВЛ, в случае заходов ЛЭП в кабельном исполнении):

тип изоляции и конструкция кабеля

тип переходных пунктов;

требования к прокладке кабеля.

Переходные пункты (при строительстве или реконструкции ЛЭП):

тип переходного пункта;

вид оборудования.

Изоляция, защита от перенапряжений и заземление:

по изоляции, защите от перенапряжений (как правило, без указания типов оборудования);

требования к изоляции силового оборудования (ПС, ВЛ, КЛ);

требования к диагностике и испытаниям силового оборудования (при наличии особых требований);

требования к системам мониторинга изоляции (наличие, размещение);

требования к молниезащите, к расстановке и основным характеристикам защитных аппаратов;

требования к режимам нейтрали, оборудованию компенсации емкостных токов, их автоматике настройки;

требования к заземляющим устройствам в части их реконструкции и диагностики.

Электромагнитная совместимость:

перечень нормативных документов по ЭМС;

требования к объемам работ по обеспечению ЭМС.

Релейная защита и автоматика:

При техническом перевооружении и реконструкции объектов ПАО «МОЭСК» или энергообъектов смежных собственников проектирование релейной защиты и автоматики и последующие строительно-монтажные и пусконаладочные работы по релейной защите и автоматике выполнить в соответствии с результатами предпроектного обследования объекта с учётом следующих нормативно-технических документов:

Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем» (РД 153-34.0-35.648-01);

Распоряжение ОАО «МОЭСК» № 203р от 20.03.2014 года «Об утверждении альбома типовых функциональных схем взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики»;

Распоряжение ОАО «МОЭСК» № 385р от 09.06.2014 года «Об утверждении требований к оформлению схем размещения защит».

- При сооружении объектов ПАО «МОЭСК» Проектирование релейной защиты и автоматики и последующие строительно-монтажные и пусконаладочные работы по релейной защите и автоматике выполнить с учётом следующих нормативно-технических документов:

Распоряжение ОАО «МОЭСК» № 203р от 20.03.2014 года «Об утверждении альбома типовых функциональных схем взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики»;

Распоряжение ОАО «МОЭСК» № 385р от 09.06.2014 года «Об утверждении требований к оформлению схем размещения защит».

Противоаварийная и режимная автоматика:

требования по соответствию проекта нормативно-технической документации;

требования по определению необходимости применения устройств противоаварийной и режимной автоматики;

требования к алгоритмам работы устройств противоаварийной и режимной автоматики;

требования к схемам и местам размещения устройств противоаварийной и режимной автоматики;

требования к аппаратному исполнению устройств противоаварийной и режимной автоматики;

требования необходимости оснащения объекта устройствами противоаварийной и режимной автоматики объекта;

требования к управляющим воздействиям устройств противоаварийной и режимной автоматики;

требования к обеспечению функций мониторинга и управления устройствами противоаварийной и режимной автоматики;

требования по передаче информации от устройств противоаварийной и режимной автоматики в районные диспетчерские пункты филиалов;

требования по обеспечению электромагнитной совместимости на объекте при установке устройств противоаварийной и режимной автоматики;

требования согласования разработанных технических решений;

требования по форме предоставления проектной документации.

Организация связи:

предложения по устройству волоконно-оптических линий связи;

предложения по организации систем передачи с установкой и доукомплектацией оборудования связи;

требования по получению ТУ от сторонних, смежных электросетевых и генерирующих компаний на размещение и электропитание оборудования связи, заходов ВОК и присоединение каналов связи;

требования об информационных направлениях, на которых должны быть организованы каналы связи;

требования об организации каналов связи для передачи команд РЗиА;

требования по сохранению действующих каналов связи (при необходимости)

требования по установке или доукомплектации диспетчерского коммутатора, оборудования звукозаписи диспетчерских переговоров и оборудования связи оповещения;

требования о реконструкции или сооружении структурированной кабельной сети;

требования по электропитанию оборудования комплекса средств связи;

требования к помещениям для размещения оборудования комплекса средств связи.

АСУ ТП и ТМ:

предложения по оборудованию системы АСУ ТП и телемеханики (установка, замена или модернизация),

требования к типу применяемого оборудования, системе электропитания и программно-аппаратной совместимости,

требования к АСУ ТП и ТМ ПС и сопряжению с системами верхнего уровня;

требования по объему передаваемой телеинформации на узел доступа ПАО «МОЭСК»,

требования к отображению телеинформации на ДП ЭС и ЦУС ПАО «МОЭСК»,

требования по передаче телеинформации на ДП Московского РДУ (при необходимости),

требования к перечням объемов телеинформации,

требования к каналам передачи телеинформации,

требования по информационной безопасности АСУ ТП и ТМ;

требования по взаимодействию со смежными системами на ПС;

требования к приемке и сдаче в эксплуатацию АСУ ТП и ТМ.

Примечание. Если на ПС не предполагается внедрять АСУ ТП, то из вышеуказанных пунктов исключаются требования по АСУ ТП.

Учёт электроэнергии:

по объему реконструкции существующих измерительных комплексов и установке новых;

по объему реконструкции существующей на ПС системы учёта или по созданию новой системы учёта;

требования к измерительным комплексам и системам учёта;

требования к проектной документации и сдачи ИК;

При запросе данных по учёту ЭЭ со стороны Блока Заместителя главного инженера по ИиПД предоставляются данные по объемам реконструкции РУ 6-220 кВ, требования по изоляции, защите от перенапряжения, по релейной защите и автоматике (при запросе при реконструкции ПС желательно).

Метрологическое обеспечение:

требования к средствам измерений.

Качество электроэнергии:

требования к установке приборов контроля качества электроэнергии на ПС;

требования к виду, техническим характеристикам и местам подключения приборов контроля качества электроэнергии;

требования к согласованию проекта;

требования к передаче информации с приборов контроля качества электроэнергии и удаленному доступу;

требования к бесперебойности питания приборов контроля качества электроэнергии.

Охранные мероприятия:

требования к периметральным и локальным ограждениям территории объектов;

требования к охранной сигнализации;

требования к системе охранного телевидения;

требования по оборудованию контрольно-пропускных пунктов;

требования по передаче технического сигнала охраны на диспетчерский пункт;

требования к зданиям и сооружениям.

Пожарная безопасность:

требования к видам работ (услуг) по пожарной безопасности – цель проведения, перечень необходимых мероприятий для выполнения данного вида работ и т.д.

требования к объектам проведения работ (услуг) - наименование зданий, сооружений, помещений и оборудования, конструктивные особенности и т.д.

требования к техническому объему работ (услуг) - количественные показатели (объем, количество штук и т.д.).

требования к применяемым инструментам, сырью, материалам и комплектующим изделиям (наличие сертификатов и т.д.).

требования к исполнителю работ (наличие лицензии, удостоверений и т.д.).

Освещение:

требования к типу применяемых светильников.

Охрана окружающей среды:

Данный раздел изложить в следующей редакции:

В составе проектной документации провести оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", а также выполнить раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» или «Мероприятия по охране окружающей среды» (для линейных объектов) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе проекта необходимо:

Разработать мероприятия по соблюдению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на период проведения строительных работ и последующей эксплуатации проектируемого объекта;

Разработать мероприятия по сохранению благоприятной окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий строительства и эксплуатации проектируемого объекта;

Предусмотреть применение наилучших доступных технологий.

Благоустройство:

требования к благоустройству территории.

Инженерные обеспечивающие системы:

требования к наружным и внутренним инженерным системам (типы, материалы, способы прокладки и т.д.);

требования к конструктивным элементам зданий (типы, материалы);

требования к энергосбережению и энергоэффективности инженерных систем.

требования к вентиляции, кондиционированию, пожаротушению, водоснабжению и водоотведению

Системы видеонаблюдения:

- требования к системе видеонаблюдения.

Энергетическая эффективность.

Здания и сооружения:

требования к технической паспортизации зданий и сооружений.

Проводить оформление паспортов на здания и сооружения, как дополнительные технические паспорта к паспортам БТИ на вводимые в эксплуатацию новые здания и сооружения.

Необходимость выполнения работ по этапам определяется Заказчиком и отражается в Задании на проектирование.

При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.

Проектная документация должна быть согласована с ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с соответствующими ЭС - филиалом ПАО «МОЭСК», с филиалом ОАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ, с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Московским ПМЭС (при необходимости), с МУ "Ростехнадзор" по г. Москве (МТУ "Ростехнадзор" по ЦФО) и другими заинтересованными организациями.

Срок действия технологического задания - 5 лет.

Первый заместитель генерального директора –

Исполнитель

телефон

главный инженер

- 1.2. Лист согласования

технологического задания на сооружение/реконструкцию

(нужное подчеркнуть)

Площадные объекты на сооружение, техническое перевооружение и реконструкцию ПАО «МОЭСК» (ПС, ПП, здания и сооружения)

|  | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования |  |  |  |
| 2 | Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами |  |  |  |
| 3 | Заместитель Главного инженера по информационно-технологическим системам и системам связи |  |  |  |
| 4 | Директор департамента перспективного развития сети |  |  |  |
| 5 | Директор департамента по РЗиРА электрических сетей |  |  |  |
| 6 | Директор департамента эксплуатации |  |  |  |
| 7 | Директор департамента комплексной безопасности персонала, объектов и информационной безопасности |  |  |  |
| 8 | Директор департамента организации реконструкции и технического развития |  |  |  |
| 9 | Руководитель дирекции метрологии и контроля качества электроэнергии |  |  |  |
| 10 | Директор департамента электрических режимов |  |  |  |
| 11 | Управление эксплуатации подстанций |  |  |  |
| 12 | Центральная служба диагностики |  |  |  |
| 13 | Управление релейной защиты и автоматики электрических сетей |  |  |  |
| 14 | Управление средств диспетчерского и технологического управления |  |  |  |
| 15 | Управление высоковольтных ЛЭП |  |  |  |
| 16 | Управление телемеханики |  |  |  |
| 17 | Центральная служба зданий и сооружений |  |  |  |
| 18 | Служба промышленной безопасности |  |  |  |
| 19 | Служба охраны труда |  |  |  |

- Приложение №2

- 2.1. Типовая форма технологического задания на линейные объекты

БЛАНК ПИСЬМА

ЭС - филиал ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»

Проект Технологического задания

на сооружение (реконструкцию)

линейного объекта ПАО «МОЭСК»

Технологическое задание разработано на основании и в дополнение к утвержденным ТТ, ТУ или другим основаниям для разработки ТЗ.

# Основные разделы ТЗ, в том числе общие требования к оборудованию

Преамбула, включая основания для разработки ТЗ и условия присоединения;

Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания;

ЛЭП (ВЛ, КЛ или КВЛ):

технические характеристики ЛЭП

тип опор

габариты

конструктивные особенности

участок реконструкции.

Переходные пункты (при строительстве или реконструкции ЛЭП, при переустройстве ВЛ в КЛ):

тип переходного пункта;

вид оборудования.

Изоляция, защита от перенапряжений и заземление:

Требования к ВЛ:

требования к изоляции ВЛ;

требования к молниезащите, расстановке и основным характеристикам защитных аппаратов;

требования к заземляющим устройствам.

Требования к КЛ и кабельным сооружениям:

требования к диагностике и испытаниям силового оборудования (при наличии особых требований);

требования к системам мониторинга изоляции (наличие, размещение);

требования к молниезащите, к расстановке и основным характеристикам защитных аппаратов;

требования к заземляющим устройствам в части их реконструкции и диагностики.

Релейная защита и автоматика:

требования к объему реконструкции устройств РЗА на реконструируемом объекте и в прилегающей сети;

требования к оформлению схемы размещения защит;

требования к проектной документации по РЗА;

требования по получению ТУ на объем необходимых мероприятий по РЗА на объектах смежных сетевых или генерирующих компаний (в случае если объект перевооружения, реконструкции или нового строительства ПАО «МОЭСК» граничит со смежными сетевыми или генерирующими компаниями).

Организация связи:

предложения по устройству волоконно-оптических линий связи;

предложения по организации систем передачи с установкой и доукомплектацией оборудования связи (при необходимости);

требования по получению ТУ от сторонних, смежных электросетевых и генерирующих компаний на размещение и электропитание оборудования связи, заходов ВОК и присоединение каналов связи;

требования об организации каналов связи для передачи команд РЗиА;

требования по сохранению действующих каналов связи (при необходимости);

требования по электропитанию оборудования комплекса средств связи (при необходимости);

требования к помещениям для размещения оборудования средств связи.

Автоматизированная система телеконтроля и управления:

требования по дополнительному объему телеинформации, передаваемой на узел доступа ПАО «МОЭСК»,

требования к отображению телеинформации на ДП ЭС и ЦУС ПАО «МОЭСК»,

требования по передаче дополнительной телеинформации на ДП Московского РДУ (при необходимости),

требования к перечням объемов телеинформации,

требования по взаимодействию со смежными системами на ПС.

общие требования к системам телемеханики,

требования к приемке и сдаче в эксплуатацию,

требования к каналам связи.

Учёт электроэнергии:

по объему реконструкции существующих измерительных комплексов и установке новых;

по объему реконструкции существующей на ПС системы учёта или по созданию новой системы учёта;

требования к измерительным комплексам и системам учёта;

требования к проектной документации и сдачи ИК.

При запросе данных по учёту ЭЭ со стороны Блока Заместителя главного инженера по ИиПД предоставляются данные по объемам реконструкции РУ 6-220 кВ, требования по изоляции, защите от перенапряжения, по релейной защите и автоматике (при запросе на реконструкцию ЛЭП предоставление данной информации обязательно).

Метрологическое обеспечение:

требования к средствам измерений.

Охрана окружающей среды:

Данный раздел изложить в следующей редакции:

В составе проектной документации провести оценку воздействия на окружающую среду в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе", а также выполнить раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» или «Мероприятия по охране окружающей среды» (для линейных объектов) в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе проекта необходимо:

Разработать мероприятия по соблюдению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на период проведения строительных работ и последующей эксплуатации проектируемого объекта;

Разработать мероприятия по сохранению благоприятной окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности с учетом ближайших и отдаленных экологических, экономических, демографических и иных последствий строительства и эксплуатации проектируемого объекта;

Благоустройство:

требования к благоустройству территории.

Необходимость выполнения работ по этапам определяется Заказчиком и отражается в Задании на проектирование.

При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации.

Проектная документация должна быть согласована с ПАО «Московская объединенная электросетевая компания», с соответствующими ЭС - филиалом ПАО «МОЭСК», с филиалом ОАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ, с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Московским ПМЭС (при необходимости), с МУ "Ростехнадзор" по г. Москве (МТУ "Ростехнадзор" по ЦФО) и другими заинтересованными организациями.

Срок действия технологического задания - 5 лет (ИП ПАО «МОЭСК»)/ 2 года (ВЛ сторонникам)/ 3 года (КЛ сторонникам).

Первый заместитель генерального директора –

главный инженер

Исполнитель

телефон

- 2.2. Лист согласования

технологического задания

на сооружение/реконструкцию

(нужное подчеркнуть)

Линейные объекты сооружения, технического перевооружения и реконструкции ПАО «МОЭСК» (ВЛ, КЛ, КВЛ)

|  | Должность | ФИО | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования |  |  |  |
| 2 | Первый заместитель главного инженера по управлению производственными активами |  |  |  |
| 3 | Заместитель Главного инженера по информационно-технологическим системам и системам связи |  |  |  |
| 4 | Заместитель главного инженера по ИиПД |  |  |  |
| 5 | Директор департамента по РЗ и РА электрических сетей |  |  |  |
| 6 | Директор департамента эксплуатации сетей 35-220 кВ |  |  |  |
| 7 | Директор департамента организации реконструкции и технического развития |  |  |  |
| 8 | Директор департамента перспективного развития сети |  |  |  |
| 9 | Директор департамента электрических режимов |  |  |  |
| 10 | Директор департамента комплексной безопасности персонала, объектов и информационной безопасности |  |  |  |
| 11 | Управление эксплуатации подстанций |  |  |  |
| 12 | Управление высоковольтных ЛЭП |  |  |  |
| 13 | Центральная служба диагностики |  |  |  |
| 14 | Управление релейной защиты и автоматики электрических сетей |  |  |  |
| 15 | Управление средств диспетчерского и технологического управления |  |  |  |
| 16 | Управление телемеханики |  |  |  |
| 17 | Служба высоковольтных кабельных ЛЭП |  |  |  |

- Приложение №3

«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель генерального

директора–  главный инженер

ПАО «МОЭСК»

__________________

М.П. «_____»______________ 20__г.

- Задание на разработку проекта по титулу:

# Площадной объект

АДРЕС

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК» _________________ М.П. «_____»___________ г. Директор филиала - электрические сети ПАО «МОЭСК» _______________ М.П. «_____» __________ г. | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. _______________. М.П. «____» ____________ г. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА. _________________. «____»_________________ г... |
| --- | --- |

Москва    20__  г.

| 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Основание для проектирования | 1 .Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК» 2. ТТ (ТУ) 3. ТЗ |
| 1.2 | Заказчик | ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" - филиал ЭС, Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту №0288.05-2015-5036065113-С-060 от 07.10.2015г. Регистрационный номер: СРО С- 060-05112009 от 07.10.2015 г. |
| 1.3 | Проектная организация - генеральный проектировщик |  |
| 1.4 | Вид строительства | Реконструкция/Строительство |
| 1.5 | Стадийность проектирования | На основании предпроектного обследования разработать 2-3 варианта основных технических решений (при необходимости). Варианты должны содержать: - главную электрическую схему; - схему размещения ТТ и ТН; - расчет режимов и ТКЗ; - основные решения по противоаварийной, режимной и сетевой автоматике; - компоновку ПС; - выбор основного оборудования; - схему организации связи. -АСУТП и ТМ (результат предпроектного обследования существующих на ПС систем ТМ и АСУТП и принятые решения); - «АИИС КУЭ ПС (при реконструкции ПС) - результат предварительного предпроектного обследования оборудования, используемого для учета, существующей системы учета (при наличии) в виде предварительного отчета»; - технико-экономическое обоснование представленных вариантов с выполнением ориентировочных расчетов стоимости по укрупненным показателям. Для оптимального варианта (утвержденного техническим комитетом) разработать проектно-сметную документацию в составе: -проектная документация; -рабочая документация. ППроектирование выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. (с изменениями и дополнениями) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" и в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. В проекте предусмотреть пусковые (временные) схемы включения оборудования. |
| 1.6 | Назначение проектируемого объекта |  |
| 1.7 | Особые условия строительства | Реконструкция выполняется в пределах существующей территории подстанции. |
| 1.8 | Основные технико - экономические показатели | Принять по утверждённым прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам. Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоёмкости, трудовых и финансовых затрат. |
| 1.9 | Выделение пусковых комплексов (этапов) | При разработке ОТР (основных технических решений) согласно требований пункта 1.5, предусмотреть выделение пусковых комплексов. |
| 1.10 | Сроки начала и окончания строительства | Начало: Окончание: |
| 1.11 | Сроки начала и окончания проектирования | Начало: Окончание: |
| 1.12 | Источники финансирования | Средства ПАО «МОЭСК» |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |
| 2.1 | Архитектурно-планировочные решения |  |
| 2.2 | Технологические решения и выбор оборудования | # Технологические решения выбора оборудования должны соответствовать требованиям НТД, техническим требования и технологическому заданию, выданным ПАО «МОЭСК». # При проектировании учесть выполнение следующих мероприятий. # Текст ТЗ |
| 2.3 | Требования к проектной документации | 1. Проект реконструкции ПС должен быть разработан в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом, отраслевыми стандартами (СанПиН), Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87, руководящими документами, ПУЭ. 2. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки проектно-сметной документации. 3. По оборудованию и материалам, устанавливаемым на объектах смежных сторонних организаций, выполняется отдельный том проекта (для определения стоимости оборудования и его монтажа и передачи на баланс). |
| 3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ |  |  |
|  | Разделы проекта: | Разделы разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87). |
| 3.1.1 | Раздел «Пояснительная записка» | Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать: - задание на проектирование; - отчетная документация по результатам инженерных изысканий; - правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства; - утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке Акт выбора земельного участка для строительства (реконструкции) – (в случае необходимости); - утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; - технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее - технические условия); - акты (решения) собственника здания (сооружения, строения) о выведении из эксплуатации и ликвидации объекта капитального строительства - в случае необходимости сноса (демонтажа); - иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами; - сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка; - сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; - сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование. Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в данном разделе, должны быть разработаны или получены проектной организацией в уполномоченных органах и приложены к пояснительной записке в полном объеме в качестве неотъемлемой ее части. |
| 3.1.2 | Спецификация оборудования и материалов | Выполнить двумя подразделами: - "Спецификация оборудования". - "Спецификация материалов". |
| 3.1.3 | Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить согласно Методики определения стоимости строительства на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) базисно-индексным методом в двух уровнях цен: в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года, в текущем уровне цен к моменту представления сметной документации с использованием следующих сметно-нормативных баз: - ТСНБ-2001 МО для объектов Московской области; - ТСН-2001 для объектов г. Москвы; - ФЕР-2001(редакция 2014 года) для объектов, находящихся одновременно в г. Москве и в Московской области». Сметную документацию представить: 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в нередактируемом формате TIF, PDF, 2 экземпляра в электронном виде (в формате Smeta.ru, или АРПС 1.10. *.arp (arps), или *xml, и *xls). Включить в сводный сметный расчет стоимости строительства: - затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов (согласно п.9.8 Приложения №8 МДС-81-35.2004 и письму Минтруда СССР и Госстроя СССР от 10.10.1991 № 336-ВК/1-Д); - затраты на строительный контроль на основании Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; - затраты на проведение открытых подрядных торгов на основании «Методических рекомендаций по определению стоимости затрат…….», утвержденных Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое РФ (протокол № 11 от 12.02.1999), в размере 0,42% от предполагаемой стоимости подряда. |
| 3.1.4 | Охрана окружающей среды | В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и другими действующими нормативными документами провести оценку воздействия на окружающую среду. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и другими действующими нормативными документами предусмотреть мероприятия по соблюдению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на период проведения строительных работ и последующей эксплуатации проектируемого объекта. Содержание раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; В соответствии с действующими нормативными документами разработать разделы проектной документации: - Перечень мероприятий по охране окружающей среды - Проект организации санитарно защитной зоны (при необходимости); - Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (при необходимости); - Дендрологическая часть проекта (при необходимости) |
| 3.1.5 | Требования охраны труда | Разработать раздел в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3.1.6 | Противопожарныемероприятия | В соответствии с вступившим в силу с 01.05.09г. техническим регламентом о требованиях по пожарной безопасности от 22.07.08г №123-ФЗ и другими действующими нормативными документами. Разработать раздел в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3.1.7 | Энергосберегающие мероприятия | Разработать раздел в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3.1.8 | Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС | Определить необходимость согласования со службами ГО и ЧС |
| 3.2 | Бизнес-план | Рассчитать экономическую эффективность проекта. |
| 3.3 | Базовые значения основных технико-экономических показателей | Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам. Предусмотреть мероприятия по снижению материало - и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат. |
| 3.4 | Требования к проектной документации | Проектную и рабочую документацию выполнить и предоставить: 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе в системе AutoCAD, 1 экземпляр на электронном носителе в системе PDF (с согласованиями). |
| 3.5 | Разработка план-графика строительства (реконструкции) объекта | Разработать план – график строительства объекта на основе «Методики разработки типовых графиков производства работ по строительству ПС и КВЛ с учетом декомпозиционной разбивки по видам работ. Выбор программного обеспечения согласовать с заказчиком. Проект организации строительства должен отражать оптимальные сроки проведения работ с учетом режимных периодов. |
| 4. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ |  |  |
| 4.1 | Исходные данные, передаваемые заказчиком проектной организации | Перечень исходных данных с учетом нормативных документов, сроки подготовки и передачи их заказчиком определяются договором и календарным планом разработки проекта. ТУ на присоединение каналов прямой диспетчерской связи и передачи телеинформации с подстанций ПАО «МОЭСК» к диспетчерскому коммутатору и ЦППС Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ. |
| 4.2 | Документация, передаваемая проектной организацией заказчику | Комплект проектно-сметной документации передается заказчику в следующем количестве: - бумажная версия – 4 экземпляра; - электронная версия в нередактируемом формате (TIF, PDF) – 1 к-т; - электронная версия сметной документации в формате (PDF и АРПС) - 1 к-т. |
| 5.СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |
| 5.1 | Проектную документацию согласовать | С соответствующими ЭС-филиал ПАО "МОЭСК", ПАО «МОЭСК», филиалом ОАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ, с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Московским ПМЭС (при необходимости), МУ "Ростехнадзор" по г. Москве (МТУ "Ростехнадзор" по ЦФО), ГАУ «Московская государственная экспертиза» (Мособлэкспертизой), всеми землепользователями и другими заинтересованными организациями. |

Заместитель директора

- главный инженер ЭС 			_______________________________

Заместитель директора

по капитальному строительству ЭС

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента эксплуатации

сетей 35-220 кВ ПАО «МОЭСК»

Директор департамента

перспективного  развития сети

Директор департамента

организации реконструкции и

технического развития ПАО «МОЭСК»

- Приложение №4

«УТВЕРЖДАЮ» Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МОЭСК» _____________________ М.П. «_____»_____________201_ г.

## Задание на разработку проекта по титулу:

Линейный объект

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «МОЭСК» _________________ М.П. «_____»___________ 201_г. Директор филиала ___ электрические сети ПАО «МОЭСК» _______________ М.П. «_____» __________ 201_г. | ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ _____________ М.П. «_____»_________ 201_г ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА _____________ М.П. «_____»_________ 201_г. |
| --- | --- |

Москва 201_г.

|  |  | 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Основание для проектирования |  | 1. Инвестиционная программа ПАО «МОЭСК»; 2. ТТ; 3. ТЗ. |
| 1.2 |  | Заказчик |  | ПАО "Московская объединенная электросетевая компания"- филиал ЭС, Свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и капитальному ремонту №0288.05-2015-5036065113-С-060 от 07.10.2015г. Регистрационный номер: СРО С- 060-05112009 от 07.10.2015 г. |
| 1.3 |  | Проектная организация-генеральный проектировщик |  |  |
| 1.4 |  | Вид строительства |  |  |
| 1.5 |  | Стадийность проектирования |  | На основании предпроектного обследования разработать 2-3 варианта основных технических решений (при необходимости). Одним из вариантов рассмотреть применения опор из композитных материалов. Проектирование выполнить в составе: - проектная документация в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - рабочая документация в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации». |
| 1.6 |  | Назначение проектируемого объекта |  |  |
| 1.7 |  | Особые условия строительства |  |  |
| 1.8 |  | Основные-технико-экономические показатели |  | Принять по утверждённым прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам. Предусмотреть мероприятия по снижению материалов и энергоёмкости, трудовых и финансовых затрат. |
| 1.9 |  | Сроки начала и окончания проектирования |  |  |
| 1.10 |  | Начало строительства Окончание строительства |  |  |
| 1.11 |  | Источник финансирования |  |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Архитектурно-планировочные решения |  |  |
| 2.2 |  | Технологические решения к выбору оборудования |  | Технологические решения выбора оборудования должны соответствовать требованиям НТД, техническим требования и технологическому заданию, выданным ПАО «МОЭСК». При проектировании учесть выполнение следующих мероприятий. Текст ТЗ |
| 2.3 |  | Выделение пусковых комплексов |  |  |
| 3. В СОСТАВЕ ПРОЕКТА ВЫПОЛНИТЬ |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Разделы: | - Разделы разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утв. постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87). В том числе: Раздел 1 "Пояснительная записка" должен содержать: - задание на проектирование; - отчетная документация по результатам инженерных изысканий; - правоустанавливающие документы на объект капитального строительства (реконструкции); - утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке Акт выбора земельного участка для строительства (реконструкции); - утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке проект планировки территории и проект межевания территории для размещения объекта капитального строительства; - технические условия, предусмотренные частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, если функционирование проектируемого объекта капитального строительства невозможно без его подключения к сетям инженерно-технического обеспечения общего пользования (далее - технические условия); - иные исходно-разрешительные документы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе техническими и градостроительными регламентами; - сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта; - описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы; - технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, сведения об основных технологических операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры продольного профиля и полосы отвода и др.); - сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка с отражением затрат на землеустроительные работы в сводно-сметном расчете; - сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства; - сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование с отражением затрат в сводно-сметном расчете; - сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости); Раздел 2 "Проект полосы отвода" должен содержать: в текстовой части а) характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для автомобильных дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения); б) расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта на период строительства (далее - полоса отвода) и под размещение опор; в) перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству; г) описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории; д) сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах; е) обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий; в графической части ж) топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, границ кадастровых участков с номерами, по территории которых планируется провести трассу линейного объекта; з) план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих, проектируемых, реконструируемых, сносимых зданий и сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций. и) план трассы с указанием участков воздушных линий (включая места размещения опор, марки подвешиваемых проводов) и участков кабельных линий (включая тип кабеля, глубины заложения кабеля, места размещения наземных и подземных линейно-кабельных сооружений), на котором должны быть нанесены в качестве топографической основы объекты местности, необходимые для определения местоположения границ земельного участка и красными сплошными линиями должны быть нанесены сами границы охранных зон; к) перечня объектов капитального строительства и линейных сооружений, расположенных в охранных зонах и не относящихся к объектам электросетевого хозяйства, с указанием их типа, габаритных размеров и места расположения с указанием их технических характеристик, назначения и места расположения (при наличии). Документы (копии документов, оформленные в установленном порядке), указанные в данном разделе, должны быть разработаны или получены проектной организацией в уполномоченных органах и приложены к пояснительной записке в полном объеме в качестве неотъемлемой ее части. |
| 3.2. |  |  | Экономическая целесообразность строительства. |  |
| 3.3. |  |  | Требования охраны труда | Разработать раздел в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3.4. |  |  | Спецификация оборудования и материалов | Выполнить двумя подразделами: - "Спецификация оборудования". - "Спецификация материалов". |
| 3.5. |  |  | Выполнение проектной документации | Проектную документацию разработать с применением системы автоматизированного проектирования. Выбор программного обеспечения SAPR согласовать с заказчиком. |
| 3.6. |  |  | Требования к проектной документации | Проектную и рабочую документацию выполнить и предоставить: 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр на электронном носителе в системе AutoCAD, 1 экземпляр на электронном носителе в системе PDF (с согласованиями), 2 экземпляра в специализированном формате SAPR. |
| 3.7. |  |  | Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить согласно Методики определения стоимости строительства на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) базисно-индексным методом в двух уровнях цен: в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года, в текущем уровне цен к моменту представления сметной документации с использованием следующих сметно-нормативных баз: - ТСНБ-2001 МО для объектов Московской области; - ТСН-2001 для объектов г. Москвы; - ФЕР-2001(редакция 2014 года) для объектов, находящихся одновременно в г. Москве и в Московской области». Сметную документацию представить: 4 экземпляра на бумажном носителе, 1 экземпляр в нередактируемом формате TIF, PDF, 2 экземпляра в электронном виде (в формате Smeta.ru, или АРПС 1.10. *.arp (arps), или *xml, и *xls). Включить в сводный сметный расчет стоимости строительства: - затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов (согласно п.9.8 Приложения №8 МДС-81-35.2004 и письму Минтруда СССР и Госстроя СССР от 10.10.1991 № 336-ВК/1-Д); - затраты на строительный контроль на основании Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468; - затраты на проведение открытых подрядных торгов на основании «Методических рекомендаций по определению стоимости затрат…….», утвержденных Межведомственной комиссией по подрядным торгам при Госстрое РФ (протокол № 11 от 12.02.1999), в размере 0,42% от предполагаемой стоимости подряда. |
| 3.8. |  |  | Охрана окружающей среды. | В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" и другими действующими нормативными документами провести оценку воздействия на окружающую среду. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и другими действующими нормативными документами предусмотреть мероприятия по соблюдению нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на период проведения строительных работ и последующей эксплуатации проектируемого объекта. Содержание раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выполнить согласно Постановлению Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; В соответствии с действующими нормативными документами разработать разделы проектной документации: - Мероприятия по охране окружающей среды; - Проект организации санитарно защитной зоны (при необходимости); - Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (при необходимости); - Дендрологическая часть проекта (при необходимости). |
| 3.9. |  |  | Противопожарные мероприятия | Разработать раздел в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3.10. |  |  | Энергосберегающие мероприятия | Разработать раздел в соответствии с действующими нормативными документами. |
| 3.11. |  |  | Инженерно- технические мероприятия ГО и ЧС | По согласованию с ГО и ЧС Московской области |
| 3.12. |  |  | Разработка план-графика строительства объекта | Разработать план – график строительства объекта на основе «Методики разработки типовых графиков производства работ по строительству ПС и КВЛ с учетом декомпозиционной разбивки по видам работ». Выбор программного обеспечения согласовать с заказчиком. Проект организации строительства должен отражать оптимальные сроки проведения работ с учетом режимных периодов. |
| 3.14. |  |  | Бизнес - план |  |
| 3.15. |  |  | Базовые значения основных технико- экономических показателей. | Принять по утвержденным прогрессивным технико-экономическим показателям, нормам и аналогам. Предусмотреть мероприятия по снижению материало- и энергоемкости, трудовых и финансовых затрат. |
| 4. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
| 4.1 | Проектную документацию согласовать |  |  | С соответствующими ЭС-филиал ПАО "МОЭСК", ПАО «МОЭСК», филиалом ОАО «СО ЕЭС» - Московское РДУ, с филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» - Московским ПМЭС (при необходимости), МУ "Ростехнадзор" по г. Москве (МТУ "Ростехнадзор" по ЦФО), ГАУ «Московская государственная экспертиза» (Мособлэкспертизой), всеми землепользователями и другими заинтересованными организациями. |

Заместитель директора

- главный инженер ЭС

Заместитель директора

по капитальному строительству ЭС

СОГЛАСОВАНО:

Директор департамента эксплуатации

сетей 35-220 кВ ПАО «МОЭСК»

Директор департамента

перспективного развития сети ПАО «МОЭСК»

Директор департамента

организации реконструкции и

технического развития ПАО «МОЭСК»

- Приложение №5 информация по техническим объектам из АСУ ФХД

| №П/П | Код SAP | Филиал | Код SAP | ОВЭС/ПУВЭС/РЭС/УКС | Код SAP | РЭР/ГРПС/РМС/УЧ | Код SAP | Объект ПС/ЛЭП/ТП/РП | ИС | Код SAP | Место установки | Код SAP | Марка ЕО | ИС | Год Выпуска | Год Ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №6

ООО «Проектная организация»

Реквизиты организации, адрес и т.д.

Дата ___________№_________

На №_______от________

Должность и ФИО

кому отвечают

Уважаемый ___________________!

Направляем Вам ответы на замечания № _____от _____ по разделу проектной (рабочей) документации по титулу: «Реконструкция (строительство) объекта ПАО «МОЭСК»:

| Замечание | Ответ |
| --- | --- |
| 1. Замечание первое | Ответ на первое замечание |
| 2. Замечание второе | Ответ на второе замечание |
| N-е замечание | Ответ на N-е замечание |

Должность подписывающего лица              подпись                          ФИО

Исполнитель

Контакты исполнителя

- Приложение №7

- 7.1. Таблица 1.Состав и разделы ПСД предоставляемые на рассмотрение в МОЭСК

| № п/п и шифр раздела | Наименование раздела | Объекты ПСД до 500 млн. руб. в текущих ценах с НДС |  | Объекты ПСД свыше 500 млн. руб. в текущих ценах с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИА/наименование подразделе ний | Филиал | ИА/наименование подразделений | Филиал |
| I | ОТР (ПД) |  |  |  |  |
| 1.1 | Компоновка объекта, трасса прохождения ЛЭП |  | + | УЭПС, УВЛЭП | + |
| 1.2. | Расчет электрических режимов (на год ввода и на перспективу 5лет эксплуатации) и расчет ТКЗ | ДЭР (ДЭР направляет в ДПРС и при необходимости привлекает для рассмотрения филиал) | + | ДЭР (ДЭР направляет в ДПРС и при необходимости привлекает для рассмотрения филиал) |  |
| 1.2.1 | Основные решения по противоаварийной, режимной и сетевой автоматике | ДЭР |  | ДЭР |  |
| 1.3. | Главная электрическая схема | УЭПС, ЦСД, УРЗА, УВЛЭП ДЭР, ДМиККЭ | + | УЭПС, ЦСД, УРЗА, УВЛЭП, ДЭР, ДМиККЭ | + |
| 1.4. | Схема размещения защит (Основные технические решения по релейной защите и автоматике) | УРЗА, УСДТУ ДЭР, ДМиККЭ | + | УРЗА, УСДТУ ДЭР, ДМиККЭ | + |
| 1.5. | Схема организации связи | УСДТУ | + | УСДТУ | + |
| 1.6 | АСУ ТП и ТМ (результат предпроектного обследования существующих на ПС систем ТМ и АСУТП и принятые решения) | УТМ | + | УТМ | + |
| 1.7. | «АИИС КУЭ ПС (при реконструкции ПС)- результат предварительного предпроектного обследования оборудования, используемого для учета, существующей системы учета (при наличии) в виде предварительного отчета»; | ДМиККЭ | + | ДМиККЭ | + |
| 1.8. | Этап «Опросные листы на основное силовое оборудование» (РД) | Согласно таблице 2 Прниложения7 к Регламенту | + | Согласно таблице 2 Прниложения7 к Регламенту | + |
| II | «Проектная документация» «Проектная документация» для объекта «Электрическая подстанция»: Согласно ПП №87 от 16.02.2008 г. « О составе разделов ПД и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Осн. Требования к проектной и рабочей документации» |  |  |  |  |
| 1.ПЗ | Раздел 1. "Общая пояснительная записка". - Описание объекта проектирования; - Технико-экономические показатели проекта (ТЭП); - Договор аренды земельного участка на период проектирования и строительства; - Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ), ранее Акт разрешенного использования; - Технические условия на присоединение и инженерно-техническое обеспечение; - Задание на проектирование; - Техническое заключение об инженерно-геологических условиях участка: - Технические условия Московского РДУ на присоединение каналов диспетчерской связи и телемеханики к диспетчерскому коммутатору и ЦППС; - Технические условия на присоединение к городской водосточной сети; - Технические условия (ТУ и ТЗ (необходима расшифровка) - при присоединении объекта к сетям ПАО «МОЭСК», либо ТТ и ТЗ при реконструкции или сооружении объекта ПАО «МОЭСК»); - Технические условия на водоотведение; - Технические условия на бытовую канализацию; - ТУ сторонних сетевых и генерирующих организаций. - Федеральная целевая программа, программа развития субъекта Российской Федерации, комплексная программа развития муниципального образования, ведомственная целевая программа и другие программы; - Решение органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями; - Разрешение на временное присоединение мощности к действующей подстанции; - Правовые акты Правительства Москвы и Московской области; - Выписка из решения заседания Архитектурно-планировочной комиссии Архитектурного совета Москомархитектуры (только для г. Москвы при строительстве новых зданий); - Заключение по обследованию объекта недвижимости; - Заключение о соответствии размещаемого объекта установленным градостроительным требованиям и регламентам использования территории. - Заключение ТУ Роспотребнадзора по г. Москве; - Заключение отдела согласований и выдачи порубочных билетов Департамента ПиООС Правительства г. Москвы. - Заключение УГПН ГУ МЧС России по г. Москве; - Заключение Главного Управление ГОЧС г. Москвы; - Заключение Департамента земельных ресурсов г. Москвы; - Заключение Департамента имущества г. Москвы; - Заключение Департамента ПиООС г. Москвы. - Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов здания. - Заверение проектной организации о том, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, и сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. в графической части: - - ГПЗУ Приложения. |  | + |  | + |
| 2. ПЗУ | Раздел 2. "Схема планировочной организации земельного участка". В текстовой части - Характеристику земельного участка; - Обоснование границ санитарно-защитных зон; - Обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным и техническим регламентами либо документами об использовании земельного участка; - Технико-экономические показатели земельного участка; - Обоснование решений по инженерной подготовке территории, в том числе решений по инженерной защите территории и объекта капитального строительства от последствий опасных геологических процессов, паводковых, поверхностных и грунтовых вод; - Описание организации рельефа вертикальной планировкой; - Описание решений по благоустройству территории; - Зонирование территории земельного участка, предоставленного для размещения объекта, обоснование функционального назначения и принципиальной схемы размещения зон, - Обоснование размещения зданий и сооружений (основного, подсобного, вспомогательного, складского и обслуживающего назначения) объекта; - Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и внутренние (в том числе межцеховые) грузоперевозки. в графической части: - Схема планировочной организации земельного участка М 1:500; - Ситуационный план М 1:2000; - План благоустройства и озеленения; - План земельных масс; - Вертикальная планировка. - Разбивочный план; - Сводный план сетей - Приложения. Лицензия или разрешение на осуществление соответствующего вида деятельности |  | + | ДОС | + |
| 3. АР | Раздел 3. "Архитектурные решения" |  | + |  | + |
| 4. КР | Раздел 4. "Конструктивные и объемно-планировочные решения". (Конструктивные решения) должен содержать: в текстовой части - Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, предоставленного для размещения объекта; - Сведения об особых природных климатических условиях территории, на которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения объекта; - Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании объекта; - Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве подземной части объекта; - Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов строительных конструкций, статический расчет здания; - Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость зданий и сооружений объекта в целом, а также их отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта; - Описание конструктивных и технических решений подземной части объекта; - Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений зданий и сооружений объекта; - Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей основных производственных, складских и административно-бытовых помещений; - Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию помещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, соблюдение санитарно-гигиенических условий; пожарную безопасность; - Характеристику и обоснование конструкций полов, кровли, подвесных потолков, перегородок, а также отделки помещений; - Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и фундаментов от разрушения; - Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту территории объекта отдельных зданий и сооружений объекта а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов; в графической части: - Поэтажные планы зданий и сооружений с указанием размеров и экспликации помещений; - Чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с изображением несущих и ограждающих конструкций, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, низа балок, ферм, покрытий с описанием конструкций кровель и других элементов конструкций; - Чертежи фрагментов планов и разрезов, требующих детального изображения; - Схемы каркасов и узлов строительных конструкций; - Планы перекрытий, покрытий, кровли; - Схемы расположения ограждающих конструкций и перегородок; - План и сечения фундаментов. Приложения. | ЦСЗиС | + | ЦСЗиС | + |
| 5. ИОС | Раздел 5."Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений". |  |  |  |  |
|  | Подраздел 5.1. "Система электроснабжения" Содержит следующие книги: Книга 1. Система собственных нужд ПС. Книга 2. Система электроснабжения зданий и сооружений ПС. Книга 3. «Система оперативного постоянного тока» Книга 4. Внутреннее электроосвещение. Книга 5. Наружное электроосвещение. | ДМиККЭ | + | УЭПС (только книги 1 и 3) ДМиККЭ | + |
|  | Подраздел 5.2. Система водоснабжения |  | + |  | + |
|  | Подраздел 5.3. Система водоотведения |  | + |  | + |
|  | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (электрообогрев) |  | + |  | + |
|  | Подраздел 5.5. Сети связи |  |  |  |  |
|  | Книга 1 «Система сбора и обработки телемеханической информации» |  | + | УТМ | + |
|  | Книга 2 «Организация связи. Станционные сооружения» | УСДТУ | + | УСДТУ | + |
|  | Книга 3 «Организация связи. Линейные сооружения» | УСДТУ | + | УСДТУ | + |
|  | Книга 4 «АСУТП ПС» | + | + | УТМ | + |
|  | Книга 5 «Видеонаблюдение» |  | + | ДКБПОиИБ | + |
|  | Книга 6 «Охранная и пожарная сигнализация». |  | + | СПБ, ДКБПОиИБ | + |
|  | Подраздел 5.6. Система газоснабжения. |  | + |  | + |
|  | Подраздел 5.7. Технологические решения |  |  |  |  |
|  | Книга 1. Пояснительная записка | - | + | + | + |
|  | Книга 2. Расчет электрических режимов токов короткого замыкания ОТР Расчеты электрических режимов. Определение необходимости установки средств компенсации реактивной мощности. Расчеты токов короткого замыкания. Определение необходимости установки устройств ограничения токов короткого замыкания. - Расчетные модели для расчетов электрических режимов и токов короткого замыкания. - Основные решения по ПА разработанные на основании расчета режимов и токов короткого замыкания | ДЭР (ДЭР направляет в ДПРС и при необходимости привлекает для рассмотрения филиал) | + | ДЭР (ДЭР направляет в ДПРС и при необходимости привлекает для рассмотрения филиал) | + |
|  | Книга 2.1 ОТР - Основные решения по противоаварийной, режимной и сетевой автоматике - Необходимость, количество, типы и места установки устройств АЧР, АОСН, АРНТ, АВР и АОПО трансформаторов и линий, | ДЭР |  | ДЭР |  |
|  | Книга 3. Электротехнические решения |  | + | + | + |
|  | Книга 4. Релейная защита и автоматика - В состав тома по РЗА должны входить: - Главная схема электрических соединений, подписанная проектной организацией; согласованная главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированная начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК»; согласованная Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования, собственниками смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше) и утверждённая техническим руководителем ПАО «МОЭСК». - При проведении реконструкции в несколько этапов главные схемы электрических соединений всех этапов, подписанные проектной организацией; согласованные главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированные начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК»; согласованные Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования, собственниками смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше) и утверждённые техническим руководителем ПАО «МОЭСК». - Оригинал схемы размещения защит, подписанной проектной организацией, согласованной начальником СРЗА филиала ПАО «МОЭСК», техническим руководителем филиала ПАО «МОЭСК», начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК», начальниками по РЗА собственников смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше), и утвержденной директором департамента по РЗиРА ЭС ПАО «МОЭСК». - При проведении реконструкции в несколько этапов оригиналы схем размещения защит всех этапов реконструкции объекта ПАО «МОЭСК», подписанные проектной организацией, согласованные начальником СРЗА филиала ПАО «МОЭСК», техническим руководителем филиала ПАО «МОЭСК», начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК», начальниками по РЗА собственников смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше), и утвержденные директором департамента по РЗиРА ЭС ПАО «МОЭСК». | УРЗА ЭС | + | УРЗА ЭС | + |
|  | Книга 6. Автоматизированная система учета: 1.«АИИС КУЭ ПС (при реконструкции ПС) - результат предпроектного обследования оборудования, используемого для учета, существующей системы учета (при наличии) в виде отчета» (ПД). - Техническое задание на АИИС КУЭ (разрабатывается при отсутствии проекта системы АИИС КУЭ на ПС): - Главная схема электрических соединений, подписанная проектной организацией; согласованная главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированная начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК»; согласованная ДМ и ККЭ, согласованная Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования, собственниками смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше) и утверждённая техническим руководителем ПАО «МОЭСК». - При проведении реконструкции в несколько этапов главные схемы электрических соединений всех этапов, подписанные проектной организацией; согласованные главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированные начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК»; согласованные ДМ и ККЭ, согласованные Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования, собственниками смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше) и утверждённые техническим руководителем ПАО «МОЭСК». - Пояснительная записка с описанием принятых решений по АИИС КУЭ, в которой отражены следующие вопросы: - Соответствие требованиям НТД - Назначение и цели создания (развития) системы - Характеристика объекта автоматизации - Требования к структуре и функционированию системы - Требования к надежности - Требования к эргономике и технической эстетике - Требования к защите информации от несанкционированного доступа - Требования по сохранности информации - Требования по электромагнитной совместимости - Требования по безопасности - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту - Требования к защите от влияния внешних воздействий - Требования к измерительным трансформаторам, используемым для учета - Требования к счётчикам - Требования к ИВКЭ (УСПД) - Требования к ИВК - Требования по патентной чистоте - Требования к стандартизации и унификации - Требования к функциям и задачам, выполняемым системой - Требования к информационному обеспечению - Требования к лингвистическому обеспечению - Требования к программному обеспечению - Требования к техническому обеспечению - Требования к метрологическому обеспечению - Требования к организационному обеспечению - Перечень входных сигналов и данных - Перечень выходных сигналов (документов) - Работы по созданию АИИС КУЭ и вводу ее в постоянную эксплуатацию - Порядок оформления и предъявления результатов работ - Порядок контроля и приемки системы - Перечень примененных нормативных методических документов - Перечень информационно-измерительных комплексов точек измерений АИИС КУЭ - Перечень точек учета АИИС КУЭ Графическая часть: - Однолинейная электрическая схема (расстановки приборов) учета ПС - Структурная схема комплекса технических средств АИИС КУЭ - Проектная документация на АИИС КУЭ (ТРП) (при наличии проекта на АИИС КУЭ ПС - разрабатывается в виде дополнения к существующему проекту): - Главная схема электрических соединений, подписанная проектной организацией; согласованная главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированная начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК»; согласованная ДМ и ККЭ, согласованная Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования, собственниками смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше) и утверждённая техническим руководителем ПАО «МОЭСК». - При проведении реконструкции в несколько этапов главные схемы электрических соединений всех этапов, подписанные проектной организацией; согласованные главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированные начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК»; согласованные ДМ и ККЭ», согласованные Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования, собственниками смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше) и утверждённые техническим руководителем ПАО «МОЭСК». - Пояснительная записка с описанием принятых решений по АИИС КУЭ, в которой отражены следующие вопросы: - Цели, назначение и области использования АИИС КУЭ ПС - Сведения об использованных нормативно-технических документах - Общее описание объекта - Объем и последовательность работ по созданию/модернизации АИИС КУЭ в соответствии с объемом и последовательностью строительства/реконструкции ПС - Готовность объекта к модернизации - Основные технические решения по автоматизации учета электроэнергии - Перечень ИИК - Перечень точек учета - Решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам - Организация информационного обмена уровня с внешними системами - Входная и выходная информация - Описание автоматизируемых функций - Описание комплекса технических средств - Методика выбора и проверки трансформаторов тока (ТТ) - Выбор измерительных трансформаторов тока - Методика выбора и проверки трансформаторов напряжения (ТН) - Выбор измерительных трансформаторов напряжения - Счётчики электроэнергии - УСПД - Синхронизация времени - Защита средств коммерческого учета от несанкционированного доступа - Вторичные цепи ТТ, ТН - Информационные цепи - Организация питания технических средств АИИС КУЭ - Расчет АВ цепей питания технических средств АИИС КУЭ - Проектная оценка надежности - Идентификация АИИС ПС - Классификация АИИС ПС - Расчет показателей надежности АИИС ПС - Программа обеспечения надежности - Метрологическое обеспечение - Требования к метрологическому обеспечению измерительной системы - Выбор вторичных цепей трансформаторов тока. - Расчет нагрузок вторичных измерительных обмоток трансформаторов напряжения - Проверка кабеля в цепях учета ТН - Выбор автоматического выключателя для защиты обмотки трансформатора напряжения от коротких замыканий в цепях учета - Расчет погрешностей измерительных каналов - Информационное обеспечение - Описание информационного обеспечения - Состав информационного обеспечения - Организация информационного обеспечения - Организация сбора и передачи информации - Построение системы классификации и кодирования - Организация внутримашинной информационной базы - Организация внешнемашинной информационной базы - Программное обеспечение - Размещение технических средств АИИС КУЭ - Общие требования - Мероприятия по прокладке кабелей - Порядок ввода модернизируемой АИИС КУЭ в эксплуатацию - Организация эксплуатации АИИС - Решения по безопасности - Объем итоговых изменений в перечне ИИК АИИС КУЭ ПС для параметрирования сервера - Проверка выполнения требований, которым должна соответствовать АИИС КУЭ (согласно ТЗ - для новой АИИС КУЭ) - Расчеты: - Проверка по соответствию максимальных и минимальных нагрузок по первичным цепям новых/заменяемых ТТ; - Проверка выбранных трансформаторов тока по условию термической и электродинамической стойкости; - Проверка новых/заменяемых ТТ по допустимой вторичной нагрузке и результаты расчетов сечений жил кабеля во вторичных цепях трансформаторов тока. - Проверка новых/заменяемых ТН по допустимой вторичной нагрузке по фазам обмоток для учета - Расчеты сечений жил кабеля и падения напряжения во вторичных цепях новых/заменяемых ТН - Расчет АВ защиты цепей напряжения счетчиков - Расчет показателей надежности АИИС; - Промежуточные и конечные результаты расчета пределов допускаемых относительных погрешностей измерительных каналов при измерениях активной и реактивной электроэнергии. Графическая часть: - Однолинейная электрическая схема (расстановки приборов) учета ПС - Структурная схема комплекса технических средств АИИС КУЭ - Схема функциональной структуры АИИС КУЭ - Схема организации связи (для новой АИИС КУЭ) - Схемы соединения внешних проводок оборудования АИИС КУЭ (для новой АИИС КУЭ - Схемы принципиальные измерительных цепей - Схема подключения оборудования системы учета к каналам связи. - Схемы принципиальные и подключений информационных цепей АИИС КУЭ - Схемы однолинейные и подключений цепей питания оборудования АИИС КУЭ - Чертежи общего вида оборудования - Чертежи установки технических средств - План расположения оборудования и прокладки кабелей АИИС КУЭ - Таблица соединений и подключений (кабельный журнал) - Предварительная ведомость монтажных и пусконаладочных работ (на усмотрение проектной организации) - Предварительная ведомость демонтажных работ (при необходимости, на усмотрение проектной организации) - Предварительная ведомость оборудования и материалов (на усмотрение проектной организации) Прилагаемая документация при рассмотрении проектной документации на АИИС КУЭ ПС, подтверждающая данные расчетов, чертежей и принятых технических решений - Предварительные задания заводу-изготовителю (ЗЗИ)/опросные листы (ОЛ) на новое/заменяемое оборудование: - ЗЗИ на шкафы АИИС КУЭ (шкафы/панели учета). - ЗЗИ на шкаф УСПД (RTU). - ЗЗИ/ОЛ на шкафы АВР-АИИС КУЭ. - ОЛ на ТТ и ТН 220, 110 кВ (35 кВ - для ОРУ) - ОЛ на ячейки 20, 10, 6 кВ (35 кВ для КРУМ) – для нового КРУ. - ОЛ на ТТ, ТН 20, 10, 6 кВ – для существующего КРУ. - ЗЗИ/ОЛ на шкафы/ящики зажимов, используемые для учета – для ОРУ-220, 110, 35 кВ. - ЗЗИ/ОЛ на шкафы управления ячейками, используемые для учета – для КРУЭ-220, 110 кВ. - ЗЗИ/ОЛ на панели/шкафы ЩСН-0,4 кВ | ДМиККЭ |  | ДМиККЭ, УСДТУ |  |
|  | Книга 8. «Система контроля параметров качества электроэнергии» - Общие требования к системе контроля качества электрической энергии. - Требования к функциям системе контроля качества электрической энергии. - Требования к каналам связи. - Требования к информационно-измерительным комплексам точек контроля. - Требования к трансформаторам тока и напряжения. - Требования к вторичным цепям. - Требования к измерителям показателей качества электрической энергии. - Требование по надежности и защите. - Информационное обеспечение и передача данных. - Техническое обеспечение. - Требование к метрологическому обеспечению. - Соответствие погрешности измерительного комплекса требованиям ГОСТ 13109-97, п. 7.1., проведение расчета длин и сечений соединительных проводов, нагрузки трансформаторов напряжений. В графической части: - Схема электрическая однолинейная с указанием точек контроля качества электрической энергии. - Структурная схема построения системы контроля качества электрической энергии. - Схема (таблица) подключения измерителей показателей качества электрической энергии. - Схема электрическая принципиальная питания системы контроля качества электрической энергии. - Схема электрическая принципиальная периферийного оборудования. План расположения электрооборудования и прокладки электрических проводок, кабелей связи. |  | + | ДМи ККЭ | + |
|  | Книга 8.1 «Метрологическое обеспечение». Том должен содержать: - информацию по существующим и вновь устанавливаемым средствам измерений (СИ) с указанием типа, класса точности, диапазона (предела) измерений, производителя, № по Госреестру утвержденных типов средств измерений, окончания срока действия сертификата об утверждении типа – для каждого СИ. Информация должна быть сведена в таблицу. Каждое СИ должно быть привязано к диспетчерскому наименованию присоединения; - расчет погрешности измерений активной электроэнергии в соответствии с требованиями РД 34.11.325-90 – для каждого измерительного комплекса (ИК) системы учета активной электроэнергии. Расчетные значения погрешности измерений должны быть сопоставлены с нормативными, указанными в РД 34.11.321-96, и не должны их превышать; - при проектировании информационно-измерительной системы (ИИС) – требования к разработке и аттестации методики выполнения измерений (МВИ); - при проектировании ИИС и АСУ ТП – расчет обобщенных метрологических характеристик ИК по нормируемым в соответствии с ГОСТ 8.009-84 метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений, входящих в состав ИК (по РД 153-34.0-11.201-97); - расчет нагрузки каждой вторичной обмотки трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН), к которой подключено то или иное СИ (в том числе стационарные щитовые электроизмерительные приборы). Расчетные значения должны быть сопоставлены с номинальными для обмотки соответствующего класса точности и не должны их превышать. |  | + | ДМи ККЭ | + |
|  | Книга 9. Электромагнитная совместимость |  | + | ЦСД | + |
|  | Книга 10. Противоаварийная и режимная автоматика - Алгоритмы работы устройств противоаварийной и режимной автоматики. - Схемы и местам размещения устройств противоаварийной и режимной автоматики. - Аппаратное исполнение устройств противоаварийной и режимной автоматики. - Управляющие воздействия устройств противоаварийной и режимной автоматики | ДЭР |  | ДЭР |  |
|  | Книга 11. «Ограничение токов короткого замыкания» - Общие данные: исходные данные для проектирования (ТУ, ТТ, ТЗ ПАО «МОЭСК», сторонних организаций), цель, назначение устройств ограничения токов короткого замыкания, описание, принципы действия. - Результаты Расчета токов короткого замыкания и выводы о необходимости ограничения токов короткого замыкания. - Выводы о необходимости ограничения токов короткого замыкания и оснащения ПС устройствами ограничения токов короткого замыкания. - Технические решения по устройствам ограничения токов короткого замыкания их схемы, количество, параметры и настройки. - Общие требования к устройствам ограничения токов короткого замыкания: - Технические характеристики. - Гарантийные обязательства. - Состав технической и эксплуатационной документации. - Комплектность запасных частей, расходных материалов. - Размещение и эксплуатация. - Безопасность и экология. - Приложения: - Задание на проектирование. - Технологическое задание (технические требования, технические условия) ПАО «МОЭСК» на сооружение (реконструкцию) подстанции (ВЛ, КВЛ, КЛ). | ДЭР | + | ДЭР | + |
| 6 ПОС | Раздел 6. «Проект организации строительства» |  | + | ДОС | + |
|  | в текстовой части а) характеристику района по месту расположения объекта капитального строительства и условий строительства; б) оценку развитости транспортной инфраструктуры; в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществлении строительства; г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом; д) характеристику земельного участка, предоставленного для строительства, обоснование необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства; е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов производственного назначения; ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения; з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов); и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций; к) технологическую последовательность работ при возведении объектов капитального строительства или их отдельных элементов; л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях; м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций; н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и материалов; о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля; п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования; р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве; с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда; т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в период строительства; у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капитального строительства и его отдельных этапов; ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; в графической части х) календарный план строительства, включая подготовительный период (сроки и последовательность строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений, выделение этапов строительства); ц) строительный генеральный план подготовительного периода строительства (при необходимости) и основного периода строительства с определением мест расположения постоянных и временных зданий и сооружений, мест размещения площадок и складов временного складирования конструкций, изделий, материалов и оборудования, мест установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, инженерных сетей и источников обеспечения строительной площадки водой, электроэнергией, связью, а также трасс сетей с указанием точек их подключения и мест расположения знаков закрепления разбивочных осей. - Проект организации движения (Осуществляется специализированной организацией при необходимости). |  |  |  |  |
| 7. ПОД | Раздел 7. "Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства" |  | + | ДОС | + |
|  | выполняется при необходимости сноса (демонтажа) объекта или части объекта капитального строительства и должен содержать: в текстовой части а) основание для разработки проекта организации работ по сносу или демонтажу зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу); в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства; г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений; д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа); е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа); ж) оценку вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения; з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей; и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу); к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости); л) описание решений по вывозу и утилизации отходов; м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка (при необходимости); н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах - в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации; о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса; в графической части п) план земельного участка и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта, сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса (демонтажа) объекта с указанием мест складирования разбираемых материалов, конструкций, изделий и оборудования; р) чертежи защитных устройств инженерной инфраструктуры и подземных коммуникаций; с) технологические карты-схемы последовательности сноса (демонтажа) строительных конструкций и оборудования. |  |  |  |  |
| 8. ООС | Раздел 8. "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" |  | + | СООС | + |
|  | в текстовой части а) результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду; б) перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий: результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам; обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод; мероприятия по охране атмосферного воздуха; мероприятия по оборотному водоснабжению - для объектов производственного назначения; мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова; мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов; мероприятия по охране недр - для объектов производственного назначения; мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов); мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона; мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости); программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях; в) перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат; в графической части г) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек; д) ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов; е) карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения; ж) ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного назначения. Том «Проект организации санитарно защитной зоны» (при необходимости); Том «Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса» (при необходимости); Том «Дендрологическая часть проекта» (при необходимости). |  |  |  |  |
| 2.9.ПБ | Раздел 9. "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" |  | + | СПБ | + |
|  | (Противопожарные мероприятия)4 должен быть выполнен в соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008г. №123-ФЗ и содержать: в текстовой части а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства; б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства; в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники; г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций; д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара; е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара; ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией; и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты); к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии); л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства; м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); в графической части н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций; о) схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода). |  |  |  |  |
| 2.10.ЭЭ | Раздел 10. Энергетическая эффективность - Результаты оптимизационных расчетов режимов электрической сети и анализ результатов расчета потерь мощности и уровней напряжения в узлах с определением: - Предложения по замене перегруженного оборудования. - Предложения по замене недогруженного оборудования. - Мероприятия по вводу в эксплуатацию энергосберегающего оборудования. - Установка и ввод в эксплуатацию устройств регулирования напряжения. - Технические мероприятия по снижению объемов расхода электроэнергии на собственные нужды. Мероприятия по сокращению расхода ТЭР на хозяйственные и производственные нужды. | ДЭР | + | ДЭР, СЗиС, Управление инноваций и энергоэффективности | + |
| 2.11. СМ | Раздел 11. "Сводный сметный расчет стоимости строительства объекта" |  | УКС (ОКС) | Департамент инвестиций | УКС (ОКС) |
|  | "Смета на строительство объектов капитального строительства" должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации и сметную документацию. 1.Пояснительная записка к сметной документации, должна содержать следующую информацию: а) сведения о месте расположения объекта капитального строительства; б) перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации на строительство; в) наименование подрядной организации (при наличии); г) обоснование особенностей определения сметной стоимости строительных работ для объекта капитального строительства; д) другие сведения о порядке определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства, характерные для него. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения стоимости строительства на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2001) базисно-индексным методом в трех уровнях цен: в базисных ценах по состоянию на 1 января 2000 года, в ценах декабря 2010 года, в текущем уровне цен к моменту представления сметной документации с использованием следующих сметно-нормативных баз: - ТСНБ-2001 МО для объектов Московской области; - ТСН-2001 для объектов г. Москвы; - ФЕР-2001(редакция 2014 года) для объектов, для объектов, находящихся одновременно в г. Москве и в Московской области». 3. Сводный сметный расчет стоимости строительства, предусмотренный пунктом 2. настоящего Положения, составляется с распределением средств по следующим главам: подготовка территории строительства (глава 1); основные объекты строительства, предназначенные для выполнения основных технологических функций (глава 2); объекты подсобного и обслуживающего назначения (глава 3); объекты энергетического хозяйства (глава 4); объекты транспортного хозяйства и связи (глава 5); наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения (глава 6); благоустройство и озеленение территории (глава 7); временные здания и сооружения (глава 8); прочие работы и затраты (глава 9); содержание службы заказчика. Строительный контроль (глава 10); подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства (глава 11); проектные и изыскательские работы (глава 12). |  |  |  |  |
| 2.12. | Раздел 12. "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами, в том числе ГОЧС, ДПБ, ДБГ, (по требованию задания на разработку проекта) |  |  |  |  |
|  | Том «Мероприятия по охране объектов» - Пояснительная записка; - Схемы, чертежи по периметру ограждения объекта с инженерно-техническими средствами охраны (видеонаблюдение, СКУР, охранная сигнализация); Архитектурные решения по ограждению объекта. |  | + | ДПКБиО | + |
| III | «Рабочая документация» для площадных объектов Состав и содержание основного комплекта РД и необходимость выполнения РД определяется Заказчиком, в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указываться в задании на проектирование и соответствующими стандартами СПДС. Согласно ГОСТ Р 21.1101-2013 «Осн. Требования к проектной и рабочей документации» |  |  |  |  |
| ЭП | Том: «Решения по кабельным перемычкам, кабелям электроснабжения 6-10,20 кВ»: Решения по кабельным перемычкам, кабелям электроснабжения 6-10, 20 кВ 1.Описание аппаратной возможности подключения кабельных перемычек 6 – 10, 20 кВ, состоящих из нескольких кабельных линий, к ячейкам КРУ 6 – 10, 20 кВ. 2.Расчет выбора сечения жилы, экрана одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Расчет выбора количества кабельных линий в кабельных перемычках. Обоснование способа заземления экранов одножильных кабелей с полиэтиленовой изоляцией для обеспечения требуемой пропускной способности. Описание трассы КЛ 6-10, 20, 35 кВ по территории и в здании подстанции». 3..По кабельным перемычкам 110-220 кВ 4. Описание трассы кабелей по территории и в здании подстанции. 5. Расчет выбора сечения жилы и экрана кабеля. 6. Обоснование способа заземления экранов кабелей для обеспечения требуемой пропускной способности. 7.Чертежи размещения и установки концевых муфт. 8.План зала размещения КРУЭ с указанием проемов в перекрытии достаточного размера для заводки кабеля и стыковки с КРУЭ кабельных элегазовых вводов. 9.По кабельным сооружениям для выхода силовых кабелей 6-20 кВ. 10.Предусмотреть не менее двух организованных выходов от распределительных устройств; 11.Прокладку силовых кабелей осуществлять в кабельных сооружениях, оканчивающихся концевыми камерами; 12.Емкость кабельных сооружений рассчитать с учетом перспективы развития РУ и сети 6-20 кВ. 13. Рабочая документация по кабельным перемычкам кабелям электроснабжения 6-10, 20 кВ 14. Противопожарные мероприятия по защите кабелей огнезащитными составами. 15. Рабочая документация по кабельным перемычкам 110-220 кВ 16.Планы, профили прокладки кабелей по территории и в здании подстанции. 17.Способ герметизации проходов кабелей через стены и перекрытия 18.Противопожарные мероприятия по защите кабелей огнезащитными составами 19. Расчет наведенного напряжения и выбор ОПН для одностороннего заземления экранов кабелей. Схема коммутационного устройства. 20.Чертежи узлов крепления кабелей. 21. План зала размещения КРУЭ на нулевой отметке здания подстанции с указанием размеров проемов в перекрытии для заводки и стыковки с КРУЭ кабельных элегазовых вводов. 22. Чертежи узлов заземления концевых муфт и кабельных вводов в КРУЭ. 23. Согласование по стыковке кабельных элегазовых вводов выбранной модификации между производителем кабельных элегазовых вводов и производителем КРУЭ. 24.Схему фазировки кабельных перемычек 25.По кабельным сооружениям 26.Проект кабельного сооружения для выхода силовых кабелей 6-20 кВ по техническим условиям с чертежами безымянной раскладки. 27.Выполнить раскладку кабелей 110-220 кВ в кабельном сооружении для каждой цепи на расстоянии не менее 250 мм друг от друга, но не более двух фаз на полке. 28. Выполнить двухстороннюю раскладку взаимно резервирующих кабельных линий. |  | + | СВКЛЭП | + |
| СС | Том РД - «Средства связи. Станционная часть». | УСДТУ | + | УСДТУ | + |
| ВОЛС | Том РД - «Средства связи. Линейная часть». | УСДТУ | + | УСДТУ | + |
| АУЭ- | Том Рабочей документации АИИСКУЭ должен содержать: - Перечень точек учета - Перечень (состав) ИИК - Однолинейная электрическая схема (расстановки приборов) учета ПС - Структурная схема комплекса технических средств АИИС КУЭ - Схемы соединения внешних проводок оборудования АИИС КУЭ (для новой АИИС КУЭ - Схемы принципиальные и подключений измерительных цепей - Схемы принципиальная и подключений шкафа УСПД (RTU) - Схемы принципиальные и подключений информационных цепей АИИС КУЭ - Схемы однолинейные и подключений цепей питания оборудования АИИС КУЭ - Чертежи общего вида оборудования - Чертежи установки технических средств - Монтажные схемы подключения приборов учета. - План расположения оборудования и прокладки кабелей АИИС КУЭ - Кабельный журнал - Ведомость монтажных и пусконаладочных работ - Ведомость демонтажных работ (при необходимости) - Спецификация оборудования и материалов - Актуализированные и уточненные задания заводу-изготовителю (ЗЗИ)/опросные листы (ОЛ) на новое/заменяемое оборудование, оформленные согласно настоящему регламенту: - ЗЗИ на шкафы АИИС КУЭ (шкафы/панели учета). - ЗЗИ на шкаф УСПД (RTU). - ЗЗИ/ОЛ на шкафы АВР-АИИС КУЭ. При рассмотрении РД в случае внесения каких-либо изменений прикладывать актуализированные и уточненные ЗЗИ/ОЛ других разделов: - ОЛ на ТТ и ТН 220, 110 кВ (35 кВ - для ОРУ) - ОЛ на ячейки 20, 10, 6 кВ (35 кВ для КРУМ) – для нового КРУ. - ОЛ на ТТ, ТН 20, 10, 6 кВ – для существующего КРУ. - ЗЗИ/ОЛ на шкафы/ящики зажимов, используемые для учета – для ОРУ-220, 110, 35 кВ. - ЗЗИ/ОЛ на шкафы управления ячейками, используемые для учета – для КРУЭ-220, 110 кВ. - ЗЗИ/ОЛ на панели/шкафы ЩСН-0,4 кВ | ДМиККЭ |  | ДМиККЭ, УСДТУ |  |
| АСУ | Том рабочей документации по телемеханике по АСУ ТП и ТМ 1. Графическая часть. 1.1. Функциональная схема АСУ ТП и ТМ ПС 1.2. Структурная схема АСУ ТП и ТМ ПС 1.3. Схема электропитания оборудования и устройств АСУ ТП и ТМ ПС. 1.4. План размещения оборудования АСУ ТП и ТМ ПС. (согласовать с ОВЭС или РЭС). 1.5. Кабельный журнал 1.6. Компоновка шкафов. 1.7. Схемы соединений: Информационные цепи. Цепи питания. Измерительные цепи. Схемы подключения к вторичным цепям (согласовать с РЗА, с ДМ и ККЭ – при необходимости). 2. Ведомость работ (в ней указывать работы как на ПС, так и на всех ДП, за исключением ДП филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ). 3. Перечень приборов и оборудования необходимого для эксплуатации оборудования телемеханики. 4. Программа и методика комплексных испытаний системы телемеханики. 5. Форма журнала опытной эксплуатации. 6. Логическая схема передачи телеинформации на ДП филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ. 7. Спецификация на: оборудование, программное обеспечение, материалы, работы и ЗиП. 8. Перечень оборудования для эксплуатации оборудования АСУ ТП. 9. Исполнительная документация (разрешается совмещать с рабочей) Если на ПС не предполагается внедрять АСУ ТП, то из выше указанных пунктов исключается упоминание АСУ ТП. |  | + | Управление ТМ | + |
| РЗА | - Том рабочей документации по РЗА 1. 1. Для согласования рабочей документации по РЗА в подразделениях РЗА филиала ПАО «МОЭСК»: - Оригинал утверждённой схемы размещения защит. - Полный набор оригиналов опросных листов в отдельной папке на всё заказываемое оборудование РЗА, подписанных проектной организацией и согласованных с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта. - Конфигурация для каждого терминала МП защит, входящих в проект (должны быть согласованы с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта). - Рабочие схемы (в том числе и при частичной реконструкции): принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные схемы всех электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА, установленных на ПС (должны быть согласованы с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта). - План расстановки шкафов (панелей) РЗА на ПС (должен быть согласованы с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта). - Расчет токов КЗ на стороне низкого напряжения всех трансформаторов напряжения (ТН) и выбор защитных аппаратов в цепях ТН. - Проектная и рабочая документация по РЗА в электронном виде, что позволяет оперативно вносить в исполнительные схемы изменения при реконструкциях в соответствии с п. 2.7.1 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» (СО 34.35.302-2006). - При проведении реконструкции в несколько этапов (в том числе пусковых или промежуточных) на каждый согласуемый этап реконструкции предоставляется полный набор документов, согласно указанным выше требованиям. Рабочая документация согласовывается только с СРЗА электрических сетей и предоставляется эл.версия в филиалы. |  | + |  | + |
|  | Том рабочей документации «Метрологическое обеспечение» Том должен содержать: - главную схему электрических соединений объекта, на которую должны быть нанесены графические условные обозначения всех существующих и вновь устанавливаемых щитовых электроизмерительных приборов (амперметров, вольтметров, ваттметров, варметров, многофункциональных измерительных приборов, частотомеров, омметров и проч. – в соответствии с требованиями ГОСТ 2.729-68). Вновь устанавливаемые приборы должны быть выделены жирными линиями и полужирным шрифтом; - принципиальные развернутые и монтажные схемы вторичных цепей, в которых установлены щитовые электроизмерительные приборы. |  | + | ДМ и ККЭ | + |
|  | «Проектная документация» для линейных объектов - Согласно ПП №87 от 16.02.2008 г. « О составе разделов ПД и ГОСТ Р 21.1101-2013 «Осн. Требования к проектной и рабочей докудокументации» |  |  |  |  |
| 1. ПЗ | Пояснительная записка |  | + | УВЛЭП | + |
| 2. ППО | Проект полосы отвода |  | + | УВЛЭП | + |
| 3.ТКР | Технологические и конструктивные решения линейного объекта (КЛ и ВЛ). Искусственные сооружения. | УСДТУ(по вопросам организации связи) | + | УВЛЭП, ЦСД, УЭПС(в части ПП), УСДТУ, УТМ | + |
| 4.ИЛО | Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта |  | + |  | + |
| 5.ПОС | Проект организации строительства. Проект организации дорожного движения (при необходимости) |  | + | УВЛЭП, ДОС | + |
| 6.ПОД | Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта |  | + | УВЛЭП, ДОС | + |
| 7.ООС | Мероприятия по охране окружающей среды Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (при необходимости); Дендрологическая часть проекта (при необходимости)». |  | + | СООС | + |
| 8. ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  | + | СПБ | + |
| 9.СМ | Смета на строительство |  | + | Департ-нт инвестиций | + |
| 10 ГОЧС, ДПБ ДБГ | Иная документация в случаях предусмотренных федеральными законами, в том числе: - перечень мероприятий по ГО и ЧС природного и техногенного характера, мероприятий по противодействию терроризму; - декларация ПБ опасных производственных объектов; - декларация безопасности гидротехнических сооружений |  | + | + | + |
|  | «Рабочая документация» для линейных объектов Согласно таблице Б.1 Приложения Б ГОСТ Р 21.1101-2013 «Осн. Требования к проектной и рабочей документации | УСДТУ(по вопросам организации связи) | + | УВЛЭП, ЦСД, УСДТУ, УТМ, СООС | + |

Вышеуказанный перечень разделов и состава ПСД НЕ является полным  и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями  документов действующих на момент разработки ПСД.

- 7.2. Таблица 2.Согласование опросных листов, заявочных спецификаций и заданий заводу- изготовителю

| № п/п | Вид оборудования | Объекты ПСД до 500 млн. руб. в текущих ценах с НДС |  | Объекты ПСД свыше 500 млн. руб. в текущих ценах с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ИА/наименование подразделений | Фили- ал | ИА/наименование подразделений | Фили-ал |
| 1 | Трансформаторы силовые напряжением 6-10-20 кВ |  | + |  | + |
| 2 | Трансформаторы силовые 35-110-220 кВ | УЭПС, ЦСД | + | УЭПС, ЦСД | + |
| 3 | Система мониторинга изоляции для тр-ов и АТ выше 200 МВА | ЦСД | + | ЦСД | + |
| 4 | Заземлитель нейтрали (ЗОН 35-110 кВ) |  | + |  | + |
| 5. | Коммутационное оборудование 6-10-35-110-220 кВ |  |  |  |  |
| 5.1 | Выключатели 6-10-20-35-110-220 кВ | УЭПС, ЦСД | + | УЭПС, ЦСД | + |
| 5.2 | Выключатели 35-110-220 кВ со встроенными ТТ | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + | УЭПС, ЦСД ДМиККЭ | + |
| 5.3 | Разъединители 35-110-220 кВ | УЭПС, ЦСД | + | УЭПС, ЦСД | + |
| 5.4 | Разъединители 6-10-20 кВ | УЭПС ЦСД | + | УЭПС ЦСД | + |
| 5.5 | Заземлители отдельностоящие | ЦСД | + | ЦСД | + |
| 6 | Ячейки КРУ(Н) 6-10-20- 35 кВ | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + |
| 6.1 | Ячейки КРУ(Н) 6-10-20-35 кВ. Схемы вторичной коммутации | ДМиККЭ | + | ДМиККЭ | + |
| 6.2 | Ячейки КРУЭ 110-220 кВ | УЭПС, ЦСД, СВКЛЭП, ДМиККЭ | + | УЭПС, ЦСД, СВКЛЭП, ДМиККЭ | + |
| 7 | Аккумуляторные батареи | УЭПС | + | УЭПС | + |
| 8 | Зарядно-подзарядное устройство | УЭПС | + | УЭПС | + |
| 9 | Щит постоянного тока | УЭПС | + | УЭПС | + |
| 10 | Щит собственных нужд | УЭПС, ДМиККЭ | + | УЭПС, ДМиККЭ | + |
| 11 | Токоограничивающие реакторы | УЭПС | + | УЭПС | + |
| 12 | Дугогасящие реакторы | ЦСД | + | ЦСД | + |
| 13 | Ограничители перенапряжений | ЦСД | + | ЦСД | + |
| 14 | Жесткая ошиновка | УЭПС, ЦСД | + | УЭПС, ЦСД | + |
| 15 | Вводы (выключателей, трансформаторные и линейные) | ЦСД | + | ЦСД | + |
| 16 | Измерительные трансформаторы 6-220 кВ |  |  |  |  |
| 16.1 | Трансформаторы тока 35-110-220 кВ | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + | УЭПС,ЦСД, ДМиККЭ ( | + |
| 16.2 | Трансформаторы тока 6-10-20 кВ | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + |
| 16.3 | Трансформаторы напряжения 35-110-220 кВ | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + |
| 16.4 | Трансформаторы напряжения 6-10-20 кВ | УЭПС, ЦСД, ДМиККЭ | + | УЭПС, ЦСД ДМиККЭ | + |
| 17 | Трансформаторы силовые 6-10 кВ для подключения ДГР | ЦСД | + | ЦСД УЭПС | + |
| 18 | Блочно-модульное ОРУ -35-220 кВ | УЭПС, ЦСЗиС, ЦСД, ДМиККЭ | + | УЭПС, ЦСЗиС, ЦСД, ДМиККЭ | + |
| 19 | Муфты на кабели |  | + | СВКЛЭП, ЦСД | + |
| 20 | Кабели силовые 35-110-220 кВ, 10 кВ на ПС, кабельная арматура |  | ВКС | СВКЛЭП | + |
| 21 | Провода, опоры, линейная арматура |  | + |  | + |
| 22 | Батарея статических конденсаторов |  | + |  | + |
| 23 | Средства связи | УСДТУ | + | УСДТУ | + |
| 24 | Оборудование АСУ ТП и ТМ(задание заводу) |  | + | УТМ | + |
| 25 | Приборы учёта, программно-технические средства АСКУЭ | ДМиККЭ |  | ДМиККЭ |  |
| 26 | Оборудование ПА |  | + |  | + |
| 27 | Оборудование контроля параметров качества электроэнергии | ДМи ККЭ | + | ДМи ККЭ | + |
| 28 | Задание заводу на шкафы РЗА |  | + |  | + |
| 29 | Задание заводу на шкафы зажимов ТТ, ТН РУ-35-220 кВ | ДМиККЭ | + | ДМиККЭ | + |
| 30 | Токопроводы. Задание заводу |  | + |  | + |
| 31 | Оборудование ВЧ - связи присоединительное: Высокочастотные заградители Конденсаторы связи Фильтры присоединения |  | + |  | + |
| 32 | Спецификации на оборудование РЗА |  | + |  | + |
| 33 | Оборудование диагностики в/в изоляции (стенды, лаборатории, установки) | ЦСД |  | ЦСД |  |
| 34 | Оборудование систем пожаротушения и пожарной безопасности, приборы и оборудование пожарной сигнализации | СПБ | + | СПБ | + |
| 35 | Грузоподъемные механизмы, кран-балки, таль электрическая | СПБ | + | СПБ | + |
| 36 | Заказные спецификации на изделия и материалы (шифр КМ, КЖ, КС) |  | + |  | + |

- Приложение №8.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ К СОСТАВУ И ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПСД

- 8.1. Управление эксплуатации подстанций

Типовые требования по разработке и оформлению главных схем ПС:

- В примечании на схеме указывать номер Технических

требований/Технологического задания, на основании которого разрабатывается данная схема.

- Необходимо указывать в спецификации оборудования параметры устанавливаемого оборудования:

2.1. Силовые трансформаторы 6 – 220 кВ:

- тип;

- номинальные напряжение и ток по всем обмоткам;

- диапазон регулировки РПН;

- Uк, %;

- первичные/вторичные токи встроенных трансформаторов тока.

2.2. Выключатели, разъединители  6 – 220 кВ;

- тип;

- номинальное напряжение;

- наибольшее рабочее напряжение;

- номинальный ток;

- номинальный ток отключения выключателей;

- первичные/вторичные токи встроенных трансформаторов тока;

- тип привода, способ оперирования (пофазный, трехфазный)

2.3. Дугогасящий реактор:

- тип;

- номинальный ток;

- ток термической стойкости.

2.4. КРУ(Э) 6 – 220 кВ;

- тип;

- номинальный ток сборных шин;

- тип, количество обмоток и параметры встроенных ТТ,;

- данные по выключателям согласно п.2.2.;

- параметры ТН.

2.5. Шунтирующий реактор (в том числе управляемый):

- номинальная мощность;

- номинальное напряжение.

2.6. Реактор токоограничивающий:

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- реактивное сопротивление.

2.7. Высокочастотный заградитель:

- номинальное напряжение;

- номинальный ток.

2.8. Батарея статических конденсаторов:

- номинальное напряжение;

- номинальная мощность.

2.9. Линейный регулировочный трансформатор:

- номинальное напряжение;

- мощность;

- диапазоны регулирования.

2.10. Устройство ограничения токов короткого замыкания:

- номинальное напряжение;

- номинальный ток;

- ток ограничения.

2.11. Трансформаторы тока (невстроенные):

- тип, количество обмоток, ток термической стойкости и параметры ТТ.

- На схеме в примечании указывать тип и емкость АБ (с уточнением существующая или устанавливаемая).

- Необходимо указывать расчетные токи короткого замыкания на РУВН, РУНН (до и после реакторов – если он присутствует на схеме).

- Необходимо указывать расчетные номинальные токи на РУВН 35 кВ и выше.

- Если применяется КРУЭ-110(220 кВ) необходимо указывать в примечании: Заземлители линейных ячеек, ячеек автотрансформаторов КРУЭ-110 (220) кВ со стороны кабельного ввода и шинные заземлители должны быть быстродействующие.

- На главной схеме показывать трансформаторы СН, схему СН 0,4 кВ (вводные и секционные автоматы), схему третьего ТСН (при наличии).

- Необходимо указывать сечение и длительно допустимые токи кабельных перемычек между КРУЭ-110 (220) кВ и силовыми трансформаторами (автотрансформаторами), сечение и длительно допустимые токи кабелей 6-20 кВ ТСН, ТДГК, а также кабельных перемычек между силовыми трансформаторами (автотрансформаторами) и РУ- 6 (20) кВ.

- Необходимо указывать тип, сечение и длительно допустимые токи ошиновок между РУ-6 (220) кВ и силовыми трансформаторами (автотрансформаторами).

- Не указывать наименование заводов-изготовителей оборудования.

- Наличие визы начальника службы ПС соответствующего  филиала ПАО «МОЭСК».

- 8.2. Центральная служба диагностики

Типовые требования по разработке и оформлению главных схем ПС.

1. Необходимо указывать в спецификации оборудования параметры устанавливаемого оборудования:

1.1. Ограничители перенапряжений нелинейные 0,2-220 кВ:

- тип;

- наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ;

- ток пропускной способности, А;

- максимальный ток взрывобезопасности, кА;

- в графе «Ед. измерения» или «Примечание» указываются единицы измерения – шт. или комплекты (3 шт.).

1.2. Дугогасящие реакторы 6-35 кВ:

- тип;

- класс напряжения, кВ;

- мощность, кВА;

- пределы регулирования тока, А;

- тип системы автоматической настройки компенсации;

2. Если оборудование существующее, то это указывается в примечании.

3. На схеме указываются токи короткого замыкания на шинах 6-220 кВ РУ и на выводах обмоток 6-20 кВ силовых (авто)трансформаторов до реакторов либо в табличном виде на свободном месте листа.»

- 8.3. Служба высоковольтных кабельных ЛЭП

Требования к главной электрической схеме:

- Для кабельных линейных заходов должна быть указана требуемая пропускная способность линии (А) с учетом перспективного развития и полученная пропускная способность (А) кабелей 110 – 220 кВ для выбранных проектом условий прокладки.

Для проектных условий прокладки кабелей должен быть представлен расчет пропускной способности КЛ 110 – 220 кВ.

- Для кабельных перемычек 110 – 220 кВ должен быть представлен расчет пропускной способности выбора кабелей для проектных условий прокладки.

- Для кабельных перемычек 6, 10, 20, 35 кВ должен быть представлен расчет выбора количества, сечений жил и экранов кабелей для проектных условий прокладки.

8.4. Департамент электрических режимов

Требования к разделу «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания».

В случае сооружения, комплексной реконструкции и реконструкции с заменой трансформаторов объекта:

- Произвести выбор электрической схемы объекта реконструкции (сооружения) по результатам расчетов электрических режимов и токов короткого замыкания (ТКЗ) на основании стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ» и «Методических указаний по применению в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов» (далее – методические указания).

- На основании результатов расчетов электрических режимов:

- определить требуемые номинальные токи вновь устанавливаемого и эксплуатируемого электросетевого оборудования на объекте реконструкции (сооружения), а также перечень электросетевого оборудования в электрической сети 35 кВ и выше, связанной с объектом реконструкции (сооружения) общностью режима (далее – прилегающая сеть), расчетная токовая загрузка которого не соответствует допустимой;

- определить схемно-режимные мероприятия по изменению схемы электрических соединений при выводе в ремонт электросетевого оборудования на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

- определить в соответствии с методическими указаниями необходимость установки средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) на объекте реконструкции (сооружения), их вид, количество, технические характеристики, места подключения, вид регулирования, режимы работы и уставки. СКРМ должны обеспечить на шинах 110 кВ объекта реконструкции (сооружения) tg φ ≤ 0,5 и на шинах 6-35 кВ tg φ ≤ 0,4. Достаточность мероприятий компенсации реактивной мощности подтвердить расчетами электрических режимов;

- определить необходимость установки устройств противоаварийной и сетевой автоматики на объекте реконструкции (сооружения) и на объектах прилегающей сети.

- На основании результатов расчетов ТКЗ:

- определить требуемую отключающую способность вновь устанавливаемого и эксплуатируемого коммутационного электросетевого оборудования на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети, отключающая способность которого не соответствует расчетным уровням ТКЗ;

- определить в соответствии с методическими указаниями необходимость установки устройств ограничения ТКЗ (ОТКЗ) на объекте реконструкции (сооружения) и на объектах прилегающей сети, их вид, количество, технические характеристики, места подключения, режимы работы и уставки. Достаточность мероприятий ОТКЗ подтвердить расчетами ТКЗ.

- Требуемые номинальные токи и отключающую способность вновь устанавливаемого электросетевого оборудования на объекте реконструкции (сооружения) и на объектах прилегающей сети предоставить для разработки главной схемы электрических соединений подстанции в табличном виде.

- Расчёты электрических режимов должны быть выполнены в соответствии с «Методическими указаниями по устойчивости энергосистем» СО 153-34.20.576-2003 (РД 34.20.576).

- Расчёты электрических режимов на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети выполнить для нормальной и ремонтных схем при характерном максимальном и минимальном потреблении района на год окончания реконструкции (сооружения) объекта и на перспективу 5 лет с учетом:

- нормативных возмущений на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

- действия устройств автоматического включения резерва (АВР), автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

- перевода нагрузки действием АВР в электрической сети 6-20 кВ при полном (частичном) обесточении объектов прилегающей сети;

- нагрузки по заключенным договорам на технологическое присоединение.

- Расчеты трехфазных и однофазных ТКЗ выполнить на шинах 6 кВ и выше объекта реконструкции (сооружения) и на объектах прилегающей сети на год окончания реконструкции (сооружения) объекта и на перспективу 5 лет для нормальной схемы и ремонтных схем, требующих включения нормально отключенного коммутационного оборудования в прилегающей сети.

- При построении расчетной схемы учесть требования по развитию и реконструкции объектов в соответствии со Схемами и программами перспективного развития электроэнергетики Москвы и Московской области на соответствующий период и с учетом работы «Комплексная схема развития электрических сетей ПАО «МОЭСК» напряжением 110 (35) кВ и выше в г. Москве и Московской области», действующей на дату проектирования.

- Предоставить на рассмотрение и согласование в ПАО «МОЭСК» (Департамент электрических режимов) том, содержащий раздел «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания», главную схему электрических соединений объекта реконструкции (сооружения) в электронном виде и на бумажном носителе. Предоставить на рассмотрение и согласование в Департамент электрических режимов ПАО «МОЭСК» расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электрических режимов и ТКЗ в электронном виде в форматах ПК RastrWin (*.rg2, *.grf, *.rst) на CD под роспись в журнале регистрации.

# В случае реконструкции с заменой выключателей на объекте:

- Произвести выбор электрической схемы объекта реконструкции (сооружения) по результатам расчетов электрических режимов и токов короткого замыкания (ТКЗ) на основании стандарта ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ» и «Методических указаний по применению в ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» основных технических решений по эксплуатации, реконструкции и новому строительству электросетевых объектов» (далее – методические указания).

- На основании результатов расчетов электрических режимов определить требуемые номинальные токи выключателей и эксплуатируемого электросетевого оборудования на объекте реконструкции (сооружения), а также перечень электросетевого оборудования в электрической сети 35 кВ и выше, связанной с объектом реконструкции (сооружения) общностью режима (далее – прилегающая сеть), расчетная токовая загрузка которого не соответствует допустимой;

- На основании результатов расчетов ТКЗ:

- определить требуемую отключающую способность вновь устанавливаемого и эксплуатируемого коммутационного электросетевого оборудования на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети, отключающая способность которого не соответствует расчетным уровням ТКЗ;

- определить в соответствии с методическими указаниями необходимость установки устройств ограничения ТКЗ (ОТКЗ) на объекте реконструкции (сооружения) и на объектах прилегающей сети, их вид, количество, технические характеристики, места подключения, режимы работы и уставки. Достаточность мероприятий ОТКЗ подтвердить расчетами ТКЗ.

- Требуемые номинальные токи и отключающую способность вновь устанавливаемого электросетевого оборудования на объекте реконструкции (сооружения) и на объектах прилегающей сети предоставить для разработки главной схемы электрических соединений подстанции в табличном виде.

- Расчёты электрических режимов должны быть выполнены в соответствии с «Методическими указаниями по устойчивости энергосистем» СО 153-34.20.576-2003 (РД 34.20.576).

- Расчёты электрических режимов на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети выполнить для нормальной и ремонтных схем при характерном максимальном и минимальном потреблении района на год окончания реконструкции (сооружения) объекта и на перспективу 5 лет с учетом:

- нормативных возмущений на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

- действия устройств автоматического включения резерва (АВР), автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

- перевода нагрузки действием АВР в электрической сети 6-20 кВ при полном (частичном) обесточении объектов прилегающей сети;

- нагрузки по заключенным договорам на технологическое присоединение.

- Расчеты трехфазных и однофазных ТКЗ выполнить на шинах 6 кВ и выше объекта реконструкции (сооружения) и на объектах прилегающей сети на год окончания реконструкции (сооружения) объекта и на перспективу 5 лет для нормальной схемы и ремонтных схем, требующих включения нормально отключенного коммутационного оборудования в прилегающей сети.

- При построении расчетной схемы учесть требования по развитию и реконструкции объектов в соответствии со Схемами и программами перспективного развития электроэнергетики Москвы и Московской области на соответствующий период и с учетом работы «Комплексная схема развития электрических сетей ПАО «МОЭСК» напряжением 110 (35) кВ и выше в г. Москве и Московской области», действующей на дату проектирования.

# Предоставить на рассмотрение и согласование в ПАО «МОЭСК» (Департамент электрических режимов) том, содержащий раздел «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания», главную схему электрических соединений объекта реконструкции (сооружения) в электронном виде и на бумажном носителе. Предоставить на рассмотрение и согласование в Департамент электрических режимов ПАО «МОЭСК» расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электрических режимов и ТКЗ в электронном виде в форматах ПК RastrWin (*.rg2, *.grf, *.rst) на CD под роспись в журнале регистрации.

# В случае сооружения и реконструкции ВЛ (КЛ):

  - На основании результатов расчетов электрических режимов:

- определить пропускную способность сооружаемой (реконструируемой) КЛ (ВЛ) 220 (110) кВ, а также перечень электросетевого оборудования в электрической сети  110 кВ и выше, связанной с сооружаемой (реконструируемой) КЛ (ВЛ) общностью режима (далее – прилегающая сеть), расчетная токовая загрузка которого не соответствует допустимой;

- определить необходимость установки средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) на объектах в прилегающей к сооружаемой (реконструируемой) КЛ (ВЛ) 220 (110) кВ сети, их вид, количество, технические характеристики, места подключения, вид регулирования, режимы работы и уставки. СКРМ должны обеспечить на шинах 110 кВ объектов в прилегающей сети tg φ ≤ 0,5 и на шинах 6-35 кВ tg φ ≤ 0,4. Достаточность мероприятий компенсации реактивной мощности подтвердить расчетами электрических режимов.

  - На основании результатов расчетов ТКЗ:

- определить сечение экрана кабеля сооружаемой (реконструируемой) КЛ 220 (110) кВ (для КЛ);

- определить требуемую отключающую способность эксплуатируемого коммутационного электросетевого оборудования в прилегающей сети, отключающая способность которого не соответствует расчетным уровням ТКЗ;

- определить необходимость установки устройств ограничения ТКЗ (ОТКЗ) на объектах в прилегающей сети, их вид, количество, технические характеристики, места подключения, режимы работы и уставки. Достаточность мероприятий ОТКЗ подтвердить расчетами ТКЗ.

  - Требуемую пропускную способность кабеля сооружаемой (реконструируемой) КЛ (ВЛ) 220 (110) кВ и электросетевого оборудования в прилегающей электрической сети, а также сечение экрана кабеля предоставить в табличном виде.

  - Расчёты электрических режимов в прилегающей сети выполнить для нормальной и ремонтных схем при характерном максимальном и минимальном потреблении района на год окончания сооружения (реконструкции) КЛ (КВЛ) 220 (110) кВ и на перспективу 5 лет с учетом:

- нормативных возмущений на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

- действия устройств автоматического включения резерва (АВР), автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) и автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

- перевода нагрузки действием АВР в электрической сети 6-20 кВ при полном (частичном) обесточении объектов прилегающей сети;

- нагрузки по заключенным договорам на технологическое присоединение.

  - Расчеты трехфазных и однофазных ТКЗ выполнить на шинах 110 кВ и выше объектов в прилегающей сети на год окончания сооружения (реконструкции) КЛ (КВЛ) 220 (110) кВ и на перспективу 5 лет для нормальной схемы и ремонтных схем, требующих включения нормально отключенного коммутационного оборудования в прилегающей сети.

  - При построении расчетной схемы учесть требования по развитию и реконструкции объектов в соответствии со Схемами и программами перспективного развития электроэнергетики Москвы и Московской области на соответствующий период и с учетом работы «Комплексная схема развития электрических сетей ПАО «МОЭСК» напряжением 110 (35) кВ и выше в г. Москве и Московской области», действующей на дату проектирования.

Предоставить на рассмотрение и согласование в ПАО «МОЭСК» (Департамент электрических режимов) том, содержащий раздел «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания», главную схему электрических соединений объекта реконструкции (сооружения) в электронном виде и на бумажном носителе. Предоставить на рассмотрение и согласование в Департамент электрических режимов ПАО «МОЭСК» расчетные модели (включая графические схемы), использованные для проведения расчетов электрических режимов и ТКЗ в электронном виде в форматах ПК RastrWin (*.rg2, *.grf, *.rst) на CD под роспись в журнале регистрации.

Требования к разделу «Противоаварийная, режимная и сетевая автоматика»

В случае сооружения, комплексной реконструкции и реконструкции с заменой трансформаторов объекта раздел:

- На основании раздела «Расчет электрических режимов и токов короткого замыкания»:

  - определить виды необходимых для установки устройств противоаварийной автоматики (ПА) и сетевой автоматики (СА) на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

  - определить объемы управляющих воздействий устройств автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) и автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН);

  - разработать алгоритмы функционирования устройств АОПО, АОСН и АВР;

  - определить тип, количество и уставки устройств АОПО, АОСН, АВР, а также перечень токоприемников, подключаемых под действие АОПО и АОСН;

  - разработать принципиальные и функционально-логические схемы устройств АОПО, АОСН и АВР.

- Подтвердить достаточность объемов управляющих воздействий АОПО и АОСН на основании расчетов электрических режимов для нормальной и ремонтных схем при характерном максимальном и минимальном потреблении района на год окончания реконструкции (сооружения) объекта и на перспективу 5 лет с учетом:

  - нормативных возмущений на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

  - действия устройств АВР, существующих устройств АОПО, АОСН и РЗиА на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

  - перевода нагрузки действием АВР в электрической сети 6-20 кВ при полном (частичном) обесточении объектов прилегающей сети.

- При реконструкции объекта с изменением величины трансформаторной мощности на основе расчетов электрических режимов определить необходимость изменения уставок существующих устройств АОПО и АОСН на объекте реконструкции (сооружения), а также изменения объемов управляющих воздействий и перечня токоприемников, подключенных под действие АОПО и АОСН.

- Выполнить установку комплектов АЧР, позволяющих подключить под действие АЧР предполагаемую нагрузку объекта реконструкции (сооружения) в полном объеме. Определить тип и количество устройств АЧР с учетом задания отдельной группы уставок на каждое присоединение (фидер).

- Определить настройку и режимы работы устройств автоматического повторного включения.

- Выполнить установку устройств автоматики регулирования напряжения трансформаторов под нагрузкой (АРНТ) при замене или установке трансформаторов. Определить тип, количество и уставки устройств АРНТ, обеспечивающих уровни напряжения в соответствии с ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 32144-2013.

- При разработке технических решений по установке устройств ПиРА:

  - определить возможность использования существующих устройств АОПО и АОСН, в том числе их модернизации, а также необходимость изменения их настройки на объекте реконструкции (сооружения) и в прилегающей сети;

  - предусмотреть возможность подключения проектируемых устройств ПиРА к АРМ ОП и АРМ ПиРА в РДП филиала ПАО «МОЭСК» с обеспечением функций мониторинга и управления;

  - определить списки сигналов, передаваемых от устройств ПиРА в РДП филиала ПАО «МОЭСК и ДП Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ;

  - согласовать с управлением СДТУ, управлением телемеханики и департаментом по эксплуатации АСДУ и СДТУ ПАО «МОЭСК» технические решения, обеспечивающие передачу информации между объектами, на которых расположены устройства ПиРА;

  - согласовать схемы подключения и размещения устройств ПиРА с управлением релейной защиты и автоматики электрических сетей ПАО «МОЭСК» и филиалами ПАО «МОЭСК», на объектах которых проектом предусмотрена установка устройств ПиРА, и учесть на схеме размещения защит.

  - Предоставить на рассмотрение и согласование в Департамент электрических режимов ПАО «МОЭСК» том, содержащий раздел «Противоаварийная, режимная и сетевая автоматика», в электронном виде и на бумажном носителе.

Порядок представления расчетных моделей в ПАО «МОЭСК» подрядными организациями» следующего содержания:

- В соответствии с настоящим разделом рассмотрению подлежат расчетные модели, направляемые на согласование в ПАО «МОЭСК» в соответствии с требованиями ТТ, ТЗ, ЗП:

- при выполнении мероприятий по технологическому присоединению Заявителей, согласно ТУ;

- при выполнении мероприятий по технологическому присоединению объектов ПАО «МОЭСК» к сетям смежных электросетевых и генерирующих компаний, согласно ТУ;

- при строительстве (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства ПАО «МОЭСК» (при условии, что такое строительство осуществляется за рамками выполнения мероприятий по технологическому присоединению).

- Проектная организация нарочно предоставляет в ПАО «МОЭСК» (Департамент электрических режимов) расчетные модели на CD с сопроводительным письмом в адрес первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «МОЭСК» с указанием перечня предоставляемых расчетных моделей.

- Департамент электрических режимов ПАО «МОЭСК»:

  - Обеспечивает приемку расчетных моделей ответственным лицом Департамента электрических режимов и фиксирует факт приемки подписью ответственного лица в журнале регистрации приемки расчетных моделей.

  - Обеспечивает хранение моделей на CD в сейфе Департамента электрических режимов.

  - Обеспечивает хранение файлов расчетных моделей на защищенном локальном АРМ или сетевом ресурсе с доступом ответственных лиц Департамента электрических режимов.

  - Выполняет рассмотрение и согласование расчетных моделей в течение 5 рабочих дней с момента их получения.

  - Направляет согласованные ПАО «МОЭСК» расчетные модели в Филиал ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ на рассмотрение и согласование в соответствии с «Порядком взаимодействия Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ и ПАО «МОЭСК» при согласовании файлов расчетных моделей», утвержденным распоряжением ПАО «МОЭСК» от … №…

  - В случае наличия замечаний ПАО «МОЭСК» и/или Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ направляет их за подписью  в проектную организацию для корректировки расчетных моделей.

  - Проектная организация при получении замечаний корректирует расчетные модели в течение 5 рабочих дней и предоставляет их в ПАО «МОЭСК» на повторное рассмотрение и согласование в соответствии с п. 2 настоящего раздела.

  - Повторное рассмотрение и согласование расчетных моделей в ПАО «МОЭСК» при корректировке замечаний ПАО «МОЭСК» осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента ее получения.

  - Повторное рассмотрение и согласование расчетных моделей в ПАО «МОЭСК» при корректировке замечаний Филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения.

Требования к разделу энергосбережения и энергоэффективности:

Раздел должен содержать:

  - Результаты оптимизационных расчетов режимов электрической сети и анализ результатов расчета потерь мощности и уровней напряжения в узлах с определением:

- оптимальных коэффициентов трансформации  (положения отпаек);

- трансформаторов в центрах питания;

- оптимального распределения нагрузки между подстанциями;

- оптимальных мест размыкания в замкнутой схеме электрической сети.

  - Предложения по замене перегруженного оборудования:

- проводов линий электропередачи на провода с большей пропускной способностью;

- силовых трансформаторов на действующих подстанциях на трансформаторы с большей номинальной мощностью и с пониженными потерями в стали и обмотках;

  - Предложения по замене недогруженного оборудования:

- Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях на трансформаторы с меньшей номинальной мощностью;

- Замена недогруженных ТТ.

Мероприятия по вводу в эксплуатацию энергосберегающего оборудования:

- Установка и ввод в эксплуатацию устройств компенсации реактивной мощности:

- Увеличение/уменьшение мощности устройств компенсации реактивной мощности;

- дополнительная установка компенсирующих устройств.

  - Установка и ввод в эксплуатацию устройств регулирования напряжения:

- вольтодобавочных трансформаторов;

- установка АРНТ и РПН;

- линейных регулировочных трансформаторов.

  - Технические мероприятия по снижению объемов расхода электроэнергии на собственные нужды:

- разделение цепей питания обогрева коммутационных аппаратов, автоматики и зданий РУ подстанций;

- применение теплоаккумулирующих устройств систем обогрева здания управления подстанцией;

- замена автоматики (в том числе релейной), измерительной и контрольной аппаратуры на приборы, допускающие продолжительное воздействие отрицательных температур в целом по подстанции;

- замена автоматики, измерительной и контрольной аппаратуры на приборы с энергосберегающими технологиями;

- установка приспособлений и оборудования, способствующих отбору тепла от трансформаторов для обогрева зданий РУ или отдельного оборудования ПС (ТП);

- установка автоматики на включение/отключение освещения РУ подстанций, территории подстанций;

- установка приборов автоматического включения/отключения систем обогрева/вентиляции/охлаждения оборудования ПС, РУ подстанций;

- замена устройств обогрева приводов коммутационной аппаратуры на устройства с большим КПД (изоляция материалами с низкой теплопроводностью);

- оптимизация времени работы компрессоров, воздушных выключателей путём устранения утечек воздуха в воздухопроводах;

- внедрение систем управления наружным и внутренним освещением на территории и зданиях подстанции, замена светильников наружного и внутреннего освещения на энергосберегающие;

- внедрения систем автоматического управления охлаждением трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, в том числе внедрение систем частотного регулирования электропривода вентиляторов;

- использование окон и ограждающих конструкций с высоким тепловым сопротивлением (утепление стен, замена окон и дверей);

- замена нерегулируемых электрических нагревателей на регулируемые.

  - Мероприятия по сокращению расхода ТЭР на хозяйственные и производственные нужды.

- 8.5. Управление релейной защиты и автоматики электрических сетей

«Проектирование релейной защиты и автоматики и последующие строительно-монтажные и пусконаладочные работы по релейной защите и автоматике выполнить в соответствии с результатами предпроектного обследования объекта с учётом следующих нормативно-технических документов:

- «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующихся устройств релейной защиты и электроавтоматики энергосистем» (РД 153-34.0-35.648-01);

- Распоряжение ПАО «МОЭСК» № 203р от 20.03.2014 года «Об утверждении альбома типовых функциональных схем взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики»;

- Распоряжение ПАО «МОЭСК» № 385р от 09.06.2014 года «Об утверждении требований к оформлению схем размещения защит».

- Распоряжение ПАО «МОЭСК № 495 от 13.08.2014 г. «Об организации эксплуатации комплексов регистрации аварийных процессов на объектах ОАО «МОЭСК».

- Для согласования главной схемы электрических соединений в УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК» необходимо предоставить:

  - Главную схему электрических соединений, подписанную проектной организацией, главным инженером филиала ПАО «МОЭСК» и начальником управления эксплуатации ПС ИА ПАО «МОЭСК».

- Для согласования в УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК» схемы размещения защит необходимо предоставить:

  - Оригинал главной схемы электрических соединений, подписанной проектной организацией, согласованной главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированной начальником УРЗиА ЭС ПАО «МОЭСК»; Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования по высоковольтным сетям и утверждённой Первым заместителем генерального директора - главным инженером ПАО «МОЭСК».

  - Оригинал схемы размещения защит, подписанной проектной организацией, согласованной инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта; начальником подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК» и главным инженером филиала ПАО «МОЭСК».

- Для согласования главной схемы электрических соединений в подразделениях РЗА филиалов ПАО «МОЭСК» необходимо предоставить:

  - Оригинал главной схемы электрических соединений, подписанной проектной организацией и начальником СПС филиала ПАО «МОЭСК».

  - Выбор сечений контрольных кабелей токовых цепей от всех ТТ должен быть осуществлен по действующей проектной методике. Кроме этого, выбранные сечения кабелей токовых цепей должны быть проверены по допустимой погрешности трансформаторов тока в соответствии с требованиями «Инструкции по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерений», РД 153-34.0-35.301-2002, издание третье, переработанное, Москва, СПО ОРГРЭС, 2003. Также должна быть выполнена расчётная проверка на 10%-ную полную погрешность вторичных обмоток класса 10Р всех ТТ по кривым предельной кратности (для ТТ в ячейках фидеров необходимо представить на рассмотрение по одному расчёту для ТТ каждого типа и разными коэффициентами трансформации) и выбор сечений кабелей токовых цепей от всех ТТ. В соответствии с ГОСТ 7746-2001 (Приложение А, пункт Г) в составе расчётов необходимо предоставить заводские кривые предельной кратности для всех проверяемых трансформаторов тока. Данные кривые должны быть представлены Приложением к официальному письму за подписью технического руководителя завода-изготовителя трансформаторов тока.

  - Выбор трансформаторов напряжения с учетом принятых проектных сечений кабелей цепей напряжения от всех трансформаторов напряжения в соответствии с требованиями «Инструкции по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей», РД 34.35.305.

- Для согласования опросных листов в части РЗА на заказываемое первичное оборудование  в подразделениях РЗА филиаловП «МОЭСК» необходимо предоставить:

  - Оригинал главной схемы электрических соединений, подписанной проектной организацией, согласованной главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированной начальником УРЗиА ЭС ПАО «МОЭСК»; согласованной Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования и утверждённой Первым заместителем генерального директора - главным инженером ПАО «МОЭСК»

  - Полный набор оригиналов опросных листов в отдельной папке на первичное оборудование в части РЗА, подписанных проектной организацией, согласованных начальником СПС филиала ПАО «МОЭСК» и инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта.

- Для согласования тома проектной документации в подразделениях РЗА филиала ПАО «МОЭСК»:

  - Оригинал схемы размещения защит, подписанной проектной организацией и согласованной с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта.

  - Оригинал функциональной блок-схемы взаимодействия устройств релейной защиты и автоматики между собой и с внешними устройствами (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, катушки отключения, катушки включения и т.д.), подписанной проектной организацией и согласованной с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта.

  - Выбор сечений контрольных кабелей токовых цепей от всех ТТ должен быть осуществлен по действующей проектной методике. Кроме этого, выбранные сечения кабелей токовых цепей должны быть проверены по допустимой погрешности трансформаторов тока в соответствии с требованиями «Инструкции по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерений», РД 153-34.0-35.301-2002, издание третье, переработанное, Москва, СПО ОРГРЭС, 2003. Также должна быть выполнена расчётная проверка на 10%-ную полную погрешность вторичных обмоток класса 10Р всех ТТ по кривым предельной кратности (для ТТ в ячейках фидеров необходимо представить на рассмотрение по одному расчёту для ТТ каждого типа и разными коэффициентами трансформации) и выбор сечений кабелей токовых цепей от всех ТТ. В соответствии с ГОСТ 7746-2001 (Приложение А, пункт Г) в составе расчётов необходимо предоставить заводские кривые предельной кратности для всех проверяемых трансформаторов тока. Данные кривые должны быть представлены Приложением к официальному письму за подписью технического руководителя завода-изготовителя трансформаторов тока.

  - Выбор трансформаторов напряжения с учетом принятых проектных сечений кабелей цепей напряжения от всех трансформаторов напряжения в соответствии с требованиями «Инструкции по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей», РД 34.35.305.

  - Ориентировочный расчёт параметров срабатывания устройств РЗА.

  - Пояснительная записка.

  - Для вновь сооружаемых линий и линий с изменяющимися параметрами (переустройство ВЛ в КВЛ, ВЛ в КЛ и т.п.) решения по организации ВЧ каналов, выданные Региональным куратором частотного диапазона для ПАО «МОЭСК», и расчёты затухания ВЧ трактов.

- Для согласования рабочей документации по РЗА в подразделениях РЗА филиала ПАО «МОЭСК»:

  - Оригинал утверждённой схемы размещения защит.

  - Полный набор оригиналов опросных листов в отдельной папке на всё заказываемое оборудование РЗА, подписанных проектной организацией и согласованных с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта.

  - Конфигурация для каждого терминала МП защит, входящих в проект (должны быть согласованы с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта).

  - Рабочие схемы (в том числе и при частичной реконструкции): принципиальные, монтажные или принципиально-монтажные схемы всех электромеханических, микроэлектронных и микропроцессорных устройств РЗА, установленных на ПС (должны быть согласованы с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта).

  - План расстановки шкафов (панелей) РЗА на ПС (должен быть согласованы с инженером подразделения РЗА филиала ПАО «МОЭСК», ответственным за эксплуатацию данного объекта).

  - Расчет токов КЗ на стороне низкого напряжения всех трансформаторов напряжения (ТН) и выбор защитных аппаратов в цепях ТН.

  - Проектная и рабочая документация по РЗА в электронном виде, что позволяет оперативно вносить в исполнительные схемы изменения при реконструкциях в соответствии с п. 2.7.1 «Инструкции по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» (СО 34.35.302-2006).

- При проведении реконструкции в несколько этапов (в том числе пусковых или промежуточных) на каждый согласуемый этап реконструкции предоставляется полный набор документов, согласно указанным выше требованиям.

- 8.6. Управление СДТУ

Требования к схеме размещения защит в части организации связи:

- Предоставлять схему размещения защит на рассмотрение в Управление СДТУ после получения согласования с Управлением РЗА ЭС

- На схеме размещения защит должны быть указаны модемы связи для каждого комплекта ДЗЛ каждой цепи каждой линии.

Проектная документация по организации связи должна содержать:

1. Текстовая часть:

1.1. Исходные данные для проектирования (ТТ и ТЗ ПАО «МОЭСК», ТУ сторонних организаций), цель, назначение создаваемой системы связи, описание организуемых каналов связи (для всех каналов (Е0, Е1, STM-1 и т.д.) назначение, интерфейс, скорость, соответствующие платы оборудования, принципы организации).

1.2.	Перечень по участкам существующих каналов (Е1, STM-1 и т.д.) которые используются в проекте.

1.3.	Описание создаваемых систем передачи (ВОСП, ЦСП, ТСПД, ВЧ системы): назначение, организация, обоснование выбора и состава оборудования, расчет ВОСП по затуханию, синхронизация (увязка с существующей схемой), управление, организация служебной связи (интерфейсы, платы).

1.4.	Решения по выбору частот. Проектные работы в части выбора несущих частот ВЧ каналов связи на объектах ПАО «МОЭСК» согласно Временному положению о порядке выбора и назначения частот для организации ВЧ каналов по ВЛ 35 – 750 кВ возложенные на региональных кураторов:

- Филиал ОАО «ТЭК Мосэнерго» – «МОСЭНЕРГОПРОЕКТ» г. Москва

- ООО «ТЕЛЕКОМЭНЕРГОПРОЕКТ» г. Москва

1.5.	Описание линейной части (кабельных линий связи (КЛС), ВОЛС): участки устройства, способы устройства, вводы в здания, обоснование выбора марки кабеля, соединительных муфт, кроссов, необходимость реконструкции линейных сооружений (докладка и/или строительство телефонной канализации, замена и/или ремонт опор ВЛ, и т.п.). Ссылка на ТУ сторонних организаций владельцев линейных сооружений.

1.6. Описание мероприятий по сохранению действующих каналов связи при переустройстве систем передачи:

- Анализ загрузки переустраиваемых систем передачи и получение подтверждений Центрального узла связи ПАО «МОЭСК» и службы СДТУ сетевого предприятия ПАО «МОЭСК» об отсутствии основных и резервных каналов связи с энергообъектов ПАО «МОЭСК» на филиал ОАО «СО ЕЭС» – Московское РДУ, Центр управления сетями ПАО «МОЭСК», ДП ВКС ПАО «МОЭСК», РДП сетевого предприятия ПАО «МОЭСК», каналов связи по передаче команд РЗА и ПА и т.д., организованных по переустраиваемым системам передачи.

- Технические и организационные мероприятия по географическому разнесению основных и резервных каналов связи с энергообъектов ПАО «МОЭСК» на филиал ОАО «СО ЕЭС» – Московское РДУ, Центр управления сетями ПАО «МОЭСК», ДП ВКС ПАО «МОЭСК», РДП сетевого предприятия ПАО «МОЭСК», каналов связи по передаче команд РЗА и ПА и т.д., организованных по переустраиваемым системам передачи.

1.7.	Описание электропитания и заземления оборудования (для каждого объекта на котором устанавливается оборудование):

    - Электропитание устанавливаемого оборудование должно быть организованно по I-й (первой) категории от двух независимых источников питания подстанции с обязательным использованием щита постоянного тока.

    - Номиналы напряжения и токов электропитания, наименование и расположение распределительных щитов и автоматов, от которых запитывается оборудование; необходимость их реконструкции и доукомплектования, марка эл. провода, наличие и/или установка ИБП (марка, емкость батарей, напряжение, ток, время автономной работы оборудования).

    - Заземление оборудования: описание существующего контура заземления, заземления шкафов, размещаемого в них оборудования, дверей шкафов, заземления металлических элементов ОК на вводе в здание, на кроссе. Для оборудования, установленного на территории сторонних организаций ссылка на ТУ.

1.8.	Описание организации внутренней связи подстанции:

    - Диспетчерский коммутатор (ДК), план нумерации, диспетчерские пульты.

    - Система громкоговорящей связи и оповещения: усилительное оборудование, оконечные устройства и их размещение на подстанции, используемый кабель, способ прокладки кабелей по зданиям и территории подстанции.

    - Звукозапись диспетчерских переговоров.

    - Телефонная распредсеть и структурированная кабельная сеть (СКС): количество рабочих мест их расположение, используемый кабель, активное оборудование, способ прокладки кабелей по зданиям и территории подстанции.

    - Радиофикация производственных помещений подстанции от местного радиотрансляционного узла.

    - Подключение оборудования подсистем подстанции (ТМ, АСУ, РЗА, АИИС КУЭ и т.д.) к каналам связи.

1.9.	Размещение оборудования (для каждого объекта на котором устанавливается оборудование): описание помещения, в котором располагается оборудование (вентиляция, кондиционирование, освещенность, необходимость ремонта), расчет теплового баланса помещения, описание проектируемых инженерных систем (при необходимости ссылка на другие разделы проекта), описание места установки (ссылка на план размещения оборудования в графической части). Для оборудования, установленного на территории сторонних организаций ссылка на ТУ.

1.10.	Перечень основного оборудования с указанием наименований модулей/субмодулей, плат, а также кабелей связи и программного обеспечения, включая ЗИП и аварийный запас.

2. Графические материалы:

2.1.	Схема организации связи с указанием организуемых каналов связи, соответствующих интерфейсов и протоколов передачи информации, модулей оборудования через которые организованы каналы связи, способа устройства ВОЛС и марки кабеля связи, а также номеров используемых ОВ, пар КЛС (для включения проектируемого оборудования), согласованная с управлением СДТУ исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК», со службой СДТУ сетевого предприятия ПАО «МОЭСК», Центральным узлом связи ПАО «МОЭСК», филиалом ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ и всеми заинтересованными организациями.

2.2.	Матрица информационных потоков (с указанием назначения, скорости, интерфейса, конечных и транзитных точек каналов связи, плат оборудования, через которые они организованы), согласованная со службой СДТУ сетевого предприятия ПАО «МОЭСК».

2.3.	Схема организации каналов связи защит с указанием типов модемов связи, установленных в панелях защит, интерфейсов и соединительных линий от комплектов РЗА до оборудования связи, согласованная с управлениями РЗА и СДТУ исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК».

2.4.	Схема синхронизации оборудования ЦСПИ в увязке с сетью ТСС ПАО «МОЭСК».

2.5.	Ситуационный план прокладки ВОЛС и КЛС на карте (плане) местности с указанием марки кабеля, способа устройства, участков телефонной канализации и ВЛ, подлежащих реконструкции (строительству), ориентировочной длины кабелей, принадлежности линейных сооружений.

2.6. Структурная схема организации телефонной связи подстанции согласованная со службой СДТУ сетевого предприятия ПАО «МОЭСК».

2.7. Структурная схема организации громкоговорящей связи и оповещения подстанции согласованная со службой СДТУ и начальником подстанции /группы подстанций сетевого предприятия ПАО «МОЭСК».

2.8.	Структурная схема СКС подстанции с указанием рабочих мест по помещениям, активного и пассивного оборудования связи, марок кабелей, согласованная со службой СДТУ и начальником подстанции /группы подстанций сетевого предприятия ПАО «МОЭСК».

2.9.	Планы размещения оборудования и прокладки кабелей связи для каждого объекта, на котором устанавливается оборудование и/или прокладываются кабели связи, согласованные со службой СДТУ и начальником подстанции /группы подстанций сетевого предприятия ПАО «МОЭСК» и всеми заинтересованными организациями, (для сторонних организаций со ссылкой на ТУ).

2.10.	Схемы электропитания оборудования для каждого объекта, на котором устанавливается оборудование связи, согласованные службой СДТУ и начальником подстанции /группы подстанций сетевого предприятия ПАО «МОЭСК» и всеми заинтересованными организациями, (для сторонних организаций со ссылкой на ТУ).

2.11. Объем и количество графических материалов может изменяться и дополняться в зависимости от объемов проектирования.

3.	Приложения:

3.1.	Технологическое задание ПАО «МОЭСК» на сооружение (реконструкцию) подстанции (ВЛ, КВЛ, КЛ).

3.2.	Задание на проектирование, выданное Заказчиком титула Генеральному подрядчику.

3.3. Решения по выбору частот (при необходимости).

3.4.	Технические условия сторонних организаций на прокладку ВОЛС, КЛС (при необходимости).

3.5.	Технические условия сторонних организаций на размещение и электропитание оборудования (при необходимости).

3.6.	Технические условия сторонних организаций на использование телекоммуникационных ресурсов (каналы связи, ОВ, медные пары и т.д.) (при необходимости).

3.7.	Технические условия филиала ОАО «СО ЕЭС» Московского РДУ на присоединение каналов связи к диспетчерскому коммутатору и ЦППС.

3.8.	Результаты обследования ВЛ, на которых планируется подвеска ВОЛС (при необходимости).

3.9.	Действующие сертификаты на все устанавливаемое (применяемое) оборудование.

3.10.	Документы, подтверждающие участие подрядной организации в СРО, дающие право на выполнение проектно-изыскательских работ по вышеуказанным позициям.

Рабочая документация по организации связи должна содержать:

1.1.	Схема организации связи с указанием организуемых каналов связи, соответствующих интерфейсов и протоколов передачи информации, модулей оборудования через которые организованы каналы связи, способа устройства ВОЛС и марки кабеля связи, а также номеров используемых ОВ, пар КЛС (для включения проектируемого оборудования), согласованная с управлением СДТУ исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК», со службой СДТУ сетевого предприятия, Центральным узлом связи ПАО «МОЭСК», филиалом ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ и всеми заинтересованными организациями.

1.2.	Матрица информационных потоков (с указанием назначения, скорости, интерфейса, конечных и транзитных точек каналов связи, плат оборудования, через которые они организованы), согласованная со службой СДТУ сетевого предприятия.

1.3.	Схема организации каналов связи защит с указанием типов модемов связи, установленных в панелях защит, интерфейсов и соединительных линий от комплектов РЗА до оборудования связи, согласованная с управлениями РЗА и СДТУ исполнительного аппарата ПАО «МОЭСК».

1.4.	Схема синхронизации оборудования ЦСПИ в увязке с сетью ТСС ПАО «МОЭСК».

1.5.	Ситуационный план прокладки ВОЛС и КЛС на карте (плане) местности с указанием марки кабеля, способа устройства, участков телефонной канализации и ВЛ, подлежащих реконструкции (строительству), ориентировочной длины кабелей, принадлежности линейных сооружений.

1.6. Структурная схема организации телефонной связи подстанции согласованная со службой СДТУ сетевого предприятия ПАО «МОЭСК».

1.7.	Планы размещения оборудования систем передачи и прокладки кабелей связи для каждого объекта, на котором устанавливается оборудование и/или прокладываются кабели связи, согласованные со службой СДТУ и начальником подстанции /группы подстанций сетевого предприятия ПАО «МОЭСК» и всеми заинтересованными организациями, (для сторонних организаций со ссылкой на ТУ).

1.8.	Схема СКС подстанции с указанием рабочих мест по помещениям, активного и пассивного оборудования связи, марок кабелей, согласованная со службой СДТУ и начальником подстанции /группы подстанций сетевого предприятия ПАО «МОЭСК».

1.7. Планы размещения оборудования громкоговорящей связи, оповещения и радиофикации производственных помещений подстанции с указанием активного и оконечных устройств, марок кабелей, согласованные со службой СДТУ и начальником подстанции /группы подстанций сетевого предприятия ПАО «МОЭСК».

1.10.	Схемы электропитания оборудования для каждого объекта, на котором устанавливается оборудование связи, согласованные со службой СДТУ и начальником подстанции /группы подстанций сетевого предприятия ПАО «МОЭСК» и всеми заинтересованными организациями, (для сторонних организаций со ссылкой на ТУ).

1.11. Компоновка шкафов с оборудованием связи и электропитания.

1.12. Схемы соединений информационных цепей и цепей питания оборудования связи.

1.13. Объем и количество графических материалов может изменяться и дополняться в зависимости от объемов проектирования.

1.14. Кабельный журнал.

1.15. Технические и организационные мероприятия по географическому разнесению основных и резервных каналов связи с энергообъектов ПАО «МОЭСК» на филиал ОАО «СО ЕЭС» – Московское РДУ, Центр управления сетями ПАО «МОЭСК», ДП ВКС ПАО «МОЭСК», РДП сетевого предприятия ПАО «МОЭСК», каналов связи по передаче команд РЗА и ПА и т.д., организованных по переустраиваемым системам передачи.

1.16. Ведомость работ.

1.17. Спецификация на оборудование и кабели связи, материалы, включая ЗИП и аварийный запас, а также необходимое программное обеспечение.

2.	Приложения:

2.1.	Технологическое задание ПАО «МОЭСК» на сооружение (реконструкцию) подстанции (ВЛ, КВЛ, КЛ).

2.2.	Задание на проектирование, выданное Заказчиком титула Генеральному подрядчику.

2.3. Решения по выбору частот (при необходимости).

2.4.	Технические условия сторонних организаций на прокладку ВОЛС, КЛС (при необходимости).

2.5.	Технические условия сторонних организаций на размещение и электропитание оборудования (при необходимости).

2.6.	Технические условия сторонних организаций на использование телекоммуникационных ресурсов (каналы связи, ОВ, медные пары и т.д.) (при необходимости).

2.7.	Технические условия филиала ОАО «СО ЕЭС» Московского РДУ на присоединение каналов связи к диспетчерскому коммутатору и ЦППС.

- 8.7. Дирекция метрологии и контроля качества э/энергии

Отдел АСКУЭ

  - Предварительный отчет ППО АИИС КУЭ на стадии ОТР (предпроектное обследование оборудования, используемого для учета, существующей системы учета (при наличии) на стадии ОТР) должен содержать данные документального (копии исходных документов) и визуального осмотра (фото отчет):

    - перечень существующих точек учета с указанием состава измерительных комплексов, согласованный с «Энергоучет» - филиалом ПАО «МОЭСК»

    - однолинейная схема подстанции с указанием расположения измерительных комплексов в т.ч. на уровне напряжения 0,4/0,23 кВ.

    - перечень оборудования на подстанции, используемого для учета.

    - наличие на подстанции приборов учёта, принадлежащих ПАО «МОЭСК», потребителю.

    - перечень измерительных комплексов не соответствующих требованиям НТД по следующим критериям:

      - несоответствие класса точности ТТ, ТН, счетчиков.

      - несоответствие нагрузок на ТТ по току (согласно требованиям  п. 1.5.17 ПУЭ, ГОСТ 7746-2001) (для ИИК с  не подлежащими замене измерительным ТТ, ТН).

    - перечень измерительных комплексов с совмещенными вторичными цепями учета с цепями измерений и РЗА (для ИИК с  не подлежащими замене измерительным ТТ, ТН)

  - Общие требования по разработке отчета ППО

    - Отчет ППО должен быть согласован (подтверждение достоверности) с электросетевым филиалом, с Энергоучет» - филиалом ПАО «МОЭСК» в части однолинейной схемы ПС с указанием расположения измерительных комплексов.

    - Отчет ППО должен быть согласован (подтверждение достоверности) с электросетевым филиалом,  с «Энергоучет» - филиалом ПАО «МОЭСК» в части размещения существующего оборудования.

    - Отчет ППО должен быть согласован (подтверждение достоверности) с электросетевым филиалом в части существующих схем подключения счётчиков к не подлежащим замене измерительным ТТ, ТН (с указанием всех приборов, включенных в измерительные цепи) в случае совмещения вторичных цепей учета с цепями измерений и РЗА с указанием расположения приборов измерений и РЗА (для ИИК с  не подлежащими замене измерительным ТТ, ТН).

    - Отчет ППО должен быть согласован (подтверждение достоверности) с «Энергоучет» - филиалом ПАО «МОЭСК» в части перечня точек учета, наличия и состояния и балансовой принадлежности приборов  учета.

    - Отчет ППО в целом должен быть утвержден ДМиККЭ ИА ПАО «МОЭСК».

  - Отчёт ППО на стадии ПД

    - Отчет ППО должен содержать данные документарного (копии исходных документов, в т.ч. паспортов существующего оборудования), визуального (фото отчет) и инструментального осмотра (акты и протоколы замеров и т.д.), (в т.ч. в отчете должны быть использованы ранее согласованные данные (при условии утверждения/выбора решений ОТР)):

      - перечень точек учета с указанием состава измерительных комплексов, с приложением фото отчета и копиями паспортов оборудования (при наличии), АРБП (при наличии) (для ИИК с ПУ, ТТ, ТН, не подлежащими замене).

      - однолинейная схема подстанции с указанием расположения измерительных комплексов в т.ч. на уровне напряжения 0,4/0,23 кВ.

      - чертежи расположения оборудования, входящего в состав измерительных комплексов с приложением фото отчета по размещению данного оборудования (для ИИК с ПУ, ТТ, ТН, не подлежащими замене).

      - наличие на подстанции оборудования, используемого для учета, действующей АИИС КУЭ ПС и данные о состоянии этой системы:

        - наличие проекта АИИС КУЭ ПС, согласованного с ПАО «МОЭСК»

        - соответствие АИИС КУЭ ПС требованиям НП «Совет Рынка».

      - наличие на подстанции приборов учёта, принадлежащих ПАО «МОЭСК», потребителю.

      - планируемое размещение оборудования входящих в проектируемую  систему учёта (чертежи планируемого расположения шкафа УСПД, АВР, счётчиков)

      - существующие схемы подключения счётчиков к не подлежащим замене измерительным ТТ, ТН с указанием всех приборов включенных в измерительные цепи;

      - данные по нагрузкам на присоединениях (данные  замерных дней);

      - перечень измерительных комплексов не соответствующих требованиям ПУЭ, НП «Совет Рынка», действующим отраслевым нормативным, директивным и методическим документам по следующим критериям:

        - несоответствие класса точности ТТ, ТН, счетчиков.

        - несоответствие нагрузок на ТТ по току (согласно требованиям  п. 1.5.17 ПУЭ, ГОСТ 7746-2001) (для ИИК с ТТ, ТН, не подлежащими замене).

        - несоответствие нагрузок вторичных цепей измерительных трансформаторов (для ИИК с ТТ, ТН, не подлежащими замене).

        - несоответствие падений напряжения в цепях учета  (для ИИК с ТТ, ТН, не подлежащими замене).

        - наличие промежуточных ТТ  (для ИИК с ТТ, ТН, не подлежащими замене).

        - несоответствие срока службы  (для ИИК с ТТ, ТН, не подлежащими замене).

      - перечень измерительных комплексов с совмещенными вторичными цепями учета с цепями измерений и РЗА с указанием расположения приборов измерений и РЗА  (для ИИК с ТТ, ТН, не подлежащими замене).

      - рекомендации по модернизации измерительных комплексов:

        - замена*/установка счетчиков.

        - замена/установка новых ТТ, ТН.

        - замена вторичных цепей, используемых для учета.

* При формировании рекомендаций по замене счётчиков учитывать, что замена установленных ранее счётчиков типа СЭТ-4ТМ.03М (и их модификаций), принадлежащих ПАО «МОЭСК», должна быть согласована с ДМиККЭ ИА ПАО «МОЭСК».

Общие требования по разработке и оформлению главных схем ПС:

1. Необходимо указывать на схеме диспетчерские наименования  всех существующих и вновь устанавливаемых/заменяемых присоединений, в КРУЭ/ЗРУ/КРУ/КРУМ/КРУН обязательно указываются номера ячеек.

2.  Необходимо указывать в спецификации оборудования параметры устанавливаемого оборудования, используемого для учета:

2.1.  типы трансформаторов тока, наличие отдельной обмотки для учета, конструктивное исполнение или модификация, однозначно определяющая характеристики ТТ (например, для ТОЛ-10, ТЛО-10, ТЛП-10 крышек выводов обмотки для коммерческого учета), первичные/вторичные токи, классы точности (0,2S) и коэффициенты безопасности (FS5, допускается в качестве исключения увеличение до FS8), номинальные мощности вторичных обмоток, используемых для учета (для ТТ с вторичным номинальным током 5 А, устанавливаемых в ЗРУ/КРУ/КРУМ/КРУН 0,4-35 кВ номинальной мощностью не более 15 ВА, для ТТ с вторичным номинальным током 1А - рекомендуется 5 ВА, максимум – 15 ВА; для ТТ 35-220 кВ, расположенных в ЗРУ(КРУЭ), со вторичным током 5А – от 5 ВА до 15 ВА; для ТТ 35-220 кВ, расположенных на ОРУ, с вторичным номинальным током 5А – от 15 ВА до 30 ВА).

2.2.  типы трансформаторов напряжения, наличие конструктивное исполнение должно отображать наличие пломбируемых отдельной обмотки для учета, коэффициенты трансформации, классы точности обмоток, используемых для учета (0,2), номинальные мощности вторичных обмоток , используемых для учета (для зарубежных ТН номинальной мощностью не менее 20 ВА (фазная)), вид мощности обмоток, используемых для учета (фазная/трехфазная).

2.2.1.  Рекомендовано применять 4-хобомоточные ТН 6-20 кВ (взамен использования 2 отдельных ТН для учета и для измерений).

3.  Необходимо указывать в спецификации оборудования параметры существующего оборудования, используемого для учета (минимально необходимое количество сведений):

3.1.  Типы трансформаторов тока, первичные/вторичные токи, классы точности вторичных обмоток

3.2.  типы трансформаторов напряжения, коэффициенты трансформации, классы точности вторичных обмоток.

4.  На присоединениях секционных выключателей 6-20 кВ, для унификации ЗИП допускается устанавливать трансформаторы тока с  отдельными обмотками класса точности 0,5S, на КРУЭ-110 – 220 кВ – класса точности 0,2S При этом должны соблюдаться требования к конструктивному исполнению, мощности и коэффициенту безопасности настоящего раздела; на схеме размещения защит обмотки класса точности 0,5S/0,2S данных трансформаторов должны указываться в качестве резервных.

5.  На присоединениях ТСН 6-20 кВ устанавливать трансформаторы тока с  отдельными обмотками класса точности 0,5S. При этом должны соблюдаться требования к конструктивному исполнению, мощности и коэффициенту безопасности настоящего раздела;  на схеме размещения защит обмотки класса точности 0,5S данных трансформаторов должны использоваться для учета.

5.1. В случае отсутствия технической возможности и (или) экономической целесообразности установки учета  на стороне 6-20 кВ (в т.ч. завышенного Ктт по требованиям РЗА) предусматривать установку учета на стороне 0,4 кВ:

5.1.1. На присоединениях ТСН 6-20 кВ для унификации ЗИП допускается устанавливать трансформаторы тока с  отдельными обмотками класса точности 0,5S, которые должны указываться в качестве резервных.

5.2.  На главной схеме показывать схему оборудования СН 0,4 кВ - при условии выполнения п. 5.1:

5.2.1. Отдельные ТТ для учета на вводных присоединениях, в т.ч. третьем ТСН (при наличии).

5.2.2. Отдельные ТТ для измерений на вводных присоединениях, в т.ч. третьем ТСН (при наличии).

5.2.3. Указывать в примечаниях к перечню оборудования, что поставка ТТ-0,4 кВ, отраженных на схеме, осуществляется согласно Подразделу 5.1.  "Система электроснабжения".

Общие требования по разработке и оформлению схем размещения защит ПС в части учета ЭЭ.

1.   На присоединениях секционных выключателей 6-20 кВ, для унификации ЗИП допускается устанавливать трансформаторы тока с  отдельными обмотками класса точности 0,5S, на КРУЭ-110 – 220 кВ - 0,2S, которые должны указываться в качестве резервных.

2. На присоединениях ТСН 6-20 кВ устанавливать трансформаторы тока с  отдельными обмотками класса точности 0,5S, которые должны использоваться для учета.

2.1. В случае отсутствия технической возможности и (или) экономической целесообразности установки учета  на стороне 6-20 кВ (в т.ч. завышенного Ктт по требованиям РЗА) предусматривать установку учета на стороне 0,4 кВ:

2.1.1. На присоединениях ТСН 6-20 кВ для унификации ЗИП допускается устанавливать трансформаторы тока с  отдельными обмотками класса точности 0,5S, которые должны указываться в качестве резервных, кроме ТСН, предназначенного для резервного электроснабжения другой ПС.

3. Для вторичных обмоток ТТ и ТН всех уровней напряжения, используемых для учета, необходимо на схеме выполнить надписи о принадлежности к учету с указанием класса точности обмотки.

Требования по разработке главных схем ПС в части учета ЭЭ:

- Учет должен быть предусмотрен: на линейных, трансформаторных и вводных присоединениях, присоединениях отходящих линий, обходных выключателей,  ремонтных перемычек 35-220 кВ, ДГР (ДГК) 6-20кВ, ТСН и кольцевых линиях, питающих другие подстанции (ТСН).

- Средства измерения, планируемые для учета, должны иметь действующие сертификаты об утверждении типа средств измерений (внесены в Государственный реестр средств измерений).

- Проверка соответствия выполнения требований п. 1.5.17 ПУЭ и ГОСТ 7746-2001 для трансформаторов тока:

  - Для новых присоединений на подстанции (новой ПС):

    - Соответствие Ктт  на линейных присоединениях 220, 110, 35 кВ нормальным и максимальным токам  линий, в т.ч. при аварийном режиме (согласно расчету режимов) (в т.ч. поверяется соответствие Ктт на вновь вводимых присоединениях Ктт ТТ присоединений обратных концов (существующих или реконструируемых/вводимых вновь)

Ктт отходящих линий 220, 110, 35 кВ – должен быть не меньше, чем у смежных ПС на этой линии (кроме отпаек); для отпаек- сумма Ктт д.б. не менее Ктт от источника мощности (большего Ктт).

    - Соответствие Ктт  на присоединениях отходящих линий 20, 10, 6 кВ (Ктт должен быть не менее 600/5А (по требованию РЗиА  и УЭПС), при меньших Ктт - ТТ должны соответствовать по термической и динамической стойкости расчетным токам КЗ, при 1000/5 А- проводится расчет резерва выходной мощности силовых трансформаторов и рассчитываются суммарные и средние токи отходящих линий присоединенных секций из расчета 52,5 % выходной мощности для одного силового трансформатора. Получившиеся средние токи д.б не менее 40 % и не более 100 % от первичного тока в Ктт).

  - Для реконструируемых присоединений:

    - Соответствие Ктт  на линейных присоединениях 35-220 кВ нормальным и максимальным токам  линий в т.ч. при аварийном режиме (согласно расчету режимов) (соответствие Ктт существующих и реконструируемых присоединений и Ктт обратных концов и наличие их реконструкции)

      - Соответствие наименований присоединений и Ктт на присоединениях отходящих линий 6-20 кВ существующим.

      - при изменениях Ктт и/или наименований присоединений требуется подтверждение электросетевого филиала об изменении Ктт и/или наименований присоединений отходящих линий;

      - количество отходящих линий д.б. не менее количества существующих фидеров на данном напряжении на ПС.

    - Соответствие Ктт  на присоединениях отходящих линий 20, 10, 6 кВ на резервных присоединениях (Ктт должен быть не менее 600/5 (по требованию РЗиА и УЭПС), при меньших Ктт  - ТТ должны соответствовать по термической и динамической стойкости расчетным токам КЗ, при 1000/5- проводится расчет резерва выходной мощности силовых трансформаторов и рассчитываются суммарные и средние токи отходящих линий присоединенных секций из расчета 52,5 % выходной мощности для одного силового трансформатора. Получившиеся средние токи д.б не менее 40 % и не более 100 % от первичного тока в Ктт).

- При наличии отпаек на обмотке учета на присоединениях 35-220 кВ предоставить подтверждение класса точности 0,2S на каждой отпайке.

- Проверка соответствия Ктт на ТТ трансформаторных и вводных присоединений (расчет ведется для 105 % нагрузки для одного силового трансформатора: расчетные  токи д.б не менее 40 % от номинального первичного тока ТТ на данном уровне напряжения)

- Соответствие Ктт  ДГК (ТСН-20, 10, 6 кВ)  (расчет ведется для 105% мощности трансформатора: расчетные  токи д.б. не менее 40 % от номинального первичного тока ТТ на данном уровне напряжения; при Ктт принятом  по требованию  УРЗиА ЭС и УЭПС проверка не проводится).

- Учет на секционных выключателях не предусматривается на всех уровнях напряжения.

- Соответствие Ктт на обходных выключателях 35-220 кВ (Ктт д.б. равен максимальному Ктт на данном уровне напряжения)

- Определение мощности вторичной обмотки ТН, используемой для учета (определяется по количеству приборов учета):

  - Для ТН 6-20 кВ из расчета ≈40% (но не менее 25%) нагрузки для минимального режима и ≈80 % (но не более 100 %) для максимального режима (т.е. аварийного - при выходе из строя одного ТН предусмотреть  резервирование мощности обмотки для учета для 2-х секций)

  - Для ТН 35-220 кВ при наличии резервирования из расчета не менее 25% нагрузки для минимального режима и ≈80 % (но не более 100 %) для максимального режима (т.е. аварийного - при выходе из строя одного ТН предусмотреть  резервирование мощности обмотки для учета для 2-х секций).

  - Для ТН-35 кВ без резервирования из расчета ≈50% (но не менее 25%)

  - Вторичная нагрузка ТН во всех вариантах должна быть от 25 до 100%;

  - Во всех случаях рекомендовано уменьшение мощности или исключение догрузочных резисторов для ТН учета, чем приближение к 50 % нагрузки вторичной обмотки ТН.

Типовые требования к разработке проектной и рабочей документации на автоматизированную систему учёта

- К проектной и рабочей документации должна быть приложена:

  - Главная схема электрических соединений, подписанная проектной организацией; согласованная главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированная начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК»;  согласованная ДМиККЭ, Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования, собственниками смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше) и утверждённая Первым заместителем генерального директора - главным инженером ПАО «МОЭСК».

  - При проведении реконструкции в несколько этапов главные схемы электрических соединений всех этапов, подписанные проектной организацией; согласованные главным инженером филиала ПАО «МОЭСК», начальником управления эксплуатации ПС; завизированные начальником УРЗА ЭС ПАО «МОЭСК»; согласованные ДМиККЭ, согласованные Первым заместителем главного инженера по эксплуатации оборудования, собственниками смежных ПС (или электрических станций), техническим руководителем филиала ОАО «СО ЕЭС» Московское РДУ (для ПС и ЛЭП 110 кВ и выше) и утверждённые  первым заместителем генерального директора - главным инженером ПАО «МОЭСК».

Требования к содержанию ТЗ на создание АИИС КУЭ (разрабатывается при отсутствии существующего проекта на ПС)

- Титульный лист.

- Содержание тома.

- Состав проекта.

- Справка ГИПа (о соответствии разработанной документации требованиям закона «Об основах градостроительства в Российской Федерации»)

- Пояснительная записка.

  - Список используемых терминов

  - Список используемых сокращений

  - Введение

  - Общие положения

    - Полное наименование системы

    - Заказчик

    - Подрядчик:

    - Источники финансирования

    - Основания для создания АИИС КУЭ

    - Соответствие требованиям НТД

  - Назначение и цели создания (развития) системы

    - Цели создания АИИС КУЭ

    - Критерии достижения цели создания АИИС КУЭ

    - Назначение системы

  - Характеристика объекта автоматизации

    - Общее описание объекта

  - Требования к системе

    - Требования к структуре и функционированию системы

    - Требования к надежности

    - Требования к эргономике и технической эстетике

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа

    - Требования по сохранности информации

    - Требования по электромагнитной совместимости

    - Требования по безопасности

    - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

    - Требования к измерительным трансформаторам тока, используемых для учета

    - Требования к измерительным трансформаторам напряжения, используемых для учета

    - Требования к счётчикам

    - Требования к ИВКЭ (УСПД)

    - Требования к ИВК (при подключении к существующему серверу АИИС КУЭ «Энергоучет» - филиала ПАО «МОЭСК» – приводится ссылка на существующий ИВК)

    - Требования по патентной чистоте

    - Требования к стандартизации и унификации

    - Дополнительные требования

    - Требования к функциям и задачам, выполняемым системой

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к информационному обеспечению

    - Требования к лингвистическому обеспечению

    - Требования к программному обеспечению

    - Требования к техническому обеспечению

    - Требования к метрологическому обеспечению

    - Требования к организационному обеспечению

  - Состав и содержание работ по созданию системы

    - Работы по созданию АИИС КУЭ и вводу ее в постоянную эксплуатацию

    - Порядок оформления и предъявления результатов работ

    - Порядок контроля и приемки системы

      - Контроль и приемка АИИС КУЭ

    - Перечень примененных нормативных методических документов

- Перечень информационно-измерительных комплексов точек измерений АИИС КУЭ

  - Нумерация ИИК -выполняется согласно следующим правилам:

    - По уровню напряжения:  1-е 220 кВ, 2-е-110 кВ, 3-е 35 кВ,  4-е- 20 кВ, 5-е- 10 кВ, 6-е- 6  кВ, 7-е- 0,4 (0,22) кВ.

    - 220, 110, 35  кВ: по возрастанию номера ИИК: линейные присоединения (в т.ч. резерв), трансформаторные присоединения по увеличению порядкового номера силового трансформатора, ремонтная перемычка, обходной выключатель.

    - 20-6 кВ: по возрастанию номера ИИК: ячейка ввода 1 секции,  затем по увеличению порядкового номера ячейки 1 секции, участвующие в учете (в т.ч. резервные), затем ячейка ввода 2 секции и т.д.

    - 0,4(0,22) кВ: по возрастанию номера ИИК: вводные ячейки с увеличением порядкового номера ТСН (в т.ч. резервного), затем ввод ДГУ и  остальные (при их наличии).

  - Наименование присоединения (диспетчерское наименование присоединения, соответствующее главной схеме)

  - Типы и наименования ТТ, ТН, счетчиков в полной записи (модификации и характеристики тока и напряжения)

  - Классы точности ТТ, ТН.

  - Класс точности счетчиков при измерениях  активной/реактивной ЭЭ

  - Ктт, коэффициент безопасности и номинальные мощности вторичных обмоток ТТ, используемых для учета

  - Ктн, номинальные мощности вторичных обмоток ТН, используемых для учета (указать тип мощности: фазная/трехфазная)

- Перечень точек учета АИИС КУЭ (с указанием вида учета, вида измеряемой  ЭЭ и сечения со смежными объектами ОРЭ/РРЭ (потребителями), возможно объединить с перечнем ИИК)

- Перечень требований по надежности, защищенности, функциональной полноте и степени автоматизации, которым должны соответствовать АИИС.

- Приложения:

  - Свидетельство СРО проектной организации

  - ТЗ/ТТ на строительство/реконструкцию ПС.

  - ТУ на присоединение (при наличии)

  - Утвержденная главная схема ПС

- Однолинейная электрическая схема (расстановки приборов) учета ПС

  - На схеме указать отдельные ТТ для учета на вводных присоединениях, в т.ч. третьем ТСН (при наличии), отдельные ТТ для учета на присоединениях хознужд 0,4 кВ (при наличии), ДГУ (при наличии) и сторонних потребителей 0,4 кВ (при наличии).

  - (оборудование, используемое для учета, выделяется и показывается на схеме, указываются существующие и реконструируемые/устанавливаемые вновь ИИК,  характеристики входящего в их состав оборудования).

- Структурная схема  комплекса технических средств АИИС КУЭ

(Упрощенное отображение).

  - Информационные цепи с преобразователями, коммутаторами разветвителями интерфейса и т.д., устройствами защит интерфейсов (при их наличии.)

  - Измерительные цепи от ТТ, ТН до счетчиков (указать прохождение через коробки испытательные и шкафы/ящики зажимов/управления и т.д., используемые для учета).

  - Цепи питания (в т.ч. цепи резервного питания счетчиков) с коммутационными аппаратами (выполнить для всех приведенных на схеме устройств, требующих питания).

  - Допускается выполнять схему цепей питания отдельным листом,  при соблюдении пропорций схемы и требований предыдущего пункта).

Требования к содержанию проектной документация на АИИС КУЭ ПС  (при наличии проекта на АИИС КУЭ ПС - разрабатывается в виде дополнения к существующему проекту):

- Титульный лист.

- Содержание тома.

- Состав проекта.

- Справка ГИПа (о соответствии разработанной документации требованиям закона «Об основах градостроительства в Российской Федерации»)

- Пояснительная записка:

  - Список используемых терминов

  - Список используемых сокращений

  - Введение

  - Общие положения

(При разработке дополнения к существующему проекту – модернизируемой АИИС КУЭ, указывать, что проект выполнен как дополнение к существующему проекту  АИИС КУЭ ПС; допускается не выполнять разделы, остающиеся без изменений по результатам модернизации АИИС КУЭ, при условии  указания ссылок на соответствующие разделы и технические данные  существующего проекта)

    - Полное и условное наименование объекта

    - Документы, на основании которых ведется проектирование

    - Плановые сроки начала и окончания работ

    - Цели, назначение и области использования АИИС КУЭ ПС

    - Сведения об использованных нормативно-технических документах (привести ссылки на действующие нормативные и руководящие документы согласно Приказу ОАО РАО «ЕЭС России» № 422 от 14.08.2003 г.)

  - Характеристика объекта

    - Общее описание объекта

    - Объем реконструкции/строительства ПС

    - Готовность объекта к модернизации

  - Основные технические решения по автоматизации учета электроэнергии

    - Установка модернизируемой/новой АИИС КУЭ ПС (Объем и последовательность работ по созданию/модернизации АИИС КУЭ в соответствии с объемом и последовательностью строительства/ реконструкции  ПС,  описанием взаимной работы существующего и нового УСПД, принципы переключения учета со старого УСПД на новый УСПД  по ИИК разных уровней напряжений.

      - Перечень ИИК – возможно выделение в отдельное приложение (указать нумерацию ИИК, диспетчерское  наименование присоединения, № сек.(с.ш.), № ячейки (для присоединений 20, 10, 6 кВ),  типы и модификации счетчиков, с указанием характеристик тока и напряжения, типы, классы точности, ТТ, ТН, Ктт, Ктн, номинальные мощности вторичных измерительных обмоток ТТ, ТН, используемых для учета, коэффициенты безопасности вторичных измерительных обмоток ТТ, используемых для учета)

      - Перечень точек учета – возможно выделение в отдельное приложение (указать нумерацию ИИК, диспетчерское  наименование присоединения, № сек.(с.ш.), № ячейки (для присоединений 20, 10, 6 кВ),  вид и направление учета, тип учета, уровень напряжения,  сечение учета - при наличии данных)

    - Решения по составу информации, объему, способам ее организации, видам машинных носителей, входным и выходным документам и сообщениям, последовательности обработки информации и другим компонентам

    - Организация информационного обмена уровня с внешними системами

    - Входная и выходная информация

      - Перечень входной информации:

Перечень информации необходимой для параметрирования УСПД и обеспечения доступа ИВК АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет»  к ИВКЭ АИИС КУЭ ПС № «» представлен в таблице 1.1 и 1.2

Таблица 1.1 – Информация необходимая для параметрирования УСПД

| №, п/п | Наименование параметра |
| --- | --- |
| 1. | IP-адрес УСПД в составе ИВКЭ АИИС КУЭ ПС № «» |
| 2. | Данные по составу ИИК АИИС КУЭ ПС № «» (указать соответствующий пункт раздела) |
| 3. | Данные по измеряемым величинам и событиям, которые будут фиксироваться в «Журнале событий» УСПД |
| 4. | Величина коммерческого интервала (30 мин) |
| 5. | Источник точного времени, относительно которого будет производиться корректировка системного времени УСПД (Сервер БД верхнего уровня АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет») |

Таблица 1.2 –Информация необходимая для обеспечения доступа ИВК АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет»   к ИВКЭ АИИС КУЭ ПС № «»

| №, п/п | Наименование параметра |
| --- | --- |
| 1. | IP-адрес УСПД в составе ИВКЭ АИИС КУЭ ПС № «» |
| 2. | Данные по составу и коэффициентам трансформации ИИК АИИС КУЭ ПС № «» (указать соответствующий пункт раздела) |
| 3 | Данные по измеряемым величинам и событиям, которые будут фиксироваться в «Журнале событий» ИВК |
| 4. | Величина коммерческого интервала (30 мин) |
| 5. | Источник точного времени, относительно которого будет производиться корректировка системного времени ИВК (Источник точного времени, подключенный к серверу баз данных уровня ИВК АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет») |

  - Описание автоматизируемых функций

    - Функции модернизируемой АИИС КУЭ ПС

  - Описание комплекса технических средств

    - Комплекс технических средств АИИС КУЭ

    - Методика выбора и проверки трансформаторов тока (ТТ)

    - Выбор измерительных трансформаторов тока

    - Методика выбора и проверки трансформаторов напряжения (ТН)

    - Выбор измерительных трансформаторов напряжения

    - Счётчики электроэнергии (применить тип Альфа А1800 (или аналог) с соответствующими характеристиками тока и напряжения, согласовать конкретные модификации с филиалом ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет»)

    - УСПД	 (новое - типа RTU-327L, в мод. RTU-327L-01 или аналог, согласовать конкретные модификации с филиалом ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет»).

    - Синхронизация времени (указать, что синхронизация системного времени осуществляется от источника точного времени, подключенного к ИВК - Серверу АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет», при прерывании связи с ИВК- осуществляется от УСПД ПС).

    - Защита средств коммерческого учета от несанкционированного доступа

    - Вторичные цепи ТТ, ТН (измерительные цепи)

    - Информационные цепи (В проекте предусмотреть основной и резервный каналы передачи данных в КСПД ПАО «МОЭСК» между УСПД на ПС и сервером АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет»)

    - Организация питания технических средств АИИС КУЭ.

    - Расчет АВ цепей питания технических средств АИИС КУЭ Предусмотреть увеличение зарядного тока ИБП после его полной разрядки –для выбора АВ, питающего шкаф УСПД (RTU)

    - В описании КТС указать:

      - Для вновь вводимых присоединений обеспечить передачу информационных данных со счетчиков в УСПД (ИВКЭ)  ПС с последующей их передачей на сервер АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК»-«Энергоучет». При этом ИВКЭ должен обеспечивать предоставление доступа ИВК к результатам измерений, данным о состоянии средств измерений и состоянии объектов измерений:

(в объеме  таблиц А и Б, форма- по усмотрению проектной организации):

Таблица А – Параметры настройки счетчика

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Наименование точки учета | Диспетчерское наименование присоединения |
| Связной номер | В соответствии с номером ИИК (PIK) |
| Коэффициенты трансформации по напряжению и току | 1/1 |
| Время интегрирования мощности для первого и второго массива профиля мощности | 30/3 мин |
| Дата и время точное | Московское |
| Время перехода на сезонное время | - Запрещен. |
| Параметры обмена по интерфейсу | Скорость – 9600, четность – нет. |
| Пароли первого и второго уровня доступа к данным | Пароли: Первого уровня доступа – (указывается в прилагаемой документации к счетчику); Второго уровня доступа – (указывается в прилагаемой документации к счетчику); |
| Отчет | Журнал событий – считывать все, ПКЭ – считывать все, Расписание – считывать все. |

Остальные параметры – в соответствии с заводскими установками.

Таблица Б – Параметры настройки УСПД (НОВОЕ)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| IP-адрес УСПД | Определяется на этапе наладки |
| Настройка летнего времени | Переход запрещен |
| Архивы | Коммерческий интервал: да Подинтервал: нет Параметры электросети: да Тарифы за сутки по точкам учета: нет Тарифы за расчетный период по точкам учета: нет Интервал мощности по точкам учета: нет |
| Размер архива | Технические интервалы: 32 дня Коммерческие интервалы: 45 дней Подинтервалы: 5 дней Архив (сутки): 45 дней Журнал событий: 150 записей Параметры электросети: 3 дня |
| Величина коммерческого интервала | 30 минут |
| Число расчетных периодов на УСПД | 2 месяца |
| Время УСПД, параметры коррекции времени УСПД | Допустимое время рассогласования УСПД и эталона: 2 сек. Период синхронизации времени УСПД и эталона: 60 мин. Часовой пояс: 3 часа Максимальное рассогласование времени УСПД для плавной коррекции: 120 секунд Темп коррекции: 90 мсек/сек Период синхронизации времени OS и CMOS: 60 мин. |
| Параметры коррекции времени счетчиков | Допустимое рассогласование времени счетчика и УСПД: 2 сек. Максимальное рассогласование времени для коррекции медленным темпом: 900 сек. Быстрый темп коррекции: 100 сек/час. Медленный темп коррекции: 40 сек/час. Максимальное рассогласование времени для плавной коррекции: 0 сек. |
| Минимально допустимое время смещения опроса | 5 сек. |
| Дата загрузки профилей счетчиков | Определяется на этапе наладки |
| Параметры TCP/IP | Маска подсети: определяется на этапе наладки Основной шлюз: определяется на этапе наладки Адрес DNS сервера: определяется на этапе наладки Максимальное число соединений PPP: 4 |
| Порты | Добавить все порты |
| Соединения | Создание необходимых соединений, присвоить порт, протокол – определяется на этапе наладки. |
| Чтение параметров сети из счетчика | Считывание частоты токов, напряжения и угла «частота»: + «ток»: + «напряжение»: + «пофазный коэффициент мощности»: + «полная мощность»: + «активная мощность»: + «реактивная мощность»: + «угол коэффициента мощности»: + «показания счетчика»: + |
| Список задания на опрос | Профиль двунаправленный счетчик – период: 00:30:00, смещение: 00:00:00. Чтение статуса счетчика – период: 00:30:00, смещение: 00:00:00. Настройка времени – период: 24:00:00, смещение: 00:15:00. Проверка авточтения счетчика – период: 24:00:00, смещение: 00:10:00. Считывание частоты токов (*10), напряжения (*10) и пофазного коэффициента мощности – период: 00:30:00, смещение: 00:00:00. Журнал событий – период: 00:30:00, смещение: 00:00:00. |
| Данные по счетчикам и точкам учета | Наименование точки учета, связной номер счетчика, пароль счетчика, коэффициенты трансформации по напряжению и току |

      - Произвести (дополнительное - для модернизируемой АИИС КУЭ) параметрирование УСПД ПС и сервера АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет» в соответствии с объемами реконструкции ПС:

Таблица В – Дополнительные параметры настройки ИВК (при создании новой точки учета в ПО «Альфа-Центр»)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| IP-адрес УСПД | Определяется на этапе наладки |
| Номер объекта и его наименование | №… «…» |
| Принадлежность к электрической сети | Наименование электросетевого филиала |
| Наименование присоединения, где установлен учет | Диспетчерское наименование присоединения |
| Пароли первого и второго уровня на счетчике | В соответствии с параметрами настройки счетчиков |
| Тип счетчика | В соответствии с перечнем точек учета |
| Серийный номер счетчика | Определяется на этапе наладки |
| Связной адрес (номер) счетчика | В соответствии с номером ИИК (PIK) |
| Класс напряжения, где установлен учет | В соответствии со схемой объекта и перечнем точек учета |
| Коэффициенты тока и напряжения | В соответствии со схемой объекта и перечнем точек учета |
| Тип измерения на счетчике | Активный/реактивный, прием/отдача |
| Дата установки счетчика | Определяется на этапе наладки |
| Дата государственной поверки счетчика | Определяется на этапе наладки |
| Состав балансовых групп | В соответствии со схемой объекта |

  - Проектная оценка надежности

    - Идентификация АИИС ПС

    - Классификация АИИС ПС

    - Расчет показателей надежности АИИС ПС

    - Программа обеспечения надежности

  - Метрологическое обеспечение

    - Требования к метрологическому обеспечению измерительной системы

    - Выбор вторичных цепей трансформаторов тока.

    - Расчет нагрузок вторичных измерительных обмоток трансформаторов напряжения

    - Проверка кабеля в цепях учета ТН

    - Выбор автоматического выключателя для защиты обмотки трансформатора напряжения от коротких замыканий в цепях учета

    - Состав измерительных каналов.

    - Расчет погрешностей измерительных каналов

  - Информационное обеспечение

    - Описание информационного обеспечения

    - Состав информационного обеспечения

    - Организация информационного обеспечения

    - Организация сбора и передачи информации

    - Построение системы классификации и кодирования

    - Организация внутримашинной информационной базы

    - Организация внешнемашинной информационной базы

  - Программное обеспечение

    - Программное обеспечение комплекса устанавливаемых технических средств

  - Размещение технических средств АИИС КУЭ

    - Общие требования

    - Мероприятия по прокладке кабелей

  - Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию и ренмонту АИИС КУЭ ПС

    - Объем технического обслуживания АИИС КУЭ;

    - Требования к квалификации персонала и охране труда при ТО АИИС КУЭ;

    - Схема организационной структуры обслуживающего персонала АИИС КУЭ;

    - Расчет численности персонала для ТО АИИС КУЭ;

    - Ремонт АИИС КУЭ.

  - Решения по безопасности.

  - Требования по сохранности информации.

  - Проверка выполнения требований, которым должна соответствовать АИИС КУЭ (для нового проекта АИИС КУЭ)

  - Требования к вводу модернизируемой/новой АИИС КУЭ в эксплуатацию:

    - Ввод в опытную эксплуатацию АИИС КУЭ ПС «________».

    - Ввод  в промышленную эксплуатацию АИИС КУЭ ПС «____».

  - Расчетные таблицы комплекса технических средств (расчеты в ПЗ или приложения к ПЗ):

- Проверка по соответствию максимальных и минимальных нагрузок по первичным цепям новых/заменяемых ТТ;

- Проверка выбранных трансформаторов тока по условию термической и электродинамической стойкости;

-  Проверка новых/заменяемых ТТ по допустимой вторичной нагрузке и результаты расчетов сечений жил кабеля во вторичных цепях трансформаторов тока (в цепях учета ТТ ячеек КРУМ-35 кВ, КРУ-20, 10, 6 кВ исключить установку догрузочных резисторов для ТТ с вторичным током 5 А и номинальной мощностью 5 ВА (10, 15  ВА), путем искусственного удлинения токовых цепей учета до 8 (5) м. - для трехтрансформаторной (двухтрансформаторной) схемы включения, выполненных контрольным экранированным медным кабелем/проводом сечением 2,5 мм2, для обеспечения нагрузки вторичных обмоток ТТ согласно  ГОСТ 7746-2001);

- Проверка новых/заменяемых ТН по допустимой вторичной нагрузке по фазам обмоток для учета (расчет нагрузок ТН для счетчиков с переключаемыми цепями выполняется в 2-х вариантах: максимальном и минимальном возможном  количестве счетчиков на данном ТН; в расчетах привести обоснование необходимости установки догрузочных резисторов);

- Расчеты сечений жил кабеля и падения напряжения во вторичных цепях новых/заменяемых ТН;

- Расчет АВ защиты цепей напряжения счетчиков (включает проверку чувствительности автоматических выключателей для защиты обмоток новых/заменяемых ТН от замыканий во вторичных цепях);

- Расчет показателей надежности АИИС;

- Промежуточные и конечные результаты расчета пределов допускаемых относительных погрешностей измерительных каналов при измерениях активной и реактивной электроэнергии.

Расчет погрешности ИИК выполнить с учетом суммарной погрешности счетчика при измерении активной и реактивной электроэнергии; (расчет погрешности измерения реактивной электроэнергии и полной погрешности ИИК для счетчиков класса точности 0,2S/0,5 выполнить с учетом описания типа средства измерений счетчика).

  - Объем итоговых изменений в перечне ИИК АИИС КУЭ ПС для параметрирования сервера (для модернизируемой АИИС КУЭ)

  - Техническое задание на реконструкцию АИИС КУЭ ПС

  - Свидетельство СРО проектной организации

  - Графическая часть;

  - Однолинейная электрическая схема (расстановки приборов) учета ПС (оборудование, используемое для учета, выделяется и показывается на схеме, указываются существующие и реконструируемые/устанавливаемые вновь ИИК,  характеристики входящего в их состав оборудования);

  - Структурная схема комплекса технических средств АИИС КУЭ

  - (Упрощенное отображение);

  - Информационные цепи с преобразователями, коммутаторами разветвителями интерфейса и т.д., устройствами защит интерфейсов (при их наличии);

  - Измерительные цепи от ТТ, ТН до счетчиков (указать прохождение через коробки испытательные и шкафы/ящики зажимов/управления и Т.Д., используемые для учета);

  - Цепи питания (в т.ч. цепи резервного питания счетчиков) с коммутационными аппаратами (выполнить для всех приведенных на схеме устройств, требующих питания). Допускается выполнять схему цепей питания отдельным листом,  при соблюдении пропорций схемы и требований п. 9.3);

  - Схема функциональной структуры АИИС КУЭ;

  - Схема организации связи (для новой АИИС КУЭ);

  - Схемы соединения внешних проводок оборудования АИИС КУЭ (для новой АИИС КУЭ):

    - На плане схеме внешних присоединений указывать номера кабелей в соответствии с данными кабельного журнала;

  - Схемы принципиальные измерительных цепей (цепей счетчиков электроэнергии);

    - Соединение токовых цепей учета выполнять по схеме «звезда»;

    - Заземление вторичных обмоток ТТ и ТН выполнять на ближайшей сборке зажимов к трансформатору в одной точке согласно п.п. 3.4.23, 3.4.24 ПУЭ;

    - Вывести вторичные измерительные цепи тока и напряжения на специальные испытательные блоки, (испытательные коробки), установленные в непосредственной близости от электросчётчиков и обеспечить возможность их пломбировки;

  - При нескольких системах шин и присоединении каждого трансформатора напряжения только к своей системе шин должно быть предусмотрено устройство для переключения цепей счетчиков каждого присоединения на трансформаторы напряжения соответствующих систем шин (согласно п.1.5.25 ПУЭ) типа Apator-4G16-69-U(PK)-S19-R114 (или аналог);

  - Производить подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока и напряжения отдельным кабелем.

  - Счетчики должны устанавливаться на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию (согласно п.1.5.29 ПУЭ)

  - Предусматривать и устанавливать АВ защиты цепей  напряжения в составе шкафов/ящиков зажимов ТН (шкафов управления ячейками ТН КРУЭ)  ОРУ 220, 110, 35 кВ

  - Предусматривать и устанавливать АВ защиты цепей напряжения в составе ячеек ТН КРУ 20,10,6 кВ (КРУМ-35 кВ)

  - Предусматривать и устанавливать АВ защиты цепей напряжения 0,4 кВ в составе панелей  ЩСН-0,4 кВ

  - Вторичные измерительные цепи от трансформаторов тока и напряжения до счетчиков между панелями, шкафами, на территории ПС выполнять  контрольным экранированным пятижильным кабелем сечением не менее 2,5 мм2; прокладку цепей напряжения 110 кВ и выше на территории ПС предусмотреть в броневой оболочке кабелем типа КВБбШвнг-LS 5хХ,Х мм2  (указать сечение согласно расчетам); допускается выполнять вторичные цепи напряжения 6-20 кВ неэкранированным кабелем (проводом), при прохождении цепей только внутри релейных отсеков и соблюдении требований о предотвращении несанкционированного доступа к цепям учета.

  - Указывать в примечаниях к схемам, что токовые цепи учета ТТ ячеек КРУМ-35 кВ, КРУ-20, 10, 6 кВ с вторичным током 5 А и номинальной мощностью 5 ВА (10, 15 ВА), должны быть выполнены контрольным с резервной жилой экранированным медным кабелем типа КВВГЭнг-LS, сечением 2,5 мм2 на участке от сборки ТТ до коробки испытательной, ПВ-1 сечением 2,5 мм2 на участке от КИ-1 до прибора учета; общая длина токовых цепей, используемых для учета, должна составлять не менее 8 (5) м. - для трехтрансформаторной (двухтрансформаторной) схемы включения.

  - При расположении прибора учета и коробки испытательной (примем обозначение КИ-1) на дверце ячейки (поворотная часть), дополнительно установить 2-ю испытательную коробку или клеммник с пломбируемыми измерительными клеммами с размыкателями и короткозамыкателями (примем обозначение КИ-2), на стенке релейного отсека (неповоротная часть). В данном случае указывать в примечаниях к схемам, что токовые цепи выполняются кабелем типа  КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 на участке от сборки зажимов ТТ до КИ-2,  проводом ПВ-3 сечением 2,5 мм2 на участке от КИ-2 до КИ-1, проводом ПВ-1 сечением 2,5 мм2 на участке от КИ-1 до прибора учета; дополнительно указать, что общая длина токовых цепей должна быть 8 (5) м (не менее расчетной).

  - При наличии догрузочных резисторов в токовых цепях учета предусмотреть возможность создания ремонтного обвода при выходе догрузочных резисторов из строя путем установки дополнительных обводных коробок испытательных типа КИ-10 или путем установки клеммников с пломбируемыми измерительными клеммами с размыкателями и короткозамыкателями для исключения повреждения ТТ, без демонтажа и разрыва токовых цепей.

  - Запрещается производить подключение цепей напряжения шлейфом к коробке испытательной, устанавливаемой рядом с прибором учета. При отсутствии пломбируемых клеммников шинок цепей напряжения, требуется дополнительно установить 2-ю испытательную коробку (в случае установки дополнительной коробки испытательной по требованиям к токовым цепям учета использовать данную коробку) или клеммник с пломбируемыми измерительными клеммами с размыкателями и короткозамыкателями.

  - Указывать в примечаниях, что выводы вторичных обмоток измерительных трансформаторов, АВ защиты цепей напряжения, клеммы и  клеммники цепей тока и напряжения, используемые для учета, должны быть выполнены в конструктивном исполнении, обеспечивающем возможность пломбирования цепей учета

  - Схема подключения оборудования системы учета к каналам связи (Схемы принципиальные и подключений шкафа УСПД (RTU))

  - Применить асинхронные преобразователи интерфейса (асинхронные сервера) MOXA-5430i(или аналог), подключить их к коммутатору (Switch типа D-link 1228-ME/ D-link DES-3200-26/C1, аналоги или более современное оборудование), к которому подключается УСПД и кабели подключаемых каналов связи (КСПД, GSM-модем типа IRZ-RUH2b, аналоги или более современное оборудование и т.д.)

  - Каналы связи от КСПД (от шкафа связи ПС) подключать по интерфейсу Ethernet кабелями типа FTP через панель с УЗИП (типа PSK-24 с УЗИП Hakelnet 8.4 RJ/RJ, аналоги или более современное оборудование).

  - Интеграция с системой АСУ ТП предусматривается только на уровне ИВК.

  - Должен быть предусмотрен минимум 1 резервный порт RS-485 на входе преобразователя интерфейса (Moxa NPort 5430i или аналог) или резервный преобразователь интерфейсов при отсутствии резервных портов.

  - Провода и экран интерфейсного кабеля RS-485 должны подключаться к клеммам входного клеммника, затем к соответствующим входным клеммам прибора защиты цепей интерфейса (типа MT-RS485, PT5-HF-12DC-ST с основой РТ 2х2-ВЕ, или аналоги), и затем выходная заземляемая клемма прибора защиты цепей интерфейса (экран) должна подключаться к шинке заземления шкафа УСПД (RTU), а информационные провода - на входные клеммы портов RS-485 преобразователя интерфейса.

  - Для четырехпроводных цепей интерфейса RS-485 указывать маркировку подключения кабелей от шкафа УСПД к  вводам в  шлейфы счетчиков (концы кабелей информационных кабелей, подключаемые к шкафу УСПД), таким образом, чтобы клеммы преобразователей интерфейса Ethernet/RS-485 с гальванической изоляцией вводов RS-485 не менее 1 кВ  например MOXA Nport 5430i:  T+ (1), T- (2), R+ (3), R- (4) были подключены к сигналам шлейфа: Rx+, Rx-, Tx+, Tx- соответственно, согласно стандарту RS-485 для 4-х проводных цепей. Осуществлять крест-кроссовое соединение информационных цепей только на вводах информационных цепей RS-485 (входных клеммниках)  в шкаф УСПД. Проводка по самому шкафу УСПД должна идти с соблюдением соответствия маркировки и назначения цепей.

  - В шкафу УСПД выполнить питание УСПД типа RTU-327L (RTU-327L-01) (или аналог) отдельным блоком питания типа TSP 090-124 (или аналог);

  - В шкафу УСПД выполнить питание асинхронных преобразователей интерфейса RS-485/Ethernet отдельным блоком питания типа TSP 090-124 (или аналог) через отдельный буферный модуль типа TSP-BMF24 (или аналог);

  - Схемы принципиальные и подключений информационных цепей АИИС КУЭ:

    - Выполнить в проектной документации схемы подключения преобразователей интерфейса типа ПР-3(или аналог) и схемы подключения согласующих резисторов в оконечных точках шлейфа RS-485.

    - Экран интерфейсного кабеля подключается к 5-й клемме клеммников каждого разветвителя интерфейса  ПР-3, и заземляется только в шкафу УСПД. Указывать подключение экрана в т.ч. при внутренней разводке по ячейкам/панелям и шкафам.

    - Подключение экрана интерфейсного кабеля ведется только к счетчикам с гальванически развязанным нулем в модуле интерфейса RS-485 типа СЭТ-4ТМ.3М (или аналог), к счетчикам  с электрическим нулем в модуле  интерфейса RS-485 типа Альфа А1800 (или аналог) экран не подключается.

    - Предусмотреть  установку приборов защиты информационных цепей (Ethernet, RS-485) от перенапряжений при прокладке между устройствами, находящимися в разных зданиях и/или проходящих по кабельным каналам/лоткам (переходам) рядом с силовыми цепями, токопроводами и оборудованием высокого напряжения.

    - Указывать соответствующие типы устройств защиты цепей интерфейса RS-485 для 2-х и 4-х  проводных кабелей.

    - Информационные цепи RS-485 для счетчиков  с двухпроводным подключением типа СЭТ-4ТМ.03М (или аналог), необходимо выполнять 2-х проводным экранированным кабелем:

    - информационные цепи RS-485 выполнить внутри зданий кабелем типа  КИПЭВнг-LS 1х2х0,6 мм, между зданиями – кабелем типа КИПЭВБВ(м) 1х2х0,6 мм;

    - Информационные цепи RS-485 для счетчиков типа с двухпроводным и четырехпроводным подключением информационных цепей находящихся на одном шлейфе,   необходимо выполнять 2-х проводным экранированным кабелем, при этом предусмотреть подключение к информационным модулям с одинаковым протоколом интерфейса RS-485:

    - Информационные цепи RS-485 выполнить внутри зданий кабелем типа  КИПЭВнг-LS 1х2х0,6 мм, между зданиями – кабелем типа КИПЭВБВ(м) 1х2х0,6 мм;

    - Информационные цепи RS-485 для счетчиков с четырехпроводным подключением информационных цепей необходимо выполнять 4-х проводным экранированным кабелем.

    - Информационные цепи RS-485 выполнить внутри зданий кабелем типа  КИПЭВнг-LS 2х2х0,6 мм, между зданиями – кабелем типа КИПЭВБВ(м) 2х2х0,6 мм;

    - Подключение RS-485 цепей в шкафах учета, ячейках КРУ вести к первому ПР-3 или прибору защиты интерфейсных цепей от перенапряжения (при необходимости его установки) в шлейфе напрямую от УСПД без промежуточных клеммников.

    - Клеммы счетчика с четырехпроводным подключением: ХХ(Tx+), ХХ(Tx–), ХХ(Rx+),  ХХ(Rx–) подключать к клеммам разветвителя ПР-3: 1(Tx+), 2(Tx–), 3(Rx+), 4(Rx–) соответственно.

    - Клеммы счетчика с двухпроводным подключением: ХХ(D+), ХХ(D–), ХХ(GND) подключать к клеммам разветвителя ПР-3: 1(D+), 3(D-), 5(GWG) соответственно.

    - Указывать подключение двух (одного) согласующих резисторов к свободным клеммам ПР-3 в конце шлейфа для 4-х проводных (2-х проводных) кабелей.

    - Выбор подключения счетчика по основному или по дополнительному интерфейсу  RS-485 должен быть согласован с филиалом ПАО «МОЭСК»- «Энергоучет»

    - На схеме подключения информационных цепей показывать подключение 2-го интерфейса счётчика, если данный счётчик используется в других системах учёта, или систем ТМ.

    - Для счетчиков присоединений разного уровня напряжения использовать отдельные шлейфы информационных цепей RS-485.

    - При 10 и более счетчиках присоединений одной шины (системы шин) предусматривать равномерное распределение счетчиков в группы, подключаемые на отдельные информационные шлейфы RS-485, при соблюдении требования по расположению на одном шлейфе счетчиков только одной шины (системы шин).

  - Схемы однолинейные и подключений цепей питания оборудования АИИС КУЭ:

    - Указать на схемах коммутационные аппараты и оборудование в цепях питания, в т.ч. в АВР, указать их характеристики, номинальные токи АВ;

    - предусмотреть на входе в шкафы УСПД, шкафы (учета) АИИС КУЭ, вводах шлейфов питания в ячейки КРУ/КРУМ 6-35 кВ, вводах шлейфов питания в панели ЩСН-0,4 кВ, выключатели-разъединители или автоматические включатели;

    - цепи питания в новых шкафах  АИИС КУЭ выполнить с подключением нулевого защитного проводника PE;

    - указать объем модернизации существующего шкафа АВР, или применить новые шкафы АВР- АИИС КУЭ

  - Чертежи общего вида оборудования (с указанием перечня оборудования, используемого для учета):

    - Чертежи установки технических средств (дооборудование, переоборудование шкафов, установка оборудования, используемого для учета на шкафы, панели, ячейки КРУ, ОРУ и. Т.Д. с указанием перечня оборудования, используемого для учета)

    - На чертежах установки оборудования указывать маркировку оборудования, входящего в АИИС КУЭ.  В маркировке оборудования входящего в измерительный комплекс указывать наименование присоединения и номер ИИК. Для остального оборудования АИИС КУЭ указывать принадлежность к АИИС КУЭ и функциональное назначение

  - План расположения оборудования и прокладки кабелей АИИС КУЭ:

    - Предусмотреть отдельные кабели питания на счетчики присоединений 6-20 кВ из расчета 1 кабель на 1 отдельное помещение; разместить коммутационные аппараты на вводах в ячейки;

    - При возможности подвода кабелей напрямую к ячейкам КРУ, используемых для учета, исключить прохождение цепей АИИСКУЭ через ячейки СВ;

    - Предусматривать размещение шкафа УСПД (при настенном исполнении), чтобы слева и справа от боковых панелей расстояние составляло не менее  0,5 м.

    - Однозначно указывать наименование и маркировку шкафов, используемых для учета (указывать их функциональную принадлежность и назначение в случае указания наименований, не отображающих их назначение), помещений, зданий и сооружений, указывать отметки высот, переходы кабельных потоков/кабелей на другие высоты, указывать в примечаниях о способах прокладки кабелей.

    - Предусматривать раздельную прокладку силовых и контрольных кабелей, в случае невозможности расположения в отдельных лотках, кабельных переходах, предусмотреть их максимальное отдаление.

    - На плане расположения оборудования и проводок указывать номера кабелей в соответствии с данными кабельного журнала

  - Таблица соединений и подключений (кабельный журнал):

    - Использовать типы и маркировки кабелей, проводов, соответствующие указанным в схемах, с сечением и длинами согласно расчетным данным.

    - В кабельном журнале необходимо представлять все  кабели приведенные на схемах (допускается не указывать кабели от ТТ до счетчика при установке счетчиков и ТТ в одной ячейке).

  - Предварительная ведомость оборудования и материалов:

    - Указать, что  шкафы УСПД, панели АИИС КУЭ (шкафы учета),  панели догрузочных резисторов, шкафы АВР АИИС КУЭ и т.д. выполняются по соответствующим опросным листам/заданиям заводу-изготовителю, (чертежам и схемам дооборудования),  указать оборудование, поставляемое в  их комплекте;

    - Указать кабельную продукцию и материалы, необходимые для выполнения работ по подключению оборудования, используемого для учета.

    - Указать приборы учета, КИ, разветвители интерфейса, АВ защиты цепей резервного питания, АВ защиты цепей напряжения, догрузочные резисторы, согласующие резисторы и т.д., учтенные в поставке других разделов, и указанные в соответствующих  ОЛ, ЗЗИ (чертежам и схемам дооборудования), указать необходимые  ОЛ, ЗЗИ ( чертежи и схемы дооборудования).

    - Предусмотреть наличие переносных инженерных пультов с ПО, обеспечивающим параметрирование, конфигурирование и текущую эксплуатацию и ТО АИИС КУЭ на ПС.

    - Предусмотреть ЗИП (счетчики) согласно расчетным данным.

  - Предварительная ведомость монтажных и пусконаладочных работ (учесть в составе виды работ):

    - Установка и монтаж оборудования;

  - Прокладка и подключение кабелей;

  - Конфигурирование счетчиков;

  - Конфигурирование и параметрирование данных в УСПД ПС:

    - Параметрирование и конфигурирование ИИК, параметров – (согласно таблицы Б настоящего раздела);

    - Формирование групп измерительных каналов учета электроэнергии для расчета суммарных значений;

    - Формирование в группе измерительных каналов учета электроэнергии для расчета суммарных значений по группам;

    - Установка интервалов опроса электросчетчиков с цифровым выходом;

    - Установка текущих значений времени и даты (для нового УСПД).

  - Дополнительное конфигурирование и параметрирование данных в сервере АИИС КУЭ филиала ПАО «МОЭСК»-«Энергоучет»:

    - Параметрирование и конфигурирование ИИК, параметров – (согласно таблицы Б настоящего раздела);

    - Формирование групп измерительных каналов учета электроэнергии для расчета суммарных значений;

    - Формирование в группе измерительных каналов учета электроэнергии для расчета суммарных значений по группам;

    - Установка интервалов опроса электросчетчиков с цифровым выходом.

  - Предварительная ведомость демонтажных работ:

    - Демонтаж оборудования

    - Указать о необходимости определения пригодности оборудования для использования в качестве ЗИП в филиале ПАО «МОЭСК» - «Энергоучет»,

    - Демонтаж кабелей

    - Указать о необходимости демонтажа неиспользуемых информационных, питающих и измерительных цепей.

Утвержденная главная схема ПС

Прилагаемая документация при рассмотрении проектной документации на АИИС КУЭ ПЦ, подтверждающая данные расчетов и принятых технических решений

- Предварительные задания заводу-изготовителю (ЗЗИ)/опросные листы (ОЛ) на новое/заменяемое оборудование:

  - В случае установки новых шкафов предоставляются на рассмотрение задание заводу-изготовителю на шкафы АИИС КУЭ (шкафы/панели учета).

  - В случае установки нового шкафа УСПД (RTU) предоставляется на рассмотрение задание заводу-изготовителю на шкаф  УСПД (RTU).

  - В случае установки новых шкафов АВР-АИИС КУЭ предоставляются опросные листы/задания заводу-изготовителю на шкафы АВР-АИИС КУЭ.

  - В случае установки новых/замены ТТ и ТН 220, 110, кВ, используемых для учета, предоставляются на рассмотрение опросные листы на ТТ и ТН 220, 110 кВ (35 кВ - для ОРУ)

  - В случае установки новых/замены ячеек КРУ 20, 10, 6 кВ предоставляются на рассмотрение опросные листы на ячейки 20, 10, 6 кВ (35 кВ для КРУМ) – для нового КРУ.

  - В случае установки новых/замены ТТ, ТН 20, 10, 6 кВ, используемых для учета,  предоставляются на рассмотрение опросные листы на ТТ, и ТН  20, 10, 6 кВ – для существующего КРУ.

  - В случае установки новых шкафов/ящиков зажимов, используемых для учета, на ОРУ-220, 110, 35 кВ, предоставляются опросные листы на данное оборудование.

  - В случае установки КРУЭ-220, 110 кВ, предоставляются опросные листы/задания заводу-изготовителю на шкафы управления ячейками, используемые для учета.

  - В случае установки новых/замены панелей ЩСН-0,4 кВ, предоставляются опросные листы/задания заводу-изготовителю на данное оборудование.

    - В случае дооборудования панелей ЩСН, выполнить чертежи и схемы дооборудования панелей ЩСН.

    - В ШСН на присоединениях отходящих линий к  АИИС КУЭ  (шкафу АВР АИИС КУЭ) указать АВ с номинальным током не менее 25 А, принять расчётный аварийный ток не менее 14,5А (для УСПД с ИБП 2 кВт = 12,5 А, + резервное питание счетчиков), указать соответствующую нагрузку.

Требования к содержанию рабочей документация на АИИС КУЭ

Рабочая документация содержит актуализированные и уточненные чертежи, в которых номера и наименования измерительных комплексов должны соответствовать  данным, приведенным в ПД:

      - Общие данные

      - Оформляется согласно ЕСКД

      - Перечень точек учета согласно ПД на АИИСКУЭ

      - Перечень (состав) ИИК согласно ПД на АИИСКУЭ

      - В случае изменения сечений и длин измерительных цепей, содержит актуализированные расчеты:

      - Проверка новых/заменяемых ТТ по допустимой вторичной нагрузке и результаты расчетов сечений жил кабеля во вторичных цепях трансформаторов тока

      - Расчеты сечений жил кабеля и падения напряжения во вторичных цепях новых/заменяемых ТН

      - Промежуточные и конечные результаты расчета пределов допускаемых относительных погрешностей измерительных каналов при измерениях активной и реактивной электроэнергии

      - Однолинейная электрическая схема (расстановки приборов) учета ПС  - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ

      - Структурная схема комплекса технических средств АИИС КУЭ - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ

      - Схемы соединения внешних проводок оборудования АИИС КУЭ (для новой АИИС КУЭ - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ.

      - Схемы принципиальные и подключений измерительных цепей - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, дополнительно указать на чертежах маркировки и сечения кабелей согласно кабельному журналу, все приборы и промежуточные клеммы,  включенные в данные цепи.

      - Схемы принципиальная и подключений шкафа УСПД (RTU) - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, дополнительно указать на чертежах маркировки и сечения кабелей согласно кабельному журналу, все приборы и промежуточные клеммы,  включенные в данные цепи.

      - Схемы принципиальные и подключений информационных цепей АИИС КУЭ - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, дополнительно указать на чертежах маркировки и сечения кабелей согласно кабельному журналу, все приборы и промежуточные клеммы,  включенные в данные цепи.

      - Схемы однолинейные и подключений цепей питания оборудования АИИС КУЭ - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, дополнительно указать на чертежах маркировки и сечения кабелей согласно кабельному журналу, все приборы и промежуточные клеммы,  включенные в данные цепи.

      - Чертежи общего вида оборудования - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ

      - Чертежи установки технических средств - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ

      - Монтажные схемы подключения приборов учета

      - План расположения оборудования и прокладки кабелей АИИС КУЭ- согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, актуализированные данные

      - Кабельный журнал - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, актуализированные данные

      - Ведомость монтажных и пусконаладочных работ - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, актуализированные данные

      - Ведомость демонтажных работ (при необходимости) - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, актуализированные данные

      - Спецификация оборудования и материалов - согласно требований к ПД на АИИС КУЭ, актуализированные данные

      - Актуализированные и уточненные задания заводу-изготовителю (ЗЗИ)/опросные листы (ОЛ) на новое/заменяемое оборудование, оформленные согласно настоящему регламенту:

      - ЗЗИ на шкафы АИИС КУЭ (шкафы/панели учета).

      - ЗЗИ на шкаф  УСПД (RTU).

      - ЗЗИ/ОЛ на шкафы АВР-АИИС КУЭ.

      - ОЛ на ТТ и ТН 220, 110 кВ (35 кВ - для ОРУ)

      - ОЛ на ячейки 20, 10, 6 кВ (35 кВ для КРУМ) – для нового КРУ.

      - ОЛ на ТТ, ТН  20, 10, 6 кВ – для существующего КРУ.

      - ЗЗИ/ОЛ на шкафы/ящики зажимов, используемые для учета – для  ОРУ-220, 110, 35 кВ.

      - ЗЗИ/ОЛ на шкафы управления ячейками, используемые для учета – для  КРУЭ-220, 110 кВ.

      - ЗЗИ/ОЛ на панели/шкафы  ЩСН-0,4 кВ

Задание заводу-изготовителю на оборудование АИИС КУЭ, оборудование используемое для учета:

(вариант исполнения):

- Титульный лист

- Общие данные

  - Ведомость рабочих чертежей комплекта

  - Ведомость согласования (на усмотрение проектной организации)

- Общий вид оборудования и перечень надписей

- Перечень оборудования (Технические данные аппаратуры по заказу)

(должен полностью соответствовать спецификации)

  - Указывать в примечаниях:

    - Измерительные трансформаторы тока на момент ввода в эксплуатацию должны иметь действующие оттиски поверительных клейм и свидетельство о поверке.

    - Средства измерения, планируемые для оснащения, должны иметь действующие сертификаты об утверждении типа средств измерений (внесены в Государственный реестр средств измерений РФ).

  - Указывать в примечаниях следующий объем пояснений (вариант для  КРУ-10 кВ)

    - В комплекте поставки со счётчиками установить в непосредственной близости от счётчиков коробки испытательные, установить разветвители интерфейса RS-485 ПР-3 (или аналог).

    - При расположении прибора учета и коробки испытательной (примем обозначение КИ-1) на дверце ячейки (поворотная часть), дополнительно установить 2-ю испытательную коробку или клеммник с пломбируемыми измерительными клеммами с размыкателями и короткозамыкателями (примем обозначение КИ-2), на стенке релейного отсека (неповоротная часть). В данном случае указывать в примечаниях к схемам, что токовые цепи выполняются кабелем типа  КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 на участке от сборки зажимов ТТ до КИ-2,  проводом ПВ-3 сечением 2,5 мм2 на участке от КИ-2 до КИ-1, проводом ПВ-1 сечением 2,5 мм2 на участке от КИ-1 до прибора учета;

    - Общая длина токовых цепей должна быть 8 (5) м (не менее расчетной).

    - Цепи тока и напряжения, используемые для учета, должны быть выполнены медным проводом, сечением не менее 2,5 мм2.

    - Установить клеммники и шинки (медь) сечением 1,5 мм2 для резервного питания счетчиков.

    - Устройство защиты цепей интерфейса RS-485 от перенапряжения (указать тип, например MT-RS485) установить в ячейках №№.

    - Автоматический выключатель 2А 2Р для подключения цепей резервного питания счетчиков (указать тип АВ, или применить выключатель - разъединитель типа 15005) установить в ячейке №.

    - В ячейках №№ (ТН учета) установить (комплектно для каждой ячейки) 1 АВ защиты цепей напряжения, используемых для учета, типа АП-50Б-3МТ, Iном.=2,5 А; Iср.=3,5хIном. (или аналог), 1  переключатель цепей напряжения типа Apator-4G16-69-U-S19-R114 (или аналог), 1 блок испытательный типа БИ-4М (или аналог),(догрузочные резисторы типа МР3021-Н-100/√3В-(3хХХ)ВА (или аналог)- при необходимости), предусмотреть инструкцию по выполнению переключений.

      - В случае наличия шкафа резервирования шинок вместо установки в  №№ (ТН учета) 1  переключателя цепей напряжения типа Apator-4G16-69-U-S19-R114(или аналог), установить в шкафу  резервирования шинок 1  переключатель цепей напряжения, используемых для учета типа Apator-4G16-92-U-S19-R114, (или аналог) предусмотреть инструкцию по выполнению переключений.

    - Выводы вторичных обмоток измерительных трансформаторов, АВ защиты цепей напряжения, клеммы и  клеммники цепей тока и напряжения, используемые для учета, должны быть выполнены в конструктивном исполнении, обеспечивающем возможность пломбирования цепей учета.

    - Информационные цепи RS-485 для счетчиков типа Альфа А1800 выполнить кабелем типа КИПЭВнг-LS 2х2х0,6, клеммы счетчика Альфа А1800: 50(Tx+), 51(Tx–), 53(Rx+),  52(Rx–) подключать к клеммам разветвителя ПР-3: 1(Tx+), 2(Tx–), 3(Rx+), 4(Rx–) соответственно.

    - Указывать подключение двух (одного) согласующих резисторов к свободным клеммам ПР-3 в конце шлейфа для 4-х проводных (2-х проводных) кабелей.

- Схема электрическая принципиальная

  - Указывать в примечаниях к схемам, что токовые цепи учета ТТ ячеек КРУМ-35 кВ, КРУ-20, 10, 6 кВ с вторичным током 5 А и номинальной мощностью 5 ВА (10, 15 ВА), должны быть выполнены контрольным пятижильным экранированным медным кабелем типа КВВГЭнг-LS, сечением 2,5 мм2 на участке от сборки ТТ до коробки испытательной, ПВ-1 сечением 2,5 мм2 на участке от КИ-1 до прибора учета; общей длиной не менее 8 (5) м. - для трехтрансформаторной (двухтрансформаторной) схемы включения.

    - При расположении прибора учета и коробки испытательной (примем обозначение КИ-1) на дверце ячейки (поворотная часть), дополнительно установить 2-ю испытательную коробку или клеммник с пломбируемыми измерительными клеммами с размыкателями и короткозамыкателями (примем обозначение КИ-2), на стенке релейного отсека (неповоротная часть). В данном случае указывать в примечаниях к схемам, что токовые цепи выполняются кабелем типа  КВВГЭнг-LS 5х2,5 мм2 на участке от сборки зажимов ТТ до КИ-2,  проводом ПВ-3 сечением 2,5 мм2 на участке от КИ-2 до КИ-1, проводом ПВ-1 сечением 2,5 мм2 на участке от КИ-1 до прибора учета; дополнительно указать, что общая длина токовых цепей должна быть 8 (5) м (не менее расчетной).

  - Указывать в примечаниях к схемам, что измерительные цепи учета должны быть выполнены контрольным пятижильным экранированным медным кабелем, (медным проводом – в случаях указанных в требованиях к документации) сечением не менее 2,5 мм2.

  - Указывать в примечаниях к схемам, что вторичные выводы ТТ, ТН, клеммы и клеммники измерительных цепей, используемые для учета, должны быть изготовлены в исполнении, обеспечивающем возможность пломбировки.

  - Не допускается  указывать о выборе типов оборудования, клеммных соединителей измерительных цепей заводом- изготовителем, при этом должен указываться конкретный производитель и тип оборудования.

  - Допускается указание о применении аналогов оборудования, не являющегося основным, не являющегося типовой поставкой для Заказчика,  не влияющего на принятые технические решения и имеющим характеристики не хуже указанного оборудования.

- Монтажные схемы (разрабатываются при сложном монтаже для всего основного оборудования, для приборов учета и измерительных цепей – обязательны во всех случаях),

- Схемы пломбирования оборудования (разрабатываются при использовании оборудования не только для целей  учета)

- Схема подключений (Схема электрическая соединений рядов зажимов)

- В ЗЗИ должны быть указаны места подключения кабелей, монтаж которых производится на ПС.

- ЗЗИ должно соответствовать схемам, приведенным в документации, и учитывать требования, указанные в проектной и рабочей документации

Отдел качества электроэнергии.

Типовые требования к разделу контроля качества электрической энергии.

Раздел должен содержать:

В описательной части

- Общие требования к системе контроля качества электрической энергии.

- Информацию о точках контроля и местах  установки приборов (панелей) контроля качества электрической энергии.

- Информацию о типах и классах точности приборов контроля качества электроэнергии.

- Информацию об измерительных трансформаторах тока и напряжения к которым подключены приборы контроля качества электроэнергии, классах их точности, их нагрузке, соответствие погрешностей измерений измерительных комплексов ПКЭ нормативным требованиям, расчет длин, сечений проводов.

- Информацию об автоматизированных рабочих местах с которых осуществляется дистанционный доступ к приборам контроля качества электроэнергии.

- Информацию о программном продукте и местах его установки.

- Информацию об обеспечении надежности и защиты информации, бесперебойности питания приборов контроля качества электроэнергии.

- Описание каналов связи и схемы передачи информации.

- Разводку кабелей, схемы панелей контроля качества электроэнергии, спецификации.

В графической части

- Схема электрическая однолинейная с указанием точек контроля качества электрической энергии.

- Структурная схема построения системы контроля качества электрической энергии.

- Схема подключения измерителей показателей качества электрической энергии.

- Схема электрическая принципиальная питания системы контроля качества электрической энергии.

- Схема электрическая принципиальная расстановки периферийного оборудования.

- План расположения электрооборудования и прокладки электрических проводок, кабелей связи.

- План помещения, где установлены панели с приборами контроля качества электроэнергии.

- Электрические и монтажные схемы панелей ККЭ.

Служба метрологии.

Типовые требования к разделу «Метрологическое обеспечение».

ТЗ на реконструкцию, сооружение ПС:

- В проекте указать типы применяемых средств измерений, их метрологические характеристики (классы точности, коэффициент трансформации, межповерочный интервал) и предприятие – изготовитель.

- В проекте указать номера Сертификатов об утверждении типа средств измерений и номера регистрации в Государственном реестре средств измерений на все используемые средства измерений (электросчётчики, ТТ, ТН, щитовые электроизмерительные приборы и т.д.) или предоставить копии Сертификатов об утверждении типа средств измерений.

- Средства измерений, поставляемые для оснащения подстанции, должны иметь на момент ввода в эксплуатацию электроустановок действующие оттиски поверительных клейм или свидетельства о поверке (п. 2.2.3 СО 34.11.119-2001).

- Предусмотреть установку на присоединениях, подлежащих коммерческому учету, ТТ класса точности не хуже 0,2S (СО 34.35.301-2002 «Инструкция по проверке трансформаторов тока, используемых в схемах релейной защиты и измерения», разд.1.5) и отдельную измерительную обмотку класса точности не хуже 0,5.

- Для модернизации и повышения точности измерений предусмотреть в проектном решении цифровые щитовые электроизмерительные приборы класса точности не хуже 0,5. Измерительные приборы подключать к обмоткам измерительных трансформаторов класса точности не хуже 0,5.

Для измерения силы тока и напряжения по присоединениям установить измерительные приборы (амперметры и вольтметры) c габаритами передней панели 120х120 мм, возможностью программирования коэффициента пересчёта через кнопки управления на лицевой панели, возможностью обмена информацией по интерфейсу RS485, поддерживающие протокол Modbus (RTU), наличием аналогового выхода 4-20 мА, потребляемой мощностью не более 4 В*А, возможностью работы при температуре от минус  40 ºС до плюс 50 ºС, универсальным питанием, степенью защиты по передней панели не хуже IP66, гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 лет, средним сроком службы не менее 25 лет, сроком наработки на отказ не менее 200.000 ч., не имеющие отрицательного опыта эксплуатации на объектах ОАО «МОЭСК».

Для измерения величин активной и реактивной мощности в линиях и на вводах трансформаторов установить измерительные приборы (ваттварметры) с габаритами передней панели 120х120 мм, глубиной не более 70 мм, возможностью программирования коэффициента пересчёта с помощью кнопок управления на лицевой панели, возможностью обмена информацией по интерфейсу RS485, наличием аналогового выхода 4-20 мА, поддерживающие протокол Modbus (RTU), возможностью работы при температуре от минус 40 ºС до плюс 50 ºС, универсальным питанием, потребляемой мощностью не более 5 В*А, отображающие на табло значения Uф, Uл, Iф, Iл, n, Q, P и cosφ, степенью защиты по передней панели не хуже IP66, гарантийным сроком эксплуатации не менее 5 лет, средним сроком службы не менее 25 лет, сроком наработки на отказ не менее 200.000 ч., не имеющие отрицательного опыта эксплуатации на объектах ОАО «МОЭСК».

Цвет индикаторов цифровых щитовых электроизмерительных приборов необходимо на стадии проектирования согласовать с филиалом.

- 8.8. «Управление телемеханики»

Стадия ОТР:

В общую пояснительную записку необходимо добавить раздел АСУ ТП и ТМ содержащий:

- результаты предпроектного обследования существующих на ПС систем ТМ и АСУ ТП;

- выбор способа работ (реконструкция, установка или модернизация существующей системы);

- выбор типа оборудования с учетом уже установленных типов оборудования на ПС;

- укрупненное описание функционала оборудования (ТМ, АСУ ТП, информационные направления передачи данных) после выполнения работ.

Стадия «Проектная документация» на систему АСУ ТП и телемеханики разрабатывается после разработки и согласования главной схемы и схемы размещения защит.

Порядок разработки и рассмотрения ПД:

- Провести предпроектное обследование объекта (в случае если нет стадии ОТР).

- Выяснить в филиале наличие смежных титулов, ход работ по ним и технические решения, заложенные в смежных титулах.

- Написать запрос в ИА о согласовании типа и комплектации устанавливаемого оборудования (в запросе отразить результаты выполнения п. 1 и 2).

- Разработать перечни телеинформации, форму перечней запросить в ИА.

- Через ИА согласовать перечни телеинформации со всеми заинтересованными сторонами.

- Разработать и согласовать ПД.

- Спецификация на оборудование согласовывается ИА и оборудование выставляется на торги только после полного согласования ПД. Перед согласованием с ИА спецификацию согласовать с филиалом.

- Разработать и согласовать РД.

- 8.10. Служба охраны окружающей среды

«При проектировании должны учитываться нормативы допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду, предусматриваться мероприятия по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды, а также способы использования, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, применяться ресурсосберегающие, малоотходные, безотходные и иные наилучшие доступные технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, охране здоровья населения. При проведении строительных работ необходимо учесть мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий.

Проектирование проводится на основании действующего законодательства и методикам определения выбросов/сбросов загрязняющих веществ, объемов образования отходов, уровней физических воздействий, рекомендованным контролирующими органами. Мероприятия по охране окружающей среды должны быть отражены в других разделах проектной документации в части их касающейся.

Разработать разделы проектной документации в соответствии с действующими нормативными документами:

-	Перечень мероприятий по охране окружающей среды (для ПС) и Мероприятия по охране окружающей среды (для линейных объектов)

-	Проект организации санитарно защитной зоны (для ПС)

-	Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса (при необходимости);

-	Дендрологическая часть проекта (при необходимости)».

- 8.11. Департамент организации реконструкции и технического развития

Порядок визирования и  согласования (утвержденной) проектной и рабочей документации происходит в следующем порядке:

Главная схема электрических соединений:

Утверждает главную схему:

- Первый заместитель генерального директора – Главный инженер;

ПОДПИСЬ:

- Главный инженер филиала;

- Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования;

- Первый заместитель директора – главный диспетчер филиала «СО ЕЭС» - Московское РДУ (Если объект реконструкции или строительства 110, 220 кВ).

При необходимости подпись смежных энергосистем и сторонних организаций.

ВИЗЫ:

- Директор департамента эксплуатации подстанций и линий

- Начальник службы подстанций филиала;

- Начальник Управления эксплуатации ПС;

- Начальник Центральной службы диагностики;

- Директор Департамента организации реконструкции и технического развития;

- Директор Департамента электрических режимов

- Главный инженер филиала ВКС (при необходимости).

- Начальник управления РЗА и  ЭС.

- Руководитель дирекции  М и ККЭ.

Типовые требования  к главным схемам.

    - Указать на главной схеме наибольшее рабочее напряжение оборудования, заменяемого в результате реконструкции. Наибольшее рабочее напряжение заменяемого оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ 721-77 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В».

    - Указать значения длительно допустимого тока и марки проводов заходов и отходящих ЛЭП 110 кВ и выше, а также токов однофазного и трехфазного КЗ на шинах 110 кВ и выше в соответствии с согласованной ПАО «МОЭСК» и Московским РДУ проектной документации «Расчет электрических режимов  и токов короткого замыкания в прилегающей сети» выполненной по данному титулу.

Схема размещения защит:

Утверждает схему РЗА

- Директор департамента по релейной защите и режимной автоматике электрических сетей.

ПОДПИСЬ:

- Главный инженер филиала;

- Начальник СРЗА филиала «СО ЕЭС» - Московское РДУ (Если объект реконструкции или строительства 110, 220 кВ);

- Начальник управления РЗА иЭС.

При необходимости подпись смежных энергосистем и сторонних организаций

ВИЗЫ:

1. Директор Департамента электрических режимов (при установке устройств ПА)

2.Начальник службы РЗА филиала;

3.Руководитель дирекции  М и ККЭ

Схема организации связи:

Подпись:

- Начальник службы СДТУ филиала;

- Заместитель главного инженера по системам связи филиала;

- Начальник центрального узла связи

- Начальник Управления СДТУ;

- Смежные организации

- МосРДУ

Логическая схема ТИ 	1.

Утверждает схему

- Заместитель главного инженера по ИТС СС

ПОДПИСЬ:

- Начальник Управления ТМ

- Начальник центрального узла связи

- Начальник Управления СДТУ;

- Заместитель директора по ИТ филиала ОАО «СО ЕЭС» МосРДУ

- Начальник службы ТМ и связи МосРДУ

- Начальник службы эксплуатации программно-аппаратного комплекса МосРДУ

Визы:

- Зам. главного инженера по системам  связи филиала

Опросные листы на первичное оборудование:

Опросные листы и задания заводам изготовителям, также заявочных спецификаций на оборудование и материалы визируются только после согласования и утверждения главной электрической схемы и схемы РЗА в Московском РДУ.

Подпись

- Главный инженер филиала;

- Директор департамента эксплуатации сетей 35-220 кВ;

- Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования.

ВИЗЫ:

Визы технических служб ИА в соответствии с наименованием ОЛ

Опросные листы и ЗЗИ на оборудование АСУТП и ТМ, контроля качества ЭЭ :

Подпись

- Главный инженер филиала;

- Руководитель ДМиККЭ

ВИЗЫ:

- Визы технических служб ИА и профильных служб филиала в соответствии с наименованием ОЛ.

Опросные листы  и ЗЗИ на оборудование АИИС КУЭ

Подпись

- Руководитель дирекции  М и ККЭ

ВИЗЫ:

- Визы технических служб профильных служб филиала в соответствии с наименованием ОЛ.

- Приложение № 9

БЛАНК ПРИКАЗА

- Об утверждении проектной документации на строительство

- (реконструкции, технического перевооружения)

- (наименование объекта)

На основании заключений государственной экспертизы (наименований экспертной организации, дата и номер заключения) и технического заключения ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (дата и номер заключения)

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить проектную документацию на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) (наименование объекта), со следующими технико-экономическими показателями:

1. Для линий электропередачи:

протяженность						- км

марки провода, кабеля					-

тип опор							-

Для подстанций:

тип трансформаторов					-

количество и мощность трансформаторов	- МВА

количество ячеек РУ					- шт.

Для зданий и сооружений производственного назначения:

площадь участка					- га

площадь застройки					- кв.м

общая площадь зданий				- кв.м

2. Общая сметная стоимость в базовых ценах

____ года							- тыс. руб.

В том числе:

СМР							- тыс. руб.

оборудование					- тыс. руб.

прочие затраты					- тыс. руб.

из них:

проектные работы					- тыс. руб.

3. Продолжительность строительства			- мес.

Генеральный директор/ директор филиала			(подпись)

Рассылка:

Ф.И.О. исполнителя,

Телефон

- Приложение №10

Пояснительная записка.

- Объект реконструкции / нового строительства:

В данном разделе приводится наименование объекта ( Реконструкция ПС 220 кВ…,  сооружение ВЛ 110 кВ и т.д.).

- Цели реконструкции / нового строительства и обосновывающие материалы.

В данном разделе приводятся технические, экономические, социальные, политические причины реализации инвестиционного проекта. Кроме того, в данном разделе  излагается история реализации проекта (в случае наличия), с указанием объема незавершенного строительства и проведенных технических мероприятий.

Также прикладываются обосновывающие материалы:

Приложение № 1…

Приложение № 2…

…

- Характеристики объекта до и после реконструкции / нового строительства.

В данном разделе описываются и заносятся в таблицы № 1, № 2 и № 3 характеристики объекта до и после реконструкции (нового строительств):

Таблица № 1

|  | Характеристики подстанции до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики подстанции после реконструкции (нового строительства) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект | Мощность, МВА | Диспетчерское наименование | Год ввода в эксплуатацию, г. | Класс напряжения, кВ | Загрузка в нормальном режиме, МВА | Загрузка в нормальном режиме, % | Загрузка в послеаварийном режиме, МВА | Загрузка в послеаварийном режиме, % | Мощность, МВА | Диспетчерское наименование | Год ввода в эксплуатацию, г | Класс напряжения, кВ | Загрузка в нормальном режиме, МВА | Загрузка в нормальном режиме, % | Загрузка в послеаварийном режиме, МВА | Загрузка в послеаварийном режиме, % |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Автотрансформаторы |  | АТ-1 |  | 220 |  |  |  |  |  | АТ-1 |  | 220 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | АТ-2 |  | 220 |  |  |  |  |  | АТ-2 |  | 220 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Трансформаторы |  | Т-1 |  | 220 |  |  |  |  |  | Т-1 |  | 220 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Т-2 |  | 220 |  |  |  |  |  | Т-2 |  | 220 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Т-3 и т.д. |  | и т.д. |  |  |  |  |  | Т-3 и т.д. |  | и т.д. |  |  |  |  |
| 18 | Регулировочные трансформаторы |  | РТ-1 |  |  |  |  |  |  |  | РТ-1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | РТ-2 |  |  |  |  |  |  |  | РТ-2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  | РТ-3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |  | РТ-3 и т.д. |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

|  | Характеристики РУ подстанций до реконструкции |  |  |  |  | Характеристики РУ подстанций после реконструкции (нового строительства) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Класс напряжения, кВ | Тип РУ | Описание схемы РУ (напряжением 35 кВ и выше) | Тип выключателей (элегазовые, масляные и т.д.) | Диспетчерское наименование ЛЭП присоединяемых в РУ ПС (напряжением 35 кВ и выше) | Класс напряжения, кВ | Тип РУ | Описание схемы РУ (напряжением 35 кВ и выше) | Тип выключателей (элегазовые, масляные и т.д.) | Диспетчерское наименование ЛЭП присоединяемых в РУ ПС (напряжением 35 кВ и выше) |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 220 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
| 2 | 110 |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  | … |  |  |  |  |
| … | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |

Таблица № 3 (заполняется для ЛЭП)

|  | Характеристики ЛЭП до реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристики ЛЭП после реконструкции (нового строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Класс напряжения, кВ | № Цепи | Тип участка линии. | Марка провода / кабеля | Год ввода в эксплуатацию, г | Длина линии, км | Допустимый ток при + 25 0 C, А | Максимальная загрузка ЛЭП + 25 0 C, А | Максимальная загрузка ЛЭП + 25 0 C, % от допустимого тока | Наименование объекта | Класс напряжения, кВ | № Цепи | Тип участка линии. | Марка провода / кабеля | Год ввода в эксплуатацию, г | Длина линии, км | Допустимый ток при + 25 0 C, А | Максимальная загрузка ЛЭП + 25 0 C, А | Максимальная загрузка ЛЭП + 25 0 C, % от допустимого тока |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | КЛ «… » |  | 1 | КЛ |  |  |  |  |  |  | КЛ «… » |  | 1 | КЛ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | КЛ «… » |  | 2 | КЛ |  |  |  |  |  |  | КЛ «… » |  | 2 | КЛ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ «…» |  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  | ВЛ «…» |  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КВЛ «…» |  |  | КЛ |  |  |  |  |  |  | КЛ «…» |  |  | КЛ |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Производимые мероприятия.

В данном разделе приводятся предлагаемые мероприятия, планируемые к реализации на данном объекте (при необходимости с разбивкой по этапам).

- Срок реализации проекта.

В данном разделе указывается срок начала работ по проекту (включая разработку проектно-сметной документации) и срок окончания работ по каждому из этапов реконструкции/сооружения по проекту (ввод в промышленную эксплуатацию). Кроме того, если проект имеет историю к моменту рассмотрения, то указывается фактический срок начала работ по проекту.

- Предполагаемые объемы и источники финансирования.

В данном разделе приводятся предполагаемые объемы финансирования и источники, за счет которых будет осуществляться финансирование проекта в течение всего периода его действия.

- Приложение №11

| Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры радиальной части ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные параметры линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Диспетчерское наименование линии |  | Тип линии (ВЛ, КВЛ) |  |  | U ном, кВ |  | № ПС нач. |  | Наим. ПС нач. |  |  | № ПС конца |  | Наим. ПС конца |  |  | Полная длина ЛЭП, км |  | Количество опор, шт |  | Активное сопротивление, Ом |  |  | Реактивное сопротивление, Ом |  | Наличие ответвлений, шт |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Параметры участков однородности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наим. участка однородн. (от оп. до оп) | Длина участка, м |  | Кол-во проводов в фазе |  | Кол-во цепей | Марка провода |  | Тип троса |  | Кол-во тросов |  | Тип опоры | Акт.сопрот.прям последоват участка R1, Ом |  | Реакт.сопрот.прям.последоват участка XL1, Ом |  | Акт.сопрот.нулевой последоват участка R0, Ом | Реакт.сопрот.нулевой последоват участка XL0, Ом |  | BC0, мкСм |  | BC1, мкСм |  | Полное сопротивл.нулевой последоват.участка Z0 | Полное сопротивл.прямой последоват.участкаZ1 |  | Коридор взаимоиндукции (да/нет) |  | Кол-во параллельных линий в коридоре взаимоинд. |

| Таблица 2. Поопорная ведомость радиальной части ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опоры | Марка опоры | Параметры фазного провода |  |  |  |  | Параметры грозотроса |  |  |  |  | Конструктивные параметры и координаты ЛЭП |  |  |
|  |  | Нарастающая длина ЛЭП,м | Марка фазного провода | Диаметр D, мм | Удельное активное сопротивление при 20ºС Rном | Количество проводов в фазе n | Радиус расщепления аср | Марка грозотроса | Диаметр DT, мм | Удельное активное сопротивление при 20ºС RТном | Тип заземление грозотроса (И-искр промеж; Ч-часто заземл.; К-по концам) | Угол поворота,град | Угол поворота трассы,град | Стрела провиса |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 3. Индуктивно связанные участки (для радиальной части ЛЭП) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наим. базовой линии | Базовый участок | Наим параллельной линии | Параллельный участок | Длина участка,м | Ширина коридора,м | Rm,Ом | Xm,Ом |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 4. Поопорная ведомость ответвления от радиальной части ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПС ответвления | Наим. ПС ответвления | Полная длина ЛЭП ответвления, км | Количество опор, шт |  |  | Параметры участка |  |  |  |  |  | Параметры ПС отп. |  |  |
|  |  |  |  | Длина ЛЭП от ПС нач до ответвления | № оп радиальной части - начало ответвления | Акт.сопрот.прям последоват участка R1, Ом | Реакт.сопрот.прям.последоват участка XL1, Ом | Акт.сопрот.нулевой последоват участка R0, Ом | Реакт.сопрот.нулевой последоват участка XL0, Ом | Полное сопротивл.нулевой последоват.участка Z0, Ом | Полное сопротивл.прямой последоват.участкаZ1, Ом | Тип трансформатора ответвлени | Тип заземления тр-ра ПС отв. | Режим работы тр-ра ПС отв. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 5. Поопорная ведомость ответвления от ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ПС ответвления | № опоры отв. | Марка опоры | Параметры фазного провода |  |  |  |  | Параметры грозотроса |  |  |  |  | Конструктивные параметры и координаты ЛЭП |  |  |
|  |  |  | Нарастающая длина ответвления,м | Марка фазного провода | Диаметр D, мм | Удельное активное сопротивление при 20ºС Rном | Количество проводов в фазе n | Радиус расщепления аср | Марка грозотроса | Диаметр DT, мм | Удельное активное сопротивление при 20ºС RТном | Тип заземление грозотроса (И-искр промеж; Ч-часто заземл.; К-по концам) | Угол поворота,град | Угол поворота трассы,град | Стрела провиса |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Таблица 6. При наличии кабельных вставок на ЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наим участка каб.вставки | Длина участка от ПС нач до каб.вставки, м | Длина каб. участка, м | Длина участка от каб.вставки до ПС конца (след уч-ка), м | Марка (тип) кабеля | Сечение кабеля, мм2 | R1, Ом | XL1, Ом | R0, Ом | XL0, Ом | Z0 | Z1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |