## 1. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Серпуховский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 1
на: | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.4 ПС-224 Каширский РЭС
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: -Работы в населенной местности -охранная зона действующей ВЛ: охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-0,4 кВ (без снятия напряжения) в пересечениях в прол. опор 5-6,8-9,16-17,18-19 -стесненные условия - (интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ; расположение объектов производсьва работ и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов) (в пролетах опор 1-17,18-24,26-30)
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: |  |  |  |  | 0 | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-6 кВ ф.4 ПС-224 Каширский РЭС | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 1-17,18-24,26-30 требуется заменить металлоконструкции на опорах и заменить опоры под номерами 2-4,7,13-16,20-23,28,29/1. | км линии | 1.69 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж СИП3 существующий с обратной подвеской L= 1430 м с оп.№2-4,7,10-15,20-23,27,28,29/1 - итого 17 шт.) (в стесненных условиях) | ШТ | 17 |  |  |  | 1430
2 |  |  |  |  | Демонтаж СИП3 существующий с обратной подвеской L= 260 м с оп.№ 5,6,8,9,16,19 - итого 6 шт.) ( в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ) | ШТ | 6
9 |  |  |  |  | Демонтаж: 1-го провода ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (СИП2 существующий с обратной подвеской L=70 м с оп.№ 9) ( в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ) | ШТ | 1
[5 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (СИП4 существующийобратной подвеской L=105 м с оп.№ 14,15). Всего 2 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, в стесненных условиях) | ШТ | 2
5 |  |  |  |  | Демонтаж траверс на опоре оп.№10,11,12,27- итого 10 шт. (в стесненнных условиях) | ШТ | 10
5 |  |  |  |  | Траверса на опоре (применительно к демонтажу)оп.№5,6,8,19- итого 12 шт. (в стесненных условиях, в охранной зоне ВЛ) | ШТ | 12
10 |  |  |  |  | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1, демонтаж изоляторов с переоснащаемых опор №оп.№10,11,12,27 - 12 изоляторов) (в стесненных условяих)(пр-во работ на высоте от 2 до 8 м ) | ШТ | 12
10 |  |  |  |  | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1, демонтаж изоляторов с переоснащаемых опор №оп.№5,6,8,19 - 16 изоляторов) (в стесненных условиях, в охранной зоне ВЛ) | ШТ | 16
11 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №2,4,7,13,14,15,20-23,28,29/1 - 12 шт. (в стесненных условиях) | ШТ | 12
12 |  |  |  |  | Развозка демонтированной конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №9,16 - 2 шт. (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ) | ШТ | 2
15 |  |  |  |  | Развозка демонтированной конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №3,10-12,27- 5 шт. (в стесненных условиях) | ШТ | 5
25 |  |  |  |  | Развозка демонтированной конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №5,6,8,19 - 4 шт. (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ) | ШТ | 4
26 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (деревянные опоры № 2,4,7,13,14,15,20,21,22,23,28,29/1 - 12 шт.) (в стесненных условиях) | ШТ | 12
34 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных(деревянные опоры № 9,16 - 2 шт.) (в стесненных условиях, в охранной зоне ВЛ) | ШТ | 2
46 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (деревянные опоры № 3 - 1 шт.) (в стесненных условиях) | ШТ | 1
47 |  |  |  |  | Развозка демонтированных конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор оп.№ 9,16 - 2 шт. х 1 ст. = 2 ст) Всего: 2 ст. (в стесненных условиях, в охранной зоне ВЛ) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка демонтированных конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор оп.№ 2,4,7,13,14,15,20-23,28,29/1 - 12 шт. х 1 ст. = 12 ст, оп.№3 - 1 шт. х 2 ст. = 2 ст.) Всего: 14 ст. (в стесненных условиях) | ШТ | 14
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) (16 стоек х 0,35 т = 5,6 т) | 1 Т ГРУЗА | 5.6
[5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км (Объект г.Кашира - КРЭС - 7 км) | 1 Т ГРУЗА | 5.6
48 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) | 1 Т ГРУЗА | 5.6
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-6 кВ оп. №2-4,7,9,13-16,20-23,28,29/1 деревянные опоры имею следы загнивания и разрушения. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (15 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =16,875 т; ) Всего: 16,875 т | 1 Т ГРУЗА | 16.875
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км (Объект г.Кашира - КРЭС - 7 км) | 1 Т ГРУЗА | 16.875
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 16.875
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор №2,4,7,13-15,20-23,28 - 11 шт. х 1 ст = 11 ст., опор №3 - 1 шт. х 2 ст = 2 ст. Всего 13 стоек . (в стесненных условиях) | ШТ | 13
14 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №9,16 - 2 шт. х 1 ст = 2 ст. Всего 2 стойки . (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №2,4,7,13,14,15,20-23,28 - 11 шт. (в стесненных условиях) | ШТ | 11
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №9,16 - 2 шт. (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №3,10-12,27- 5 шт. ( в стесненных условиях) | ШТ | 5
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №5,6,8,19 - 4 шт. (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | ШТ | 4
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных № 2,4,7,13,14,15,20-23,28 - 11 шт (в стесненных условиях) на глубину более 2х м к затратам на бурение | ШТ | 11 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 11
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 22
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 11
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 11
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 11
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 22
[8 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-УО | шт. | 33
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 33
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 66
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных 9,16 -2 шт (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 2
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 3 - 1 шт. (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-УО | шт. | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 2
[5 empty] | Установка траверс на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (оп.№10,11,12,27- итого 8 шт.) (в стесненных условиях) | ШТ | 8 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 8
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 8
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 12
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 8
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 4
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 4
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 8
[5 empty] | Установка траверс на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (оп.№5,6,8,19- итого 8 шт.) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | ШТ | 8 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 8
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 12
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 9
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 8
[5 empty] | Установка изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (оп.№10,11,12,27- итого 4 шт.) (в стесненных условиях) (работы свыше 2-х метров) | ШТ | 4 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-УО | шт. | 4
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 4
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 8
[5 empty] | Установка изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (оп.№5,6,8,19- итого 6 шт.)(в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) (работы свыше 2-х метров) | ШТ | 6 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии провода СИП-3 ранее снятый L=1300 м в пролетах опор № 1-5,6-8,9-16,19-24,26-27,29-30 17-1300*10/1000=17-13=4 доп. опор ( в стесненных условиях) | км | 1.3 | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 12
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 24
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 24
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 24
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 ранее снятого прол.оп. 5-6, 8-9, 16-17, 18-19 L=260 м) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | переход | 4 | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 12
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 24
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 24
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 24
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории (провода СИП-3 ранее снятого прол.оп. 27-28, 28-29 L=130 м) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | переход | 2 | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 6
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 6
[5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (Применительно к подвеске СИП2 ) (ранее снятого прол.оп. 9-9/1, 9-9/2 L=70 м) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | 1000 м | 0.07 | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р72 (2 ответвления) | шт | 1
[8 empty] | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 | шт. | 1
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 0.3
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт | 0.04
[8 empty] | Подвеска промежуточная ЕS-1500Е | компл. | 1
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 2
[5 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км подвеска провода СИП4 ранее снятого в пролтеах опор 14-14/2,14-14/1,15-14/1 L=105 м) ( в стесненных условиях) | км | 0.105 | Бугель для ленты NB 20 | шт | 2
[8 empty] | Зажим анкерный DN-123 | шт | 1
[8 empty] | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р72 (2 ответвления) | шт | 2
[8 empty] | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 | шт. | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 0.95
[8 empty] | Колпачки СЕ 6-35 | шт | 2
[8 empty] | Кронштейн для крепления анкерных зажимов, для самонесущих изолированных проводов,типа CS 10.3 | шт | 1
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт | 0.1
[8 empty] | Подвеска промежуточная ЕS-1500Е | компл. | 1
[8 empty] | Скрепа для ленты ИС 20 | шт | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 4
[5 empty] | Установка разрядников разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№1-4,7,10-15,20-24,26-30- 21 шт/3=7 комплектов) ( в стесненных условиях) | КОМПЛ | 7 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 21
10 |  |  |  |  | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№5,6,8,9,16,17,18,19- 8 шт/3=2,67 комплектов)(в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | КОМПЛ | 2.67 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 8
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (оснастка - 5526,49 кг) ВСЕГО: 5526,49 т | 1 Т ГРУЗА | 5.5265
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 7 км (Объект г.Кашира - КРЭС - 7 км) | 1 Т ГРУЗА | 5.5265
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 5.5265
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 2-4,7,9,13-16,20-23,28-итого 14 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*12=1,5 м3(оп.№ 2-4,7,13-15,20-23,28 ) ( в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.015
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*2=0,25 м3(оп.№ 9,16 ) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | 100 м3 | 0.0025
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м(оп.№ 2-4,7,13-15,20-23,28 ) ( в стесненных условиях) | ШТ | 12 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.056808
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м(оп.№ 9,16 ) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | ШТ | 2 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.009468
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 2-4,7,13-15,20-23,28 ) Всего 12 шт.*9 м =108 м ) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | 10 м | 10.8 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 36
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 12
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.72
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.066528
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (оп.№ 9,16 Всего 2 шт.*9 м = 18 м) ) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | 10 м | 1.8 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 2
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.12
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.011088
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 2-4,7,13-15,20-23,28 ) ( в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.015
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 9,16 ) (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напраяжением) | 100 м3 | 0.0025
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ. Зажим наборный без кожуха (в стесненных условиях) (оп.1,24,26,30 - 4 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.12 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 12
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ. Зажим наборный без кожуха (в стесненных условиях, в охранной зоне действующей ВЛ) (оп.17,18 - 2 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.06 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 6
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (применительно проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ) (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х14=28 точки | 100 точек | 0.28
2 |  |  |  |  | Измерение растекания тока опор 10 кВ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ. | 1 измерение | 14
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 30 | Обрезка крон деревьев в зоне ВЛ 0,4-220кВ с использованием автогидроподъемника) | 1 ДЕРЕВО | 30
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 7 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно 132,28:5:8=4 дня х 7 х 2 =56 км / 45 = 1,24 маш.ч.) | маш.-ч | 1.24
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У деревянные | шт. | 16
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год