## 10. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО:_____ЛРЭС_____ | [6 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Ленинский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 10
на: | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-120 СНт Мисайлово ЛРЭС
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: -строительство в населенной местности -в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением - Производство работ осуществляется без отключения электропитания действующей воздушной линии электропередачи, в охранной зоне ремонтируемой ВЛ. При замене провода на указанных участках без отключения эл/питания потребителей предусмотрена резервная схема эл/питания (временный подвес). (по всей длине трасы ф.1 оп.1-6; ф.2 оп. 1-11,3-3б; ф.3 оп. 1-6; ф.4 оп. 1-14,5-5б) В связи со стесненными условиями производства работ и большим количеством подземных коммуникаций параллельное строительство невозможно, во избежание отключения напряжения у потребителей, работы необходимо выполнять с временным подвесом провода СИП на существующие опоры по трассе с дальнейшим переподвесом в габарит. После монтажа провода в габарит производится замена опор в охранной зоне ВЛ находящейся под напряжением без отключения эл/питания, в створ линии. - в стесненных условиях - (интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов) (по всей длине трасы ф.1 оп.1-6; ф.2 оп. 1-11,3-3б; ф.3 оп. 1-6; ф.4 оп. 1-14,5-5б)
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: | [5 empty] | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ от КТП-120 СНт Мисайлово ЛРЭС | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ ф.1 оп.1-6; ф.2 оп. 1-11,3-3б; ф.3 оп. 1-6; ф.4 оп. 1-14,5-5б имеются дефекты провода А35, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 1.578 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (подвеска провода по временной схеме эл/снабжения) ( ф.1 нового провода СИП2 3х95+1х95 L=235м в прол. оп. №КТП-1-6) ((ф.2 нового провода СИП2 3х95+1х95 L=300 м в прол. оп. №КТП-1-6) (ф.3 подвеска провода по временной схеме эл/снабжения) (ф.4 нового провода СИП2 3х95+1х95 L=464м в прол. оп. №КТП-1-11, 3а, 3б)(нового провода СИП2 3х95+1х95 L=579 м в прол. оп. №КТП-1-14,5а,5б ) ( в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | 1000 м | 1.578 | Бугель для ленты NB 20 | шт | 76
[8 empty] | Гильза соединительная MJPT 95 | шт. | 6
[8 empty] | Гильза соединительная MJPT 95N | шт. | 2
[8 empty] | Зажим анкерный РА-2000 | шт | 40
[8 empty] | Зажим ответвительный Р70 | шт | 64
[8 empty] | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р72 | шт | 46
[8 empty] | Зажим плашечный ПС 1-1 | шт. | 68
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 25
[8 empty] | Колпачки СЕ 25-150 | шт | 88
[8 empty] | Кронштейны для крепления анкерных зажимов, для самонесущих изолированных проводов,СS 10.3 | шт | 36
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 162
[8 empty] | Подвеска промежуточная ЕS-1500Е | компл. | 26
[8 empty] | Провод СИП-2 3х95х+1х95 | м | 1650
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 48
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 130
2 |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (подвеска провода по временной схеме эл/снабжения) (подвеска провода СИП4 2х16 по подставным оп. L=50 м в пролетах опор 6-6/1,7-7/1; провода СИП4 4х16 L=25м оп. 6-6/1 ) Всего: 75м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (2 - 25 *30/1000=1 доп. оп.; 2-25*30/1000=1 доп. оп.; 2-25*30/1000=1 доп. оп.) ВСЕГО: 3 доп. опоры | км | 0.075 | Зажим анкерный DN-123 | шт | 6
[8 empty] | Зажим ответвительный Р645 | шт | 8
[8 empty] | Кронштейн анкерный СA 16 | шт | 6
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 6
[8 empty] | Подвеска промежуточная ЕS-1500Е | компл. | 0
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 52
[8 empty] | Провод СИП4 4х16 | м | 26
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 6
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 6
5 |  |  |  |  | Демонтаж:ВЛ 0,38 кВ с одной опоры ( неизолированного провода А в 2 провода L=50 м с опор № оп. 6,7,6/1,7/1 в количестве 4 шт.) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 4
12 |  |  |  |  | Демонтаж: ВЛ 0,38 кВ с одной опоры ( провода СИП2 L=1521 м с опор № КТП, 1-6,2-6,1-5,3а,3б,5а,5б,4-11,6-14 в количестве 45шт.) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 45
46 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры ( провода СИП4 2х16 L=1444 м с опор № КТП-1-6,2-6,1-5,3а,3б,5а,5б,4-11,6-14 в количестве 38 шт.;провода СИП4 4х16 L=25 м с опор №6-6/1.без дополнительного подъема - 2шт.) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 40
[5 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры ( провода СИП4 б/з L=40 м. с оп. 2 - 2 шт.без дополинтельного подъема) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж:провода интернет без замены в 4 провода с оп. 1-6,2-6,1-5,3а,3б,5а,5б,6-14) ВСЕГО: 148 шт./ 37 опор(в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 37
[5 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 1 (демонтаж вводов интенета без замены с оп.2,6,3,4,6,5,6,8,9,5,7,10,13) Всего: 25 шт. (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ответвление | 25
[5 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (демонтаж вводов 1ф. с оп. 2,3,6,2-5,2,3а,3б,4,5,4-11,6/1,7/1,7,8,10-13) Всего: 51 шт. (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ответвление | 51
[5 empty] | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4 (демонтаж вводов 3ф. с оп. 4,1-3,5,6,3б,5,6,8,11,6/1,7,9) Всего: 15 шт. (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ответвление | 15
[5 empty] | Сбор оснастки с демонтируемых опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор ( №3-5,2-5,2-4,3а,5б,4-9,11,6-9,12,14,6/1,7/1 - в количестве 27 шт. ) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 27
[5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №2,6,1,6,1,3б,5а,5,10,10,11,13 в количестве 12 шт.) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 12
[5 empty] | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (демонтаж светильников с оп. 1-4,6,2-6,3-5,3б,5б,5-11,7-11,13,14 29 шт.) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 29
[5 empty] | Демонтаж шкафа учета при условии что шкаф подлежит дальнейшему использованию) (демонтаж щита учета внизу с оп. 1,2,4,6,2-6,2,4,5а,5б,4-6,8-11,6-14 - 67 шт.) (в стесненных условиях, в охраннрй зоне действующей ВЛ) | ШТ | 67
[5 empty] | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (демонтажу кабеля с дальнейшим использованием) на оп. 2,3а,8,11,5а,6,8,9,11,13,14 - 13 шт. L=7м х 13=91м) (применительно к демонтажу кабельных спусков к ящику на оп.1,2,4,6,2-6,2,4,5а,5б,4-6,8-11,6-14 L=12м х 67 шт. = 804 м) демонтаж спусков к трубостойке L=12х4=48м) Всего: 943 м (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | 100 м | 9.43
[5 empty] | Демонтаж отдельно установленного счетчика на опоре с дальнейшим использованием) (демонтаж счетчика с опор 1-3,6,2,3,4,5,3а,5а,4-7,10,6-9,12 - 33 шт.) (в стесненных условиях, в охраннрй зоне действующей ВЛ) | ШТ | 33
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных демонтаж опор №3-5,2-5,2-4,3а,5б,4-9,11,6-9,12,14 - 25 шт.) ( в стесненных условиях) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 25
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (демонтаж опор №1,6,1,6,3б,5а,5,10,10,11,13 - 11 шт.) ( в стесненных условиях) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 11
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (демонтаж опоры №2 -1 шт.) ( в стесненных условиях) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 1
[5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор. Развозка ж/б стоек) (оп. №1-6,2-6,1-5,3а,3б,5а,5б,4-11,6-14 - 37 шт.) ( в стесненных условиях) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 37
47 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (СИП4 2х16=0,131*1444=189,164кг ; СИП4 4х16=0,262*25=6,55кг; СИП2 3х50+1х50= 0,727*1521=1105,767; провод А16 = 0,043*50*2=4,30кг) Всего:1305,781 кг/1,305781т | 1 Т ГРУЗА | 1.31
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (37 х 0,75 т = 27,75 т) | 1 Т ГРУЗА | 27.75
[5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 12 км (объект (СНТ Мисайлово) - ЛРЭС - 12 км) | 1 Т ГРУЗА | 29.06
[5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 27.75
48 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)(провода, травес, заземляющих проводников) (СИП4 2х16=0,131*1444=189,164кг ; СИП4 4х16=0,262*25=6,55кг; СИП2 3х50+1х50= 0,727*1521=1105,767; провод А16 = 0,043*50*2=4,3кг) Всего:1305,781 кг/1,305781т | 1 Т ГРУЗА | 1.3058
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-6 кВ оп. №ф.1 оп.1-6; ф.2 оп. 1-11,3-3б; ф.3 оп. 1-6; ф.4 оп. 1-14,5-5б ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки.Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (Св-95 41 х 0,75 т = 30,75 т + СВ-110 26 х 1,125 т = 29,25 т ВСЕГО: 60 т) | 1 Т ГРУЗА | 60
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 12 км (объект (СНТ Мисайлово) - ЛРЭС - 12 км) | 1 Т ГРУЗА | 60
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 60
8 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (оп. №3,5-8,5/1,6/1,8/1,9/1,2-5,2/1,3а,5а,4-8,4,10,6-9,12,13,6/1,7/1 в количестве 31 шт.) ( в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 31
14 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (оп. №2,4,9,1,6,1,1-3,9,11,3б,5б,5,10,11,14 - итого 17 шт. ( в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 17
[5 empty] | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (оп. 1,1-9,5/1,6/1,8/1,9/1,2/1,2-6,1-5,3а,3б,5а,5б,4-11,6-14 - 67 шт.) | ШТ | 67
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (оп. 3,5-8,5/1,6/1,8/1,9/1,2/1,2-5,3а,5а,4,4-8,10,6-9,12,13 - 29 шт.) | ШТ | 29 | Стойка СВ-95-3 | шт. | 29
[5 empty] | Установка железобетонных опор без траверс ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (оп. 6,9,2,3б,5б,9,11,10,11,14 - 10 шт.) | ШТ | 10 | Стойка СВ-95-3 | шт. | 8
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 4
[8 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт. | 12
[8 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 6
[5 empty] | Установка железобетонных опор без траверс ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (оп. 4,5 - 2шт.) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 4
[5 empty] | Установка железобетонных опор без траверс для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (оп.1,1,2 - 3 шт.) | ШТ | 3 | Стойка СВ-95-3 | шт. | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 1
[5 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с двумя подкосами (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (оп. 1,3- 2 шт.) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 4
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (демонтаж нового провода для переноса провода в габарит после демонтажа старого провода без отключения электроэнергии) (нового провода СИП2 3х95+1х95 1 магистраль L=1578 м в пролетах опор КТП-1-6,2-6,1-5,3а,3б,5а,5б,4-11,6-14 - 45 шт.) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 45
[5 empty] | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж нового провода для переноса провода в габарит после демонтажа старого провода без отключения электроэнергии)(нового провода СИП4 2х16 L=50 в пролетах опор 6-6/1,7-7/1 - 4 шт.; нового провода СИП4 4х16 L=25м в пролетах опор 6-6/1-2 шт.) (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 6
[5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (перемещение нового провода в габарит без отключения электроэнергии) (нового провода СИП2 3х95+1х95 L=235 м в пролетах опор КТП--1-1-6) (нового провода СИП2 3х95+1х95 L=300 м в пр. оп. КТП-1-1-9) (11-300*29/1000=2 доп. оп.; )(нового провода СИП2 3х95+1х95 L=464 м в пр. оп. КТП-1-11,3а,3б) (14-464*29/1000=1 доп. оп.) Всего:2 доп. оп. (нового провода СИП2 3х95+1х95 L=579 м в пр. оп. КТП-1-14,5а,5б.) (8-235*29/1000=1 доп. оп. ) ( в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) ВСЕГО: 1,578 км/ 4 доп. опоры | 1000 м | 1.578 | Бугель для ленты NB 20 | шт | 68
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 150
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 48
[5 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (подвеска провода СИП4 б/з L=40 м в пролетах опор 4-2/1) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | км | 0.04
[5 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (подвеска провода СИП4 2х16 УО L=1491 м в пролетах опор 1-9,1-6,1-5,3а,3б,5а,5б,4-11,6-14) Всего: 1491 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | км | 1.491 | Бугель для ленты NB 20 | шт | 64
[8 empty] | Зажим анкерный DN-123 | шт | 31
[8 empty] | Зажим ответвительный Р645 | шт | 30
[8 empty] | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р72 | шт | 40
[8 empty] | Зажим плашечный ПС 1-1 | шт. | 57
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 20.75
[8 empty] | Колпачки СЕ 6-35 | шт | 34
[8 empty] | Кронштейны для крепления анкерных зажимов, для самонесущих изолированных проводов,СS 10.3 | шт | 30
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 138
[8 empty] | Подвеска промежуточная ЕS-1500Е | компл. | 25
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 1559
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 46
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 110
[5 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (подвеска провода СИП4 2х16 по подставным опорам L= 195 м в пролетах опор 5/1,6/1,8/1,9/1,6/1,7/1 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (2 - 30 *30/1000=1 доп. оп. х 4 пролета; 2-25*30/1000=2-1=1 доп. опор х 3 пролета ) ВСЕГО: 7 доп. опора | км | 0.195 | Зажим анкерный DN-123 | шт | 12
[8 empty] | Зажим ответвительный Р645 | шт | 14
[8 empty] | Кронштейн анкерный СA 16 | шт | 12
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 54
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 152
[8 empty] | Провод СИП4 4х16 | м | 27
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 36
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 30
[5 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (подвеска провода СИП4 4х16 L=50 м в пролетах опор 6-6/1,2-2/1 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (2 - 25 *30/1000=1 доп. оп. х 2 пролета) | км | 0.05
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (подвеска ранее снятого провода интернет в 4 провода в пролетах оп. 1-9,1-6,1-5,3а,3б,5а,5б,4-11,6-14 L=1454) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | км | 1.454 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт | 3.2
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 160
[5 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (монтаж ввода интернета без замены на оп. 4,9/1,3,4,6,5,6,8,9,5,7,10,13 - 25 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | ответвление | 25 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 25
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 25
[5 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 (монтаж вводов 1ф без замены на оп.4,5/1,6/1,8/1,9/1,2-5,2/1,2,4,5,3а,3б,4-11,6/1,7/1,7,8,10-13) Всего: 51 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | ответвление | 51 | Зажим анкерный DN 123 | шт | 102
[8 empty] | Зажим герметичные ответвительные с одновременной затяжкой болта типа Р Р616 | шт | 102
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 102
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА 16 | шт | 102
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 51
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 1333
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 51
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 204
[5 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 (монтаж вводов 3ф без замены на оп. 1,6/1,2/1,3,5,6,3б,5,6,8,11,6/1,7,9 ) Всего: 15 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | ответвление | 15 | Зажим анкерный DN 123 | шт | 30
[8 empty] | Зажим герметичные ответвительные с одновременной затяжкой болта типа Р Р616 | шт | 60
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 60
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА 16 | шт | 30
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 15
[8 empty] | Провод СИП4 4х16 | м | 392
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 15
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 60
[5 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными (установка ранее снятых светильников на оп. 5/1,6/1,9/1,1-6,3-5,5-11,3б,5б,7-11,13,14 - 29 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | ШТ | 29 | Зажим герметичные ответвительные с одновременной затяжкой болта типа Р Р616 | шт | 58
[5 empty] | Установке шкафа учета, устанавливаемый в обхват колонн (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) (установка ранее снятого шкафа учета на трубостойки оп. 4,6/1,9/1,1,2,2/1,3-6,2,4,5а,5б,4-6,8-11,6-14 - 67 шт.) | ШТ | 67 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 335
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт. | 335
[8 empty] | Зажим ответвительный P 645 | шт. | 200
[5 empty] | Монтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг (монтаж кабельного вода на оп. 2,3а,8,11,5а,6,8,9,11,13,14 - 13 шт. L=7м х 13=91м) (монтаж кабельных спусков к ящику на оп.1,2,4,6,2-6,2,4,5а,5б,4-6,8-11,6-14 L=12м х 67 шт. = 804 м)(монтаж спусков к трубостойке L=12х4=48м) Всего: 943 м (в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м | 9.43 | Зажим анкерный DN-123 | шт | 142
[8 empty] | Зажим ответвительный Р645 | шт | 336
[8 empty] | Кронштейн анкерный СA 16 | шт | 142
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 478
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 816
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 336
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 284
[5 empty] | Монтаж ранее снятых счетчиков. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ранее снятого, отдельно установленного) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) ( на оп. 1,4,5/1,9/1,2,2/1,3,3а,4,5а,5,4-7,10,6-9,12 - 33 шт.) | ШТ | 33 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 66
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт. | 66
[8 empty] | Зажим ответвительный P 645 | шт. | 66
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (Провод СИП2 3х95х+1х95 L= 1650 м*1,319 = 2176,35кг, Провод СИП4 2х16 L= 3912 м*0,139 = 543,768кг, Провод СИП4 4х16 L= 445м*0,278 = 123,71кг, барабаны 1540 кг, оснастка 733,361 кг. Всего:5117,189 кг/5,117189 т | 1 Т ГРУЗА | 5.117
[5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 12 км (объект (СНТ Мисайлово) - ЛРЭС - 12 км) | 1 Т ГРУЗА | 5.117
[5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 Т ГРУЗА | 5.117
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 1,1,4,9,6,1,2,3,3б,9,11,5б,5,10,14,8,6,3,6-итого 19 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (0,5х0,5х0,5 х 19)=2,375 м3 | 100 м3 | 0.02375
1 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (19 новых опор) | ШТ | 19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.089946
4 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ( 7,5м*11 шт. + 9 м * 8 шт.= 154,5м) | 10 м | 15.45 | Зажим плашечный ПС 2-1 | шт. | 19
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 57
[8 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 57
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.095172
6 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.02375
[5 empty] | Установка зажима РС 481 (на оп. 1(2 компл.) 10 компл./40 шт.) ( в стесненных условиях,в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на высоте более 2-х метров) | 100 ШТ | 0.4 | Зажим РС-481 | шт | 40
Раздел 6 Установка трубостоек
1 |  |  |  |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (монтаж трубостоек возле опор в количестве 34 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | 100 ШТ | 0.34 | Трубостойка с контсрукцией для крепления ящиков учета | шт. | 34
[8 empty] | Провод ПВС 1х6 | м | 13.4
[5 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (грунтовка трубостоек в количестве 34 шт. х 1,32 м2) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | 100 м2 | 0.4488 | Грунтовка по металлу | кг | 5
[5 empty] | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (затягивание спуской к ящикам в трубы гофрированные - 134 спуска х 6 м=804 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | 100 м | 8.04 | Труба гофрированная | м | 804
[5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (0,5х0,5х0,5 х 34)=4,25 м3 | 100 м3 | 0.0425
[5 empty] | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций ( 0,5м*34 шт.= 17 м) | 10 м | 1.7 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.010472
2 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (34 новых опор) | ШТ | 34 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 16 мм | т | 0.16096
[5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0425
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х19 + 2 х 34=106 точки | 100 точек | 1.06
2 |  |  |  |  | Измерение растекания тока опор 10 кВ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ | 1 измерение | 53
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 12 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) 2200,80/5/8=56 дн.*12*2/45=29,87 маш.ч ( согласно реестру перебазировки 15,13 маш.-ч) | маш.-ч | 29.87
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
3 |  |  |  |  | Провод СИП4 2х16=0,131*1444=189,164кг ; СИП4 4х16=0,262*25=6,55кг; СИП2 3х50+1х50= 0,727*1521=1105,767; провод А16 = 0,043*50*2=4,3кг) Всего:1305,781 кг/1,305781т | т | 1.3058
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У железобетонные | шт. | 37
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год