## 11. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО:_____СРЭС_____ | [6 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Серпуховский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 11
на: | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.107 с ПС-400 СРЭС
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: Работы производятся в усложненных условиях: - охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), в связи со сложность вывода линии в ремонт на долгий промежуток времени, работы будут выполняться в параллель с отступом: производство работ в охранной зоне действующей линии; демонтаж старой линии в охранной зоне новой линии по всей длине трассы оп. 17-72,73-95,98-110 - охранная зона от действующей ВЛ-10 кВ идущей в параллель и на пересечениях по всей дине трассы оп. 17-72,73-95,98-110 - работы в населенной местности в прол. оп. 82-95,42-58,98-103 - стесненные условия - (интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов) в прол. оп. 82-95,42-58,98-103
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: | [5 empty] | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.107 с ПС-400 СРЭС | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 18-72,73-94,99-109 имеются дефекты провода А, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 5.15 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 3274 м с оп.№17-41,59-72,105-110,73-81 - итого 55 шт.) Всего: 55 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 55
2 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 1866 м с оп.№82-95,42-58,98-103а - итого 37 шт.) (демонтаж провода СИП3 б/з L=20 м с оп. 86,88 - 2 шт.) ВСЕГО: 39 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 39
9 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода СИП4 б/з с оп. 90 L=40 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 1
5 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет без замены с оп.83,85-95,90,57,58 - 13 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 13
10 |  |  |  |  | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов 1 комплект = 3 фазы (демонтаж с оп. 73,72 - 2 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | КОМПЛ | 2
11 |  |  |  |  | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмо1 комплект = 3 фазы (демонтаж с оп. 103а,52а - 2 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | КОМПЛ | 2
12 |  |  |  |  | Демонтаж вентильных разряднико: с помощью механизмов в, 1 комплект = 3 фазы) (демонтаж 2 компл. с оп. 72,73 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | КОМПЛ | 2
12 |  |  |  |  | демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 73,72 - 4шт.х 9м=36 м без дальнейшего использования) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м | 0.36
14 |  |  |  |  | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (демонтаж светильников с оп. 90 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) ( В стесненных условиях ) | ШТ | 1
15 |  |  |  |  | Демонтаж траверс на опоре (демонтаж траверс с оп. 48,101,103а,52а - 7 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) ( В стесненных условиях ) | ШТ | 7
15 |  |  |  |  | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (демонтаж изоляторов с оп. 48,101,103а,52а - 16 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) ( В стесненных условиях ) | ШТ | 16
23 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №19-30,32-37,38а-41,59-65,68-71,74-80,105-109 - 45 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 45
25 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №42-45,47,49-52,52а,54,56,57,82,84,86,92-94,99,100,102,103 - 23 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 23
26 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №17,18,31,38,66,67,72,73,81,110 - 10 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 10
27 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №46,48,53,55,58,83,85,88,90,91,95,98,101,103а - 14 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 14
31 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б, дер опоры) (оп.19,29,32-37,38а,40,59-62,65,68,75,79,109 - 19 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 19
34 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (дер. оп. - 3 шт.) (ж/б, дер оп.) (оп. 84,86,93,43-45,49,51,52,54,56,57,99,100 - 14 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 14
37 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 18,66,72,73,81 - 5 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 5
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б, дер оп. 55,46,91 - 3 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 3
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 38,67 - 2 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 83,85,88 - 3 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 3
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 20-28,30,39,41,63,64,69-71,74,76-78,80,105-108 - 26 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 26
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 42,47,50,82,92,94,102,103 - 8 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 8
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные, ж/б опоры №53,58,90 - 3 шт.) в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 3
[5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (Применительно к развозке демонтированных стоек опор) (оп. 20-31,37,39-41,59-64,69-71,74,76-80,105-108 - 36 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 36
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (оп. 42-47,50,53,54,56-58,82,92,94,99,100,102,103 - 22 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стенсенных условиях) | ШТ | 22
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 20-28,30,31,39,41,63,64,69-71,74,76-78,80,105-108 - 28 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 28
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп.42,47,50,53,58,82,90,92,94,102,103 - 16 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стенсенных условиях) | ШТ | 16
[5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Применительно к развозке демонтированных стоек опор) ( оп. 18,19,32-36,38,38а,65-68,72,73,75,81,109 - 27 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 27
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор( оп. 49,51,52,55,83-91,93 - 21 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) ((в стесненных условиях) | ШТ | 21
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) (58 стоек х 0,35 т = 20,3 т) | 1 Т ГРУЗА | 20.3
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (48 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =54 т; 44 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 16,51 т) Всего: 70,51 т | 1 Т ГРУЗА | 70.51
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод А25 - 5150 м х 3 х 0,068 - 10% = 0,946 т) | 1 Т ГРУЗА | 0.946
[5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км (объект(СНТ Текстильщик) - СРЭС - 9 км) | 1 Т ГРУЗА | 91.756
46 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 0.946
47 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 70.51
[5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) | 1 Т ГРУЗА | 20.3
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-10кВ оп. №18,19,32-36,38-38а,49,51,52,55,65-68,72,73,75,81,83-91,93,109 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки. Оп. № 20-31,37,39-47,50,53,54,56-64,69-71,74,76-80,82,92,94,99,100,102-108 деревянные опоры имею следы загнивания и разрушения. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (112 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =126 т; 6 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 3,06 т) Всего: 129,06 т | 1 Т ГРУЗА | 129.06
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км (объект(СНТ Текстильщик) - СРЭС - 9 км) | 1 Т ГРУЗА | 129.06
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 129.06
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор №18-41,59-72,73-81,104-109 - 68 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 68
14 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор №42-46,49-58,82-94,99,100,102,103 - 44 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 44
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных(оп. 36,38а - 4 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 84 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №18-30,32-37,38а-41,59-65,68-71,74-80,104-109 - 49 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 49
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №53-47,49-52,52а,54,56,57,82,84,86,93,94,99,100,102,103 - 23 шт.) (в охранной зоне дейсвутющей ВЛ) (в стесненных условиях) | ШТ | 23
[5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (Применительно к развозке новой оснастки) №17,31,38,66,67,72,73,81,110 - 9 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 9
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №48,53,55,58,83,85,88,90,91,92,95,98,101,103а - 14 шт. (в охранной зоне дейсвутющей ВЛ находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 14
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №18-30,32-35,37,39-41,59-65,68-71,74-80,104-109 - 47 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 47 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 47
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 94
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 47
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 47
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 47
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 94
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 141
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 141
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 282
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №42-47,49-52,54,56,57,82,86,93,94,99,100,102,103 - 21 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 21 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 21
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 54
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 27
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 21
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4.5
[8 empty] | Траверса ТМ-73 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-74 | шт. | 3
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 27
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 54
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 72
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 72
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 144
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 72,73 - 2 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 2
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 2
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 4
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 55,58,90,91,92 - 5 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 10
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 5
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 15
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 10
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 5
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 5
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 10
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 5
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 5
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 10
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 31,38,66,67,81 - 5 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 15
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 10
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 20
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 15
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 5
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 5
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 15
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 15
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 30
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 10
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 53,83,85,88 - 4 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 4 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 12
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 8
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 8
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 18
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 13.5
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 4
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 4
[8 empty] | Траверса ТМ-73 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-74 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 15
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 15
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 30
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 16
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - 36,38а - 2 шт.. ( (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 4
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 8
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 2
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - 84 - 1 шт.. ( (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 2
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Монтаж траверс на опоре 48,52а,101,103а - 7 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 7 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 7
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 3
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 3
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 10
[5 empty] | Монтаж изолятора опорного напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (монтаж изолиторов на оп. 48,52а,101,103а - 15 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 15 | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 15
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 15
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 30
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х120 L=3100 м в пролетах опор №17-35,36-38,38а-41,58-72,73-82,103-110 - 56 опоры) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | км | 3.1 | Провод СИП-3 1х120 | м | 9486
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 15
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 8 | шт. | 16
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 42
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 42
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 42
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х120 прол.оп. 35-36,38-38а,41-42 L=174 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | переход | 3 | Провод СИП-3 1х120 | м | 545
[5 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х95 L=1634 м в пролетах опор №42-58,82-84,85-91,94-95,98-103-103а - 32 опоры) ( подвеска ранее снятого провода СИП3 1х95 L=20 м в прол. оп. 86-87,88-89 ) ВСЕГО: 1654 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | км | 1.654 | Провод СИП-3 1х120 | м | 5061.24
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 39
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 72
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 72
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 72
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х120 прол.оп. 84-85,91-92,92-93,93-94 L=232 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | переход | 4 | Провод СИП-3 1х120 | м | 727
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (монтаж ранее снятого провода интернета в пролетах опор 83-83а,85-95,90-90а,58-57-57а L=682 м) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) (в стесненных условиях) | км | 0.682 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 12
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 12
[5 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км (монтаж ранее снятого провода СИП4 б/з в прол. оп. 90-90а L=40 м) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) ( в стенсенных условиях) | км | 0.04 | Бугель NB 20 | шт | 2
[8 empty] | Зажим анкерный DN-123 | шт | 1
[8 empty] | Зажим ответвительный Р645 | шт | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СS 10.3 | шт | 1
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 2
[5 empty] | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИП3 1х120 с оп. 52а,103а - 2 спуск L=20 м) (в охранной зоне дейтсвующей ВЛ) (в населенной местности) | 1 СПУСК | 2 | Зажим аппаратный А1А-120 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим аппаратный А2А-120 | шт. | 12
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Провод СИП-3 1х120 | м | 32
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 24
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 6
10 |  |  |  |  | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№18-41,59-72,73-81,104-109 - 57 шт/3=19 комплектов) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | КОМПЛ | 19 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 57
[5 empty] | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№42-58,82-95,98-103 - 33 шт/3=11 комплектов) (в стесненных условиях) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | КОМПЛ | 10 | Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1 | шт. | 33
[5 empty] | Установка вентильных разрядников: с помощью механизмов, 1 комплект = 3 фазы) (монтаж 2 компл. с оп.72,73 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | КОМПЛ | 2 | Провод СИП-3 1х120 | м | 3
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 6
[8 empty] | Разрядник РВО-10 | шт. | 6
[8 empty] | Траверса ТРВ-1 (для РВО и ОПН) | шт. | 2
[5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 комплект = 3 фазы) ( установка РЛР на оп. 73,72 - 2 шт.) | КОМПЛ | 2 | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 9
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95 | м | 12
[8 empty] | Разъединитель РЛР-Тесла-1-10 IV/400 УХЛ1 | шт. | 2
[8 empty] | Зажим А2А-95 | шт. | 12
[5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 комплект = 3 фазы) ( установка РЛР на оп. 52а,103а- 2 шт.) ( в стесненных условиях) | КОМПЛ | 2 | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 9
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95 | м | 12
[8 empty] | Разъединитель РЛР-Тесла-1-10 IV/400 УХЛ1 | шт. | 2
[8 empty] | Зажим А2А-95 | шт. | 12
[5 empty] | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 72,73 - 4шт.х 9м= 36м без дальнейшего использования) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м | 0.36 | Зажим А1А-95 | шт. | 12
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 48
[8 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 32
[5 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными (монтаж ранее снятых светильник на оп. 90 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 1 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 616R | шт. | 2
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод СИП3 1х95 L= 17258 м*0,364 = 6281,912кг; барабаны - 1540кг; оснастка - 5544,99 кг) ВСЕГО: 14,282 т | 1 Т ГРУЗА | 14.282
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 9 км (объект(СНТ Текстильщик) - СРЭС - 9 км) | 1 Т ГРУЗА | 14.282
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 14.282
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 18-47,49-71,74-94,99,100,102-109-итого 86 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*55=6,875 м3(оп.№ 18-41,59-72,73-81,104-109) (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.06875
[5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*31=3,875 м3 (оп.№ 42-47,49-58,82-94,99,100,102,103) (в охранно зоне действующей ВЛ) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.03875
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 18-41,59-72,73-81,104-109 - 55 шт.) (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) | ШТ | 55 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.26037
[5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 42-47,49-58,82-94,99,100,102,103 - 31 шт.) (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 31 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.14675
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 18-41,59-72,73-81,104-109 - 55 шт х 9 м = 495 м) ВСЕГО: 495 м (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) | 10 м | 49.5 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 165
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 55
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 165
[8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.30492
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 42-47,49-58,82-94,99,100,102,103 - 31 шт. х 9 м = 279 м) ВСЕГО: 279 м (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 10 м | 27.9 | Бугель NB20 | шт. | 93
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 31
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 93
[8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.17186
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 18-41,59-72,73-81,104-109 - 55 шт) (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.06875
[5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 42-47,49-58,82-94,99,100,102,103 - 31 шт.) (в охранно зоне действующей ВЛ) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.03875
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (оп.17,72,73,110 - 4 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.12 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 12
[5 empty] | Установка временного зажима ВЛЗ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (оп.95,98 - 2 компл.)(работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.06 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 6
Раздел 5. Заземление оборудования
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*9,5 * 2=4,75 м3 (оп.№ 72 , 73 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.0475
[5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*9,5 * 2=4,75 м3 (оп.№ 52а,103а ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0475
3 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 72,73 - 2 шт. х 3 штыря = 6 шт.) (в охранно зоне действующей ВЛ) | ШТ | 6 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.0549
[5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 52а, 103а - 2 шт. х 3 штыря = 6 шт.) (в охранно зоне действующей ВЛ) (в стесненных условиях) | ШТ | 6 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.0549
5 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 72,73 - 2 шт. х 18 м = 36 м) (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) | 10 м | 3.6 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 6
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.045216
5 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 52а,103а - 2 шт. х 16,5 м = 33 м) (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 10 м | 3.3 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 6
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.041448
7 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№72,73 - 2 шт.) (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.0475
[5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 52а,103а - 2 шт.) (в охранно зоне действующей ВЛ находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0475
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте.Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ) (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х86+5х4=192 точки | 100 точек | 1.92
2 |  |  |  |  | Измерение растеканию тока опор 10 кВ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ. | 1 измерение | 90
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 15 | Обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | 1 ДЕРЕВО | 15
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 9 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (2342 /5/8 = 59 день 59х9*2/45=23,6 маш.ч.) | маш.-ч | 23.6
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
1 |  |  |  |  | Лом провода А | кг | 946
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У жб | шт. | 48
3 |  |  |  |  | Приставки Б/У жб | шт. | 44
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У деревянные | шт. | 58
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год