## 2. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Серпуховский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 2
на: | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.2 ЗТП-130 Каширский РЭС (СПРЭС) в 2024 г
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: - Работы в населенной местности -охранная зона действующей ВЛ: охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), в связи со сложность вывода линии в ремонт на долгий промежуток времени, работы будут выполняться в параллель с отступом: производство работ в охранной зоне действующей старой линии; демонтаж старой линии в охранной зоне новой линии по всей длине трассы (прол. оп. 3-30,11-40,19-8,80-61,74-1-8-2) - работы в усложняющих условиях: кустарники (прол. оп. 8-19,4-2)
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: |  |  |  |  | 0 | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.2 ЗТП-130 Каширский РЭС (СПРЭС) в 2024 г | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 3-30,11-1,19-8,80-61,74-1-8-2 имеются дефекты провода А, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 6.1 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 5020 м с оп.№3-30,11-1,80-61,1,2,3 - итого 62 шт.; демонтаж провода СИП3 без замены с последующей подвеской L=50 м с оп. 1 - итого 1 шт.) Всего: 63 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 63
2 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 1075 м с оп.№8-19,4-8-2 - итого 18 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 18
9 |  |  |  |  | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов 1 комплект = 3 фазы (демонтаж с оп. 80,3 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | КОМПЛ | 2
5 |  |  |  |  | Демонтаж траверс на опоре оп.№77,63,16 - итого 3 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 3
10 |  |  |  |  | Демонтаж изолятора опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 демонтаж изоляторов с переоснащаемых опор №оп.№77,63,16 - 9 изолятор.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением)пр-во работ на высоте от 2м- 8 м) | ШТ | 9
11 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №4-20,22-28,10-1,79-75,1-3,73,72,70-62 - 53 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 53
12 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №18,17,14-9 - 8 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарнике) | ШТ | 8
12 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №3,21,29,30,11,80,74,71,61 - 9 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 9
14 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №19,16,15,8 - 4 шт. ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 4
15 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (деревянные опор - 11 шт., ж/б - 7 шт.) (оп. 12,17,18,19,20,26,27,28,1,79,78,76,75,73,72,70,67,64 - 18 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 18
15 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б - 8 шт.) (оп. 9-14,17,18 - 8 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 8
23 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 3,29,74 - 3 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 3
25 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 21,71- 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 2
26 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 4-11,13-16,22-25,10-2,69,68,66,65,62,1-3 - 33 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 33
27 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 4-8 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 5
31 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные опоры №80 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 1
34 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные опоры №15 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 1
37 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (оп. 4-11,13-18,20,22-25,27,28,10-2,80-78,76,75,1-3,73,72,69,68,66,65,62 - 46 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 46
46 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (оп. 15,4-8 - 7 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарнике) | ШТ | 7
47 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 4-11,13-16,22-25,10-2,80,1-3,69,68,66,65,62 - 35 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 35
[5 empty] | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 15,4-8 - 7 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарнике) | ШТ | 7
[5 empty] | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 3,12,19,21,26,29,1,74,71,70,67,64 - 19 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 19
[5 empty] | Развозка демонтированной оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 18,17,14-9 - 8 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарнике) | ШТ | 8
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) (53 стоек х 0,35 т = 18,55 т) | 1 Т ГРУЗА | 18.55
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (27 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =30,375 т; 42 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 21,42 т) Всего: 51,795 т | 1 Т ГРУЗА | 51.795
48 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод А25 - 6100 м х 3 х 0,068 - 5% = 1,182 т) | 1 Т ГРУЗА | 1.182
49 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 16 км (объект(деревня Беззубово) - Серебрянно-Прудский участок КРЭС - 16 км) | 1 Т ГРУЗА | 71.527
50 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 1.182
51 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 51.795
53 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) | 1 Т ГРУЗА | 18.55
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-10кВ оп. №3,12,19,21,26,29,1,18,17,14-9,74,71,70,67,64 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки. Оп. №4-11,13-18,20,22-25,27,28,10-2,15,80-78,76,75,1-8,73,72,69,68,66,65,62 деревянные опоры имею следы загнивания и разрушения. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (119 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =133,875 т; 4 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 2,04 т) Всего: 135,915 т | 1 Т ГРУЗА | 135.915
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 16 км (объект(деревня Беззубово) - Серебрянно-Прудский участок КРЭС - 16 км) | 1 Т ГРУЗА | 135.915
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 135.915
8 |  |  |  |  | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №3-29а,10а-1,80-61а,1-3 - 96 стоек) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 96
14 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №19а-8а,4-8 - 23 стоек) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 16
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 1 - 4 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка новой оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №4-9,11-21,23-28,10-2,79-75,2,2а,3,73-72,69-62,63,77 - 66 шт.) (в охранной зоне действуюйщей ВЛ,находящейся под напряжением) | ШТ | 66
[5 empty] | Развозка новой оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №18-16,14-9 - 9 шт.) (в охранной зоне дейсвутющей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 9
[5 empty] | Развозка новой оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №3,10,22,29,29а,30,11,10а,1,80,74,1,71,70,61а,61 - 15 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 15
[5 empty] | Развозка новой оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №19,19а,16а,15,8а,8,2,8 - 8 шт. (в охранной зоне дейсвутющей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 8
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №4-9,11-21,23-28,10-2,79-75,2,2а,3,73-72,69-63а - 64 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 64 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 64
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 128
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 64
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 64
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 64
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 128
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 192
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 192
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 384
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №18,17,16,14-9,4-7 - 14 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 14 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 14
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 28
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 14
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 14
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 14
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 28
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 42
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 42
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 84
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 3,29а,10а,80,1,61а - 6 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 6 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 12
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 6
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 18
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 12
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 6
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 12
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 19а,8а,8 - 3 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 3
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 9
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 3
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 10,22,29,71,70 - 6 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 6 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 18
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 12
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 24
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 18
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 6
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 18
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 18
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 36
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 12
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 15 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 5
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 4
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 4
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 8
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом - опор 1 - 1 шт. ( (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 4
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 8
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 2
[5 empty] | Траверса на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 30,11,19,16а,8,77,2,63,61 - 15 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 15 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 18
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 15
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 15
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 3
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 3
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 18
[5 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 30,11,19,16а,8,77,2,63,61 - 15 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 15 | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 15
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 15
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 30
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника СИПт-3 1х95 L=5020 м в пролетах опор №3-30,11-1,80-61,74-1-4,77а-77,16-16а,63-63а - 82 опоры) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | км | 5.02 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 15361.2
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 36
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 19
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 87
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 87
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 87
[5 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника СИПт-3 1х95 L=1080 м в пролетах опор №19-8,16-16а,4-2 - 22 опоры) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | км | 1.08 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 3304.8
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 24
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 24
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 24
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 ранее снятого прол.оп. 1-40 L=50 м) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | переход | 1
[5 empty] | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИПт-3 1х95 с оп. 3,80 - 2 спуска L=10 м) (в охранной зоне дейтсвующей ВЛ) | 1 СПУСК | 2 | Зажим аппаратный А1А-95 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим аппаратный А2А-95 | шт. | 12
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 32
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 24
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 6
3 |  |  |  |  | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИПт-3 1х95 с оп. 2 - 1 спуска L=5 м) (в охранной зоне дейтсвующей ВЛ находящейся под напряжением) (в кустарниках) | 1 СПУСК | 1 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 16
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 3
10 |  |  |  |  | Установка разрядников: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (Применительно к установке разрядников РМК)(1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№3-30,11-1,19-8,80-61,1-2 - 94 шт/3=31,33 комплектов) | КОМПЛ | 31.33 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 94
[5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 комплект = 3 фазы) ( установка РЛР на оп. 3,80 - 2 шт.) | КОМПЛ | 2 | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 9
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 12
[8 empty] | Разъединитель РЛР-Тесла-1-10 IV/400 УХЛ1 | шт. | 2
[8 empty] | Зажим А2А-95 | шт. | 12
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод СИПт-3 1х95 L= 19183 м*0,364 = 6982,612кг; барабаны - 1540 кг; оснастка - 5526,49 кг) ВСЕГО: 14,049 т | 1 Т ГРУЗА | 14.049
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 16 км (объект(деревня Беззубово) - Серебрянно-Прудский участок КРЭС - 16 км) | 1 Т ГРУЗА | 14.049
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 14.049
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 4-29а,10а-1,19а-8а,79-61а,1-8-итого 92 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*92=11,5 м3(оп.№ 4-29а,10а-1,19а-8а,79-61а,1-8 ) в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.115
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 4-29а,10а-1,19а-8а,79-61а,1-8 -92 шт.) в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 92 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.43553
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 4-29а,10а-1,19а-8а,79-61а,1-8 -92 шт. х 9 м = 828 м + оп. 3,80 - 2 шт. х 2 м = 4 м) ВСЕГО: 832 м в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 10 м | 83.2 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 276
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 92
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 5.52
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.51251
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 4-29а,10а-1,19а-8а,79-61а,1-8 -92 шт.) в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.115
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ (Зажим наборный без кожуха) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (оп.3,30,11,1,8,19,80,61,2 - 9 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.27 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 27
Раздел 5. Заземление оборудования
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*9,5 * 2=4,75 м3 (оп.№ 3,80 ) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.0475
3 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 3,80 - 2 шт. х 3 штыря = 6 шт.) в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 6 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.0549
5 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 3,80 -2 шт. х 16,5 м = 33 м) в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 10 м | 3.3 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.12
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.041448
7 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 3,80 - 2 шт.) в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.0475
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (применительно проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ) (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х92+5х2=194 точки | 100 точек | 1.94
2 |  |  |  |  | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ (Прим-но к измерению растеканию тока опор 10 кВ) | 1 измерение | 94
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 20 | Обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | 1 ДЕРЕВО | 20
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 16 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (603,67 /5/8 = 16 дней 16х16*2/45=11,38 маш.ч.) | маш.-ч | 11.38
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
1 |  |  |  |  | Лом провода А | кг | 1182
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У жб | шт. | 27
3 |  |  |  |  | Приставки Б/У жб | шт. | 42
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У деревянные | шт. | 53
18726
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год