## 3. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Серпуховский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 3
на: | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-244 Каширский РЭС (СПРЭС)
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: -работы в населенной местности (в прол. оп. 240,239,253-257) -охранная зона действующей ВЛ: охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), в связи со сложность вывода линии в ремонт на долгий промежуток времени, работы будут выполняться в параллель с отступом: производство работ линии в охранной зоне действующей старой линии; демонтаж старой линии в охранной зоне новой линии по всей длине трассы охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ 0,4-10 кВ (без снятия напряжения) в параллель в прол. оп. 150-174,200-230,240-242,253-257) - в стесненных условиях - (интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ; расположение объектов производства работ и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов) (по всей длине трасы 240,239,253-257)
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: |  |  |  |  | 0 | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.14 ПС-244 Каширский РЭС (СПРЭС) | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 143-181,200-257,250-1-6,223-5-6 имеются дефекты провода А, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 7.43 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 7085 м с оп.№143-181,200-238,1-6,241-252,1-6 - итого 103 шт.) Всего: 103 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 103
2 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 345 м с оп.№239,240,253,254,255,256,257 - итого 7 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 7
9 |  |  |  |  | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов 1 комплект = 3 фазы (демонтаж с оп. 6 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | КОМПЛ | 1
5 |  |  |  |  | Демонтаж разрядников: вручную, 1 комплект = 3 фазы) (демонтаж 2 компл. с оп. 5,4 ) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | КОМПЛ | 2
10 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 5/1 - 9м без дальнейшего использования) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | 100 м | 0.09
11 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №144,145,147-157,159,161-164,166-173,175-177,179,201,203-205,207-222,1-3,226,228-232,234,235,237,238,241,242,244,245,246,247,248,249,250,2-5,251,252 - 78 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 78
12 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №254,255,256,240 - 4 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
12 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №143,145,158,160,165,174,178,180,181,200,202,206,223,4,5,6,4/1,5/1,224,225,227,233,236,1,243,1,6 - 27 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 27
14 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №239,253,257 - 3 шт. ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 3
15 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (деревянные опор - 3 шт., ж/б - 13 шт.) (оп.144,145,159,172,3,2,1,226,231,232,248,49,250,251,252,5 - 16 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 16
15 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б - 1 шт.) (оп. 240 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 1
23 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 146,160,223,4,5,5/1,4/1,224,225,1,6 - 11 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 11
25 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 158,233- 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 2
26 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 147-157,161-164,166-171,173,175-177,179,201,203-205,207-222,228-230,234-235,237,238,241,242,244,245,246,247,2,3,4 - 62 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 62
27 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 254,255,256 - 3 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях)) | ШТ | 3
31 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные опоры №165,178,180,202,236 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 5
34 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные опоры №257,239 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 2
37 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами (деревянные опоры №174,206,227,243 - 4 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 4
46 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами (деревянные опоры №253 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 1
47 |  |  |  |  | Развозка демонтированных стоек опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (оп. 147-157,161-171,173-180,201-222,227-232,234-238,241-247,2-4,252 - 87 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 87
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (оп. 239,253-257 - 10 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 10
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 147-157,161-171,173-180,201-222,227-230,2347-238,241-247,2-4 - 84 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 84
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 239,253,254,255,256,257 - 10 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 10
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 144-146,158-160,172,223-226,1-5,5/1,4/1,233,248-251,1,5,6 - 41 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 41
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 240 - 1 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) ((в стесненных условиях) | ШТ | 1
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) (97 стоек х 0,35 т = 33,95 т) | 1 Т ГРУЗА | 33.95
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (42 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =47,25 т; 94 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 47,94 т) Всего: 95,19 т | 1 Т ГРУЗА | 95.19
48 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод А25 - 7430 м х 3 х 0,068 - 5% = 1,440 т) | 1 Т ГРУЗА | 1.44
49 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 23 км (объект(село Крутое) - Серебрянно-Прудский участок КРЭС - 23 км) | 1 Т ГРУЗА | 130.58
50 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 1.44
51 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 95.19
53 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) | 1 Т ГРУЗА | 33.95
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-10кВ оп. №14-146,158-160,172,223-226,1-5,5/1,4/1,233,240,248-251,1,5,6 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки. Оп. №147-157,161-171,173-180,201-222,227-232,234-539,241-247,2-4,252-257 деревянные опоры имею следы загнивания и разрушения. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (141 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =158,625 т; 8 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 4,08 т) Всего: 162,705 т | 1 Т ГРУЗА | 162.705
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 23 км (объект(село Крутое) - Серебрянно-Прудский участок КРЭС - 23 км) | 1 Т ГРУЗА | 162.705
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 162.705
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №144-180,201-238,1-5,241-250,1-5 - 131 стоек) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 131
14 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор( опор №251-255,240,239 - 10 стоек) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 10
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 147,149,157а,221 - 8 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 8
[5 empty] | Развозка новой оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №144,145,147-157а,159,161-164,166-173,175-177,179,201-205,207-222,1-4,225,227-231,233,234,236,237,241,243-249,2-4 - 81 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 81
[5 empty] | Развозка новой оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №239,240,252,253,254 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвутющей ВЛ) (в стесненных условиях) | ШТ | 5
[5 empty] | Развозка новой оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №143,146,158,160,165,174,178,180,181,200,206,223,5,6,224,226,232,235,1,238,242,1,5,250 - 24 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 24
[5 empty] | Развозка новой оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №251,255 - 2 шт. (в охранной зоне дейсвутющей ВЛ) (в стесненных условиях) | ШТ | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №144,145,148,150-157,159,161-164,166-173,175-177,179,201-205,207-220,222,1-4,225,227-231,233,234,236,237,241,243-249,2-4 - 77 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 77 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 77
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 154
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 77
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 77
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 77
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 154
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 231
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 231
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 462
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №239,240,252,253,254 - 5 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 5
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 5
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 5
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 5
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 10
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 15
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 15
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 30
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 146,160,178,180,1,5 - 7 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 7 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 14
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 7
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 14
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 14
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 21
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 14
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 7
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 7
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 14
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 7
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 7
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 14
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 255 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 158,165,174,206,223,224,5,226,232,235,242,250 - 12 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 12 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 36
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 24
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 24
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 28
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 50
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 36
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 10
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 10
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 28
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 38
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 38
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 76
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 251 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 3
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - опор 147,149,157а,221 - 4 шт. ( (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 4 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 4
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 4
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 8
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 8
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 4
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 4
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 4
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 8
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 12
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 12
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 24
[5 empty] | Траверса на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 143,181,200,6,1 - 12 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 12 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Гайка М-16 | шт. | 34
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 5
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 10
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 6
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 12
[5 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 143,181,200,6,1 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением)(пр-во работ на высоте от 2м-8м) | ШТ | 5 | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 5
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 5
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 15
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х95 L=6672 м в пролетах опор №143-149,150-157а,158-181,200-237,223-1-6,241-243,244-251,249-1-5 - 101 опоры) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | км | 6.672 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 20416.32
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 57
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 23
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 123
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 123
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 123
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 прол.оп. 149-150,157а-158,237-238,238-239,240-241,243-244 L=408 м) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | переход | 6 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1248.48 | 1248.48
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 прол.оп. 239-240,251-252,252-253,253-254,254-255 L=340 м) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | переход | 5 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1040.4 | 1040.4
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 9
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 9
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 9
[5 empty] | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИП3 1х95 с оп. 5 - 1 спуск L=5 м) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 1 СПУСК | 1 | Зажим аппаратный А1А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим аппаратный А2А-95 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 3
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 16
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 3
3 |  |  |  |  | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИП3 1х95 с оп. 255 - 1 спуска L=5 м) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 1 СПУСК | 1 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 3
[8 empty] | Изоляторы ШФ 20-УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 16
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 3
10 |  |  |  |  | Установка разрядников РМК : с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№143-181,200-238,241-250,1-5,1-6 - 100 шт/3=33,33 комплектов) | КОМПЛ | 31.33 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 100
[5 empty] | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№239,240,251-255 - 7 шт/3=2,33 комплектов) (в стесненных условиях) | КОМПЛ | 2.33 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 7
[5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 комплект = 3 фазы) ( установка РЛР на оп. 5 - 1 шт.) | КОМПЛ | 1 | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4.5
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 6
[8 empty] | Разъединитель РЛР-Тесла-1-10 IV/400 УХЛ1 | шт. | 1
[8 empty] | Зажим А2А-95 | шт. | 6
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод СИП3 1х95 L= 23526 м*0,364 = 8563,464кг; барабаны - 1848кг; оснастка - 6222,73 кг) ВСЕГО: 16,634 т | 1 Т ГРУЗА | 16.634
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 23 км (объект(село Крутое) - Серебрянно-Прудский участок КРЭС - 23 км) | 1 Т ГРУЗА | 16.634
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 16.634
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 144-180,201-255,1-5,1-4-итого 106 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*99=12,375 м3(оп.№ 144-180,201-238,1-5,241-250,1-4) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.12375
[5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*7=0,875 м3 (оп.№ 251-255,239,240) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.00875
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 144-180,201-238,1-5,241-250,1-4 - 99 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 99 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.46867
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 251-255,239,240 - 7 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.033138
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 144-180,201-238,1-5,241-250,1-4 - 99 шт. х 9 м = 891 м + оп. 5 - 1 шт. х 2 м = 2 м) ВСЕГО: 893 м (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 10 м | 89.3 | Бугель NB20 | шт. | 297
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 99
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 18
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.55009
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 251-255,239,240 - 7 шт. х 9 м = 63 м) ВСЕГО: 63 м (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 10 м | 6.3 | Бугель NB20 | шт. | 21
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 7
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.42
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.038808
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 144-180,201-238,1-5,241-250,1-4) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.12375
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 251-255,239,240) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.00875
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ наборный без кожуха (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (оп.143,181,200,6,5 - 5 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.15 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 15
11 |  |  |  |  | Установке временного зажима ВЛЗ наборный без кожуха (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (оп.255 - 1 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.03 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 3
Раздел 5. Заземление оборудования
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*9,5 * 1=2,375 м3 (оп.№ 5 ) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.02375
3 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 5 - 1 шт. х 3 штыря = 3 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 3 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.02745
5 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 5 - 1 шт. х 16,5 м = 16,5 м) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 10 м | 1.65 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | шт. | 0.06
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.020724
7 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 5 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.02375
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (применительно проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ) (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х106+5х1=217 точки | 100 точек | 2.17
2 |  |  |  |  | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ (Прим-но к измерению растеканию тока опор 10 кВ) | 1 измерение | 107
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 10 | Обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | 1 ДЕРЕВО | 10
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 23 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (820,97 /5/8 = 21 день 23х21*2/45=21,47 маш.ч.) | маш.-ч | 21.47
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
1 |  |  |  |  | Лом провода А | кг | 1440
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У жб | шт. | 42
3 |  |  |  |  | Приставки Б/У жб | шт. | 94
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У деревянные | шт. | 97
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год