## 4. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Подольский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 4
на: | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.9 РП-25 Подольский РЭС в 2024 г
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: - охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), в связи со сложность вывода линии в ремонт на долгий промежуток времени, работы будут выполняться в параллель с отступом: производство работ в охранной зоне действующей старой линии; демонтаж старой линии в охранной зоне новой линии по всей длине трассы - работы в населенной местности в прол. оп. 5-10,15-19 - работы в усложняющих условиях: кустарники (прол. оп. 8-10) - работы в усложняющих условиях: распутица (прол. оп. 3,11) - в стесненных условиях - (интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов) (по всей длине трасы 5-7,15-19)
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП:
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.9 РП-25 Подольский РЭС в 2024 г | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 1-19 имеются дефекты провода А, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 1.015 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 562 м с оп.№14,13,12,4,2,1,1/1 - итого 7 шт.; демонтаж провода СИП3 без замены с последующей подвеской L=5 м с оп. 12 - итого 1 шт.) Всего: 8 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 8
2 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 336 м с оп.№19-15,7-5 - итого 8 шт.) Всего: 8 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) ( в стесненных условиях) | ШТ | 8
9 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода с оп.№11,3 - итого 2 шт.) Всего: 2 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) ( в распутице) | ШТ | 2
5 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L=112 м с оп.№10,9,8 - итого 3 шт.; демонтаж провода СИП3 без замены с последующей подвеской L=30 м с оп. 9 - итого 1 шт.) Всего: 4 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) ( в кустарниках) | ШТ | 4
10 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет L=175 м в 1 провод без замены с оп. 13,14 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 2
11 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет L=244 м в 1 провод без замены с оп. 15-19 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 5
12 |  |  |  |  | Демонтаж траверс на опоре оп.№4,2,1,3 - итого 5 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 5
12 |  |  |  |  | Демонтаж траверс на опореоп.№5,6,7 - итого 4 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
14 |  |  |  |  | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1, демонтаж изоляторов с переоснащаемых опор №4,2,1,3 - 19 изолятор.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 19
15 |  |  |  |  | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1, демонтаж изоляторов с переоснащаемых опор №5,6,7 - 15 изолятор.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях):пр-во работ на высоте от 2-8 м) | ШТ | 15
15 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №13,14,2 - 3 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 3
23 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №18,17,16,5 - 4 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
25 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №8,10- 2 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарнике) | ШТ | 2
26 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №11,3- 2 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в распутице) | ШТ | 2
27 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №12,4,1,1/1 - 4 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 4
31 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №19,15,7,6 - 4 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
34 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №9 - 1 шт. ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 1
37 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б - 2 шт.) (оп. 13,14 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 2
46 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б - 3 шт.) (оп. 16,17,18 - 3 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 3
47 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б - 2 шт.) (оп. 10,8 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 15,19 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 9 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 1
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 12 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 1
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (ж/б № 11 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 1
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонны (оп. 11 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (Применительно к развозке демонтированных стоек опор) ( оп. 12-14 - 5 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 5
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 15-19 - 7 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 7
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 8-10 - 4 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарнике) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 11 - 1 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 1
48 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (17 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т = 19,125 т; 2 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 1,02 т) Всего: 20,145 т | 1 Т ГРУЗА | 20.145
49 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод А25 - 1015 м х 3 х 0,068 - 5% = 0,197 т) | 1 Т ГРУЗА | 0.197
50 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 14 км (объект(деревня Быковка) - Подольский КРЭС - 14 км) | 1 Т ГРУЗА | 20.342
51 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 0.197
53 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 20.145
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-10кВ оп. №8-19 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (18 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т = 20,25 т; 2 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 1,02 т) Всего: 21,27 т | 1 Т ГРУЗА | 21.27
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 14 км (объект(деревня Быковка) - Подольский РЭС - 14 км) | 1 Т ГРУЗА | 21.27
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 21.27
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №12-14 - 5 стоек) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 5
14 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №15-19 - 8 стоек) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 8
[5 empty] | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №8-10 - 4 стоек) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №11 - 1 стойка) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 1
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 1 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №13,14,2 - 3 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 3
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №16-18,5 - 4 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №8,10 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвутющей ВЛ) (в кустарниках) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №3,11 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №12,4,1,1/1 - 4 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №6,7,15,19 - 4 шт.) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №9 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 1
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №13,14 - 2 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 АТ | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 2
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №16,17,18 - 3 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3 | Стойка СВ-110-5 АТ | шт. | 3
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 3
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 3
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 9
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 9
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 18
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №8,10 - 2 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 АТ | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 2
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 9 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 АТ | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 19 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 АТ | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 5
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-73 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-74 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 4
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 4
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 8
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 12 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 АТ | шт. | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 15 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 АТ | шт. | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - опора 11 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в распутицу) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 АТ | шт. | 1
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 2
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Установка траверс на опоре на переоснащаемые опоры (на оп. 4,3,2,1 - 7 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 7 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 5
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 17
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 8
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 5
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-73 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-74 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 4
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 13
[5 empty] | Установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 5,6,7 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стестенных условиях) | ШТ | 5 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 5
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 7
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 8
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 7
[5 empty] | Установка изоляторов на переоснащаемые опоры, опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (на оп. 4,3,2,1 - 8 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 8 | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 8
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 12
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 24
[5 empty] | Установка изоляторов на переоснащаемые опоры, изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (на оп. 5,6,7 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 5 | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 5
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 5
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 10
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника линии нового провода СИП3 1х95 L=392 в пролетах опор №5-8,15-19 - 9 опор) 9-392*21/1000=9-1=1 доп. опор ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением ( в стесненных условиях) | км | 0.392 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1199.52 | 1199.52
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 12
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 21
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 21
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 21
[5 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х95 L=112 в пролетах опор №8-10 - 2 опор) (подвеска ранее снятого провода СИП3 в прол. оп. 9-65 L=30 м) ВСЕГО: 142м ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) ( в кустарниках) | км | 0.142 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 434.52
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 6
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 6
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии нового провода СИП3 1х95 L=394 м в пролетах опор №1-5,2-1/1,11-12,13-15 - 7 опоры) (ранее снятого провода СИП3 в прол. оп. 12-12а L= 5м) ВСЕГО:399 м (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | км | 0.399 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1220.94
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 12
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 18
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 18
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 18
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 в пролетах опор 10-11,12-13 L=112 м) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | переход | 2 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 342.72
[5 empty] | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИП3 1х95 с оп.19 - 1 спуск L=5 м) (в охранной зоне дейтсвующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 1 СПУСК | 1 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 16
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Спиральная пружинная вязка LT 95 | шт. | 12
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 3
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (подвеска ранее снятого провода интернет L=175 м в прол. оп. 15-12а) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | км | 0.175 | Бугель NB20 | шт. | 2
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.04
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (подвеска ранее снятого провода интернет L=224 м в прол. оп. 19-15) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | км | 0.224 | Бугель NB20 | шт. | 5
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.1
10 |  |  |  |  | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№1-4,8-14 - 11 шт/3=3,67 комплектов) | КОМПЛ | 3.67 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 11
[5 empty] | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№5-7,15-19 - 8 шт/3=2,67 комплектов) (в стесненных условиях) | КОМПЛ | 2.67 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 8
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод СИП3 1х95 L= 3182 м*0,364 = 1158,248кг; барабаны - 308 кг; оснастка - 1143,24 кг) ВСЕГО: 2,609 т | 1 Т ГРУЗА | 2.609
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 14 км (объект(деревня Быковка) - Подольский КРЭС - 14 км) | 1 Т ГРУЗА | 2.609
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 2.609
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 8-19-итого 12 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*7=0,875 м3(оп.№ 8-14 ) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.00875
[5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*5=0,625 м3(оп.№ 15-19 ) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.00625
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 8-14 - 7 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | ШТ | 7 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.033138
[5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 15-19 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) ( в стесненных условиях) | ШТ | 5 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.02367
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№8-14 - 7 шт. х 9 м = 63 м) ВСЕГО: 63 м (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 10 м | 6.3 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 21
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 7
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.42
[8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.038808
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (видимый спуск по телу опор (оп.№15-19 - 5 шт. х 9 м = 45 м) ВСЕГО: 45 м (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 10 м | 4.5 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 15
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 5
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.3
[8 empty] | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | т | 0.02772
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (0,5*0,5*0,5*7=0,875 м3(оп.№ 8-14 ) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) | 100 м3 | 0.00875
[5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (0,5*0,5*0,5*5=0,625 м3(оп.№ 15-19 ) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.00625
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ, зажим наборный без кожуха (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (оп.1 - 1 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.03 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 3
[5 empty] | Уствновка временного зажима ВЛЗ наборный без кожуха (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (оп.19 - 1 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.03 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 3
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (применительно проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ) (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х12=24 точки | 100 точек | 0.24
2 |  |  |  |  | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ (Прим-но к измерению растеканию тока опор 10 кВ) | 1 измерение | 19
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 10 | Обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | 1 ДЕРЕВО | 10
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 14 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (467 /5/8 = 12 дней 12х14*2/45=7,47 маш.ч.) | маш.-ч | 7.47
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
1 |  |  |  |  | Лом провода А | кг | 197
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У жб | шт. | 17
3 |  |  |  |  | Приставки Б/У жб | шт. | 2
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год

## Маршрут
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №13,14 - 2 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №16,17,18 - 3 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №8,10 - 2 шт (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 9 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 19 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 12 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 15 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - опора 11 - 1 шт. (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в распутицу) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Траверса на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 4,3,2,1 - 7 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 7
Траверса на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 5,6,7 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стестенных условиях) | ШТ | 5
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 4,3,2,1 - 8 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) | ШТ | 8
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 5,6,7 - 5 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ, находящейся под напряжением, находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 5