## 5. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО:_____ПРЭС_____ | [6 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Подольский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость №5
на: | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.16 с РП-43 Подольский РЭС в 2024 г
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: - охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), в связи со сложность вывода линии в ремонт на долгий промежуток времени, работы будут выполняться в параллель с отступом: производство работ в охранной зоне действующей старой линии; демонтаж старой линии в охранной зоне новой линии по всей длине трассы - работы в ненаселенной местности
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: |  |  |  |  | 0 | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.16 с РП-43 Подольский РЭС в 2024 г | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 20-46 имеются дефекты провода А, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 1.85 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 1850 м с оп.№20-46 - итого 27 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 27
2 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет L=1850 м в 1 провод без замены с оп. 20-46 - 25 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 25
9 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №21-35,37,39-45 - 23 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 23
5 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №20,36,38,46 - 4 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 4
10 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б - 23 шт.) (оп. 21-35,37,39-45 - 23 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) | ШТ | 23
11 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 38 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) | ШТ | 1
12 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 36 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) | ШТ | 1
12 |  |  |  |  | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 21-45 - 28 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 28
14 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (28 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т = 31,5 т) | 1 Т ГРУЗА | 31.5
15 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод А25 - 1850 м х 3 х 0,068 - 5% = 0,359 т) | 1 Т ГРУЗА | 0.359
15 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 19 км (объект(деревня Харитоново) - Подольский КРЭС - 19 км) | 1 Т ГРУЗА | 31.859
23 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 0.359
25 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 31.5
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-10кВ оп. №21-45 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (28 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т = 31,5 т) Всего: 31,5 т | 1 Т ГРУЗА | 31.5
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 19 км (объект(деревня Харитоново) - Подольский КРЭС - 19 км) | 1 Т ГРУЗА | 31.5
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 31.5
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор( опор №21-45 - 28 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 28
14 |  |  |  |  | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №21-35,37,39-45 - 23 шт.) (в охранной зоне действуюйщей ВЛ) | ШТ | 23
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №36,38 - 2 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №21-35,37,39-45 - 23 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 23 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 23
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 46
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 23
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 23
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 23
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 46
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 69
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 69
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 138
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 38 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 36 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | м | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[5 empty] | Установка траверс на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 20,46 - 4 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 4 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 5
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 5
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[5 empty] | Установка изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры)(на оп. 20,46 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 2 | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 2
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 2
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 4
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии нового провода СИП3 1х95 L=1850 м в пролетах опор №20-46 - 27 опор) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | км | 1.85 | Провод СИП 3 1х95-20 | м | 5661
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 6
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 18
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 18
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 18
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (подвеска ранее снятого провода интернет L=1850 м в прол. оп. 20-46) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | км | 1.85 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 25
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.5
[5 empty] | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№21-45 - 25 шт/3=8,33 комплектов) | КОМПЛ | 8.33 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 25
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) Провод СИП3 1х95 L= 5800 м*0,364 = 2111,2кг; барабаны - 616 кг; оснастка - 1334,98 кг) ВСЕГО: 4,062 т | 1 Т ГРУЗА | 4.062
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 19 км (объект(деревня Харитоново) - Подольский РЭС - 19 км) | 1 Т ГРУЗА | 4.062
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 4.062
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 21-45-итого 25 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*25=3,125 м3 (оп.№ 21-45 ) (в охранно зоне действующей ВЛ) | 100 м3 | 0.03125
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 21-45 - 25 шт.) (в охранно зоне действующей ВЛ) | ШТ | 25 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.11835
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (видимый спуск по телу опор(оп.№21-45 - 25 шт. х 9 м = 225 м) ВСЕГО: 225 м (в охранно зоне действующей ВЛ) | 10 м | 22.5 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 75
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 25
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 1.5
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.1386
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (0,5*0,5*0,5*25=3,125 м3(оп.№ 21-45 ) (в охранно зоне действующей ВЛ) | 100 м3 | 0.03125
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ. Зажим наборный без кожуха (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (оп.20,46 - 2 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.06 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 6
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х25=50 точки | 100 точек | 0.5
2 |  |  |  |  | Измерение растекания тока опор 10 кВ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ | 1 измерение | 25
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 30 | Обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | 1 ДЕРЕВО | 30
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 19 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (186,163 /5/8 = 5 дней 5х19*2/45=4,22 маш.ч.) | маш.-ч | 4.22
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
1 |  |  |  |  | Лом провода А | кг | 359
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У жб | шт. | 28
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год

## Маршрут
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №13,14 - 2 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №16,17,18 - 3 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №8,10 - 2 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 9 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 19 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 12 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 15 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - опора 11 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Траверса на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 4,3,2,1 - 7 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 7
Траверса на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 5,6,7 - 5 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стестенных условиях) | ШТ | 5
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 4,3,2,1 - 8 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 8
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 5,6,7 - 5 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 5