## 6. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Ступинский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 6
на: | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-7 отпайка на ЗТП-558 Ступинский РЭС в 2024 г
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: - охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), в связи со сложность вывода линии в ремонт на долгий промежуток времени, работы будут выполняться в параллель с отступом: производство работ в охранной зоне действующей старой линии; демонтаж старой линии в охранной зоне новой линии по всей длине трассы - охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), проходящая в параллель ремонтируемой линии прол. оп. 14-56 - работы в ненаселенной местности
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: |  |  |  |  | 0 | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.2 с РТП-7 отпайка на ЗТП-558 Ступинский РЭС в 2024 г | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 1-55,1-5 имеются дефекты провода А, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 4.2 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 4190 м с оп.№1-56,1-5 - итого 61 шт.) Всего: 61 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 61
2 |  |  |  |  | Демонтаж разрядников вентильных: с помощью механизмов, 1 комплект = 3 фазы. (демонтаж 1 компл. с оп. 1 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | КОМПЛ | 1
9 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 1 - 9 м с дальнейшим использованием) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м | 0.09
5 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №2,3,4,6-11,1,3,4,15-30,32-40,42-52,54,55 - 50 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 50
10 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №1,5,12,13,2,5,14,31,41,53,56 - 11 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 11
11 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (деревянные опор - 3 шт., ж/б - 13 шт.) (оп.6-11,3,4,15-30,32-40,42-52,54,55 - 46 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 46
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 5,53,56 - 3 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 3
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 12,14,41 - 3 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 3
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 2/1,4,1 - 3 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 3
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные опоры №1/1,13,2,31 - 4 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 4
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами (деревянные опоры №5 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 1
[5 empty] | Демонтаж траверс на опоре на переоснащаемые опоры. (на оп. 3,2,1 - 4 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 4
[5 empty] | Демонтаж изоляторов на переоснащаемые опоры напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (демонтаж изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 1,2,3 - 9 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 9
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор. (оп. 1/1, 2/1, 4, 5, 13, 1, 2, 31 - 14 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 14
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 1/1, 2/1, 4, 5, 13, 1, 2, 31 - 14 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 14
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 6-12,3-5,14-30,32-56 - 61 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 61
12 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) (14 стоек х 0,35 т = 4,9 т) | 1 Т ГРУЗА | 4.9
12 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (61 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =68,625 т; 14 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 7,14 т) Всего: 75,765 т | 1 Т ГРУЗА | 75.765
14 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод А25 - 4200 м х 3 х 0,068 - 5% = 0,814 т) | 1 Т ГРУЗА | 0.814
15 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 36 км (объект(село Лаптево) - СтРЭС - 36 км) | 1 Т ГРУЗА | 81.479
15 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 0.814
23 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 75.765
25 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) | 1 Т ГРУЗА | 4.9
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-10кВ оп. №6-12,3-5,14-30,32-56 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки. Оп.№ 1/1, 2/1, 4,5,13,1,2,31 деревянные опоры имеют следы загнивания и повреждения. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (71 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =79,875 т; 2 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 1,02 т) Всего: 80,895 т | 1 Т ГРУЗА | 80.895
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 36 км (объект(село Лаптево) - СтРЭС - 36 км) | 1 Т ГРУЗА | 80.895
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 80.895
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №4-55,1-5 - 71 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 71
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 39 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 2
14 |  |  |  |  | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №2-4,6-11,1-4,14-29,31-39,41-51,53,54 - 51 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 51
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №1,5,12,5,13,30,40,52,55 - 9 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 9
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №4,6-11,1-4,14-29,31-38,41-51,53,54 - 48 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 48 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 48
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 96
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 48
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 48
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 48
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 96
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 144
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 144
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 288
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 5,55 - 2 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 2
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 2
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 4
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 5,12,13,30,40,52 - 6 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 6 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 18
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 12
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 14
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 24
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | шт. | 18
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 5
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 5
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 19
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 19
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 38
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 14
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - опор 39 - 1 шт. ( (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 2
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Установка траверс на опоре на переоснащаемые опоры) (на оп. 1,2,3 - 4 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 4 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 16
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 2
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6
[5 empty] | Установка изоляторов на переоснащаемые опоры. Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 )(на оп. 1,2,3 - 7 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 7 | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 7
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 7
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 14
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника линии нового провода СИП3 1х95 L=4120 м в пролетах опор №1-39,40-55,12-1-5 - 59 опоры) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | км | 4.12 | Провод СИП -3 1х95-20 | м | 12607.2
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 18
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 13
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 42
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 42
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 42
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 прол.оп. 39-40 L=70 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | переход | 1 | Провод СИП -3 1х95-20 | м | 214.2
[5 empty] | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИП3 1х95 с оп. 5,55 - 2 спуска L=10 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 1 СПУСК | 2 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 12 | 187
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 12
[8 empty] | Провод СИП -3 1х95-20 | м | 32
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 6
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 24
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 6
[5 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (Применительно к установке разрядников РМК)(1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№1-55,1-5 - 60 шт/3=20 комплектов) | КОМПЛ | 20 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 60
[5 empty] | Установка вентильных разрядников с установкой кронштейнов: с помощью механизмов, 1 комплект = 3 фазы) (монтаж на оп. 1) разрядников РВО-10 | КОМПЛ | 1 | Провод СИП -3 1х95-20 | м | 1.5
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Разрядник РВО-10 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТРВ-1 (для РВО и ОПН) | шт. | 1
[5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 комплект = 3 фазы) ( установка ПРВТ на оп. 1 - 1 шт.) | КОМПЛ | 1 | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4.5
[8 empty] | Провод СИП -3 1х95-20 | м | 6
[8 empty] | Предохранитель-разъединитель выхлопного типа ПРВТ-1-20.II-10К-6,3 У1 3-хпол. | шт. | 1
[8 empty] | Зажим А2А-95 | шт. | 6
[8 empty] | КМЧ №10 | шт. | 1
[8 empty] | Оперативная штанга ШОПР-15 | шт. | 1
[8 empty] | Плавкие вставки в ЗИП на 80А | шт. | 3
[8 empty] | Патроны в ЗИП | шт. | 3
[5 empty] | Деионтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 1 - 9 м без дальнейшего использования) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м | 0.09 | Зажим А1А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.24
[8 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 8
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод СИП3 1х95 L= 13169,5 м*0,364 = 4793,698кг; барабаны - 924кг; оснастка - 3275,17 кг) ВСЕГО: 8,992 т | 1 Т ГРУЗА | 8.992
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 36 км (объект(село Лаптево) - СтРЭС - 36 км) | 1 Т ГРУЗА | 8.992
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 8.992
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 4-55,1-55-итого 57 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*57=7,125 м3(оп.№ 4-55,1-5) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.07125
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 4-55,1-5 - 57 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 57 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.26984
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 4-55,1-5 - 57 шт. х 9 м = 513 м ) ВСЕГО: 513 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 10 м | 51.3 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 171
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 57
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 3.42
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.31601
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 4-55,1-5) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.07125
11 |  |  |  |  | Зажим наборный без кожуха (Прим-но к установке временного зажима ВЛЗ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (оп.1,55,5 - 3 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.09 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 9
Раздел 4.Устройство заземления опор
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*9,5 * 1=2,375 м3 (оп.№ 1 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.02375
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 1 - 1 шт. х 3 штыря = 3 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 3 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.02745
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций (видимый спуск по телу опор(оп.№ 1 - 1 шт. х 18 м = 18 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 10 м | 1.8 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт. | 0.06
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.022608
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 1 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.02375
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверки наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х57+5х1=119 точки | 100 точек | 1.19
2 |  |  |  |  | Измерение растекания тока опор 10 кВ.Измерение сопротивления заземления опор ВЛ | 1 измерение | 58
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 10 | Обрезка крон (примекнительно к обрезке крон деревьев в зоне ВЛ 0,4-220кВ с использованием автогидроподъемника) | 1 ДЕРЕВО | 10
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 36 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (1300 /5/8 = 33 день 33х36*2/45=52,8 маш.ч.) | маш.-ч | 52.8
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
1 |  |  |  |  | Лом провода А | кг | 814
[5 empty] | Стойки Б/У жб | шт. | 61
[5 empty] | Приставки Б/У жб | шт. | 14
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У деревянные | шт. | 14
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год

## Маршрут
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №13,14 - 2 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №16,17,18 - 3 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №8,10 - 2 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 9 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 19 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 12 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 15 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - опора 11 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1
Траверса на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 4,3,2,1 - 7 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 7
Траверса на опоре (установка траверс на переоснащаемые опоры) (на оп. 5,6,7 - 5 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стестенных условиях) | ШТ | 5
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 4,3,2,1 - 8 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 8
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (установка изоляторов на переоснащаемые опоры) (на оп. 5,6,7 - 5 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 5