## 7. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО:_____КРЭС_____ | [6 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Каширский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 7
на: | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-13 Каширский РЭС
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: -строительство в населенной местности - в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением - Производство работ осуществляется без отключения электропитания действующей воздушной линии электропередачи, в охранной зоне ремонтируемой ВЛ. При замене провода на указанных участках без отключения эл/питания потребителей предусмотрена резервная схема эл/питания (временный подвес). (по всей длине трасы 1-10,2-2/5,2-2/9) В связи со стесненными условиями производства работ и большим количеством подземных коммуникаций параллельное строительство невозможно, во избежание отключения напряжения у потребителей, работы необходимо выполнять с временным подвесом провода СИП на существующие опоры по трассе с дальнейшим переподвесом в габарит. После монтажа провода в габарит производится замена опор в охранной зоне ВЛ находящейся под напряжением без отключения эл/питания, в створ линии. - в стесненных условиях - (интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов) (по всей длине трасы 1-10,2-2/5,2-2/9)
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: |  |  |  |  | 0 | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ ф.3 от КТП-13 Каширский РЭС | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 1-10,2-2/5,2-2/9 имеются дефекты провода А35, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 0.605 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (подвеска СИП-2, СИП-4)-подвеска нового СИП2 3х95+1х95 L=605 м в пролете опор № 1-2/5, 2-2/7,2-10 подвеска провода по временной схеме эл/снабжения ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | 1000 м | 0.605 | Бугель для ленты NB 20 | шт | 26
[8 empty] | Зажим анкерный РА-2000 | шт | 14
[8 empty] | Зажим ответвительный Р70 | шт | 24
[8 empty] | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р72 | шт | 17
[8 empty] | Зажим ПС 1-1 | шт. | 24
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 8.6
[8 empty] | Колпачки СЕ 25-150 | шт | 28
[8 empty] | Кронштейны для крепления анкерных зажимов, для самонесущих изолированных проводов,СS 10.3 | шт | 13
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 57
[8 empty] | Подвеска промежуточная ЕS-1500Е | компл. | 10
[8 empty] | Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1 | м | 632.225
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 20
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 48
2 |  |  |  |  | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км СИП4 2х16 L=63 м в пролетах опор №4-4/2,10-10/1 подвеска провода по временной схеме эл/снабжения; провода СИП4 4х16 в прол. оп. 2/7-2/9 L=50 м по временной схеме эл/снабжения) ВСЕГО: 113 м Доп. оп. (3-50*30/1000=1 доп. оп.) (2-25*2/1000=1 доп.оп.) (2-38*30/1000=1 доп. оп.) ВСЕГО: 3 доп. оп. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | км | 0.113 | Зажим анкерный DN-123 | шт | 8
[8 empty] | Зажим ответвительный Р645 | шт | 10
[8 empty] | Кронштейн анкерный СA 16 | шт | 8
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 30
[8 empty] | Подвеска промежуточная ЕS-1500Е | компл. | 1
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 65
[8 empty] | Провод СИП4 4х16 | м | 50.26
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 18
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 18
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с линиями связи, ВЛ 0,38 кВ (прол.оп.2/6-2/10) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) (подвеска провода СИП4 2х16 L=25 м по временной схеме эл.снабж.) | переход | 1 | Зажим анкерный DN-123 | шт | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р645 | шт | 2
[8 empty] | Кронштейн анкерный СA 16 | шт | 2
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 2
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 25.5
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 4
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 4
5 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры 5 проводов оп.№1-2/5,3-10,2/6-2/7 в количестве 18 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 18
10 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры 4 провода оп.№2/8,2/9- в количестве 2 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 2
12 |  |  |  |  | Демонтаж: СИП 2 б/з с оп. 4 - 1 шт.; СИП2 с оп. 1, КТП - 2 шт.; СИП; с оп. 2/10 - 1шт. ( с дополнительным подъемом) ВСЕГО: 4 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 4
26 |  |  |  |  | Демонтаж: СИП4 с оп. 2/6 без дополнительного подъема L=25 м (в стесненных условиях) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 1
34 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (с оп. 2,3,4/2,5,6,7,8,9,10,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/7,2/8,2/9,2/10 - 32 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ответвление | 32
46 |  |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4(с оп.2/8,2/2) Всего 2 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ответвление | 2
[5 empty] | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (Применительно к демонтажу светильников с опоры 1-1 шт., 2/7-1 шт., 2/1-1 шт., 2/3-1 шт., 2/5-1 шт.,3-1 шт.,5-1 шт., 7-1 шт. Всего 8 шт. ) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 8
[5 empty] | Демонтаж отдельно установленного счетчика на опоре с дальнейшим использованием)обхват колонн с оп.№2-1 шт.,2/2- 2 шт.,2/3-3 шт.,2/5-1 шт.,9-1 шт.- итого 8 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) монтаж на высоте более 2х метров | ШТ | 8
[5 empty] | Демонтаж отдельно установленного счетчика на опоре с дальнейшим использованием)обхват колонн с оп.№2/2-1 шт.,2/8- 1 шт.- итого 2 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) монтаж на высоте более 2х метров | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных без приставок одностоечных (демонтаж одностоечных опор №1,2,3,4,5,6,7,8,9,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8,2/9,2/10 в количестве 19 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 19
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор. Сбор стоек опор одностоечных №1,2,3,4,5,6,7,8,9,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8,2/9,2/10 в количестве 19 шт.(в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 19
[5 empty] | Демонтаж траверс с оп. 4/2,10 - 4 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | ШТ | 4
[5 empty] | Демонтаж изоляторов с оп. 4/2, 10 - 10 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | ШТ | 10
[5 empty] | Развозка демонтированной оснастки, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор.Сбор конструкций и материалов- оснастки опор демонтируемых №1,2,3,4,4/2,5,6,7,8,9,10,2/1,2/2,2/3,2/4,2/5,2/6,2/7,2/8,2/9,2/10 в количестве 21 шт.(в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 21
47 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников)А25=(600м*5пр+50м*4пр)*0,068кг*0,9 (на износ)=195,84кг/0,196т) | 1 Т ГРУЗА | 0.196
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок)(демонтированных ж/б стоек 19 шт.*0,75= 14,25 т. Всего 14,25 т. | 1 Т ГРУЗА | 14.25
[5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 27 км (Объект: д.Пурлово - КРЭС - 27 км) | 1 Т ГРУЗА | 14.446
[5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 0.196
48 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 14.25
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-6 кВ оп. №1-10,2-2/9,2-2/5 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки.Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок)(СВ 95-3- 18 шт.*0,75+ СВ110-5- 10 шт.*1,125=24,75 т) | 1 Т ГРУЗА | 24.75
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 27 км (Объект: д.Пурлово - КРЭС - 27 км) | 1 Т ГРУЗА | 24.75
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 24.75
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (стоек одностоечных опор №3,6,7,8,9,2/1,2/2,2/3,2/4,2/6,2/8,2/9,2/10- в количестве 13 шт.; двухстоечных опор № 1,4,5,10,2/5,2/7 6*2=12 стоек., трехстоечных опор №2 1*3=3 стоек) Всего 28 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 28
14 |  |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (Применительно к развозке новой оснастки)опор монтируемых № 3,4/2,6,7,8,9,10/1,2/1,2/2,2/3,2/4,2/6,2/8,2/9,2/10- в количестве 15 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 15
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (опор монтируемых оп.двухстоечных опор № 1,4,5,10,2/5,2/7-6 шт., оп.трехстоечных опор № 2-1 шт. Всего 7 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 7
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных № 3,6,7,8,9,2/1,2/2,2/3,2/4,2/6,2/8,2/9,2/10- в количестве 13 шт. (без траверс, с бурением котлована на глубину более 2-х метров) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 13 | Стойка СВ-95-3 | шт. | 12
[8 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом № 1,4,5,10,2/5,2/7- в количестве 6 шт. (без траверс, с бурением котлована на глубину более 2-х метров) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 6 | Стойка СВ-95-3 | шт. | 6
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 4
[8 empty] | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами № 2- в количестве 6 шт. (без траверс, с бурением котлована на глубину более 2-х метров) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Демонтаж: провода СИП2 3х95+1х95 L=605 м в пролете опор № КТП-1-10,2-2/5,2-2/7 для демонтажа временной схемы эл.снабжения для дальнейшей подвески в габарит в количестве 18 шт.( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 18
[5 empty] | Демонтаж: СИП4 2х16 L=63 м в пролетах опор №4-4/2,10-10/1 подвеска провода по временной схеме эл/снабжения; провода СИП4 4х16 в прол. оп. 2/7-2/9 L=50 м для демонтажа временной схемы эл.снабжения для дальнейшей подвески в габарит в количестве 4 шт. с оп. 2/6,4,10 без дополинтельного подъема ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 4
[5 empty] | Демонтаж: СИП4 2х16 L=63 м в пролетах опор №4-4/2,10-10/1 подвеска провода по временной схеме эл/снабжения; провода СИП4 4х16 в прол. оп. 2/7-2/9 L=50 м для демонтажа временной схемы эл.снабжения для дальнейшей подвески в габарит в количестве 5 шт. с оп. 2/10,2/8,2/9,4/2,10/1 с дополинтельным подъемом ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ШТ | 5
[5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (Применительно к подвеске СИП-2, СИП-4)-подвеска нового СИП2 3х95+1х95 L=605 м в пролете опор № 1-2/5, 2-2/7,2-10 переподве провода в габарит . СИП2 ранее снятый L=25 м ранее снятый без замены прол.оп. 4-4/1 ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | 1000 м | 0.63 | Бугель для ленты NB 20 | шт | 26
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 57
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 20
[5 empty] | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км СИП4 2х16 L=113 м в пролетах опор №4-4/2,10-10/1 (2 магистрали); 2/6-2/10, СИП4 2х16 УО L=668 м в пролетах опор №КТП-1-10/1,4-4/2,2-2/5,2/6-2/7; провода СИП4 4х16 в прол. оп. 2/7-2/9 L=831 м) ВСЕГО: 831 м Доп. оп. (3-50*30/1000=1 доп. оп.) (2-25*2/1000=1 доп.оп.) (2-38*30/1000=1 доп. оп.) (2 - 25*30/1000-1 доп. оп х 2 пролета) ВСЕГО: 5 доп. оп. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | км | 0.831 | Бугель для ленты NB 20 | шт | 30
[8 empty] | Зажим анкерный DN-123 | шт | 16
[8 empty] | Зажим ответвительный Р645 | шт | 14
[8 empty] | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р72 | шт | 18
[8 empty] | Зажим ПС 1-1 | шт. | 26
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 9.25
[8 empty] | Колпачки СЕ 6-35 | шт | 16
[8 empty] | Кронштейны для крепления анкерных зажимов, для самонесущих изолированных проводов,СS 10.3 | шт | 15
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 94
[8 empty] | Подвеска промежуточная ЕS-1500Е | компл. | 10
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 726
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 42
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 52
[5 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2 ( оп. 2-2 шт., 2/10-1 шт., 2/7-1 шт., 2/8-1 шт., 2/9-1 шт., 2/1-3 шт., 2/2-2 шт., 2/3-3 шт., 2/4-3 шт., 2/5-2 шт., 3-1 шт., 4/2-1шт., 6-2 шт., 7-3 шт., 8-1 шт.,9-2 шт., 10-1 шт., 11-2 шт.) Всего 32 шт.( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ответвление | 32 | Зажим анкерный DN 123 | шт | 64
[8 empty] | Зажим герметичные ответвительные с одновременной затяжкой болта типа Р Р616 | шт | 64
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 64
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА 16 | шт | 64
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 32
[8 empty] | Провод СИП4 2х16 | м | 836
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 32
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 128
[5 empty] | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4 ( оп. 2/8-1 шт., 2/2-1 шт.) Всего 2 шт.( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) | ответвление | 2 | Зажим анкерный DN 123 | шт | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 616 | шт | 8
[8 empty] | Зажим ответвительный Р 645 | шт | 8
[8 empty] | Кронштейн анкерный СА 16 | шт | 4
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 2
[8 empty] | Провод СИП4 4х16 | м | 53
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт | 2
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 8
[5 empty] | Уствновка счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (ранее снятого, отдельно установленного) (обхват колонн с оп.№2-1 шт.,2/2- 2 шт.,2/3-3 шт.,2/5-1 шт.,10-1 шт.- итого 8 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) монтаж на высоте более 2х метров | ШТ | 8 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 16
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт. | 16
[8 empty] | Зажим ответвительный P 645 | шт. | 16
[5 empty] | Установка счетчиков, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (ранее снятого, отдельно установленного) (обхват колонн с оп.№2/8-1 шт.,2/2- 1 шт.- итого 2 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) монтаж на высоте более 2х метров | ШТ | 2 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 4
[8 empty] | Скрепа для ленты NC 20 | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ответвительный P 645 | шт. | 8
[5 empty] | Установка светильников: с лампами люминесцентными (установка ранее снятых светильников на оп. 1,2/7,2/1,2/3,2/5,3,6,8 - 8 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (В стесненных условиях) | ШТ | 8 | Зажим герметичные ответвительные с одновременной затяжкой болта типа Р Р616 | шт | 16
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) Провод СИП4 2х16 L= 1654 м*0,139 = 229,906кг; Провод СИП4 4х16 L= 106 м*0,278 = 29,468кг; Провод СИП2 3х95х+1х95 L= 633 м*1,319 = 834,927 кг; барабаны 1232 кг; оснастка 265,041 кг ВСЕГО: 2591,342 кг | 1 Т ГРУЗА | 2.591
[5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 27 км (Объект: д.Пурлово - КРЭС - 27 км) | 1 Т ГРУЗА | 2.591
[5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 2.591
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 2/5,2/3,2/,2,1,2/7,4,5,10-итого 9 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) -2/5, 2/3, 2/2, 2, 1, 2/7, 4, 5, 10 - итого 9 шт.) (0,5х0,5х0,5 х9 =1,125м3) | 100 м3 | 0.01125
1 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 мопор-оп.№ 2/5, 2/3, 2/2, 2, 1, 2/7, 4, 5, 10 - итого 9 шт. | ШТ | 9 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.042606
4 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(оп.-2/5, 2/3, 2/2, 2, 1, 2/7, 4, 5, 10 - итого 5 шт.*7,5=37,5 м; 4*9=36м. Всего 73,5м | 10 м | 7.35 | Зажим плашечный ПС 2-1 | шт. | 9
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 27
[8 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 27
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.045276
6 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях) -2/5, 2/3, 2/2, 2, 1, 2/7, 4, 5, 10 - итого 9 шт..) (0,5х0,5х0,5 х9 =1,125м3) | 100 м3 | 0.01125
[5 empty] | Установка временного зажима ВЛЗ. Зажим наборный без кожуха (оп. №1,2/5,2/7,10 -4*4=16шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, в стесненных условиях ) При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м | 100 ШТ | 0.16 | Зажим для временного заземления в комплекте с адаптером РС-481 | шт | 16
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х9=18 точки | 100 точек | 0.18
2 |  |  |  |  | Измерение растекания тока опор 10 кВ. Измерение сопротивления заземления опор ВЛ. | 1 измерение | 9
[5 empty] | Измерение полного сопротивления заземления петли фаза - ноль | 1 измерение | 1
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 10 | Обрезка крон деревьев в зоне ВЛ 0,4-220кВ с использованием автогидроподъемника) | 1 ДЕРЕВО | 10
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 27 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (230,16 чел.ч. :5 :8 = 6 дней х 27 х 2 = 324 маш.ч. /45 = 7,2 маш.ч.) | маш.-ч | 7.2
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
3 |  |  |  |  | Провод А25=(600м*5пр+50м*4пр)*0,068кг*0,9 (на износ)=195,84кг/0,196т | т | 0.196
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У железобетонные | шт. | 19
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год