## 8. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО:_____СРЭС_____ | [6 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Серпуховский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 8
на: | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-658 СРЭС
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: - охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), в связи со сложность вывода линии в ремонт на долгий промежуток времени, работы будут выполняться в параллель с отступом: строительство новой линии в охранной зоне действующей старой линии; демонтаж старой линии в охранной зоне новой линии по всей длине трассы - охранная зона от действующей ВЛ-10 кВ идущей в параллель, на пересечениях в прол. оп. 179-227; 151-152; 153-155; 164-166 - работы в населенной местности в прол. оп. 152-168,166-167,176-177,215-227 - стесненные условия - (интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов) в прол. оп. 152-168,166-167,176-177,215-227 - работы в усложняющих условиях: кустарники (прол. оп. 169-175, 188-193) - работы в усложняющих условиях: распутица (прол. оп. 179-180)
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: | [5 empty] | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.7 с ПС-658 СРЭС | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 149-227 имеются дефекты провода А, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 5.5 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 2620 м с оп.№214-194,187-181,178,151-149 - итого 32 шт.) Всего: 32 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 32
2 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 2030 м с оп.№227-215,176,177,168,167-152 - итого 32 шт.) (демонтаж провода СИП3 б/з с оп. 158 - 1 шт.) ВСЕГО: 33 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 33
9 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 770 м с оп.№188-193,169-175 - итого 13 шт.) ВСЕГО: 13 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 13
5 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 70 м с оп.№179,180 - итого 2 шт.) ВСЕГО: 2 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутице) | ШТ | 2
10 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры (демонтаж провода СИП2 б/з с оп. 178 L=70 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 1
11 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода СИП2 б/з с оп. 178 L=70 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | -1
12 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода СИП2 б/з с оп. 178 L=70 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | -1
12 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет без замены с оп.149-151,178,181-187,194-214 - 32 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 32
14 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет без замены с оп.215-227,178,177,168,166-152 - 31 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 31
15 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет без замены с оп.188-193,169-175 - 13 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 13
15 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет без замены с оп.179,180 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
23 |  |  |  |  | Демонтаж разъединителей: с помощью механизмов 1 комплект = 3 фазы (демонтаж с оп. 149 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | КОМПЛ | 1
25 |  |  |  |  | Демонтаж разрядников вентильных: с помощью механизмов, 1 комплект = 3 фазы) (демонтаж 2 компл. с оп. 227,167 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | КОМПЛ | 2
26 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 227 - 9м без дальнейшего использования) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м | 0.09
27 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №214-209,207,206,204,203,201-195,186-181,178,151,150 - 26 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 26
31 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №226-223,22-219,217-216,168,165-161,159-152 - 23 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 23
34 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №193,191-188,175-170 - 11 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 11
37 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №180,179 - 2 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №208,205,202,194,187,149 - 6 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 6
[5 empty] | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор№227,222,218,215,177,176,166,167,160 - 9 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 9
[5 empty] | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №192,169 - 2 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б опоры) (оп.214-209,207,206,204,203,201-195,186-181,178,151,150 - 26 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 26
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (дер. оп. - 3 шт.) (ж/б оп. - 14 шт.) (оп. 226-223,221-219,217-216,168,159-155,153,152 - 17 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 17
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б опоры) (оп. 193,191-188,175-170 - 11 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 11
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б опоры) (оп. 179,180 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 208,205,202,194,187 - 5 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 5
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 227,222,218,215 - 4 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 192 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 1
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 149 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 1
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (дер. оп.№ 167 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 1
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (дер. оп.№ 169 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 1
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 165-161,154 - 6 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 6
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные опоры №166,160,176,177 - 4 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (оп. 176,177,153,154,155,160-168 - 20 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стенсенных условиях) | ШТ | 20
46 |  |  |  |  | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 176,177,154,160-166 - 14 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стенсенных условиях) | ШТ | 14
47 |  |  |  |  | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 149-151,178,181-187,194-214 - 39 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 39
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 152,156-159,215-227 - 22 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) ((в стесненных условиях) | ШТ | 22
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 169-175,188-193 - 16 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 16
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор, конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 179,180 - 2 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) (20 стоек х 0,35 т = 7 т) | 1 Т ГРУЗА | 7
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (79 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =88,875 т; 14 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 7,14 т) Всего: 96,015 т | 1 Т ГРУЗА | 96.015
48 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод А25 - 5500 м х 3 х 0,068 - 5% = 1,066 т) | 1 Т ГРУЗА | 1.066
49 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км (объект(Село Турово) - СРЭС - 35 км) | 1 Т ГРУЗА | 104.081
50 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 1.066
51 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 96.015
53 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) | 1 Т ГРУЗА | 7
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-10кВ оп. №149-152,156-159,169-175,178-227 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки. Оп. № 153-155,160-168,176,177 деревянные опоры имею следы загнивания и разрушения. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (112 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =126 т; 10 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 5,1 т) Всего: 131,1 т | 1 Т ГРУЗА | 131.1
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км (объект(Село Турово) - СРЭС - 35 км) | 1 Т ГРУЗА | 131.1
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 131.1
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (опор №214-194,187-181,178,151-149 - 46 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 46
14 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №227-215,177-175,168-152 - 46 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 46
[5 empty] | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №188-193,169-175 - 18 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 18
[5 empty] | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор( опор №179,180 - 2 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 176,166,165,157 - 10 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 10
[5 empty] | Развозка новой оснастки ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №150,151,178,181-186,195-201,203,204,206,207,209-214 - 29 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 29
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №152,153,155-159,161-165,168,176,216,217,219-221,223-226 - 23 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 23
[5 empty] | Развозка новой оснастки ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №170-175,188,191,193 - 9 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 9
[5 empty] | Развозка новой оснастки ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №179,180 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №149,187,194,202,205,208 - 6 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 6
[5 empty] | Развозка новой оснастки опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №154,160,166,177,215,218,222,227 - 8 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 8
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №169,189,190,192 - 4 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 4
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №150,151,178,181-186,195-201,203,204,206,207,209-214 - 29 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 29 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 29
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 58
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 29
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 29
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 29
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 58
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 87
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 87
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 174
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №152,153,155,156,158,159,161-164,168,216,217,219-221,223-226 - 20 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 20 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 20
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 48
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 22
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 20
[8 empty] | Траверса ТМ-73 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-74 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 22
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 48
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 63
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 63
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 126
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №170-175,188,191,193 - 9 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 9 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 9
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 18
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 9
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 9
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 9
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 18
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 27
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 27
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 54
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №179,180 - 2 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 2
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 208 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 154,167,227 - 3 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 3
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 9
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 3
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 189,190,192 - 3 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 3
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 9
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 3
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 149,187,194,202,205 - 5 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 15
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 10
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 20
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 15
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 4
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 13
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 13
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 26
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 10
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 160,177,215,218,222 - 5 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 15
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 10
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 20
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 15
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 5
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 5
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 15
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 15
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 30
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 10
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 169 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 3
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 3
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - опор 157,165,176 - 3 шт. ( (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 3 | -2
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 6 | -4
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 12 | -4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6 | -2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 3
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 3
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6 | 1
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 9 | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 9 | -1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 18 | -4
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных с одним подкосом - опор 166 - 1 шт. ( (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 4
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 8
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 4
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 4
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 4
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 8
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х95 L=2340 м в пролетах опор №214-212,211-193,188-180,178-177,175-176,169-168,151-149 - 32 опоры) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | км | 2.34 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 7160.4
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 18
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 17
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 33
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 33
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 33
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 прол.оп. 215-214,212-211,179-178,152-151 L=280 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | переход | 4 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 856.8
[5 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х95 L=1610 м в пролетах опор №152-153,155-157,158-164,166-167,166-168,176-177,215-223,224-227 - 25 опоры)( подвеска ранее снятого провода СИП3 1х95 L=5 м в прол. оп. 158-317 ) ВСЕГО: 1615 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | км | 1.615 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 5047
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 6
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 45
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 45
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 45
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 прол.оп. 153-154,154-155,157-158,164-165,165-166,223-224 L=420 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | переход | 6 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1285.2
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии нового провода СИП3 1х95 L=700 м в пролетах опор №169-175,188-189,190-193 - 12 опоры) 12 -700*10/1000=5 доп. опоры) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | км | 0.7 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 2142
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 27
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 24
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 24
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 24
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды (нового провода СИП3 1х95 L=70м в пролетах оп. 189-190 ) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | переход | 1 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 219
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии нового провода СИП3 1х95 L=70 м в пролетах опор №179-180 - 2 опоры) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутицу) | км | 0.07 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 214.2
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (монтаж ранее снятого провода интернета в пролетах опор 149-152,168-169,175-176,177-179,180-188,193-215 L=2620 м) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | км | 2.62 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 35
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 35
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (монтаж ранее снятого провода интернета в пролетах опор 152-168,175-177,215-227 L=1960 м) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | км | 1.96 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 31
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 31
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (монтаж ранее снятого провода интернета в пролетах опор 169-175,188-193 L=770 м) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | км | 0.77 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 13
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 13
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (монтаж ранее снятого провода интернета в пролетах опор 179-180 L=70 м) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в распутице) | км | 0.07 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 2
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 2
[5 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника (подвеска ранее снятого провода СИП2 без замены в пролетах оп. 178/1-178/2 L=70 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 1000 м | 0.07 | Бугель для ленты NB 20 | шт | 4
[8 empty] | Зажим анкерный РА-2000 | шт | 2
[8 empty] | Зажим ответвительный Р70 | шт | 4
[8 empty] | Влагозащищенный ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов Р-72 (2 ответвления) | шт | 1
[8 empty] | Зажим плашечный соединительный ПС-1-1 | шт. | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6 | м | 1
[8 empty] | Колпачки СЕ 25-150 | шт | 4
[8 empty] | Кронштейн для крепления анкерных зажимов, для самонесущих изолированных проводов,типа CS 10.3 | шт | 2
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 6
[8 empty] | Хомут стяжной Е 778 | шт | 4
[5 empty] | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИП3 1х95 с оп. 167 - 1 спуск L=10 м) (в охранной зоне дейтсвующей ВЛ) (в населенной местности) | 1 СПУСК | 1 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 32
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Спиральная пружинная вязка LT 95 | шт. | 12
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 3
10 |  |  |  |  | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№149-151,169-175,178-214 - 50 шт/3=16,67 комплектов) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | КОМПЛ | 16.67 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 50
[5 empty] | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№152-168,176,177,215-227 - 32 шт/3=10,67 комплектов) (в стесненных условиях) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | КОМПЛ | 10.67 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 32
[5 empty] | Демонтаж разрядников вентильных: с помощью механизмов, 1 комплект = 3 фазы) (демонтаж 2 компл. с оп. 227,167 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | КОМПЛ | 2 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 3
[8 empty] | Зажим ответвительный RP.150 | шт. | 6
[8 empty] | Разрядник РВО-10 | шт. | 6
[8 empty] | Траверса ТРВ-1 (для РВО и ОПН) | шт. | 2
[5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 комплект = 3 фазы) ( установка РЛР на оп. 149 - 1 шт.) | КОМПЛ | 1 | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4.5
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 6
[8 empty] | Разъединитель РЛР-Тесла-1-10 IV/400 УХЛ1 | шт. | 1
[8 empty] | Зажим А2А-95 | шт. | 6
[5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 комплект = 3 фазы) ( установка РЛР на оп. 227- 1 шт.) ( в стесненных условиях) | КОМПЛ | 1 | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4.5
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 6
[8 empty] | Разъединитель РЛР-Тесла-1-10 IV/400 УХЛ1 | шт. | 1
[8 empty] | Зажим А2А-95 | шт. | 6
[5 empty] | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 227 - 9м без дальнейшего использования) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м | 0.09 | Зажим А1А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 12
[8 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 8
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод СИП3 1х95 L= 17258 м*0,364 = 6281,912кг; барабаны - 1232кг; оснастка - 4998,31 кг) ВСЕГО: 12,512 т | 1 Т ГРУЗА | 12.512
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 35 км (объект(Село Турово) - СРЭС - 35 км) | 1 Т ГРУЗА | 12.512
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 12.512
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 150-166,168-226-итого 79 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*49=6,125 м3(оп.№ 214-178,175-169,151-150) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.06125
[5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*30=3,75 м3 (оп.№ 226-215,177,176,168,166-152) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0375
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 214-178,175-169,151-150 - 49 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 49 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.23197
[5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 226-215,177,176,168,166-152 - 30 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 30 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.14202
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 214-178,175-169,151-150 - 49 шт х 9 м = 423 м + оп. 149 - 1 шт. х 2 м = 2 м) ВСЕГО: 443 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 10 м | 44.3 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 147
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 49
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 147
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.27289
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 226-215,177,176,168,166-152 - 30 шт. х 9 м = 270 м) ВСЕГО: 270 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 10 м | 27 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 90
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 30
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 90
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.16632
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 214-178,175-169,151-150 - 49 шт) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.06125
[5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 226-215,177,176,168,166-152 - 30 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0375
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ. Зажим наборный без кожуха (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (оп.149 - 1 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.03 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 3
[5 empty] | Установка временного зажима ВЛЗ. Зажим наборный без кожуха (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (оп.167,158,227 - 3 компл.)(работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.09 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 9
Раздел 5. Заземление оборудования
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*9,5 * 1=2,375 м3 (оп.№ 149 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.02375
[5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*9,5 * 2=4,75 м3 (оп.№ 167,227 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0475
3 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 149 - 1 шт. х 3 штыря = 3 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 3 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.02745
[5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 167,227 - 2 шт. х 3 штыря = 6 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 6 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.0549
5 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 149 - 1 шт. х 16,5 м = 16,5 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 10 м | 1.65 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 3
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.020724
5 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 167,227 - 2 шт. х 18 м = 36 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 10 м | 3.6 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 6
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.045216
7 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 149 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.02375
[5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 167,227 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0475
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами (естественных заземлителей с заземляющим устройством) для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х79+5х3=173 точки | 100 точек | 1.73
2 |  |  |  |  | Измерение сопротивления заземления опор ВЛ Измерению растеканию тока опор 10 кВ) | 1 измерение | 82
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 15 | Обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | 1 ДЕРЕВО | 15
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 35 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (680,94 /5/8 = 18 день 18х35*2/45=28 маш.ч.) | маш.-ч | 28
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
1 |  |  |  |  | Лом провода А | кг | 1066
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У жб | шт. | 79
3 |  |  |  |  | Приставки Б/У жб | шт. | 14
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У деревянные | шт. | 20
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год