## 9. ДВ
Приложение №1 к Техническому заданию
| Наименование филиала: Южные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО:_____СРЭС_____ | [6 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала Южных электрических сетей
| Объект ремонта: | [6 empty] | ____________________ Н.В. Дементьев
| Адрес: МО,Серпуховский район | [6 empty] | ___________________________________ 2024 г
| Инв.№ | 032-32775
Заказы ТОРО:
Выполнение плановых работ по ремонту ВЛ 0,4-10 кВ Каширский РЭС для нужд филиала ПАО "Россети Московский регион" - Южные электрические сети в 2025 г.
Дефектная ведомость № 9
на: | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-658 СРЭС
(Наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта, филиала)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | Описание дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Единица измерения | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - выполняются с увеличением доли ручного труда, с применением материалов небольшими партиями, а также малые объемы работ, выполняемые в одном месте; работа аналогична процессам при новом строительстве, -производство работ на высоте от 2 до 8м K=1,05 - производство работ в усложненных условиях: - охранная зона действующей ВЛ – охранная зона действующей ВЛ-10 кВ (без снятия напряжения), в связи со сложность вывода линии в ремонт на долгий промежуток времени, работы будут выполняться в параллель с отступом: производство работ в охранной зоне действующей линии; демонтаж старой линии в охранной зоне новой линии по всей длине трассы - охранная зона от действующей ВЛ-10 кВ идущей в параллель, на пересечениях в прол. оп. 165-166,167-168,170-183 - работы в населенной местности в прол. оп. 166-170,175 - стесненные условия - (интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ; расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от зоны производства работ; стесненные условия или невозможность складирования материалов) в прол. оп. 166-170 - работы в усложняющих условиях: кустарники (прол. оп. 165-160,173-174,176-178)
Замена провода ВЛ-6 кВ. Заказ ТОРО в САП: | [5 empty] | км провода
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Ремонт ВЛ-10 кВ ф.8 с ПС-658 СРЭС | На участках ВЛ-10кВ в пролетах оп.№ 161-183 имеются дефекты провода А, а именно: наличие оборванных проволок, наблюдаются следы оплавления провода, сечение провода не соответствует току нагрузки. | км линии | 1.66 | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 791 м с оп.№171,172,179-183 - итого 7 шт.) Всего: 7 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 7
2 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 285 м с оп.№166-170,175 - итого 6 шт.) ВСЕГО: 6 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 6
9 |  |  |  |  | Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (Демонтаж неизолированного провода А25 L= 574 м с оп.№160-165,173,174,176-178 - итого 11 шт.) ВСЕГО: 11 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 11
5 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет без замены с оп.166,169 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 2
10 |  |  |  |  | Демонтаж: одного дополнительного провода с одной опоры (демонтаж провода интернет без замены с оп.165-160 - 6 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 6
11 |  |  |  |  | Демонтаж разрядников вентильных: с помощью механизмов, 1 комплект = 3 фазы) (демонтаж 1 компл. с оп. 183) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | КОМПЛ | 1
12 |  |  |  |  | Демонтаж разрядников вентильных: с помощью механизмов, 1 комплект = 3 фазы) (демонтаж 1 компл. с оп. 170 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | КОМПЛ | 1
12 |  |  |  |  | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 183 - 9м без дальнейшего использования) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | 100 м | 0.09
14 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №171,172,179-182 - 6 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 6
15 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №167,168,169 - 3 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 3
15 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №162,164,165,174,177 - 5 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 5
23 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №183 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 1
25 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №166,170,175 - 3 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 3
26 |  |  |  |  | Развозка демонтированной оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №160,161,163,173,176,178 - 6 шт. ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 6
27 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (ж/б опоры) (оп.179-182 - 4 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) | ШТ | 4
31 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (дер. опоры) (оп. 177 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) (в кустарниках) | ШТ | 1
34 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 183 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) | ШТ | 1
37 |  |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп. 176,178 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) (в кустарниках) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 171,172 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных и ж/б опор № 167,168,169 - 3 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) (в стесненных условиях) | ШТ | 3
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных (деревянных опор № 174,165,164,162 - 4 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) (в кустарниках) | ШТ | 4
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные опоры №170,175 - 2 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) (в стесненных условиях) | ШТ | 2
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом (деревянные опоры №161,163,173 - 3 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) (в кустарниках) | ШТ | 3
[5 empty] | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с двумя подкосами (деревянные опоры №166 - 1 шт.) (в охранной зоне дейсвтующей ВЛ) (в стесненных условиях) | ШТ | 1
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (Применительно к развозке ) (оп.171,172 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (оп. 166,167,168,170,175 - 9 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стенсенных условиях) | ШТ | 9
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор (оп. 161-165,173,174,177 - 11 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 11
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (Применительно к развозке ) (оп.171,172 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 166,167,168,169,170,175 - 11 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стенсенных условиях) | ШТ | 11
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 161,162,163,164,165,173,174 - 10 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 10
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 179-183 - 6 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 6
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 169 - 1 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) ((в стесненных условиях) | ШТ | 1
[5 empty] | Развозка демонтированных стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( оп. 176,178 - 4 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) ((в кустарниках) | ШТ | 4
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) (22 стоек х 0,35 т = 7,7 т) | 1 Т ГРУЗА | 7.7
46 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (11 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т = 12,375 т; 23 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 11,73 т) Всего: 24,105 т | 1 Т ГРУЗА | 24.105
47 |  |  |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод А25 - 1660 м х 3 х 0,068 - 10% = 0,305 т) | 1 Т ГРУЗА | 0.305
[5 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 24 км (объект(деревня Арнеево) - СРЭС - 24 км) | 1 Т ГРУЗА | 32.11
[5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 0.305
[5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 24.105
[5 empty] | Разгрузка при автомобильных перевозках леса круглого (деревянных стоек) | 1 Т ГРУЗА | 7.7
Раздел 2. Установка опор
1 |  | На участке ВЛ-10кВ оп. №169,176,178-183 ж/б опоры имеют сколы и трещины из-за разрушения бетонной оболочки. Оп. № 161-168,170-175,177 деревянные опоры имею следы загнивания и разрушения. Коррозия траверс, дефекты линейной арматуры. |  |  | Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) (40 шт. стоек СВ-110 х 1,125 т =45 т; 2 шт. приставки ПТ-45 х 0, 51 т = 1,02 т) Всего: 46,02 т | 1 Т ГРУЗА | 46.02
2 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 24 км (объект(деревня Арнеево) - СРЭС - 24 км) | 1 Т ГРУЗА | 46.02
5 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (стоек, приставок) | 1 Т ГРУЗА | 46.02
8 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №171,172,179-183 - 8 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 8
14 |  |  |  |  | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (опор №166-170,175 - 12 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 12
[5 empty] | Развозка новых стоек опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор ( опор №161а-165,173,174,176-178 - 20 стоек) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 20
[5 empty] | Развозка демонтированных приставок опор конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных (оп. 169 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №171,172,179,180,181,182 - 6 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 6
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №167,169 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 2
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор №162,164,165,174,177 - 5 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 5
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №183 - 1 шт.) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | ШТ | 1
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №166,168,170,175 - 4 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 4
[5 empty] | Развозка новой оснастки конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор №160,161а,161,163,173,176,178 - 7 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | ШТ | 7
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №171,172,179-182 - 6 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 6 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 12
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 6
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 6
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 12
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 18
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 18
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 36
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №167 - 1 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6 | 6.3
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных №162,164,165,174,177 - 5 шт (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 5 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 5
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 10
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 5
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 5
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 5
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 10
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 15
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 15
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 30
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 183 - 1 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 2
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 1
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 3
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 2
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 168,175 - 2 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 4
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 2
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 6
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 2
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 4
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 2
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 2
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 4
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом-опора 161а,161,176 - 3 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 3
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 9
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 6
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 3
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 166,170 - 2 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 2 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 6
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 4
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 18
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 8
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 7
[8 empty] | Траверса ТМ-73 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-74 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 2
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 2
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 9
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 9
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 18
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 22
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами - опора 163,173,178 - 3 шт. (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 3 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 9
[8 empty] | Узел крепления подкоса У 1М | шт. | 6
[8 empty] | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 6
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 12
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 9
[8 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 9
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 9
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 18
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 6
[5 empty] | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с двойными приставками: одностоечных - опор 169 - 1 шт. ( (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (на глубину более 2х м к затратам на бурение) | ШТ | 1 | Стойка СВ-110-5 | шт. | 1
[8 empty] | Приставка ПТ-45 | шт. | 2
[8 empty] | Стяжка СТ-51 | шт. | 4
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-63 | шт. | 1
[8 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 3
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 6
[5 empty] | Установка траверс на переоснащаемые опоры (на оп. 160 - 2 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 2 | Болты анкерные (0,38кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Гайки стальные шестигранные, диаметр резьбы М16 (М18)(0,038кг/шт) | шт. | 2
[8 empty] | Зажим ПС 2-1 | шт. | 2
[8 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-65 | шт. | 1
[8 empty] | Траверса ТМ-66 | шт. | 1
[8 empty] | Шайба М-16 | шт. | 2
[5 empty] | Установка изоляторов на переоснащаемые опорыопорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 () (на оп. 160 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 1 | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 1
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 1
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 2
Раздел 3. Монтажные работы
3 |  |  |  |  | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х95 L=365 м в пролетах опор №183-180,179-178,176-175,175-174,173-170,166-165 - 7 опоры) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | км | 0.365 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1116.9
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 5
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 3
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 3
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 прол.оп. 179-180,175-174,173-172,172-171,171-170,166-165 L=426 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | переход | 6 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1335
[5 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х95 L=71 м в пролетах опор №167-166 - 1 опоры) ВСЕГО: 71 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | км | 0.071 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 217.26
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 6
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 0
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 24
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 24
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 24
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 прол.оп. 170-169,169-168,168-167 L=214 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | переход | 3 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 671
[5 empty] | Подвеска провода СИП-3 на опорах, (3 провода) при 21 опоре на км линии: с использованием автогидроподъемника нового провода СИП3 1х95 L=432 м в пролетах опор №165-164,163-160,176-178 - 8 опоры) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | км | 0.432 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1321.92
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 24
[8 empty] | Соединительный зажим CIL 7 | шт. | 0
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 39
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 39
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 39
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 2 и 3 категории с двумя линиями связи (провода СИП-3 1х95 прол.оп. 174-173 L=71 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | переход | 1 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 223
[5 empty] | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: водные преграды (нового провода СИП3 1х95 L=71м в пролетах оп. 164-163 ) ( в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в кустарниках) | переход | 1 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 223
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (монтаж ранее снятого провода интернета в пролетах опор 166-165 L=71 м) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ находящейся под напряжением) | км | 0.071 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 1
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 1
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (монтаж ранее снятого провода интернета в пролетах опор 166-166/1,169-169/1,169-169/2 L=174 м) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ находящейся под напряжением) (в стесненных условиях) | км | 0.174 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 1
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 1
[5 empty] | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов при 20 опорах на км (монтаж ранее снятого провода интернета в пролетах опор 165-160 L=359 м) ( в охранной зоне дейсвтующей ВЛ находящейся под напряжением) (в кустарниках) | км | 0.359 | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 6
[8 empty] | Скрепа NC 20 | шт | 6
[5 empty] | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 (обвязка КТП новым проводом СИП3 1х95 с оп. 170 - 1 спуск L=10 м) (в охранной зоне дейтсвующей ВЛ находящейся под напряжением) (в населенной местности) | 1 СПУСК | 1 | Зажим аппаратный А2А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор SML70/10 | шт. | 3
[8 empty] | Зажим анкерный PAZ 3 | шт. | 3
[8 empty] | Изолятор ШФ-20 УО | шт. | 6
[8 empty] | Колпачки КП-22 | шт. | 6
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 32
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 | шт. | 12
[8 empty] | Ушко У 1-7-16 | шт. | 3
10 |  |  |  |  | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№161а-165,171-174,176-183 - 18 шт/3=6 комплектов) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | КОМПЛ | 6 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 18
[5 empty] | Установка разрядников РМК: с помощью механизмов (1 комплект = 3 шт.) (1 комплект = 3 разрядника РМК на оп.№166-170,175 - 6 шт/3=2 комплектов) (в стесненных условиях) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | КОМПЛ | 2 | Разрядник мультикамерный РМК-20 | шт. | 6
[5 empty] | Демотаж разрядников вентильных: с помощью механизмов , 1 комплект = 3 фазы) (демонтаж 2 компл. с оп. 183 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | КОМПЛ | 1 | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 1.5
[8 empty] | Прокалывающий зажим RP.150 | шт. | 3
[8 empty] | Разрядник РВО-10 | шт. | 3
[8 empty] | Траверса ТРВ-1 (для РВО и ОПН) | шт. | 1
[5 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов (1 комплект = 3 фазы) ( установка РЛР на оп. 183 - 1 шт.) | КОМПЛ | 1 | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 4.5
[8 empty] | Провод СИП-3 1х95-20 | м | 6
[8 empty] | Разъединитель РЛР-Тесла-1-10 IV/400 УХЛ1 | шт. | 1
[8 empty] | Зажим А2А-95 | шт. | 6
[5 empty] | Демонтаж кабеля до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг (демонтаж кабеля с оп. 183 - 9м без дальнейшего использования) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением, находящихся под напряжением) | 100 м | 0.09 | Зажим А1А-95 | шт. | 3
[8 empty] | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м | м | 12
[8 empty] | Бугель NB 20 | шт. | 8
[5 empty] | Погрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода, травес, заземляющих проводников) (Провод СИП3 1х95 L= 5212,5 м*0,364 = 1897,35кг; барабаны - 616 кг; оснастка - 1705,97 кг) ВСЕГО: 4,219 т | 1 Т ГРУЗА | 4.219
5 |  |  |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 24 км (объект(деревня Арнеево) - СРЭС - 24 км) | 1 Т ГРУЗА | 4.219
11 |  |  |  |  | Разгрузка при автомобильных перевозках прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (провода,травес, заземляющих проводников) | 1 Т ГРУЗА | 4.219
Раздел 4.Устройство заземления опор
Заземляемые опоры: 161а-182-итого 23 шт.
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*17=2,125 м3(оп.№ 161а-165,171-174,176-182) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.02125
[5 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*0,5*6=0,75 м3 (оп.№ 166-170,175) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0075
4 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 161а-165,171-174,176-182 - 17 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 17 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.080478
[5 empty] | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 166-170,175 - 6 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | ШТ | 6 | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0.028404
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 161а-165,171-174,176-182 - 17шт х 9 м = 153 м ) ВСЕГО: 153 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 10 м | 15.3 | Бугель NB20 | шт. | 51
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 17
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 51 | 1.02
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.094248
6 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 166-170,175 - 6 шт. х 9 м = 54 м) ВСЕГО: 54 м (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 10 м | 5.4 | Бугель NB20 | шт. | 18
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 6
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 18 | 18/50=0.36
[8 empty] | Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.033264
8 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 161а-165,171-174,176-182 - 17 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.02125
[5 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 166-170,175 - 6 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) | 100 м3 | 0.0075
11 |  |  |  |  | Установка временного зажима ВЛЗ (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (оп.161а, 183 - 2 компл.) (работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.06 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 6
[5 empty] | Установке временного зажима ВЛЗ (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) (в стесненных условиях) (оп.170 - 1 компл.)(работы на высоте свыше 2-х метров) | 100 ШТ | 0.03 | Устройство защиты от дуги (СЕ 3) | шт. | 3
Раздел 5. Заземление оборудования
1 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(под электрод заземления) 0,5*0,5*9,5 * 1=2,375 м3 (оп.№ 183 ) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.02375
3 |  |  |  |  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (оп.№ 183 - 1 шт. х 3 штыря = 3 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | ШТ | 3 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марка стали 09Г2С, 12Г2С, ширина полок 50-90 мм, толщина полки 3-9 мм | т | 0.02745
5 |  |  |  |  | Устройство шин заземления опор ВЛ и подстанций(видимый спуск по телу опор (оп.№ 183 - 1 шт. х 18 м = 18 м) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 10 м | 1.8 | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[8 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | м | 3
[8 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0.022608
7 |  |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (оп.№ 183 - 1 шт.) (в охранной зоне действующей ВЛ, находящихся под напряжением) | 100 м3 | 0.02375
Раздел 6 Испытания и измерения
1 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами опор ВЛ 10 кВ (естественных заземлителей с заземляющим устройством для всех подстанций до 220 кВ включительно при капитальном ремонте ) (2 точки соединения на 1 опору; 5 точек соединения на 1 оборудование) 2х23+5х1=51 точки | 100 точек | 0.51
2 |  |  |  |  | Измерение растекания тока опор 10 кВ | 1 измерение | 24
Раздел 7 Расчистка трассы
1 |  | Наличие на трассе деревьев, крона которых приближена к проводам ВЛ. | шт | 20 | Обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | 1 ДЕРЕВО | 20
Раздел 8. Доставка бригады до объекта ремонта и обратно
В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады (ориентировочно 5 человек) от базы Подрядчика до объекта ремонта и обратно из расчёта в одну сторону - 24 км
1 |  |  |  |  | Спецавтомашины типа УАЗ (доставка бригады до места работ и обратно) (227,15 /5/8 = 6 день 6х24*2/45=6,4 маш.ч.) | маш.-ч | 6.4
Раздел 9. Возврат материалов (лом).
1 |  |  |  |  | Лом провода А | кг | 305
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У жб | шт. | 11
3 |  |  |  |  | Приставки Б/У жб | шт. | 23
3 |  |  |  |  | Стойки Б/У деревянные | шт. | 22
Начальник Службы РС: ___________________________ А.А. Кадушкин
Зам. Главного инженера: __________________________ В.А. Корниенко
_____ __________________ 2025 год