## 1
Приложение №1.1 к техническим требованиям
Приложение № 1.1-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от КТП-97, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 641, лит.1, Инв. № HB031948
682460, Хабаровский край, Николаевский р-н, Николаевск-на-Амуре г, Нагорная ул — Гоголя
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2025 год
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-2 КТП-97 г.Николаевск-на-Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опор | 4 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 1/1, 1/1/1, 1/2, 1/5 (П23). | 17 | опора
|  | стойка | 4 |  | 19 | стойка
2 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор. | опор | 11 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 1, 1/1/2, 1/1/3, 1/4, 1/6, 1/6/1, 1/6/2, 1/6/3, 1/6/4, 1/6/3/1, 1/6/3/2 (П23)
|  | стойка | 11
3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 2 | Демонтаж деревянной опоры с одним подкосом; опоры № 3, 1/7 (А23)
|  | стойка | 4
Демонтаж провода:
4 | Провод АС-25 не соответствут качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | оп/км. | 8/0,232 | Демонтаж провода АС-25 в пролетах опор от оп.№1 до оп.№1/6/1 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 3*0,008 км ВЛ)(четыре провода) | 0.928 | 232
5 | Провод АС-25 не соответствут качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | оп/км. | 2/0,09 | Демонтаж провода АС-25 в пролетах опор №№ 1/6/1 до оп.№1/6/3 (три провода) | 0.27 | 90
6 | Провод АС-16 не соответствут качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | оп/км. | 7/0,232 | Демонтаж провода АС-16 в пролетах опор от оп.№1/1 до оп.№1/1/3,от оп.№1/6 до оп.№1/7,от оп.№1/6/3 до оп.№1/6/4,от оп №1/6/3 до оп.№1/6/3/2 (два провода) | 0.464 | 232
Монтаж опор:
7 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 10 | Установка ж/б промежуточной опоры; опоры № 2/1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14/1, 15 (П23) | 18 | опора
|  | стойка | 10 |  | 26 | стойка
8 | Требуется монтаж ж/б опоры с одним подкосом. | опор | 4 | Установка ж/б опоры с одним подкосом; опоры № 1, 2, 2/2, 14 (А23)
|  | стойка | 8
9 | Требуется монтаж ж/б опоры с одним подкосом повышенных с надставкой ТС-6. | опор | 4 | Установка ж/б опоры с одним подкосом; опоры № 5, 6, 9, 10 повышенных с надставкой ТС-6 (А23)
|  | стойка | 8
Монтаж провода:
10 | Требуется монтаж провода | км ВЛ | 0.363 | Монтаж провода СИП2 3х70+1х70; в пролетах опор от КТП-97 — до оп.14 ( в том числе переходы через дороги 3 , оп №1-2=0,021км ,5-6= 0,020км ,9-10 =0,020км = 0,061км) |  | 469
|  | км ВЛ | 0.096 | Монтаж провода СИП4 4х25; в пролетах опор № 2 - 2/2, 14 - 15.( в том числе переходы через дороги 1 , оп №14-15 =0,017км) |  | 0.479
|  | км ВЛ | 0.02 | Монтаж провода СИП4 2х16; в пролетах опор № 14 - 14/1. |  | все
Замена ответвлений:
11 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 2 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные СЕ 308 |  |  | 0.061
12 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 27 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные СЕ 208
13 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт. | 2 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км
14 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт. | 27 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
15 | Требуется устройство ввода фидера к ТП-97 | шт. | 1 | Устройство ввода в КТП-97 СИП-2 3х70+1х70, (при средней длин 0,02 км)
16 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт. | 5 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № 1, 2/2, 6, 9, 14. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м)
17 |  | 100шт. | 0.2 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 1, 2/2, 6, 9, 14.
Материалы:
1 | Бугель NB 20 | шт. | 109 | материалы подрядчика
2 | Лента крепления F 207 | шт. | 2.18 | материалы подрядчика
3 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 58 | материалы подрядчика
4 | Зажим ответвительный Р616R | шт. | 124 | материалы подрядчика
5 | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 12 | материалы подрядчика
6 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | шт. | 8 | материалы подрядчика
7 | Заземляющий проводник ЗП6 | м. | 8 | материалы подрядчика
8 | Зажим ответвительный Р72 | шт. | 18 | материалы подрядчика
9 | Плашечный зажим CD35 | шт. | 25 | материалы подрядчика
10 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | м. | 45 | материалы подрядчика | испрвили в ВДИОР согласно ЛСР
11 | Уголок горячекатаный, размер 50х50мм (длина 3 м) | м. | 15 | материалы подрядчика | исправили вдиор согласно лср
12 | Колпачок СЕ 25.95 | шт. | 4 | материалы подрядчика
13 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 14 | материалы подрядчика
14 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 8 | материалы подрядчика
15 | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт. | 48 | материалы подрядчика
16 | Опора ж/б СВ 95-5 | шт. | 26 | материалы подрядчика
17 | Кронштейн У1 | шт. | 8 | материалы подрядчика
18 | Зажим анкерный РА 4х16-35 | шт. | 6 | материалы подрядчика
19 | ответвительный зажим для заземления РС 481 | шт. | 20 | материалы подрядчика
20 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70 | км. | 0.439 | материалы подрядчика
21 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2х16 | км. | 0.585 | материалы подрядчика
22 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4х25 | км. | 0.105 | материалы подрядчика
23 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 | км. | 0.042 | материалы подрядчика
24 | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 18 | материалы подрядчика
25 | Наконечник ТА-70 | шт. | 4 | материалы подрядчика
26 | металлорукав диаметр 38 мм | м. | 5 | материалы подрядчика
27 | надставка ТС-6 2метра | шт. | 4 | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре (перебазировка техники) | км | 582
2 | Доставка материалов от ул.Промышленной ,13 до речного порта | км | 8
3 | Доставка речным транспортом от порта г.Хабаровска до г.Николаевска-на-Амуре | т | 30.18
4 | Доставка материалов от речного порта до Базы НРЭС (ул. Советская,114) | км | 5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 30.18
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 8.64
Примечание
1 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7
2 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ,заболоченные места.

## 2
Приложение №1.2 к техническим требованиям
Приложение № 1.2 -6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от ТП-92, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 594, лит.1, 682460, Хабаровский край, Николаевский р-н, Николаевск-на-Амуре г, база ПМК, Гоголя ул.
Инв. № HB031952
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2025 год
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-13 КТП-92 г.Николаевск-на-Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор. | опор | 27 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/2/1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.(П23). | 34 | опора | 235
|  | стойка | 27 |  | 38 | стойка
2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опор | 3 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 6/2/2, 25, 26 (П23)
|  | стойка | 3
3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 2 | Демонтаж деревянной опоры с одним подкосом; опоры № 9,10.(А23)
|  | стойка | 4
4 | Загнивание деревянной опоры с подкосом на ж/б приставке, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 2 | Демонтаж деревянной опоры с одним подкосом на ж/б приставке; опоры № 6 ,27.(А23)
|  | стойка | 4
Демонтаж провода:
5 | Провод АС-25 не соответствут качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | оп./км. | 27/1,103 | Демонтаж провода АС-25 в пролетах опор от оп.№1 до оп.№27 (в том числе переходы через препятствия: а/дороги - 3*0,008 км ВЛ)(четыре провода) | 4.41 | 1.1025
6 | Провод АС-16 не соответствут качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | оп./км. | 5/0,177 | Демонтаж провода АС-16 в пролетах опор от оп.№6 до оп.№6/1/1,от оп.№6/1 до оп.№6/5 (четыре провода) | 0.708 | 0.177
7 | СИП4 4х16 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп./км. | 2/0,074 | Демонтаж СИП4 4х16 от оп.№6/2 до оп.№6/2/2 | 0.074 | 0.074
Монтаж опор:
8 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 23 | Установка ж/б промежуточной опоры; опоры № 5,6,7/1/1,7/2/1,7/2/2,7/3,7/4,8,9,10,11,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24,26,27. (П23) | 36 | опора все верно в ЛСР соотвествует ВДИОР , развозка
|  | стойка | 23 |  | 47 | стойка
9 | Требуется монтаж ж/б промежуточных опор повышенных с надставками ТС-6 (2метра). | опор | 2 | Установка ж/б промежуточной опор повышенных с надставками ТС-6 (2метра); опоры № 3, 4
|  | стойка | 2
10 | Требуется монтаж ж/б промежуточной дополнительной опоры. | опор | 1 | Установка ж/б промежуточной дополнительной опоры; опоры № 1. (П23)
|  | стойка | 1
11 | Требуется монтаж ж/б опоры с одним подкосом. | опор | 9 | Установка ж/б опоры с одним подкосом; опоры № 7, 7/1, 7/2, 7/5, 12, 17, 22, 25, 28 (А23)
|  | стойка | 18
12 | Требуется монтаж ж/б опоры с двумя подкосами. | опор | 1 | Установка ж/б опоры с двумя подкосами повышенные с надставками ТС-6 (2 метра); опоры № 2 (А23)
|  | стойка | 3
Монтаж провода:
13 | Требуется монтаж провода | км. | 1.16 | Монтаж провода СИП-2 3х70 х 1х70 от ТП-92 до оп.№ 28. ( в том числе переходы через дороги 2 , оп №3-4=0,030км ,26-27= 0,046км , = 0,0761км) | все соостветствует ЛСР
14 |  | км | 0.18 | Монтаж СИП-2 3х35 х 1х54,6 от оп.7 до оп.7/5,от оп.№7/1 до оп.№7/1/1. | 96 | все соостветствует ЛСР
15 |  | км | 0.074 | Монтаж СИП-4 4х16 от оп.7/2 до оп.№7/2/2. |  | все соостветствует ЛСР
Замена ответвлений:
16 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 5 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные СЕ 308
17 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт. | 5 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км
18 | Требуется устройство ввода фидера к ТП-92 | шт. | 1 | Устройство ввода в КТП-92 СИП-2 3х70+1х70, (при средней длин 0,02 км) |  | 0.076
Устройство повторного заземления:
19 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт. | 7 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № 1, 2,7/5,28. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м)
20 |  | 100шт. | 0.12 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 2,7/5,28.
Материалы:
1 | Бугель NB 20 | шт. | 103 | материалы подрядчика
2 | Лента крепления F 207 | шт. | 2.06 | материалы подрядчика
3 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 6 | материалы подрядчика
4 | Зажим ответвительный Р616R | шт. | 32 | материалы подрядчика
5 | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 12 | материалы подрядчика
6 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | кг. | 11 | материалы подрядчика
7 | Заземляющий проводник ЗП6 | м. | 24.8 | материалы подрядчика
8 | Зажим ответвительный Р72 | шт. | 34 | материалы подрядчика
9 | Плашечный зажим CD35 | шт. | 25 | материалы подрядчика
10 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | м. | 63 | материалы подрядчика | 63*0,617=0,04 т все верно ,исправили вдиор согласно ЛСР
11 | Уголок горячекатаный, размер 50х50*5 мм | м. | 21 | материалы подрядчика
12 | Колпачок СЕ 25.95 | шт. | 16 | материалы подрядчика
13 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 28 | материалы подрядчика
14 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 25 | материалы подрядчика
15 | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт. | 30 | материалы подрядчика
16 | Опора ж/б СВ 95-5 | шт. | 47 | материалы подрядчика
17 | Кронштейн У1 | шт. | 11 | материалы подрядчика
18 | Зажим анкерный РА 4х16-35 | шт. | 2 | материалы подрядчика
19 | ответвительный зажим для заземления РС 481 | шт. | 12 | материалы подрядчика
20 | надставка ТС-6 2метра | шт. | 3 | материалы подрядчика
21 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70 | км. | 1.233 | материалы подрядчика
22 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х35 х 1х54,6 | км. | 0.188 | материалы подрядчика
23 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 | км. | 0.182 | материалы подрядчика
24 | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 26 | материалы подрядчика
25 | металлорукав d-38 | м. | 15 | материалы подрядчика
26 | Анкерный болт с крюком d-12 | шт. | 1 | материалы подрядчика
27 | Фасадное крепление SF-50 | шт. | 16 | материалы подрядчика
28 | Наконечник ТА-70 | шт. | 4 | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре (перебазировка техники) | км | 582
2 | Доставка материалов от ул.Промышленной ,13 до речного порта | км | 8
3 | Доставка речным транспортом от порта г.Хабаровска до г.Николаевска-на-Амуре | т | 54.61
4 | Доставка материалов от речного порта до Базы НРЭС (ул. Советская,114) | км | 5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 54.61
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 21.93
Примечание
1 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7
2 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ,заболоченные места.

## 3
Приложение №1.3 к техническим требованиям
Приложение № 1.3-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от ТП-92, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 594, лит.1, 682460, Хабаровский край, Николаевский р-н, Николаевск-на-Амуре г, база ПМК, Гоголя ул.
Инв. № HB031952
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2025 год
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-15 КТП-92 г.Николаевск-на-Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор. | опор | 12 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 1/2, 1/3, 1/3/2, 1/3/3, 1/5, 1/6/1, 1/6/2, 1/7, 1/9/1, 1/9/2, 1/10, 1/11 (П23). | 18 | опора
|  | стойка | 12 |  | 22 | стойка
2 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опор | 1 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 1/8 (П23)
|  | стойка | 1
3 |  | опор | 1 | Демонтаж ж/б опор одностоечных №1/4.
|  | стойка | 1
4 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 4 | Демонтаж деревянной опоры с одним подкосом; опоры № 1/1, 1/3/1, 1/6, 1/9 (А23)
|  | стойка | 8
Демонтаж провода:
5 | Провод АС-25 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп/км. | 15/0,533 | демонтаж провода АС-25 от оп.№1 до оп.№1/11,от оп.№1/6 до оп.№1/6/2,отоп.№1/9 до оп.№1/9/2.(четыре провода) | 2.132 | 0.5325
6 | Провод АС-25 не соответствут качеству эл.энергии, наличие оплавлений, скруток. | км. | 3/0,157 | демонтаж провода АС-25 от оп.№1/3 до оп.№1/3/3 (два провода) | 0.314 | 0.157
Монтаж опор:
7 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 8 | Установка ж/б промежуточной опоры; опоры № 2/2, 2/3, 2/4/2, 2/4/4, 2/4/5, 2/6/1, 2/7, 2/10.(П23) | 18 | опора
|  | стойка | 8 |  | 26 | стойка
8 | Требуется монтаж ж/б промежуточных опор повышенных с надставками ТС-6 (2метра). | опор | 3 | Установка ж/б промежуточной опор повышенных с надставками ТС-6 (2метра); опоры №2/5, 2/8, 2/9.(П23)
|  | стойка | 3
9 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры с одним подкосом надставками ТС-6 (2 метра). | опор | 1 | Установка ж/б промежуточной опоры с одним подкосом повышенные с надставками ТС-6 (2 метра); опоры № 2/4 (А23)
|  | стойка | 2
10 | Требуется монтаж ж/б опоры с одним подкосом. | опор | 5 | Установка ж/б опоры с одним подкосом; опоры № 2/4/3,2/4/6,2/6,2/6/2,2/11 (А23)
|  | стойка | 10
11 | Требуется монтаж ж/б опоры с двумя подкосами. | опор | 1 | Установка ж/б опоры с двумя подкосами повышенные с надставками ТС-6 (2 метра); опоры № 2/1 (А23)
|  | стойка | 3
Монтаж провода:
12 | Требуется монтаж провода | км. | 0.46 | монтаж СИП-2 3х70 х 1х70 от ТП-92 до оп. №2/11. ( в том числе переходы через дороги 3 , оп №2-2/1=0,020км ,2/4-2/5= 0,037км ,2/8-2/9 -0,037км = 0,094км) |  |  | 0.742
13 |  | км | 0.08 | монтаж СИП-2 3х35 х 1х54,6 от оп.№6/2 до оп.№6/2/2. |  |  | ( в том числе переходы через дороги 1 , оп №2/6,2/6/1 =0,036км) уточнить
14 |  | км | 0.202 | Монтаж СИП-2 3х50 + 1х70 от оп.№2/4 до оп.№2/4/6.
Замена ответвлений:
15 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 1 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные СЕ 308
16 | Приборы учета 1-фазные |  | 27 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные СЕ 208
17 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт. | 1 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км
18 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. |  | 27 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
19 | Требуется устройство ввода фидера к ТП-92 | шт. | 1 | Устройство ввода в КТП-97 СИП-2 3х70+1х70, (при средней длин 0,02 км)
Устройство повторного заземления:
20 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт. | 7 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № 1, 2/1,2/4/6,2/6/2 ,2/11. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м)
21 |  | 100шт. | 0.16 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 2/1,2/4/6,2/6/2 ,2/11
Материалы:
1 | Бугель NB 20 | шт. | 87 | материалы подрядчика
2 | Лента крепления F 207 | шт. | 1.74 | материалы подрядчика
3 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 50 | материалы подрядчика
4 | Зажим ответвительный Р616R | шт. | 116 | материалы подрядчика
5 | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 4 | материалы подрядчика
6 | Болт М20х260 | шт. | 8 | материалы подрядчика
7 | Заземляющий проводник ЗП6 | м. | 8 | материалы подрядчика
8 | Зажим ответвительный Р72 | шт. | 17 | материалы подрядчика
9 | Плашечный зажим CD35 | шт. | 25 | материалы подрядчика
10 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | м. | 63 | материалы подрядчика
11 | Уголок горячекатаный, размер 50х50*5 мм | м. | 21 | материалы подрядчика
15 | Колпачок СЕ 25.95 | шт. | 4 | материалы подрядчика
16 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 12 | материалы подрядчика
17 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 13 | материалы подрядчика
18 | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт. | 43 | материалы подрядчика
21 | Опора ж/б СВ 95-5 | шт. | 26 | материалы подрядчика
22 | Кронштейн У1 | шт. | 8 | материалы подрядчика
23 | Зажим анкерный РА 4х16-35 | шт. | 2 | материалы подрядчика
24 | ответвительный зажим для заземления РС 481 | шт. | 16 | материалы подрядчика
25 | надставка ТС-6 2метра | шт. | 5 | материалы подрядчика
26 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70 | км. | 0.502 | материалы подрядчика | с учетом ввода в тп , все верно
27 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54/6 | км | 0.084 | материалы подрядчика
29 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 | км. | 0.021 | материалы подрядчика
30 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6 | км. | 0.084 | материалы подрядчика
31 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2х16 | км. | 0.564 | материалы подрядчика
32 | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 26 | материалы подрядчика
33 | металлорукав d-38 | м. | 15 | материалы подрядчика
34 | Анкерный болт с крюком d-12 | шт. | 2 | материалы подрядчика
35 | Фасадное крепление SF-50 | шт. | 16 | материалы подрядчика
36 | Наконечник ТА-70 | шт. | 4 | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре (перебазировка техники) | км | 582
2 | Доставка материалов от ул.Промышленной ,13 до речного порта | км | 8
3 | Доставка речным транспортом от порта г.Хабаровска до г.Николаевска-на-Амуре | т | 30.18
4 | Доставка материалов от речного порта до Базы НРЭС (ул. Советская,114) | км | 5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 30.18
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 11.97
Примечание
1 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7
2 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ,заболоченные места.

## 4
Приложение №1.4 к техническим требованиям
Приложение № 1.4-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети»
Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от КТП-97, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 641, лит.1, Инв. № HB031948
682460, Хабаровский край, Николаевский р-н, Николаевск-на-Амуре г, Нагорная ул — Гоголя
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2025 год
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-4 КТП-97 г.Николаевск-на-Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опор | 4 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 3, 4, 6, 7/1А (П23). | 10 | опора
|  | стойка | 4 |  | 14 | стойка
2 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор. | опор | 2 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 2, 5 (П23)
|  | стойка | 2
3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом на ж/б приставке, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 2 | Демонтаж деревянной опоры с одним подкосом на ж/б приставке; опоры № 1, 7/1. (А23)
|  | стойка | 4
4 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 2 | Демонтаж деревянной опоры с одним подкосом; опоры № 4/1, 7 (А23)
|  | стойка | 4
Демонтаж провода:
5 | Провод АС-25 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп/км. | 8/0,265 | Демонтаж провода АС-25 от оп.№1 до оп.№7/1,от оп.№4 до оп.№4/1.(четыре провода) | 1.06 | 0.31 | 265
6 | Провод АС-16 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп/км | 1/0,03 | Демонтаж провода АС-16 от оп.7 до оп.№7/1А.(четыре провода) | 0.12 |  | 30
7 | Провод АС-16 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп/км. | 1/0,015 | Демонтаж провода АС-16 от оп.4/1 до ввода ж/д по адресу Гоголя 98.(четыре провода) | 0.06 |  | 15
Монтаж опор:
8 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 4 | Установка ж/б промежуточной опоры; опоры № 2, 5, 6, 7/1 (П23) | 9 | опора
|  | стойка | 4 |  | 16 | стойка
9 | Требуется монтаж ж/б опоры с одним подкосом. | опор | 4 | Установка ж/б опоры с одним подкосом; опоры № 1, 4/1, 8, 7 (А23)
|  | стойка | 8
10 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры повышенной с надставкой ТС-6 | опор | 1 | Установка ж/б промежуточной опоры повышенной с надставкой ТС-6; опоры № 3 (П23)
|  | стойка | 1
11 | Требуется монтаж ж/б опоры с двумя подкосами повышенных с надставкой ТС-6. | опор | 1 | Установка ж/б опоры с двумя подкосами повышенных с надставкой ТС-6; опоры № 4 (УА23)
|  | стойка | 3
Монтаж провода:
12 | Требуется монтаж провода | км ВЛ | 0.21 | Монтаж провода СИП2 3х70+1х70; в пролетах опор от КТП-97 - 7.( в том числе переходы через дороги 1переход , оп №3-4=0,040км) | 293
13 |  | км ВЛ | 0.03 | Монтаж провода СИП2 3х35+1х54,6; в пролетах опор № 7 - 8..( в том числе переходы через дороги 1переход , оп №7-8=0,03км)
|  | км ВЛ | 0.068 | Монтаж провода СИП4 4х25; в пролетах опор № 4 - 4/1, 7 - 7/1. |  | .( в том числе переходы через дороги 1переход , оп №7-7/1=0,030км) уточнить
Замена ответвлений:
13 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 4 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные СЕ 308 | вдиор все прописывается монтаж и демонтаж , все верно в ЛСР
14 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 8 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные СЕ 208 | вдиор все прописывается монтаж и демонтаж , все верно в ЛСР
15 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт. | 4 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км
16 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт. | 8 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
17 | Требуется устройство ввода фидера к ТП-97 | шт. | 1 | Устройство ввода в КТП-97 СИП-2 3х70+1х70, (при средней длин 0,02 км)
Устройство повторного заземления:
18 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт. | 4 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № 1, 4, 7, 8. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м)
|  | 100шт. | 0.16 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор № 1, 4, 7, 8.
Материалы:
1 | Бугель NB 20 | шт. | 53 | материалы подрядчика
2 | Лента крепления F 207 | шт. | 1.06 | материалы подрядчика
3 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 24 | материалы подрядчика
4 | Зажим ответвительный Р616R | шт. | 64 | материалы подрядчика
5 | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 4 | материалы подрядчика
6 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | шт. | 6 | материалы подрядчика
7 | Заземляющий проводник ЗП6 | м. | 5 | материалы подрядчика
8 | Зажим ответвительный Р72 | шт. | 10 | материалы подрядчика
9 | Плашечный зажим CD35 | шт. | 16 | материалы подрядчика
10 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | м. | 27 | материалы подрядчика
11 | Уголок горячекатаный, размер 50х50*5 мм | м. | 12 | материалы подрядчика | исправили в вдиор согласно ЛСР
12 | Колпачок СЕ 25.95 | шт. | 16 | материалы подрядчика
13 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 8 | материалы подрядчика
14 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 4 | материалы подрядчика
15 | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт. | 23 | материалы подрядчика
16 | Опора ж/б СВ 95-5 | шт. | 16 | материалы подрядчика
17 | Кронштейн У1 | шт. | 6 | материалы подрядчика
18 | Зажим анкерный РА 4х16-35 | шт. | 4 | материалы подрядчика
19 | ответвительный зажим для заземления РС 481 | шт. | 16 | материалы подрядчика
20 | надставка ТС-6 2метра | шт. | 2 | материалы подрядчика
21 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70 | км. | 0.24 | материалы подрядчика
22 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 | км. | 0.084 | материалы подрядчика
23 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4х25 | км. | 0.071 | материалы подрядчика
24 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6 | км. | 0.031 | материалы подрядчика
25 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2х16 | км. | 0.17 | материалы подрядчика | исправили как ЛСР
26 | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 22 | материалы подрядчика
27 | Наконечник ТА-70 | шт. | 4 | материалы подрядчика
28 | металлорукав d 38 мм2 | м. | 5 | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре (перебазировка техники) | км | 582
2 | Доставка материалов от ул.Промышленной ,13 до речного порта | км | 8
3 | Доставка речным транспортом от порта г.Хабаровска до г.Николаевска-на-Амуре | т | 18.88
4 | Доставка материалов от речного порта до Базы НРЭС (ул. Советская,114) | км | 5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 18.88
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 7.34
Примечание
1 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7
2 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, заболоченные места.

## 5
Приложение №1.5 к техническим требованиям
Приложение № 1.5-6/9
к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"
Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»
Филиал «Хабаровские электрические сети»
СП «Северные электрические сети», Николаевский РЭС
Объект Линия электропередач - 0,4 кВ от КТП-97, воздушные ЛЭП низкого напряжения, кабельные ЛЭП низкого напряжения, инв.№ 641, лит.1, Инв. № HB031948
682460, Хабаровский край, Николаевский р-н, Николаевск-на-Амуре г, Нагорная ул — Гоголя
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ
на 2025 год
Комиссия провела обследование ВЛ 0,4кВ Ф-5 КТП-97 г.Николаевск-на-Амуре, вследствии чего приняла решение о необходимости проведения следующего объёма работ по ремонту подрядным способом:
№ п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ
Демонтаж опор:
1 | Загнивание промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке, разрушение основания опоры, разрушение ж/б приставки. | опор | 9 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры на ж/б приставке; опоры № 2, 4/6/1, 4/6/1/1, 6/1, 6/2, 7/2/2/1, 7/2/2/1А, 7/2/2/2, 7/2/2/3 (П23). | 36 | опора
|  | стойка | 9 |  | 40 | стойка
2 | Загнивание стоек деревянных промежуточных опор. | опор | 23 | Демонтаж промежуточной деревянной опоры; опоры № 3, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 4/10, 5, 6/4, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 9, 7/2/2/1/1, 7/2/2/4 (П23)
|  | стойка | 23
3 | Загнивание деревянной опоры с подкосом, разрушение основания опоры, расщепление древесины. | опор | 4 | Демонтаж деревянной опоры с одним подкосом; опоры № 4/11, 4/6/2, 6, 8 (А23)
|  | стойка | 8
Демонтаж провода:
4 | Провод АС-25 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп/км. | 28/0,6 | демонтаж провода АС-25 от оп.№1 до оп. № 8/5, в пролетах опор №№ 4 до №4/2.от оп №4/6 до оп.№4/6/2.(четыре провода). | 2.4 | 0.6
5 | Провод АС-25 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп/км. | 4/0,112 | демонтаж провода АС-25 от оп.№4/2 до оп.4/6 (три провода). | 0.336 | 0.112
6 | Провод АС-25 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп/км. | 2/0,115 | демонтаж провода АС-25 от оп.№6 до оп.№6/3.(два провода) | 0.23 | 0.115
7 | СИП4 4х16 не соответствует качеству эл.энергии,наличие оплавлений,скруток | оп/км | 1/0,025 | демонтаж СИП4 4х16 от оп.№6/3 до оп.№6/4 |  | 0.025
Монтаж опор:
6 | Требуется монтаж ж/б промежуточной опоры. | опор | 27 | Установка ж/б промежуточной опоры; опоры №2, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7/9/1, 8, 9, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/5/1, 10/6, 10/7/1, 11, 12, 14, 15, 16, 18 (П23) | 37 | опора
|  | стойка | 27 |  | 49 | стойка
7 | Требуется монтаж ж/б опоры с одним подкосом. | опор | 6 | Установка ж/б опоры с одним подкосом; опоры № 1, 7/6, 7/10, 10, 10/7, 17 (А23)
|  | стойка | 12
8 | Требуется монтаж ж/б опоры с одним подкосом повышенных с надставкой ТС-6. | опор | 2 | Установка ж/б опоры с одним подкосом повышенных с надставкой ТС-6; опоры № 3, 4
|  | стойка | 4
9 | Требуется монтаж ж/б опор с двумя подкосами | опор | 2 | Установка ж/б опор с двумя подкосами ; опоры № 7, 13 (УА23)
|  | стойка | 6
Монтаж провода:
8 | Требуется монтаж провода | км ВЛ | 0.86 | Монтаж провода СИП2 3х70+1х54,6; в пролетах опор от КТП-97 - 17, 7-7/4, 10 - 10/7..( в том числе переходы через дороги 4 переход , оп №3-4=0,02км, №6-7=0,036км, 9-10 =0,030км, 10/4-10/5 =0,030км = 0,116км,) | исправили марку провода согласно ЛСР
9 |  | км ВЛ | 0.19 | Монтаж провода СИП2 3х50+1х70 в пролетах опор №№ 7/4 - 7/10..( в том числе переходы через дороги 1переход , оп № 7/4 -7/6 =0,06км,)
10 |  | км ВЛ | 0.09 | Монтаж провода СИП4 4х16; в пролетах опор № 7/9 - 7/9/1, 10/5 - 10/5/1, 10/7 - 10/7/1, 17 - 18. |  | ( в том числе переходы через дороги 3перехода , оп №10/5/1 =0,025км, №10/7/1 =0,025км, 7/9/1=0,010км ) уточнить
Замена ответвлений:
11 | Приборы учета 3-фазные | шт. | 4 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 3-фазные СЕ 308
12 | Приборы учета 1-фазные | шт. | 34 | Демонтаж со старых опор и монтаж на новые опоры приборы учета 1-фазные СЕ 208
13 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт. | 4 | Замена вводов трехфазных АС-16 (в четыре провода) на провод СИП4 4х16 при средней длине 0,02 км |  |  | 0.116
14 | Провод не соответствует техничеким требованиям ПУЭ, разрушение изоляции, скрутки, следы оплавления при схлёстывании. | шт. | 34 | Замена вводов однофазных АС-16 (в два провода) на провод СИП4 2х16 при средней длине 0,02 км
15 | Требуется устройство ввода фидера к ТП-97 | шт. | 1 | Устройство ввода в КТП-97 СИП-2 3х70+1х70, (при средней длин 0,02 км) | *
Устройство повторного заземления:
16 | Требуется монтаж повторного заземления нулевого провода. | шт. | 7 | Монтаж заземляющих спусков повторного заземления на опорах № 4,7,7/6,10,10/7,13,17. Вертикальный заземлитель уголок 50х50х5 (L-3 м) Вертикальный спуск d 10 (L-9 м)
17 |  | 100шт. | 0.4 | Монтаж зажимов ответвительных для наложения защитного заземления опор №1,4,7,7/4,7/6,7/10,10,10/7,13,17.
Материалы:
1 | Бугель NB 20 | шт. | 170 | материалы подрядчика
2 | Лента крепления F 207 | шт. | 3.4 | материалы подрядчика
3 | Зажим анкерный клиновой DN 123 | шт. | 70 | материалы подрядчика
4 | Зажим ответвительный Р616R | шт. | 164 | материалы подрядчика
5 | Зажим ответвительный Р 70 | шт. | 32 | материалы подрядчика
6 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 20 мм | шт. | 12 | материалы подрядчика
7 | Заземляющий проводник ЗП6 | м. | 10 | материалы подрядчика
8 | Зажим ответвительный Р72 | шт. | 38 | материалы подрядчика
9 | Плашечный зажим CD35 | шт. | 36 | материалы подрядчика
10 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 10 мм | м. | 63 | материалы подрядчика | 63*0,16 =38,09 в ЛСМ все верно
11 | Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм | м. | 21 | материалы подрядчика | 0,079т все испрапвили
12 | Колпачок СЕ 25.95 | шт. | 20 | материалы подрядчика
13 | Зажим анкерный клиновой РА 1500 | шт. | 20 | материалы подрядчика
14 | Комплект промежуточной подвески ES 1500 | шт. | 24 | материалы подрядчика
15 | Кронштейн анкерный CS 10,3 | шт. | 65 | материалы подрядчика
16 | Опора ж/б СВ 95-5 | шт. | 49 | материалы подрядчика
17 | Кронштейн У1 | шт. | 18 | материалы подрядчика
18 | Зажим анкерный РА 4х16-35 | шт. | 10 | материалы подрядчика
19 | ответвительный зажим для заземления РС 481 | шт. | 40 | материалы подрядчика
20 | надставка ТС-6 2метра | шт. | 2 | материалы подрядчика
21 | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х70 | км. | 0.92 | материалы подрядчика
22 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х50 х 1х70 | км. | 0.199 | материалы подрядчика | коэф провиса 1,045 *кол во 190=199метров все верно
23 | Провод самонесущий изолированный СИП4 2х16 | км. | 0.711 | материалы подрядчика | все верно с учетом замены вводов
24 | Провод самонесущий изолированный СИП4 4х16 | км. | 0.174 | материалы подрядчика | все верно с учетом замены вводов
25 | металлорукав диаметр 38 мм | м. | 5 | материалы подрядчика
26 | Хомут стяжной Е 778 | шт. | 100 | материалы подрядчика
27 | Наконечник ТА-70 | шт. | 4 | материалы подрядчика
Транспортная схема
1 | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до г.Николаевска-на-Амуре (перебазировка техники) | км | 582
2 | Доставка материалов от ул.Промышленной ,13 до речного порта | км | 8
3 | Доставка речным транспортом от порта г.Хабаровска до г.Николаевска-на-Амуре | т | 56.87
4 | Доставка материалов от речного порта до Базы НРЭС (ул. Советская,114) | км | 5
Погрузо-разгрузочные работы
1 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка монтируемых материалов | т | 56.87
2 | Погрузочно-разгрузочные работы и перевозка демонтированных материалов | т | 17.45
Примечание
1 | Опоры комплектуются по типовому проекту 25.0017. Контур заземления опор выполняется согласно дефектной ведомости в соответствии с ПУЭ-7 раздел 1.7
2 | Работы производятся в охранной зоне ВЛ, заболоченные места. |  |  |  | *