## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Дмитровский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, г.о. Дмитровский район, д. Мелихово
Дефектная ведомость № 1
| на ремонт : |  |  | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004 (ВЛ 0,4кВ от КТП № 709 д. Мелихово), Дмитровский РЭС в период с 15.04.2026 по 31.05.2026
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- производство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- установка зажима РС 481 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД |  | Дефект | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 2397 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22; ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40; 29-36; ф.3 оп.№ 2-12 . Общее количество опор по магистрали ф.1 - 25 шт.; ф.2 - 38 шт., ф.3 - 8 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006656274 | 1003193383 | Неизолированный магистральный провод 2хА-25 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22 (L=0,726 км по трассе); ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40,29-36 (L=1,035 км по трассе); ф.3 оп.№ 2-12 (L=0,234 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 1,995 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей
|  |  | 1003226913 |  | пролет | 55 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) ф.1 на 20 опорах; ф.2 на 33 опорах; ф.3 на 6 опорах (ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22; ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40; 29-36; ф.3 оп.№ 2-12 (ф.1 L=0,726 км по трассе; ф.2 L=1,035 км по трассе; ф.3 L=0,234 км по трассе) 0,726 км + 1,035 км + 0,234 км = 1,995 км х 1,02 = 2,035 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.1 оп.№ 1,2(2 шт.),10(2 шт.), 11(2 шт.),12,13(2 шт.),15,17(2 шт.),19,20,22; ф.2 оп.№ 1(2 шт.), 2(2 шт.),8,29(3 шт.),39(2 шт.),40,30(2 шт.),32(2 шт.),33(2 шт.),36; ф.3 оп.№ 2,3(2 шт.),12. Итого: 38 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - ф.1 оп.№ 3,4,5,6,7,8,9,12,14,18,19; ф.2 оп.№ 3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,20, 21,22,23,37,38,29а,31,32а,34,35; ф.3 оп.№ 4,5,10. Итого: 37 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - ф.1 оп.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19, 20,22; ф.2 оп.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,29, 29а,30,31,32,32а,33,34,35,36,37,38,39,40; ф.3 оп.№ 2,3,4,5,10,12. Итого: 59 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 оп.№ 2,10,11,12,13,17,19; ф.2 оп.№ 2,29,39,30,32, 33; ф.3 оп.№ 3 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 56 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. | 1000м | 1.995 | СИП-2 3х70+1х70 (1,995 км х 1,02 = 2,035 км) | 1000м | 2.035
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 38
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 38
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 37
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 59
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 56
[10 empty] | Соединительный зажим MJRP 70 | шт. | 9
[10 empty] | Соединительный зажим для нейтрали MJRP 70 N | шт. | 3
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 152
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 152
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 64
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 152
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 2хА-35 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 3-3б; 15-16 (L=0,124 км по трассе); ф.2 оп.№ 23-37; 36-36а (L=0,184 км по трассе); ф.3 оп.№ 10-11; 12-13 (L=0,094 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 10 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) ф.1 на 5 опорах; ф.2 на 7 опорах; ф.3 на 4 опорах: ф.1 пр.оп. № 3-3б; 15-16; ф.2 пр.оп. № 23-27; 36-36а; ф.3 пр.оп. № 10-11; 12-13 (СИП-4 4х16 - L трассы - 0,402 км). Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 3,3а(2 шт.),3б,15,16; ф.2 оп.№ 23,27,36,36а; ф.3 оп.№ 10,11,12,13. Итого: 14 шт. Крюк монтажный CF16 - ф.2 оп.№ 24,25,26,27. Итого: 3 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 3,3а,15; ф.2 оп.№ 23,36; ф.3 оп.№ 11,12 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 28 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1000м | 0.402 | СИП-4 4х16 (0,402 км х 1,02 = 0,41 км) | 1000м | 0.41
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 14
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 14
[10 empty] | Крюк монтажный CF16 | шт. | 3
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления для подвески СИП PS16/120 | шт. | 3
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 28
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 52
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 20
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 20
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор ф.1 оп.№ 3б,9(2 отв.),10; ф.2 оп.№ 3(2 отв.),4,7,8,9(2 отв.),15,24,32, 33,36,37,39,40; ф.3 оп.№ 11 выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 20 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 20 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.1 оп.№ 3б,9(2 отв.),10; ф.2 оп.№ 3(2 отв.),4,7,8,9(2 отв.),15,24,32, 33,36,37,39,40; ф.3 оп.№ 11) (СИП-4 2х16: 20 шт. х 0,02 км = 0,4 км х 1,02 = 0,408 км) | 1 ответвление | 20 | СИП-4 2х16мм2 (0,4 км х 1,02 = 0,408 км) | км | 0.408
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 20
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 40
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 40
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 40
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 20
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 20
[5 empty] | 1 ответвление | 20 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (ф.1 оп.№ 3б,9(2 отв.),10; ф.2 оп.№ 3(2 отв.),4,7,8,9(2 отв.),15,24,32,33,36,37,39,40; ф.3 оп.№ 11) (Провод 2хА-16: 20 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,8 км) | 1 ответвление | 20
|  |  |  | Для замены опоры ф.3 оп.№ 2 требуется демонтаж существующего кабеля 2хАВВГ 4х50 по телу опоры с последующим монтажом. |  |  | Демонтаж и монтаж существующего кабеля
[5 empty] | 100 м | 0.07 | Демонтаж кабеля 2хАВВГ 4х50 по телу опоры ф.3 оп.№ 2 с креплением по всей длине с последующим монтажом на новую опору (масса 1 м кабеля - 0,984 кг) | 100 м | 0.07 | _ | _ | _
[5 empty] | 100 м | 0.07 | Монтаж ранее демонтированного кабеля 2хАВВГ 4х50 по телу опоры ф.1 оп.№ 3 с креплением по всей длине (масса 1 м кабеля - 0,984 кг) | 100 м | 0.07 | Кронштейн РА-2 | шт. | 2
[10 empty] | Хомут Х-7 | шт. | 2
[5 empty] | т | 0,01508 | Монтаж защитного кожуха кабеля 2хАВВГ 4х50 по телу опоры ф.3 оп.№ 2 уголком 50х50х5 мм - L=2м (вес уголка 3,77 кг - 1 метр; 3,77 кг * 2 м = 7,54 кг * 2 шт. = 15,08 кг) Согласно ПУЭ п.2.3.15 необходима защита кабеля по высоте на 2 м от уровня земли и на 0,3 м в земле. | т | 0,01508 | Уголок 50х50х5 мм (3,77 кг * 2 м = 7,54 кг * 2шт. = 15,08 кг) | т | 0.01508
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 4
[10 empty] | Бугель для фиксации ленты NВ 20 | шт. | 4
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 2397 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22; ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40; 29-36; ф.3 оп.№ 2-12 . Общее количество опор по магистрали ф.1 - 25 шт.; ф.2 - 38 шт., ф.3 - 8 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006656273 | 1003193406 | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.1 оп.№ 4,5,6,7,8,9,14,15,18; ф.2 оп.№ 3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,29а,31,32а,34,35,36а,37,38; ф.3 оп.№ 4,5,10,11,13 (41 шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом ф.1 оп.№ 1,2,3,3а,3б,10,11,12,13,15/1,16,17,19, 20,21,22; ф.2 оп.№ 1,2,8,9,33,36,39,40; ф.3 оп.№ 2 (25 шт.); - опоры ж/б одностоечные с двумя подкосами ф.2 оп.№ 29,30,32; ф.3 оп.№ 3,12 (5 шт.). | шт. | 71 | Установка опор (замена дефектных опор)
[5 empty] | 1 опора | 28 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б ф.1 оп.№ 4,5,6,7,8,9,14,18; ф.2 оп.№ 3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,37,38; ф.3 оп.№ 4,5,10). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 28 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 28
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 28
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 28
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 56
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 56
[5 empty] | 1 опора | 12 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б ф.2 оп.№ 24,25,26,27,29а,31,32а,34,35,36а; ф.3 оп.№ 11,13). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 12 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 12
[5 empty] | 1 опора | 20 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б ф.1 оп.№ 1,2,3,10,11,12,13,15,16,17,19,20,22; ф.2 оп.№ 1,2,8,9,39,40; ф.3 оп.№ 2). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 20 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 40
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 20
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 20
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 20
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 20
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 20
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 40
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 40
[5 empty] | 1 опора | 6 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б ф.1 оп.№ 3а,3б,15/1,21; ф.2 оп.№ 33,36. Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 6 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 12
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 6
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 6
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 6
[5 empty] | 1 опора | 3 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами, вместо одностоечной с одним подкосом,т.к. опора является анкерной и имеется угол поворота трассы ВЛ-0,4 кВ. (ж/б ф.2 оп.№ 29; ф.3 оп.№ 3,12). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 3 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 9
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 6
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 6
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 6
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 3
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 3
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 6
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 6
[5 empty] | 1 опора | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б ф.2 оп.№ 30,32). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 6
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 4
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 4
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 4
[5 empty] | 1 щит учета | 15 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 2х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (ф.1 оп.№ 3б(4 шт.),7,9,14; ф.2 оп.№ 1,4(2 шт.),5(2 шт.),6,9,20) | шт. | 15 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 30
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 30
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 30
[5 empty] | 1 щит учета | 7 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 4х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (ф.1 оп.№ 8,10(2 шт.),11.20; ф.2 оп.№ 14,34) | шт. | 7 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 28
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 14
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 14
[5 empty] | 1 светильник | 26 | Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными ранее демонтированных (ф.1 оп.№ 7,9,12,15,16,18,19,21; ф.2 оп.№ 1,2,4(2 шт.),5,6,7,14,16(2 шт.), 21,23(2шт.),29(2 шт.),34,38,39). Герметичный ответвительный зажим P 4 - ф.1 оп.№ 21 - по 2 шт. на 1 опоре. Итого: 2 шт. | шт. | 26 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 48
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 48
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | шт. | 107 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 107
[5 empty] | шт. | 40 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4 кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. | 40
[5 empty] | шт. | 31 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4 кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 31
Подвеска провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 2397 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22; ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40; 29-36; ф.3 оп.№ 2-12 . Общее количество опор по магистрали ф.1 - 25 шт.; ф.2 - 38 шт., ф.3 - 8 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  |  | км по трассе | 1,995 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | пролет | 55 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х70) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22 (ф.1 L=0,726 км по трассе на 20 опорах); ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40; 29-36 (ф.2 L=1,035 км по трассе на 33 опорах); ф.3 оп.№ 2-12 (ф.3 L=0,234 км по трассе на 6 опорах) | 1 опора (1 провода) | 59
[5 empty] | пролет | 55 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х70) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (ф.1 L=0,726 км по трассе на 20 опорах); ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40; 29-36 (ф.2 L=1,035 км по трассе на 33 опорах); ф.3 оп.№ 2-12 (ф.3 L=0,234 км по трассе на 6 опорах) | 1000 м | 1.995 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 152
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 152
[5 empty] | пролет | 11 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: ф.1 оп.№3-3б; 15-16 (ф.1 L=0,124 км по трассе на 5 опорах); ф.2 оп.№ 23-27; 36-36а (ф.2 L=0,184 км по трассе на 7 опорах); ф.3 оп.№ 10-11; 12-13 (ф.3 L=0,094 км по трассе на 4 опорах) | 1 опора (1 провода) | 16
[5 empty] | пролет | 11 | Подвеска изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): ф.1 оп.№3-3б; 15-16 (ф.1 L=0,124 км по трассе на 5 опорах); ф.2 оп.№ 23-27; 36-36а (ф.2 L=0,184 км по трассе на 7 опорах); ф.3 оп.№ 10-11; 12-13 (ф.3 L=0,094 км по трассе на 4 опорах) | 1000 м | 0.402 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 20
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 20
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-35 (ф.1 L=0,726 км по трассе); (ф.2 L=0,786 км по трассе); (ф.3 L=0,234 км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | км | 1.746 | Подвеска существующего провода освещения (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролет | 46 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22; (ф.1 L=0,726 км по трассе); ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40 (ф.2 L=0,786 км по трассе); ф.3 оп.№ 2-12 (ф.3 L=0,234 км по трассе): 2хА-25: L=1,746 км по трассе (1,746 км х 2 пров. = 3,492 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения 2хА-35 на новых опорах. | 1 опора (2 провода) | 49
[5 empty] | пролет | 46 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ: с помощью механизмов (ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22; (ф.1 L=0,726 км по трассе на 17 опорах); ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40 (ф.2 L=0,786 км по трассе на 24 опорах); ф.3 оп.№ 2-12 (ф.3 L=0,234 км по трассе на 6 опорах): L=1,746 км по трассе х 2 пров. = 3,492 км в один провод). | км | 3.492
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 12 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№3,3а в пролетах опор 3-3а; ф.2 оп.№ 29,29а,30,31,32,32а,33,34,35,36, 36а в пролетах опор 29-36а (провод СИП-4 2х16. L=0,3 км х 1 пров. = 0,3 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 13 | - | -
[5 empty] | пролетов | 12 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 2 опорах (оп.№ 3,3а); ф.2 на 10 опорах (оп.№ 29,29а,30,31,32,32а,33,34,35,36,36а) (СИП-4 2х16. L=0,3 км х 1 пров. = 0,3 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 3,3а; ф.2 оп.№ 29, 30(2 шт.),32(2 шт.),33(2 шт.),36. Итого: 10 шт. Крюк монтажный CF16 - ф.2 оп.№ 29а,31,32а,34,35. Итого: 5 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 3; ф.2 оп.№ 29,30,32,33 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 10 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.3 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 10
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 10
[10 empty] | Крюк монтажный CF16 | шт. | 5
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления для подвески СИП PS16/120 | шт. | 5
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 10
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 20
[5 empty] | пролетов | 2 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 20,21 в пролетах опор 20-21; ф.2 оп.№ 16 в пролетах опор 16-17 (провод СИП-4 2х16. L=0,067 км х 2 пров. = 0,134 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (2 провода) | 3 | - | -
[5 empty] | пролетов | 2 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 2 опорах (оп.№ 20,21); ф.2 на 1 опоре (оп.№ 16) (СИП-4 2х16. L=0,67 км х 2 пров. = 0,134 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 20(2 шт.),21(2 шт.); ф.2 оп.№ 16(2 шт.). Итого: 5 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 20; ф.2 оп.№ 16 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 8 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.067 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 5
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 5
[5 empty] | пролетов | 8 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 15,15/1,20,21 в пролетах опор 15-15/1; 20-21; ф.2 оп.№ 10,11,23,28 в пролетах опор 10-11; 23-28; ф.3 оп.№ 2,3,4,5,6 в пролетах опор 2-5-6 (провод СИП-4 4х16. L=0,272 км х 1 пров. = 0,272 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 13 | - | -
[5 empty] | пролетов | 8 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 7 опорах (оп.№ 12,13,14,15,15/1,20,21); ф.2 на 2 опорах (оп.№ 10,23); ф.3 на 4 опорах (оп.№ 2,3,4,5) (СИП-4 4х16. L=0,407 км х 1 пров. = 0,407 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 12,13(2 шт.),15(2 шт.), 15/1,20,21; ф.2 оп.№ 10,23; ф.3 оп.№ 2,3(2 шт.),5(2 шт.). Итого: 15 шт. Крюк монтажный CF16 - ф.1 оп.№ 14; ф.3 оп.№ 4. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 12,13, 15,20; ф.2 оп.№ 10,23; ф.3 оп.№ 3,5 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 32 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.407 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 15
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 15
[10 empty] | Крюк монтажный CF16 | шт. | 2
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления для подвески СИП PS16/120 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 32
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 19
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 19
[5 empty] | пролетов | 2 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 1,22 в пролетах опор КТП-1; 22-23 (провод СИП-2 3х70+1х70. L=0,038 км х 1 пров. = 0,038 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 3 | - | -
[5 empty] | пролетов | 2 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 2 опорах (оп.№ 1,22) (СИП-2 3х70+1х70. L=0,038 км х 1 пров. = 0,038 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.1 оп.№ 1,22. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 оп.№ 1,22 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.038 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-95 | шт. | 8
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 4
[5 empty] | пролетов | 1 | Демонтаж 2-х провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.2 оп.№ 1 в пролетах опор КТП-1 (провод 2хСИП-2 3х70+1х70. L=0,08 км х 2 пров. = 0,016 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (2 провода) | 1 | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.2 на 1 опоре (оп.№ 1) (2хСИП-2 3х70+1х70. L=0,08 км х 2 пров. = 0,016 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.2 оп.№ 1(2 шт.). Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.2 оп.№ 1 - по 8 шт. на 1 опоре. Итого: 8 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.016 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-95 | шт. | 8
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 4
[5 empty] | шт. | 52 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 35 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (ф.1 оп.№ 3а,5,6,7(3 отв.),8,9,13,14(2 отв.),16(2 отв.),18,20,21; ф.2 оп.№ 2,3,4,6(2 отв.),8,9,13,15(2 отв.),16,20,21,23,26,27,33, 36а,37). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 35
[5 empty] | 1 ответвление | 35 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) (оп.№ ф.1 оп.№ 3а,5,6,7(3 отв.),8,9,13,14(2 отв.),16(2 отв.),18,20,21; ф.2 оп.№ 2,3,4,6(2 отв.),8,9,13,15(2 отв.),16,20,21,23,26,27,33,36а,37). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 35 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 35
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 35
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 70
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 35
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 35
[5 empty] | 1 ответвление | 17 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (ф.1 оп.№ 3а,8,10(2 отв.),11,12,13(2 отв.),19,20,21(2 отв.); ф.2 оп.№ 12,14,21,34; ф.3 оп.№ 13). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 17
[5 empty] | 1 ответвление | 17 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) (ф.1 оп.№ 3а,8,10(2 отв.), 11,12,13(2 отв.),19,20,21(2 отв.); ф.2 оп.№ 12,14,21,34; ф.3 оп.№ 13). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 17 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 17
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 17
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 34
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 17
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 17
Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004, Дмитровский РЭС |  |  | Неизолированный магистральный провод 2хА-25 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22 (L=0,726 км по трассе); ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-36-36а (L=0,935 км по трассе); ф.3 оп.№ 2-12 (L=0,234 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 1.895 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 53 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22; ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-36; ф.3 оп.№ 2-12 (L=1,895 км по трассе): 2хА-25: L=1,895 км по трассе (1,895 км х 2 пров. = 3,79 км в один провод) | 1 опора (2 провода) | 58
[5 empty] | т | 0.39 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-35: 3,79 км х 0,094 т = 0,356 т) + (б/у А-16: 0,8 км х 0,043 т =0,034 т) = 0,39 т | т | 0.39
[5 empty] | т | 0.39 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-35: 3,79 км х 0,094 т = 0,356 т) + (б/у А-16: 0,8 км х 0,043 т =0,034 т) = 0,39 т | т | 0.39
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 2397 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ 1-10-12-15; 12-19-20; 19-22; ф.2 оп.№ 1-2-8; 1-9-29-40; 29-36; ф.3 оп.№ 2-12 . Общее количество опор по магистрали ф.1 - 25 шт.; ф.2 - 38 шт., ф.3 - 8 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.1 оп.№ 4,5,6,7,8,9,14,15,18; ф.2 оп.№ 3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,29а,31,32а,34,35,36а,37,38; ф.3 оп.№ 4,5,10,11,13 (41 шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом ф.1 оп.№ 1,2,3,3а,3б,10,11,12,13,15/1,16,17,19, 20,21,22; ф.2 оп.№ 1,2,8,9,33,36,39,40; ф.3 оп.№ 2 (25 шт.); - опоры ж/б одностоечные с двумя подкосами ф.2 оп.№ 29,30,32; ф.3 оп.№ 3,12 (5 шт.). | шт. | 71 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 41 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных (ж/б ф.1 оп.№ 4,5,6,7,8,9,14,15,18; ф.2 оп.№ 3,4,5,6,7,10,12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,29а,31,32а,34,35,36а,37,38; ф.3 оп.№ 4,5,10,11,13) | 1 опора | 41
[5 empty] | 1 опора | 25 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных с подкосом (ж/б ф.1 оп.№ 1,2,3,3а,3б,10,11,12,13,15/1,16,17,19, 20,21,22; ф.2 оп.№ 1,2,8,9,33,36,39,40; ф.3 оп.№ 2) | 1 опора | 25
[5 empty] | 1 опора | 5 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б ф.2 оп.№ 29,30,32; ф.3 оп.№ 3,12) | 1 опора | 5
[5 empty] | 1 щит учета | 15 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (ф.1 оп.№ 3б(4 шт.),7,9,14; ф.2 оп.№ 1,4(2 шт.),5(2 шт.),6,9,20) (провод СИП-4 2х16) | шт. | 15
[5 empty] | 1 щит учета | 7 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (ф.1 оп.№ 8,10(2 шт.),11.20; ф.2 оп.№ 14,34) (провод СИП-4 4х16) | шт. | 7
[5 empty] | 1 светильник | 26 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными с дефектных опор с последующим монтажом на новых опорах (ф.1 оп.№ 7,9,12,15,16,18,19,21; ф.2 оп.№ 1,2,4(2 шт.),5,6,7,14,16(2 шт.),21,23(2шт.),29(2 шт.),34,38,39) | шт. | 26
[5 empty] | шт. стоек | 106 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек). | шт. стоек | 106
[5 empty] | 1 опора | 41 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 41
[5 empty] | 1 опора | 30 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 30
[5 empty] | т | 79.5 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 106 шт. х 0,75 т = 79,5 т) | т | 79.5
[5 empty] | т | 79.5 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3 - 106 шт. х 0,75 т = 79,5 т) | т | 79.5
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
6. | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004, Дмитровский РЭС |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: ф.1 оп.№ 1,2,10,11,12,13,14,15,17,19,20,22; ф.2 оп.№ 1,2,5,7,8,9,13,16,22,29,30,32,33,35,36,29,40; ф.3 оп.№ 2,3,10,12 | шт. опор | 35 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (33 опоры х 2,5 м= 82,5 м) (ф.1 оп.№ 1,2,3,7,10,11,12,13,14,15,17,19,20,22; ф.2 оп.№ 1,2,5,7,8,9,13,16,22,29,30,32,33,35,36,39,40; ф.3 оп.№ 2,3,10,12) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | шт. | 35 | Материалы согласно установленной норме
[5 empty] | шт. опор | 35 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (33 опоры х 9 м = 297,0 м) (ф.1 оп.№ 1,2,10,11,12,13,14,15,17,19,20,22; ф.2 оп.№ 1,2,5,7,8,9,13,16,22,29,30,32,33,35,36,29,40; ф.3 оп.№ 2,3,10,12) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 2.97 | Материалы согласно установленной норме
[5 empty] | шт. опор | 10 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (ф.1 оп.№ 1,15,20,22; ф.2 оп.№ 1,8,36,40; ф.3 оп.№ 2,12). Согласно ПУЭ в начале и в конце линии ВЛ-0,4 кВ для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | 100 шт. | 0.4 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 40
[5 empty] | шт. опор | 33 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.33
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 33
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ
7. | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004, Дмитровский РЭС |  |  |  | опор/стоек | 71/107 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 71/107 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: ф.1 оп.№ 1,2,3,3а,3б,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,15/1,16,17,18,19,20,21,22; ф.2 оп.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 12,13,14,15,16,20,21,22,23,24,25,26,27,29,29а,30,31,32,32а,33,34,35,36,36а,37,38,39,40; ф.3 оп.№ 2,3,4,5,10,11,12,13 (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*107 стоек = 68,48 м2). | 100 м2 | 0.6848 | Материалы согласно норме расхода
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала
8. | ВЛ-0,4 кВ д.Мелихово, инв. № 019-31004, Дмитровский РЭС |  |  |  | маш/час | 1 | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Дмитровского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 27 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 106
[7 empty] | Траверсы (при демонтаже опор) (лом) | шт | 142
[7 empty] | Провод А-35 (лом) | т | 0.356
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.034
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024