## Лин 603
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
| Объект ремонта: | [7 empty] | филиала ПАО "Россети Московский регион" -
| Адрес: Московская область, Талдомский р-он, СТ Дубна | [7 empty] | "Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Дефектная ведомость № 10
| на ремонт : |  | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528, инв № 019-30359 (ВЛ-6кВ ф.7/467 от ЛР № 12 до ЛР № 49 д.Юдино), Талдомский РЭС в период с 01.06.2025 по 30.06.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки опор на глубину 2,5м.
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Описание дефектов | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Установка опор
1 | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528, инв № 019-30359, Талдомский РЭС. Длина ремонтируемого участка 0,495 км. Количество опор 10 шт. Провод 3хА-70. | 400006520862 | 1000825709 | Ненормативные нагрузки на двухстоечные опоры в углах поворота трассы ВЛ. | шт | 1 | Установка опор
[5 empty] | шт | 1 | Установка железобетонного подкоса (оп. № 103) (Для усиления конструктивного исполнения существующих одностоечных ж/б опор) | 1 подкос | 1 | Стойка СВ-110-5 АТ (1шт - 0,57 м3) | шт. | 1
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-52м | шт. | 1
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 1
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 1
Замена провода ВЛ 6 кВ
2 | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528, инв № 019-30359, Талдомский РЭС. | 400006438358 | 1003238065 | Неизолированный магистральный провод 3хА-70 имеет множество соединений и скруток, наблюдаются следы оплавления провода. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 0,495 | Демонтаж провода
|  |  | 1003238045 |  | пролетов | 9 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6 кВ (пр.оп. 48-104) (провод А-70 - 0,495 км х 3 пров. = 1,485 км) | 1 опора (3 провода) | 10 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.374 | Погрузка провода от демонтажа механизированным способом (б/у А-70 - 0,495 км х 3 пров. = 1,485 км х 0,252 т = 0,374т) | т | 0.374 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.374 | Разгрузка провода от демонтажа механизированным способом (б/у А-70 - 0,435 км х 3 пров. = 1,308 км х 0,252 т = 0,33 т) | т | 0.374 | _ | _ | _
|  |  |  | Изоляторы имет сколы | 1 опора | 8 | Замена изоляторов | шт. | 22
[5 empty] | 1 опора | 8 | Демонтаж изоляторов штыревых ШФ20Г (оп. № 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103 - по 3 шт.; 97 - по 1 шт.). Итого: 22 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. Для подвески провода 3хСИП-3 1х70 по существующим опорам требуется замена существующих изоляторов штыревых. | шт. | 22 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 8 | Монтаж изоляторов штыревых ШФ20-УО (оп. № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103 - по 3 шт.) Итого: 24 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 24 | Штыревой изолятор ШФ20-УО | шт. | 24
[10 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 24
|  |  |  | Траверсы не соотвествуют для подвески провода СИП-3 | 1 опора | 8 | Замена траверс | шт. | 8
[5 empty] | 1 опора | 6 | Демонтаж траверс ТМ-1 (оп. № 96, 98, 100, 101, 102, 103 - по 1 шт. на опоре). Итого: 6 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. Для подвески провода 3хСИП-3 1х70 по существующим опорам требуется замена существующих траверс. | шт. | 6 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж траверс ТМ-2 (оп. № 99 - по 1 шт. на опоре). Итого: 1 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. Для подвески провода 3хСИП-3 1х70 по существующим опорам требуется замена существующих траверс. | шт. | 1 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж траверс ТМ-8 (оп. № 97 - по 1 шт. на опоре). Итого: 1 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. Для подвески провода 3хСИП-3 1х70 по существующим опорам требуется замена существующих траверс. | шт. | 1 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 5 | Монтаж траверс ТМ-63 (оп. № 96, 98, 100, 101, 102 - по 1 шт.) Итого: 5 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 5 | Траверса ТМ 63 | шт. | 5
[10 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 5
[5 empty] | 1 опора | 5 | Монтаж траверс ТМ-67,ТМ-68 (оп. № 97 - по 1 шт.; оп. № 99, 103 - по 2 шт.) Итого: 5 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 5 | Траверса ТМ 67 | шт. | 5
[10 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 5
[10 empty] | Болт М20х260 | шт. | 10
[10 empty] | Гайка М20 | шт. | 10
[5 empty] | км по трассе | 0,495 | Монтаж провода (населенный пункт)
[5 empty] | пролетов | 9 | Подвеска проводов ВЛ 6 в населенной местности сечением 70 мм2 с помощью механизмов (пр.оп. 48-104) (провод СИП-3 1х70 - 0,495 км х 3 пров. = 1,485 км х 1,02 = 1,515 км на 10 опорах) | 1 км линии (3 провода) | 0.495 | Провод СИП-3 1х70 (0,495 км х 3 пров. = 1,485 км х 1,02 = 1,515 км) | м. | 1515
[10 empty] | Изолятор подвесной ЛК-70/10-И-3ГС | шт. | 24
[10 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт. | 24
[10 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт. | 24
[10 empty] | Соединительный зажим АЦСт 95 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим ответвительный RP150 | шт. | 12
[10 empty] | Спиральная вязка CO70 | шт. | 48
Установка оборудования
3 | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528, инв № 019-30359, Талдомский РЭС. |  |  | Существующий разъеденитель РЛНД-400 поврежден коррозией. | 1 опора | 1 | Демонтаж разъединителя РЛНД-400 с приводом (оп. № 97) | комплект | 1 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 1 | Установка разъединителей с помощью механизмов с ошиновкой проводом 3хСИП-3 1х70 - 0,002 км х 3 пров. х 1,02 = 0,006 км (оп. № 97) | 1 компл. | 1 | Разъединитель Тесла РЛК-1б-10.IV/400 | шт | 1
[10 empty] | Провод СИП-3 1х70 (0,002 км х 3 пров. х 1,02 = 0,006 км) | м. | 6
[10 empty] | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70-Т | шт. | 6
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6, 4,65м | шт | 1
[10 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 1
[5 empty] | 1 опора | 8 | Установка разрядников с помощью механизмов (1 комплект - 3 разрядника РМК-20) (8 шт./3= 2,66 комп.) (оп. № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103) | 1 компл. | 2.66 | Разрядник импульсный РМК-20 | шт. | 8
Монтаж контуров заземления опор ВЛ 6 кВ | [7 empty] | шт | 8
4 | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528, инв № 019-30359, Талдомский РЭС | 400006520760 | 1003238058 | Контур заземления на опорах поврежден коррозией или отсутствует, сопротивление не соответствует требованиям ПУЭ. | 1 опора | 8 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (8 опор х 2,5 м= 20 м) (оп.№ 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103). В соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.4.38-2.4.48. | 1 заземлитель | 8 | Материалы согласно установленной норме
[5 empty] | 1 опора | 8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (8 опор х 9 м = 72,0 м) (оп. № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103). В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 0.81 | Материалы согласно установленной норме
[5 empty] | 1 опора | 0.08 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.08 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 8 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 8 | _ | _ | _
Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
5 | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528, инв № 019-30359, Талдомский РЭС |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛ-6 в пр.оп. оп.№ 96-98, 100-102 древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,22 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,22 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. оп. № 96-98, 100-102): 220м*10 м= 2200 м2 | 1 га | 0,22
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
Прочие работы по ремонту ВЛ 6 кВ
[5 empty] | опор/стоек | 1/1 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 103. (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*1 стоек = 0,64 м2) | 100м2 | 0.0064 | Материалы согласно установленной норме
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно
6 | ВЛ 6 кВ Ф.7 ПС 467 отпайка на КТП-528, инв № 019-30359, Талдомский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Талдомского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 12,4 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1 | - | - | -
Возврат материалов
[7 empty] | Траверсы (демонтаж на существующих опорах) (лом) | шт | 8
[7 empty] | Провод А-70 (лом) | т | 0.374
[7 empty] | Разъединитель РЛНД-400 (лом) | шт | 1
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024