## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Талдомсмкий район,г.Талдом Ул.Кустарная
Дефектная ведомость № 11
| на ремонт : |  | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-506 (Фид. Ул.Кустарная) Талдомский район , инв. №019-32262 (ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 506 г.Талдом, ул.Кустарная), Талдомский РЭС в период с 01.06.2025 по 30.06.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые для устранения основные материалы и оборудование | Ед. измер. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1003238074
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: | [12 empty] | 1003234945
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ; | [12 empty] | 1003234955
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров. | [12 empty] | 1003234976
Установка зажимов РС 481, демонтаж и монтаж траверс производится на высоте от 2 до 8 м
Установка опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
1 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-506 (Фид. Ул.Кустарная) Талдомский район , инв. № 019-32262 Талдомский РЭС Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4кВ по магистрали 200 м, в пролетах опор: № 2/1-7. Общее количество опор - 8 шт. Провод 5хА-25 пр.оп.№ 1-3 76м., 2хА-25 3-7 121м., 2/1-1 СИП-2 3х70+1х70 3м. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16. | 400006442727 | 1003236227 1003238110 | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 5, 6, 7 (3 шт.); Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные № 4 (1 шт.) - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 1, 2, 3 (3 шт.) | шт. | 5 | Установка опор
[5 empty] | 1 опора | 3 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ -04 кВ кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б оп. № 4, 5, 6). Глубина бурения до 2,5м | 1 опора | 3 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 3
[5 empty] | 1 опора | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ -04 кВ кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б оп. № 3/2, 7). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 4
[10 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 2
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 2
[5 empty] | 1 светильник | 1 | Монтаж светильников демонтрованных с опор подлежащих замене с лампами люминисцентными (оп. № 3/2) | 1 светильник | 1 | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х70: (оп. № 7) (провод СИП-4 2х16). | шт. | 1 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | шт. | 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ -04 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 7
[5 empty] | шт. | 3 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ -04 кВ по трассе (траверсы, хомуты и т.д.) | шт. | 3
[5 empty] | шт. | 2 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ -04 кВ кВ по трассе ((траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 2
Замена провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-506 (Фид. Ул.Кустарная) Талдомский район , инв. №019-32262 Талдомский РЭС | 400006442477 | 1003238074 1003234945 1003234955 1003234944 1003234976 | Неизолированный магистральный провод 5хА-25, 2хА-25 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км по трассе | 0,200 | Подвеска магистрального провода и отпаек
|  | 400006442476 |  |  | пролет | 6 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) (с использованием автогидроподъемника) на 7 опорах: (пр.оп. № 2/1-7) (L трассы = 0,200 км.) (провод СИП-2 3х70+1х70 - 0,200 км х 1,02 = 0,204 км) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп. № 2/1, 3/2 (2 шт.), 7. Итого: 4 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп. № 4, 5, 6. Итого: 3 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - оп. № 3/2, 4, 5, 6, 7. Итого:5 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп. № 2/1, 3/2 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 8 шт. Траверса ТН-18 ( т.п 21.0045) - оп. № 3/1 - 2 шт на 1 опоре.Итого 2 шт | 1000м | 0.2 | СИП-2 3х70+1х70 (0,200 км х 1,02 = 0, 204 км) | 1000м | 0.204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 4
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 3
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 5
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 8
[10 empty] | Траверса ТН-8 ( т.п 21.0045) | шт. | 2
[10 empty] | Хомут Х-42 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 14
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 14
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 14
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 1 | Для замены опоры № 3 необходимо демонтировать существующий провод СИП-2 3х70+1х70 (L=0,015 км х 1 пров. = 0,015 км в один провод) в пролетах опор № 3-4//1 с последующим монтажом на новой опоре без замены провода. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 опора (1 провод) | 1 | - | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 1 опоре (пр.оп. № 3/2) (СИП-2 3х70+1х70. L=0,015 км х 1 пров. = 0,015 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№ 3/2. Итого: 1 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№ 3/2- по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. | 1000м | 0.015 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 4
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 2
[5 empty] | пролетов | 1 | Для замены опоры № 3 необходимо демонтировать существующий провод СИП-4 2х16 (L=0,0015 км х 1 пров. = 0,0015км в один провод) в пролетах опор № 3-4/1 с последующим монтажом на новой опоре без замены провода. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 опора (1 провод) | 1 | - | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 1 опоре (пр.оп. № 3/2-4/1) (СИП-4 2х16. L=0,015 км х 1 пров. = 0,015 км в один провод) Кронштейн анкерный CА25 - оп.№ 3/2. Итого: 1 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 3/2 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 2 шт. | 1000м | 0.015 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 1
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 7 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 6 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 2х16: (оп. № 3/2, 4 (2 шт.), 6 (2 шт.), 7) (СИП-4 2х16: 6 шт. х 0,020 км = 0,12 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажом старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 6 | СИП-4 2х16 мм2 (0,12км х 1,02 = 0,122 км) | км | 0.122
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 6
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 6
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 6
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[5 empty] | 1 ответвление | 6 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (оп.№ 3,4(2 шт.),6(2шт.),7) (Провод 2хА-16: 6 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,24 км) | 1 ответвление | 6
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 1 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 4х16: (оп. № 3/2) (СИП-4 4х16: 1 шт. х 0,020 км = 0,02 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажем старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 1 | СИП-4 4х16 мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: (оп.№ 3) (Провод 4хА-16: 1 шт. х 0,02 км х 4 пров. = 0,08 км) | 1 ответвление | 1 | - | - | -
|  |  |  | Неизолированный магистральный провод 5хА-25 и 2хА-25 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км | 0.2 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 2 | Демонтаж 5-и проводов ВЛ-0,4кВ (в пролетах опор: № 1-3). (5хА-25; L=0,076 км по трассе; L=0,076 км х 5 пров. =-04 кВ км в один провод) | 1 опора (5 проводов) | 3
[5 empty] | пролет | 4 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4кВ (в пролетах опор: № 3-7). (2хА-25; L=0,121 км по трассе; L=0,121 км х 2 пров. =0,242 км в один провод) | 1 опора (2 провода) | 5
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1-го проводов ВЛ-0,4кВ (в пролетах опор: №2/1-1) (СИП-2 3х70+1х70: L=0,003 км по трассе; 0,003 км х 1 пров. = 0,003 км в один провод) | 1 опора (1 провод) | 2
[5 empty] | т | 0.56 | Погрузка провода механизированным способом (б/у А-25: -04 кВ км + 0,242км) х 0,068 т =0,042) + (б/у А-16:0,24 км + 0,08км )х 0,043 т = 0,014 т) + (б/у СИП-2 3х70+1х70 - 0,003 км х 0.001 т = 0,000003 т) = 0,056т | т | 0.056
[5 empty] | т | 0.056 | Разгрузка провода механизированным способом (б/у А-25: -04 кВ км + 0,242км) х 0,068 т =0,042) + (б/у А-16:0,24 км + 0,08км )х 0,043 т = 0,014 т) + (б/у СИП-2 3х70+1х70 - 0,003 км х 0.001 т = 0,000003 т) = 0,056т | т | 0.056
Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
3 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-506 (Фид. Ул. Кустарная) Талдомский район , инв. №019-32262 Талдомский РЭС |  |  | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4кВ имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 5, 6, 7 (3 шт.); Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные № 4 (1 шт) - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 1, 2, 3 (3 шт) | шт. | 7 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж ж/б опор ВЛ-0,4кВ без приставок одностоечных: (ж/б (оп.№5,6,7) | 1 опора | 3
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ : опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные (дерев. оп. №4) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ : опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом (дерев. оп. № 1, 2, 3 ) | 1 опора | 3
[5 empty] | 1 светильник | 1 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (оп № 3) | шт. | 1
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Демонтаж ЩУ с опор: оп.№ 7 (провод СИП-4 2х16) | шт. | 1
[5 empty] | шт. стоек | 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-04кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек СВ-95-3). | шт. стоек | 3
[5 empty] | 1 опора | 4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 4
[5 empty] | 1 опора | 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 3
[5 empty] | шт. стоек | 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 7
[5 empty] | шт. стоек | 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе приставок железобетонных (развозка демонтированных ж/б приставок) | шт. стоек | 7
[5 empty] | т | 2.17 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 7 шт. х 0,31 т =2,17 т) | т | 2.17
[5 empty] | т | 2.17 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 7шт. х 0,31 т = 2,17 т) | т | 2.17
[5 empty] | т | 2.275 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 -7 шт. х 0,325 т = 2,275 т) | т | 2.275
[5 empty] | т | 2.275 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 -7 шт. х 0,325 т =2,275 т) | т | 2.275
[5 empty] | т | 2.25 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 3 шт. х 0,75 т = 2,25 т) | т | 2.25
[5 empty] | т | 2.25 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 3 шт. х 0,75 т = 2,25 т) | т | 2.25
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
4 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-506 (Фид. Ул. Кустарная) Талдомский район , инв. №019-32262 Талдомский РЭС | 400006437646 | 1000823605 | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ, восстановить нормативные показатели сопротивления контуров заземления опор: оп. № 3/2, 6, 7. | шт. опор | 3 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (3 опор х 2,5 м= 7,5 м) (оп. № 3/2, 6, 7) | шт. | 3 | Материалы согласно установленной норме |  |  | 1000823605
|  |  |  | В соответсвии с требованиям ПУЭ п.2.4.38-2.4.48 смонтировать контур заземления видимым спуском по стойке опоры из круглой стали 10 мм. | шт. опор | 3 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (3 опор х 9 м = 27 м) (оп. № 3/2, 6, 7) | 100 м | 0.27 | Материалы согласно установленной норме
[7 empty] | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп.№ 7) Работа производится на высоте св. 2 до 8 м | 100 шт. | 0.04 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 4
[7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.03
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 3
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ-0,4кВ
5 | ВЛ-0,4кВ от ЗТП-506 (Фид. Ул. Кустарная) Талдомский район , инв. №019-32262 Талдомский РЭС. |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пр.оп. оп.№3-4 древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,0124 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,0124 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. оп. № 3-4): 31м*4м= 124м2 | 1 га | 0,0124
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
|  |  |  | Опоры необходимо окрасить в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп. № 3/2, 4, 5, 6, 7 | опор/стоек | 5/7 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 5/7 | Окраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*7 стоек = 4,69 м2) | 100 м2 | 0.0469 | Материалы согласно установленной норме
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 3
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 7
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 6
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.042
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.014
[7 empty] | СИП-2 3х70+1х70 (лом) | т | 3e-06
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024