## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Талдомский район, п. Запрудня ул. Первомайская
Дефектная ведомость № 12
| на ремонт : |  | ВЛ-0,4кВ от КТП-335 (Фид. Ул. Первомайская) Талдомский район , инв. №019-32381 (ВЛ-0,4кВ от ТП-335 пос. Запрудня) Талдомский РЭС в период с 01.05.2025 по 31.05.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые для устранения основные материалы и оборудование | Ед. измер. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях:
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
Установка зажимов РС 481, демонтаж и монтаж траверс производится на высоте от 2 до 8 м
Установка опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-335 (Фид. Ул.Первомайская) Талдомский район , инв. №019-32381 Талдомский РЭС Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4кВ по магистрали 1264 м, в пролетах опор: ф. 2, оп. № 3-23, 21-25, ф. 4, оп. № 27-36. Общее количество опор - 33 шт. Провод 4хА-25 ф.2, пр.оп. № 3-20, 21-23-25 950м., СИП-2 3х70+1х70 20-21 27м., ф.4 4хА-25 314м. . Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16,СИП-4 2х16,СИП-4 4х16. |  | 1001728030 | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.2, оп. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25., ф.4, оп. № 29, 31, 34, 35 (22 шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом ф.2, оп. № 21., ф.4, оп. № 28, 30, 36 (4шт.); Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 23 (1 шт); | шт. | 32 | Установка опор
|  | 400006469597 |  |  | 1 опора | 25 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б ф.2, оп. № 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 13, 13/1, 14, 15, 17, 18, 19, 19/1, 22, 24., ф.4, оп. № 29, 31, 34, 35). Глубина бурения до 2,5м В связи с сокращения недопустимых длин пролетов при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 устанавливаются дополнительные одностоечные опоры № 3/1, 5/1, 11/1, 13/1, 19/1 (5 шт.) | 1 опора | 25 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт 0,466м3) | шт. | 25
[5 empty] | 1 опора | 4 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом ( ф. 2, ж/б.оп. № 23, 25., ф.4 оп. № 30, 36). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 4 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт 0,466м3) | шт. | 8
[10 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 4
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 4
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 4
[5 empty] | 1 опора | 1 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ с траверсами без приставок переходных одностоечных с одним подкосом (ф.2, ж/б. оп. № 12). Глубина бурения до 2,5м. Ненормативные нагрузки на одностоечные опоры в углах поворота трассы ВЛ. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5-АТ (1 шт 0,57м3) | шт. | 2
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 1
[10 empty] | Траверса ТН-8 | шт. | 1
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 5
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 5
[10 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 1
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 1
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 1
[5 empty] | 1 опора | 1 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок переходных одностоечных с одним подкосом (ф.2, ж/б оп.№ 21). Глубина бурения до 2,5м. Ненормативные нагрузки на одностоечные опоры в углах поворота трассы ВЛ. | 1 опора | 1 | Стойка СВ-110-5-АТ (1 шт 0,57м3) | шт. | 2
[10 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 1
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 1
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 1
[5 empty] | 1 опора | 1 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных с двумя подкосами (ф. 4., ж/б. оп. № 28). Глубина бурения до 2,5м. Ненормативные нагрузки на одностоечные с одним подкосом опоры в углах поворота трассы ВЛ. | 1 опора | 1 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт 0,466м3) | шт. | 3
[10 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 2
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 1
[5 empty] | 1 щит учета | 5 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х95: (ф. 2, оп. № 7, 10, 13., ф. 4 оп. № 35 (2 шт.)) (провод СИП-4 4х16). | шт. | 5 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 10
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 10
[5 empty] | 1 щит учета | 28 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х95: (ф.2, оп. № 4, 6 (2 шт.), 9 (2 шт.), 10, 11, 13, 14 (2 шт.), 15, 18, 19 (2 шт.), 20, 21, 25 (2 шт.)., ф.4, оп. № 28 (2 шт.), 29 (2 шт.), 30, 31, 34 (2 шт.), 36 (2 шт.)) (провод СИП-4 2х16). | шт. | 28 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 56
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 56
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 56
[5 empty] | шт. | 40 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 40
[5 empty] | шт. | 25 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы, хомуты и т.д.) | шт. | 25
[5 empty] | шт. | 7 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4кВ по трассе ((траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 7
Замена провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4кВ от КТП-335 (Фид. Ул. Первомайская) Талдомский район , инв. №019-32381 Талдомский РЭС | 400006469592 | 1001727963 1001727923 | Неизолированный магистральный провод 4хА-25,СИП-2 3х70+1х70 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км по трассе | 1,292 | Подвеска магистрального провода и отпаек | [5 empty] | 1001727963 1001727923
|  | 400006469589 |  |  | пролет | 37 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) (с использованием автогидроподъемника) на 39 опорах: (ф. 2, пр.оп. № 3-23, 21-24-25., ф.4, пр.оп. № 27-36) (L трассы = 1,292 км.) (провод СИП-2 3х70+1х95 -1,292 км х 1,02 =1,318 км) Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф. 2, оп. № 3, 12 (2 шт.), 20 (2 шт.), 21, 23, 25., ф. 4 оп. № 27, 28 (2 шт.), 36. Итого: 12 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - ф. 2, оп.№ 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/1, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19/1, 21, 22, 24., ф. 4, оп. № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Итого: 30 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.2, оп. № 3, 12, 20, 21, 1а., ф.4, оп. № 27, 28 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 28 шт. | 1000м | 1.292 | СИП-2 3х70+1х95(1,292 км х 1,02 = 1,318км) | 1000м | 1.318
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 12
[10 empty] | Зажим анкерный DN95.120 | шт. | 12
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 30
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 32
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 28
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 36
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 14
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 14
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 84
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 2хА-16 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | пролетов | 1 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 2х опоре (пр.оп.№ 23-23/1) (СИП-4 2х16. L=0,035 км х 1 пров. = 0,035 км в один провод) Кронштейн анкерный CА25 - оп. № 23, 23/1. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп. № 23 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 2 шт. | 1000м | 0.035 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 2
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 1 | Для замены опоры, ф.2, оп. № 12 необходимо демонтировать существующий провод СИП-2 3х70+1х95 (L=0,008 км х 1 пров. = 0,008 км в один провод) в пролетах опор № 12-12/1 с последующим монтажом на новой опоре без замены провода. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 опора (1 провод) | 1 | - | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 1 опоре (пр.оп. № 12-12/1) (СИП-2 3х70+1х95. L=0,008 км х 1 пров. = 0,008 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп. № 12. Итого: 1 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп. № 12 по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. | 1000м | 0.008 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN95.120 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 4
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 2
[5 empty] | пролетов | 1 | Для замены опоры № 12 необходимо демонтировать существующий провод 4хА-25 (L=0,023 км х 4 пров. = 0,092км в один провод) в пролетах опор № 12-12/2 с последующим монтажом на новой опоре без замены провода. | 1 опора (4 провода) | 1 | - | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного неизолированного провода (А-25) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 1 опоре (пр.оп. № 12-12/2) (4хА-25. L=0,023 км х 4 пров. = 0,092 км в один провод) | 1000м | 0.023 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта N 70 | шт. | 4
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 54 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 8 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 2х16: (ф.2, оп. № 4 (2 шт.), 5, 14, 17, 18, 20, 23/1) (СИП-4 2х16: 8 шт. х 0,020 км = 0,16 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажем старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 8 | СИП-4 2х16 мм2 (0,16км х 1,02 = 0,163 км) | км | 0.163
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 8
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 16
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 8
[5 empty] | 1 ответвление | 8 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (оп. № 4 (2 шт.), 5, 14, 17, 18, 20, 23/1) (Провод 2хА-16: 8 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,32 км) | 1 ответвление | 8
[5 empty] | 1 ответвление | 38 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (ф.2 ,оп. № 6 (2 шт.), 7, 8 (3 шт.), 9 (2 шт.), 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 шт.), 16, 18, 19 (2 шт.), 20, 21, 22, 24 (2 шт.), 25 (2 шт.)., ф.4, оп. № 28 (2 шт.), 29 (2 шт.), 30, 31 (2 шт.), 33, 34 (2 шт.), 36 (2 шт.)) (СИП-4 2х16: 38 шт. х 0,020 км = 0,76 км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии СИП-2 ВЛ-0,4кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 38 | СИП-4 2х16 мм2 (0,76 км х 1,02 = 0,775км) | км | 0.775
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 38
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 76
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 76
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 76
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 38
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 38
[5 empty] | 1 ответвление | 38 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.2, оп. № 6 (2 шт.), 7, 8 (3 шт.), 9 (2 шт.), 10, 11, 12, 13, 14, 15 (2 шт.), 16, 18, 19 (2 шт.), 20, 21, 22, 24 (2 шт.), 25 (2 шт.)., ф.4, оп. № 28 (2 шт.), 29 (2 шт.), 30, 31 (2 шт.), 33, 34 (2 шт.), 36 (2 шт.)) (провод СИП-4 2х16 - 38 шт х 0,02 км х 1 пров. = 0,76 км) | шт. | 38 | - | - | -
[5 empty] | 1 ответвление | 9 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (ф.2, оп. № 7, 10, 13, 16, 18, 22, 24., ф.4, оп. № 35 (2 шт.)), (СИП-4 4х16: 9 шт. х 0,020 км = 0,18км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии СИП-2 ВЛ-0,4кВ, требуется замена провода СИП-4 4х16 старого ввода на новый провод СИП-4 4х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 9 | СИП-4 4х16 мм2 (0,18км х 1,02 = 0,184 км) | км | 0.184
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 9
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 18
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 36
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 36
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 9
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 9
[5 empty] | 1 ответвление | 9 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.2, оп. № 7, 10, 13, 16, 18, 22, 24., ф.4, оп. № 35 (2 шт.)) (провод СИП-4 4х16 - 9 шт х 0,02 км х 1 пров. = 0,18 км) | шт. | 9 | - | - | -
|  |  |  | Неизолированный магистральный провод 4хА-25,СИП-2 3х70+1х70 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км | 1.272 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 31 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4кВ (в пролетах опор: ф.2, оп. № 3-20, 21-23, 21-25., ф.4 пр.оп. № 27-36). (4хА-25; L=1,272 км по трассе; L=1,272 км х 4 пров. =5,088км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 33
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4кВ (в пролетах опор: ф.2, пр.оп. № 23-23/1). (2хА-16; L=0,035 км по трассе; L=0,035 км х 2 пров. =0,07 км в один провод) | 1 опора (2 провода) | 2
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1-го проводов ВЛ-0,4кВ (в пролетах опор: ф.2, пр.оп. № 20-21) (СИП-2 3х70+1х70: L=0,027 км по трассе; 0,027 км х 1 пров. = 0,027 км в один провод) | 1 опора (1 провод) | 2
[5 empty] | пролетов | 19 | Демонтаж 3-х провода ВЛ-0,4кВ с опор ф.2, в пр.оп. № 3-21-22, (провод ВОЛС. L=0,854 км х 3 пров.= 2,562 км в один провод по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора (3 провода) | 20
[5 empty] | пролетов | 5 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4кВ с опор ф.4, в пр.оп. № 27-32 (провод ВОЛС. L=0,166 км х 2 пров.= 0,332 км в один провод по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора (2 провода) | 6
[5 empty] | т | 0.246 | Погрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 1,272км х 0,068 т =0,085т) + (б/у А-16,32 км + 0,07км )х 0,043 т = 0,017 т) + (б/у СИП-2 3х70+1х70 - 0,027 км х 0.001 т = 0,000027 т) +(б/у СИП-4 2х16 - 0,74 км х 0,131 т = 0,097 т) + (б/у СИП-4 4х16 - 0,18 км х 0,262 т = 0,047 т) = 0,246 т | т | 0.246
[5 empty] | т | 0.246 | Разгрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 1,272км х 0,068 т =0,085т) + (б/у А-16,32 км + 0,07км )х 0,043 т = 0,017 т) + (б/у СИП-2 3х70+1х70 - 0,027 км х 0.001 т = 0,000027 т) +(б/у СИП-4 2х16 - 0,74 км х 0,131 т = 0,097 т) + (б/у СИП-4 4х16 - 0,18 км х 0,262 т = 0,047 т) = 0,246 т | т | 0.246
Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-335 (Фид. Ул. Первомайская) Талдомский район , инв. №019-32381 Талдомский РЭС |  |  | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.2, оп. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25., ф.4 оп. № 29, 31, 34, 35 (22 шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом ф.2, оп. № 21., ф.4, оп. № 28, 30, 36 (4шт.); Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 23 (1 шт) | шт. | 27 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 22 | Демонтаж ж/б опор ВЛ-0,4кВ без приставок одностоечных: (ф. 2, ж/б. оп. № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25., ф. 4 оп. № 29, 31, 34, 35) | 1 опора | 22
[5 empty] | 1 опора | 4 | Демонтаж ж/б опор ВЛ-0,4кВ без приставок одностоечных с одним подкосом : (ж/б, ф. 2, оп. № 21., ф. 4, оп. № 28, 30, 36) | 1 опора | 4
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом (дерев. оп. № 23 ) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 щит учета | 5 | Демонтаж ЩУ с опор: ф. 2, оп. № 7, 10, 13., ф.4, оп. № 35 (2 шт.) (провод СИП-4 4х16) | шт. | 5
[5 empty] | 1 щит учета | 28 | Демонтаж ЩУ с опор: ф. 2, оп. № 4, 6 (2 шт.), 9 (2 шт.), 10, 11, 13, 14 (2 шт.), 15, 18, 19 (2 шт.), 20, 21, 25 (2 шт.)., ф.4, оп. № 28 (2 шт.), 29 (2 шт.), 30, 31, 34 (2 шт.), 36 (2 шт.) (провод СИП-4 2х16) | шт. | 28
[5 empty] | шт. стоек | 30 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек СВ-95-3). | шт. стоек | 30
[5 empty] | 1 опора | 22 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 22
[5 empty] | 1 опора | 5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 5
[5 empty] | шт. стоек | 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 2
[5 empty] | шт. стоек | 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор железобетонных (развозка демонтированных ж/б приставок) | шт. стоек | 2
[5 empty] | т | 0.62 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 2 шт. х 0,31 т =0,62 т) | т | 0.62
[5 empty] | т | 0.62 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 2шт. х 0,31 т = 0,62 т) | т | 0.62
[5 empty] | т | 0.65 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 -2 шт. х 0,325 т = 0,65 т) | т | 0.65
[5 empty] | т | 0.65 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 -2 шт. х 0,325 т =0,65 т) | т | 0.65
[5 empty] | т | 22.5 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 30 шт. х 0,75 т = 22,5 т) | т | 22.5
[5 empty] | т | 22.5 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 30 шт. х 0,75 т = 19,5 т) | т | 22.5
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-335 (Фид. Ул. Первомайская) Талдомский район , инв. №019-32381 Талдомский РЭС | 400006437649 | 1000694690 | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ, восстановить нормативные показатели сопротивления контуров заземления опор: ф.2, оп. № 3/1, 6, 7 | шт. опор | 3 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (3 опор х 2,5 м= 7,5 м) (оп. № 3/1, 6, 7) | шт. | 3 | Материалы согласно норме расхода
|  |  |  | В соответсвии с требованиям ПУЭ п.2.4.38-2.4.48 смонтировать контур заземления видимым спуском по стойке опоры из круглой стали 10 мм. | шт. опор | 3 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (3 опор х 9 м = 27 м) (ф.2, оп. № 3/2, 6, 7) | 100 м | 0.27 | Материалы согласно норме расхода
[7 empty] | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп. № 7) Работа производится на высоте св. 2 до 8 м | 100 шт. | 0.04 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 4
[7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.03
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 3
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ-0,4кВ
5 | ВЛ-0,4кВ от КТП-335 (Фид. Ул. Первомайская) Талдомский район , инв. №019-32381 Талдомский РЭС |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пр.оп. оп.№3-4 древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,0124 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,0124 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. № 3-4): 31м*4м= 124м2 | 1 га | 0,0124
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
|  |  |  | Опоры необходимо окрасить в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: ф.2, оп. № 3/1, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9,10, 11, 11/1, 12, 13, 13/1, 14, 15, 17, 18, 19, 19/1, 21, 22, 23, 24, 25 ф.4, оп. № 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 | опор/стоек | 32/40 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 5/7 | Окраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*40 стоек = 25,6 м2) | 100 м2 | 0.256 | Материалы согласно норме расхода
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно:
6 | ВЛ-0,4кВ от КТП-335 (Фид. Ул. Первомайская) Талдомский район , инв. №019-32381 Талдомский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Талдомского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 28,8 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 30
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 2
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 52
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.085
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.017
[7 empty] | СИП-4 2х16 (лом) | т | 0.097
[7 empty] | СИП-4 4х16 (лом) | т | 0.047
[7 empty] | СИП-2 3х70+1х70 (лом) | т | 2.7e-05
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024