## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Талдомский р-он, п. Вербилки
Дефектная ведомость № 13
| на ремонт : |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 (ул.Школьная), инв. № 019-32309 (ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 361 пос.Вербилки), Талдомский РЭС в период с 01.05.2025 по 31.05.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- произвоство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- работы в КТП выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением.
- установка зажима I149:I150 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов | [8 empty] | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 (ул.Школьная), инв. № 019-32309 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 661 м; ф.2 243 м, в пролетах опор: ф.1 ЗТП - оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; ф.2 ЗТП - оп. № 1-7; (L=0,904 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 27 шт. Провод магистрали: А-35. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006469847 | 1003244637 1003244569 1003244632 1003244640 1003244650 1003244653 1003244662 1003244623 1000731429 | Неизолированный магистральный провод 4хА-35 в пролетах опор: ф.1 ЗТП - оп.№ 1-5-8; 5-11-16; 11-19; (L=0,661 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. Неизолированный магистральный провод 5хА-35 в пролетах опор: ф.2 ЗТП-оп.№ 1-7; (L=0,243 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 0,904 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей | [5 empty] | Неизолированный магистральный провод 4хА-35 в пролетах опор: ф.1 ЗТП-оп.№ 1-5-8; 5-11-16; 11-19; (L=0,661 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. Неизолированный магистральный провод 5хА-35 в пролетах опор: ф.2 ЗТП-оп.№ 1-7; (L=0,243 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры.
|  | 400006469845 |  |  | пролет | 27 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) ф.1 на 20 опорах; ф.2 на 7 опорах. (ф.1 ЗТП - оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; ф.2 ЗТП - оп. № 1-7) (ф.1 L=0,661 км по трассе; ф.2 L=0,243 км по трассе; 0,661 км + 0,243 км = 0,904 км х 1,02 = 0,922 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.1 оп.№ 1 (2 шт.), 2 (2 шт.), 5, 8, 11, 16, 19; ф.2 оп.№ 1(2 шт.), 7. Итого: 12 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - ф.1 оп. № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 18, 18а; ф.2 оп. № 2, 3, 4, 5, 6. Итого: 20 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - ф.1 оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19; ф.2 оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Итого: 27 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 оп.№ 1, 2, 5, 11; ф.2 оп.№ 1 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 20 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. | 1000м | 0.904 | СИП-2 3х70+1х95 (0,904 км х 1,02 = 0,922 км) | 1000м | 0.922
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 12
[10 empty] | Зажим анкерный DN 95.120 | шт. | 14
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 20
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 27
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 20
[10 empty] | Соединительный зажим MJRP 70 | шт. | 6
[10 empty] | Соединительный зажим для нейтрали MJRP 70 N | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 64
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 64
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 36
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 68
|  |  | Ввода в ж/д с опор ф.1 оп.№ 18 выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | Ввода в ж/д с опор ф.1 оп.№ 18 выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 1 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.1 оп. № 18) (СИП-4 2х16: 1 шт. х 0,02 км = 0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | 1 ответвление | 1 | СИП-4 2х16мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (ф.1 оп. № 18) (Провод 2хА-16: 1 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,04 км) | 1 ответвление | 1
|  |  | Ввода в ж/д с опор ф.1 оп.№ 4 выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | Ввода в ж/д с опор ф.1 оп.№ 4 выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.1 оп. № 4) (СИП-4 4х16: 1 шт. х 0,02 км = 0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | 1 ответвление | 1 | СИП-4 4х16мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: (ф.1 оп. № 4) (Провод 4хА-16: 1 шт. х 0,02 км х 4 пров. = 0,08 км) | 1 ответвление | 1
|  |  | Сечение существующего провода ф. 1, ф. 2 4хАПВ 1х50 внутри КТП не соответствует нагрузке. Требуется проложить провод СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП и поключить к автоматическому выключателю. | Сечение существующего провода ф. 1, ф. 2 4хАПВ 1х50 внутри КТП не соответствует нагрузке. Требуется проложить провод СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП и поключить к автоматическому выключателю. | м | 24 | Работа в КТП
[5 empty] | 100 м | 0.12 | Демонтаж двух проводов 4хАПВ 1х50, проложенного по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1-го м провода - 0,187 кг) L = 3 м х 2 фидера. = 6 м. | 100 м | 0.06
[5 empty] | 100 м | 0.03 | Прокладка двух проводов СИП-2 3х70+1х95 по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1 м провода - 1,012 кг) (СИП-2 3х70+1х95 - L=3 м. х 2 фидера) Работы выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением. | 100 м | 0.06 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | м | 6
[10 empty] | Наконечник изолированный СРТА R70 | шт. | 3
[10 empty] | Наконечник изолированный СРТА R95 | шт. | 1
Установка опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 (ул.Школьная), инв. № 019-32309 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф. 1 661 м; ф. 2 243 м, в пролетах опор: ф. 1 ЗТП-оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; ф. 2 ЗТП-оп. № 1-7; (L=0,904 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 27 шт. Провод магистрали: А-35. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006469851 | 1003244597 1003244585 1003244598 1003244559 1003244599 1003244617 1003244607 1003244608 1000731458 | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф. 2 № 2, 3, 4, 5, 6, 7 (6 шт.). Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные без приставок одностоечные ф. 1 № 9, 10 (2 шт.); - опоры деревянные без приставок одностоечные с подкосом ф. 1 № ; ф. 2 № 1 (2 шт.). | шт. | 10 | Установка опор (замена дефектных опор)
[5 empty] | 1 опора | 7 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б ф.1 оп. № 9, 10; ф. 2 оп. № 2, 3, 4, 5, 6). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 7 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 7
[5 empty] | 1 опора | 3 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б ф. 1 оп. № 1; ф. 2 оп. № 1, 7). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 3 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 6
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 3
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 3
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 3
[5 empty] | 1 светильник | 6 | Монтаж светильников,устанавливаемых вне зданий с лампами люминисцентными ранее демонтированных (ф. 2 оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7) | шт. | 6 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 12
[5 empty] | шт. | 13 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 13
[5 empty] | шт. | 7 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. | 7
[5 empty] | шт. | 3 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 3
Подвеска провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 (ул.Школьная), инв. № 019-32309 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф. 1 661 м; ф. 2 243 м, в пролетах опор: ф.1 ЗТП -оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; ф. 2 ЗТП -оп. № 1-7; (L=0,904 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 27 шт. Провод магистрали: А-35. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  |  | км по трассе | 0,904 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | пролет | 27 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: ф. 1 ЗТП - оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; ф. 2 ЗТП - оп. № 1-7); (L=0,904 км по трассе ф.1 на 20 опорах; ф.2 на 7 опорах) | 1 опора (1 провода) | 27
[5 empty] | пролет | 27 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (пр.оп. ф.1 ЗТП - оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; ф. 2 ЗТП - оп. № 1-7 (L=0,904 км по трассе на 27 опорах) | 1000 м | 0.904 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 64
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 64
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 7 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4кВ с опор ф. 2 оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7 в пролетах опор ф.2 оп. № 2а-8 (провод СИП-4 2х16. L=0,218 км х 1 пров. = 0,218 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опорах, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 6 | - | -
[5 empty] | пролетов | 7 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 6 опорах (ф.2 оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7) (СИП-4 2х16. L=0,218 км х 1 пров. = 0,218 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф. 2 оп. № 2 (2 шт.), 7 (2 шт.). Итого: 4 шт. Крюк монтажный CF16 - ф. 2 оп. № 3, 4, 5, 6. Итого: 4 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп. № 2, 7 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.218 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Крюк монтажный СF16 | шт. | 4
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления для СИП PS16/120 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 12
[5 empty] | пролетов | 2 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4кВ с опор ф. 1 оп. № 14, 16 в пролетах опор ф.1 оп. № 14-14а; 16-17 (провод СИП-4 4х16. L=0,04 км х 1 пров. = 0,04 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на траверсах ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 2 | - | -
[5 empty] | пролетов | 2 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 2 опорах (ф.1 оп. № 14,16) (СИП-4 4х16. L=0,04 км х 1 пров. = 0,04 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 14,16. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп. № 14, 16 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 8 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.04 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 2
[5 empty] | шт. | 12 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 8 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (ф.1 оп. № 2, 6, 7, 8, 18; ф. 2 оп. № 6(2 отв.), 7). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 ответвление | 8
[5 empty] | 1 ответвление | 8 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) (ф.1 оп. № 2, 6, 7, 8, 18; ф.2 оп. № 6 (2 отв.), 7). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 8 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 8
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 8
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 8
[5 empty] | 1 ответвление | 4 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (ф.1 оп. № 12, 19; ф.2 оп. № 2, 4). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре и траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 ответвление | 4
[5 empty] | 1 ответвление | 4 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) (ф.1 оп. № 12, 19; ф.2 оп. № 2, 4). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 4 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
Демонтаж провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 (ул.Школьная), инв. № 019-32309 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 661 м; ф.2 243 м, в пролетах опор: ф.1 ЗТП - оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; ф.2 ЗТП - оп. № 1-7; (L=0,904 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 27 шт. Провод магистрали: А-35. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  | Неизолированный магистральный провод 4хА-35 в пролетах опор: ф.1 ЗТП - оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; (L=0,661 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 0.904 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 20 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор ф.1 ЗТП - оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; (L=0,661 км по трассе): 4хА-35: L=0,661 км по трассе (0,661 км х 4 пров. = 2,644 км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 22
|  |  |  | Неизолированный магистральный провод 5хА-35 в пролетах опор: ф.2 ЗТП - оп. № 1-7; (L=0,243 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 7 | Демонтаж 5-и проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор ф.2 ЗТП - оп. № 1-7; (L=0,243 км по трассе): 5хА-35: L=0,243 км по трассе (0,243 км х 5 пров. = 1,215 км в один провод). | 1 опора (5 проводов) | 7
[5 empty] | т | 0.363 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-35: 2,644 км + 1,215 км = 3,859 км х 0,094 т = 0,363 т) | т | 0.363
[5 empty] | т | 0.363 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-35: 2,644 км + 1,215 км = 3,859 км х 0,094 т = 0,363 т) | т | 0.363
Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 (ул.Школьная), инв. № 019-32309 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 661 м; ф.2 243 м, в пролетах опор: ф.1 ЗТП - оп. № 1-5-8; 5-11-16; 11-19; ф.2 ЗТП - оп. № 1-7; (L=0,904 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 27 шт. Провод магистрали: А-35. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.2 № 2, 3, 4, 5, 6, 7 (6 шт.). Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные без приставок одностоечные ф.1 № 9, 10 (2 шт.); - опоры деревянные без приставок одностоечные с подкосом ф.1 № ; ф.2 № 1 (2 шт.). | шт. | 10 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 6 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: ж/б без приставок одностоечных (ж/б ф.2 оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7) | 1 опора | 6
[5 empty] | 1 опора | 2 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: без приставок одностоечных (дерев. Ф.1 оп. № 9, 10) | 1 опора | 2 | - | - | -
[5 empty] | 1 опора | 2 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: без приставок одностоечных с одним подкосом (дерев. Ф.1 оп. № 1; ф.2 оп. № 1) | 1 опора | 2
[5 empty] | 1 светильник | 6 | Демонтаж светильников,устанавливаемых вне зданий с лампами люминисцентными с дефектных опор с последующим монтажом на новых опорах (ф.2 оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7) | шт. | 6
[5 empty] | шт. стоек | 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек). | шт. стоек | 6
[5 empty] | шт. стоек | 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных дерев. стоек) | шт. стоек | 6 | - | - | -
[5 empty] | 1 опора | 8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 8
[5 empty] | 1 опора | 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2
[5 empty] | т | 8.31 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б стоек СКЦ 11.5-34 - 6 шт. х 1,385 т = 8,31 т) | т | 8.31
[5 empty] | т | 8.31 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б стоек СКЦ 11.5-34 - 6 шт. х 1,385 т = 8,31 т) | т | 8.31
[5 empty] | т | 1.86 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 6 шт. х 0,31 т = 1,86 т) | т | 1.86 | - | - | -
[5 empty] | т | 1.86 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 6 шт. х 0,31 т = 1,86 т) | т | 1.86 | - | - | -
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4. | Линия электропередачи воздушная напряжением 0,4кВ (ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 ул.Школьная), инв. № 019-32309 Талдомский РЭС. |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: ф.1 оп. № 1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18а, 19; ф.2 оп. № 1, 3, 6, 7 | шт. опор | 15 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (15 опор х 2,5 м= 37,5 м) (ф.1 оп. № 1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18а, 19; ф.2 оп. № 1, 3, 6, 7). В соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.4.38-2.4.48. | шт. | 15 | Материалы в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | шт. опор | 15 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (15 опор х 9 м = 135,0 м) (ф.1 оп.№ 1, 2, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 18а, 19; ф.2 оп. № 1, 3, 6, 7). В соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.4.38-2.4.48. | 100 м | 1.35 | Материалы в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | шт. опор | 6 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (ф.1 оп. № 1, 8, 16, 19; ф.2 оп. № 1, 7). Работа производится на высоте от 2 до 8 м | 100 шт. | 0.24 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 24
[5 empty] | шт. опор | 15 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.15
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 15
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ-0,4кВ
5. | Линия электропередачи воздушная напряжением 0,4кВ (ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 ул.Школьная), инв. № 019-32309 Талдомский РЭС. |  |  |  | опор/стоек | 10/13 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 10/13 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: ф.1 оп. № 1, 9, 10; ф. 2 оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*13 стоек = 8,32 м2). | 100 м2 | 0.0832 | Материалы в соответствии с установленной нормой
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала
6. | Линия электропередачи воздушная напряжением 0,4кВ (ВЛ-0,4 кВ от КТП-361 ул.Школьная), инв. № 019-32309 Талдомский РЭС. | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Талдомского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 27,6 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 6
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 12
[7 empty] | Провод А-35 (лом) | т | 0.363
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024