## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, г.о. Талдомский район,п. Вербилки
Дефектная ведомость № 14
| на ремонт : |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул.Победы) инв. № 019-32311 (ВЛ-0,4кВ от ТП № 353 пос.Вербилки), Талдомский РЭС в период с 01.05.2025 по 31.05.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- произвоство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- установка зажима РС 481 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул. Победы) инв. № 019-32311 Талдомский РЭС Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ по магистрали 678 м, в пролетах опор: 1-5-10, 1-20-22-25, 5-15. Провод 4хА-25. | 400006470103 | 1002687906 1002687974 | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 в пролетах опор: № 1-5-10, 1-20-22-25 (L=0,678 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 0,513 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей | [5 empty] | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 в пролетах опор: №1-5-10,1-20-22-25 (L=0,678 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры.
|  | 400006469858 |  |  | пролет | 15 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 16 опорах (пр.оп. № 1-5-10, 1-20-22-25) (L=0,513 км по трассе; 0,513 км х 1,02 = 0,523 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп. № 1 (3 шт.), 5 (2 шт.), 7 (2 шт.), 10, 22 (2 шт.), 25. Итого: 11 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп. № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 20, 21, 23, 24. Итого: 10 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Итого: 16 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп. № 1, 5, 7, 22 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 16 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. . | 1000м | 0.513 | СИП-2 3х70+1х95 (0,513 км х 1,02 = 0,523 км) | 1000м | 0.523
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 11
[10 empty] | Зажим анкерный DN95.120 | шт. | 11
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 10
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 16
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 42
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 42
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 16
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 42
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 4хА-16 в пролетах опор: оп. № 9-9/2, 11-11/3, 21-21/1, 22-22/1 ( L=0,174 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода. Износ линейной арматуры. | пролет | 7 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 11 опорах: пр.оп. № 9-9/2, 11-11/3, 21-21/1, 22-22/1) (СИП-4 4х16 - L трассы - 0,174 км; 0,174 км х 1,02 = 0,177 км) | 1000м | 0.174 | СИП-4 4х16 (0,174 км х 1,02 = 0,177 км) | 1000м | 0.177
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 14
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 14
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 14
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 14
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор оп. № 9/2, 10, 12 (2 шт.), 13, 14, 17, 20, 21, 22 (2 шт.), 24 выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 17 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 12 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (с присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажем старой магистрали и вводов): оп.№ 9/2, 10, 12 (2 шт.), 13, 14, 17, 20, 21, 22 (2 шт.), 24 (СИП-2 2х16: 12 шт. х 0,020 км =0,24 км) | 1 ответвление | 12 | СИП-4 2х16 мм2 (0,24 км х 1,02 = 0,245 км) | км | 0.245
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 12
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 24
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 24
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 24
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 12
[5 empty] | 1 ответвление | 12 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: оп. № 9/2, 10, 12 (2 шт.), 13, 14, 17, 20, 21, 22(2 шт.), 24 (Провод 2хА-16: 12 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,48 км) | 1 ответвление | 12
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор оп.№ 11/2, 8, 9/2, 21/1, 25 выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 5 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (с присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажем старой магистрали и вводов): оп. № 11/2, 8, 9/2, 21/1, 25 (СИП-4 4х16: 5 шт. х 0,020 км =0,1 км) | 1 ответвление | 5 | СИП-4 4х16 мм2 (0,1 км х 1,02 = 0,102 км) | км | 0.102
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 10
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 5
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: оп. № 11/2, 8, 9/2, 21/1, 25 (Провод 4хА-16: 5 шт. х 0,02 км х 4 пров. = 0,4 км) | 1 ответвление | 5
Установка опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул. Победы) инв. № 019-32311 Талдомский РЭС | 400006470111 | 1001810309 | Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные № 3, 4, 9/1, 9/2, 11/1, 21, 21/1, 22/2, 23, 24, 25 (11 шт); - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 2, 20, 22 (3 шт); - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с двумя подкосами № 1 (1 шт) | шт. | 15 | Установка опор (замена дефектных опор)
[5 empty] | 1 опора | 8 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 9/1, 9/2, 11/2, 21, 21/1, 22/2, 23, 24). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 8 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт 0,466м3) | шт. | 8
[5 empty] | 1 опора | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б оп. № 3, 4). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 2
[10 empty] | Траверса ТН-9 | шт. | 2
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4
[5 empty] | 1 опора | 3 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б оп. № 2, 20, 25). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 3 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 6
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 3
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 3
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 3
[5 empty] | 1 опора | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп. № 1, 22). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 6
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 4
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 4
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 4
[5 empty] | 1 щит учета | 3 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х95: (оп. № 9/1, 9/2, 11/2 ) (провод СИП-4 4х16). | шт. | 3 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 6
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[5 empty] | 1 щит учета | 2 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х95: (оп. № 9/1, 9/2) (провод СИП-4 2х16). | шт. | 2 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
[5 empty] | 1 светильник | 7 | Монтаж светильников уличного освещения на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-4 2х16: (оп. № 1, 20, 21, 22, 22/2, 24, 25) . | шт. | 7 | Герметичный ответвительный зажим P 4 | шт. | 14
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 14
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 14
[5 empty] | шт. | 22 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 22
[5 empty] | шт. | 9 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. | 9
[5 empty] | шт. | 6 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 6
Подвеска провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул. Победы) инв. № 019-32311 Талдомский РЭС |  |  |  | км по трассе | 0,513 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | пролет | 15 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: № 1-5-10, 1-20-22-25 (L=0,513 км по трассе на 16 опорах) | 1 опора (1 провода) | 16
[5 empty] | пролет | 15 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (пр.оп. № 1-5-10, 1-20-22-25 (L=0,513 км по трассе на 16 опорах) | 1000 м | 0.513 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 42
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 42
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 42
[5 empty] | пролет | 7 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: № 9-9/2, 11-11/3, 21-21/1, 22-22/1 (L=0,174 км по трассе на 11 опорах) | 1 опора (1 провода) | 11
[5 empty] | пролет | 7 | Подвеска изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (пр.оп. №2-2/2 (L=0,060 км по трассе на 3 опорах) | 1000 м | 0.174 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 12
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения СИП-4 2х16 ( L=0,312км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | км по трассе | 0,312 | Подвеска существующего провода
[5 empty] | пролет | 8 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 1-20-22-25, 22-22/2, 25-25/1; (L=0,312 км по трассе): СИП-4 2х16: (0,312 км х 1 пров. =0,312 км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 9
[5 empty] | пролет | 8 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (пр.оп 1-20-22-25, 22-22/2, 25-25/1; (L=0,312 км по трассе): СИП-4 2х16: (0,312 км х 1 пров. =0,312 км в один провод. | км | 0.312 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 16
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 16
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 16
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 16
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод СИП-2 3х70+1х70: (0,01 км х 1 пров. =0,01 км в один провод) с последующим монтажом на новых опорах | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № ЗТП353- 1; (L=0,01 км по трассе): СИП-2 3х70+1х70: (0,01 км х 1 пров. =0,01 км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 1
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (пр.оп ЗТП353- 1; (L=0,01 км по трассе): СИП-2 3х70+1х70: (0,01км х 1 пров. =0,01 км в один провод. | км | 0.01 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 70 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод СИП-4 4х16 ( L=0,09км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | пролет | 2 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор № 22-22/2, 25-25/1; (L=0,09 км по трассе): СИП-4 4х16: (0,09 км х 1 пров. =0,09 км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 3
[5 empty] | пролет | 2 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (пр.оп 22-22/2, 25-25/1; (L=0,312 км по трассе): СИП-4 4х16: (0,09 км х 1 пров. =0,09 км в один провод. | км | 0.09 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 3
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 3
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-25 (L=0,456 км по трассе) с последующим монтажом. | км | 0.456 | Подвеска существующего провода освещения (для замены опор)
[5 empty] | пролет | 25 | Демонтаж 2х проводов освещения для замены опор с дальнейшей подвеской на новые опоры (оп.№ 1-5-15, 5-10; (два провод А-25 на 15 опорах: L=0,456 км по трассе х 2 пров. = 0,912 км в один провод). | шт | 15
[5 empty] | пролет | 25 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (оп.№ 1-5-15, 5-10; (два провод А-25 на 15 опорах: L=0,456 км по трассе х 2 пров. = 0,912 км в один провод). | км | 0.912
[5 empty] | шт. | 8 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (оп. № 9/1, 20 (2 шт.), 23, 25). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которая демонтируются. | 1 ответвление | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) (оп. № 9/1, 20 (2 шт.), 23, 25). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 5 | Кронштейн анкерный CА25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 5
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 10
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 5
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 3 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (оп. № 9/1, 22/2, 24). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 3
[5 empty] | 1 ответвление | 3 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) (оп. № 9/1, 22/2, 24). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 3 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 3
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 3
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
Демонтаж провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул. Победы) инв. № 019-32311 Талдомский РЭС |  |  | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 в пролетах опор: № 1-5-10, 1-20-22-25, 5-15 (L=0,678 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 0.678 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 20 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп. № 1-5-10, 1-20-22-25, 5-15 (L=0,678 км по трассе): 4хА-25: (0,678 км х 4 пров. =2,71 км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 21
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 4хА-16 в пролетах опор: оп. № 9-9/2, 11-11/3, 21-21/1, 22-22/1 ( L=0,174 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода. Износ линейной арматуры. | пролет | 7 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп. № 9-9/2, 11-11/3, 21-21/1, 22-22/1 (L=0,174 км по трассе): 4хА-16: (0,174 км х 4 пров. =0,696 км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 11
[5 empty] | пролетов | 7 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4кВ с опор в пр.оп. № 1-5, 5-22. (провод ВОЛС. L=0,203 км х 1 пров.= 0,203 км в один провод по трассе). Передан собственнику. | 1 опора (1 провод) | 8
[5 empty] | т | 0.19 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: (2,71км - 0,912км) х 0,068 т =0,12 т) + (б/у А-16: ((0,696км + 0,48км + 0,4км) х 0,043 т = 0,07)=0,19 т | т | 0.19
[5 empty] | т | 0.19 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: (2,71км - 0,912км) х 0,068 т =0,12 т) + (б/у А-16: ((0,696км + 0,48км + 0,4км) х 0,043 т = 0,07)=0,19 т | т | 0.19
Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул. Победы) инв. № 019-32311 Талдомский РЭС |  |  | Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные № 3, 4, 9/1, 9/2, 11/2, 21, 21/1, 22/2, 23, 24, 25 (11 шт); - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 2, 20, 22 (3 шт); - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с двумя подкосами № 1 (1 шт) | шт. | 15 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 11 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные (дерев. оп. № 3, 4, 9/1, 9/2, 11/2, 21, 21/1, 22/2, 23, 24, 25) | 1 опора | 11
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом (дерев. оп. № 2, 20, 22) | 1 опора | 3
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с двумя подкосами (дерев. оп. № 1) | 1 опора | 1
[5 empty] | шт. стоек | 20 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 20
[5 empty] | шт. стоек | 20 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе примставок железобетонных (развозка демонтированных ж/б приставок) | шт. стоек | 20
[5 empty] | 1 щит учета | 3 | Демонтаж ЩУ с опор: оп. № 9/1, 9/2, 11/2 . (провод СИП-4 4х16) с последующим монтажом на новые опоры | шт. | 3
[5 empty] | 1 щит учета | 2 | Демонтаж ЩУ с опор: оп. № 9/1, 9/2 (провод СИП-4 2х16) с последующим монтажом на новые опоры | шт. | 2
[5 empty] | 1 светильник | 7 | Демонтаж светильников уличного освещения с опор: оп.№ 1, 20, 21, 22, 22/2, 24, 25 с последующим монтажом на новые опоры | шт. | 7
[5 empty] | 1 опора | 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (развозка демонтированных оснастки) | 1 опора | 11
[5 empty] | 1 опора | 4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (развозка демонтированных оснастки) | 1 опора | 4
[5 empty] | т | 6.2 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 20 шт. х 0,31 т =6,2 т) | т | 6.2
[5 empty] | т | 6.2 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 20 шт. х 0,31 т =6,2 т) | т | 6.2
[5 empty] | т | 6.5 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 20 шт. х 0,325 т = 6,5 т) | т | 6.5
[5 empty] | т | 6.5 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 20 шт. х 0,325 т =6,5 т) | т | 6.5
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
6. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул. Победы) инв. № 019-32311 Талдомский РЭС | 400006438344 | 1001810381 | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: | шт. опор | 13 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (13 опор х 2,5 м=32,5 м) (оп. № 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25) В соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.4.38-2.4.48. | шт. | 13 | Материалы согласно установленной норме
[5 empty] | шт. опор | 13 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (13 опор х 9 м = 117,0 м) (оп. № 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25) В соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.4.38-2.4.48. | 100 м | 1.17 | Материалы согласно установленной норме
[5 empty] | шт. опор | 3 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп. № 1, 10, 25). Согласно ПУЭ в начале и в конце линии ВЛ-0,4 кВ для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | 100 шт. | 0.12 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 12
[5 empty] | шт. опор | 13 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.13
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 13
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ-0,4кВ
7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул. Победы) инв. № 019-32311 Талдомский РЭС |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пр.оп. оп. № 1-5 древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,048 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,048 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. оп.№1-5): 120м*4м= 480м2 | 1 га | 0,048
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
[5 empty] | опор/стоек | 15/22 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 15/22 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 1, 2, 3, 4, 9/1, 9/2, 11/2, 20, 21, 21/1, 22, 22/2, 23, 24, 25 (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*22 стоек = 14,08м2). | 100 м2 | 0.1408 | Материалы согласно установленной норме
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала
8. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-353 (Ул. Победы) инв. № 019-32311 Талдомский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Талдомского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 27,6 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 20
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.12
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.07
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024