## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Талдомский район,п.Вербилки Ул.Фрунзе
Дефектная ведомость № 15
| на ремонт : |  | ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 (Ул.Фрунзе) инв. № 019-32293 (ВЛ- 0,4кВ от БМТП № 344 пос.Вербилки)Талдомский РЭС в период с 01.05.2025 по 31.05.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые для устранения основные материалы и оборудование | Ед. измер. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях:
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
Установка зажимов РС 481, демонтаж и монтаж траверс производится на высоте от 2 до 8 м
Монтажные работы ВЛ-0,4кВ, в том числе:
1 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 (Ул.Фрунзе) инв. № 019-32293 Талдомский РЭС Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ по магистрали ф.1 565м ф.2 515 м, в пролетах опор: ф.1 № МТП- 12, 8-13-16., ф.2 МТП-17-30. Провод 5хА-25. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. | 400006513721 | 1003245487 | Ненормативные нагрузки на одностоечные опоры в углах поворота трассы ВЛ. | шт | 4 | Установка опор
[5 empty] | шт | 4 | Установка железобетонного подкоса (ф.1 оп. № 12/1, ф. 2 17/1, 20, 27/2) (Для усиления конструктивного исполнения существующих одностоечных ж/б опор) | 1 подкос | 4 | Стойка СВ-95-3 АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 4
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 4
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 4
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 4
[5 empty] | шт. | 4 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 4
[5 empty] | шт. | 4 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ 0,4кВ по трассе (узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д) | шт. | 4
[5 empty] | 1 светильник | 7 | Монтаж светильников демонтированных с опор подлежащих замене с лампами люминесцентными (ф.1 оп № 6/1, 8/2, 10/1, 12/1., ф.2 оп № 27/2, 28/2, 30/1.) | 1 светильник | 7 | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 14
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 14
[5 empty] | 1 щит учета | 13 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к сущ. проводу СИП-2 3х70+1х95: (оп. ф. № 1 6/1(2 шт.), 7/1(3 шт.), 8/2, 9/1(2 шт.), 10/1(2 шт.), 11/1(3 шт.).) (провод СИП-4 2х16). | шт. | 13 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 26
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 26
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 26
[5 empty] | 1 щит учета | 9 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к сущ. проводу СИП-2 3х70+1х95: ( ф.1 оп № 7/1, 9/1, 12/1., ф.2 оп. № 28/2 (2 шт.), 28/3 (2 шт.), 29/2, 29/3.) (провод СИП-4 4х16). | шт. | 9 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 36
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 18
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 18
Замена провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 (Ул. Фрунзе) инв. № 019-32293 Талдомский РЭС Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ по магистрали ф.1 565м ф.2 515 м, в пролетах опор: ф.1 № МТП- 12,8-13-16., ф.2 МТП-17-30. Провод 5хА-25. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. | 400006470497 | 1003245595 1003245599 | Неизолированный магистральный провод 3хА-25 и отпаек А-16, имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км по трассе | 1,080 | Подвеска магистрального провода и отпаек
|  | 400006470493 |  |  | пролет | 35 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) (с использованием автогидроподъемника) ф.1 на 20 опорах: (пр.оп.№ МТП -12/1, 8/1-13/1-16) (L трассы = 0,565 км.).,ф.2 на 16 опорах: (пр.оп.№МТП-17/1-30) (L трассы = 0,515 км.) (провод СИП-2 3х70+1х95 - 1,080 км х 1,02 =1,102 км) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп. ф.1 № 2(2 шт.),4(2 шт.),7/1(2 шт.),8/1,12/1,16., ф.2 № 17/1(2 шт.),19(2 шт.),20(2 шт.),30. Итого: 16 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - ф.1 оп. № 1, 3, 5, 5/1, 6/1, 8/1, 8/2, 9/1, 10/1, 11/1, 13/1, 14, 14/1, 15/1., ф.2 оп. № 18, 18/1, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27/2, 28/2, 29/2, 30/1 Итого:26 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - ф.1 оп.№ 2, 4, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16., ф.2 оп.№ 17/1, 19, 20, 23, 25, 27/2, 29/2, 30/1, 30. Итого: 20 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 оп.№ 2, 4, 7/1, 8/1., ф.2 оп.№ 17/1, 19, 20. - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 28 шт. | 1000м | 1.08 | СИП-2 3х70+1х95(1,080 км х 1,02 = 1,102м) | 1000м | 1.102
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 16
[10 empty] | Зажим анкерный DN95.120 | шт. | 18
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 26
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 20
[10 empty] | ответвительный зажим (NILED) N 70 | шт. | 8
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 28
[10 empty] | Соединительный зажим MJPT - 70 | шт. | 6
[10 empty] | Соединительный зажим MJPT N - 95 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 36
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 88
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 88
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 88
[5 empty] | пролет | 5 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ (с использованием автогидроподъемника) на 10 опорах: ( ф.1 пр.оп.№ 3-3/1, 4-4/1., ф.2 пр.оп. №2 23-23/1, 28/2-28/3, 29/2-29/3) (L трассы = 0,059км) (провод СИП-4 4х16 - 0,059 км х 1,02 = 0,06 км) Кронштейн анкерный CА25 - оп. № 3-3/1, 4-4/1, 23-23/1, 28/2-28/3, 29/2-29/3. Итого: 10 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп. № 3, 4, 23, 28/2, 29/2 - 4 шт. на 1 опоре; Итого:20 шт. Несоблюдение габарита с проезжей частью ,требуется подвеска провода СИП-4 4х16 в пр.оп 3-3/1,4-4/1. | 1000м | 0.059 | СИП-4 4х16 (0,059 км х 1,02 = 0,06км) | 1000м | 0.06
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 10
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 10
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | м | 10
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 10
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 37 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 4 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 2х16: (ф.1, оп.№ 3,5,11/1., ф.2 оп.№ 25 (СИП-4 2х16: 4 шт. х 0,020 км = 0,08 км) с подвеской и присоединением к новой линии СИП-2 и последующим отключением и демонтажем старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 4 | СИП-4 2х16 мм2 (0,08 км х 1,02 = 0,082км) | км | 0.082
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 8
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
[5 empty] | 1 ответвление | 4 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: ( ф.1 оп.№ 3, 5, 11., ф.2 оп.№ 25) (Провод 2хА-16: 4 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,16 км) | 1 ответвление | 4
[5 empty] | 1 ответвление | 19 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (ф.1 оп.№ 6/1 ( 2 шт.), 7/1 ( 6 шт.), 8/2 ( 2 шт.), 9/1 ( 2 шт.), 10/1 ( 3 шт.), 11/1 ( 3 шт.), ф.2 оп.№ 27/2 (СИП-4 2х16: 19 шт. х 0,020 км = 0,38км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии СИП-2 ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 19 | СИП-4 2х16 мм2 (0,38 км х 1,02 = 0, 388км) | км | 0.388
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 19
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 38
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 38
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 38
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 19
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 19
[5 empty] | 1 ответвление | 19 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.1 оп.№ 6 ( 2 шт.), 7 ( 6 шт.), 8 ( 2 шт.), 9 ( 2 шт.), 10 ( 3 шт.), 11 ( 3 шт.), ф.2 оп.№ 27) (провод СИП-4 2х16 - 19 шт. х 0,02 км х 1 пров. = 0,38 км) | шт. | 19 | - | - | -
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 1 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 4х16: (ф.2 оп.№ 29/2 (СИП-4 4х16: 1 шт. х 0,020 км = 0,02 км) с подвеской и присоединением к новой линии СИП-2 и последующим отключением и демонтажем старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 1 | СИП-4 4х16 мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: (оп.№ф.2 29) (Провод 4хА-16: 1 шт. х 0,02 км х 4 пров. = 0,08 км) | 1 ответвление | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 13 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (оп.№ ф.1 7/1, 9/1( 2 шт.), 11/1, 12/1( 4 шт.), ф.2 оп. № 28/2( 2 шт.), 28/3( 2 шт.), 29/3 ) (СИП-4 4х16: 13 шт. х 0,020 км = 0,26км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии СИП-2 ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 4х16 старого ввода на новый провод СИП-4 4х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 13 | СИП-4 4х16 мм2 (0,26 км х 1,02 = 0,265 км) | км | 0.265
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 13
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 26
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 52
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 52
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 13
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 13
[5 empty] | 1 ответвление | 13 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.1, оп.№7,9( 2 шт.),11,12( 4 шт.) ф.2, оп. № 28( 2 шт.), 28/1( 2 шт.), 29/1) (провод СИП-4 4х16 - 13 шт х 0,02 км х 1 пров. = 0,26 км) | шт. | 13 | - | - | -
[5 empty] | шт. | 33 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1: (ф.1 оп.№ 1, 14., ф.2 оп.№ 23/1, 26, 30) (Провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) Существующие ответвления к жилым домам на опорах снимаются с крюков, которые демонтируются для замены крепления вводов на анкерные кронштейны CА25. Подвеска снятых ответвлений на указанные опоры проводится с установкой анкерных кронштейнов CА25 крепления провода СИП-4 (без замены провода) | 1 ответвление | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Монтаж ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (ф.1 оп.№ 1, 14., ф.2 оп.№ 23/1, 26, 30) (Провод СИП-4 4х16) | 1 ответвление | 5 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 5
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 5
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 28 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1: ( ф.1, оп. № 2, 3(3 шт.), 4(4 шт.), 5., ф.2 оп. № 18(2 шт.), 19(3 шт.), 21(2 шт.), 22, 23(3 шт.), 23/1, 24(4 шт.), 25(3 шт.)) (Провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) Существующие ответвления к жилым домам на опорах снимаются с креплений траверс, которые демонтируются для замены крепления вводов на анкерные кронштейны CА25. Подвеска снятых ответвлений на указанные опоры проводится с установкой анкерных кронштейнов CА25 крепления провода СИП-4 (без замены провода) | 1 ответвление | 28
[5 empty] | 1 ответвление | 28 | Монтаж ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (оп.№ф.1 № 2, 3, 3/1 (2 шт.), 4 (2 шт.), 4/1 (2 шт.), 5., ф.2 оп. № 18 (2 шт.), 19 (3 шт.), 21 (2 шт.), 22, 23 (3 шт.), 23/1, 24 (4 шт.), 25 (3 шт.)) (Провод СИП-4 2х16) | 1 ответвление | 28 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 28
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 28
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 56
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 28
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 28
Подвеска существующего провода
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод СИП-4 2х16 (ф.2 L=0,015км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп.ф.2 с оп.№ 26 пр.оп 26-26/1; (L=0,015 км по трассе): СИП-4 2х16: L=0,015км по трассе (0,015 км х 1 пров. =0,015 км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 1
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (ф.2 с оп.№ 26 пр.оп 26-26/1; (L=0,015 км по трассе): СИП-4 2х16: L=0,015км по трассе (0,015 км х 1 пров. =0,015 км в один провод. | км | 0.015 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод СИП-2 3х70+1х95 (ф.2 L=0,035км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп.ф.2 с оп. № 27 пр.оп 27-17/1; (L=0,035 км по трассе): СИП-2 3х70+1х95: L=0,035км по трассе (0,035 км х 1 пров. =0,035 км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 1
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (оп.ф.2 с оп. № 27 пр.оп 27-17/1; (L=0,035 км по трассе): СИП-2 3х70+1х95: L=0,035км по трассе (0,035 км х 1 пров. =0,035 км в один провод | км | 0.035 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN95.120 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
|  |  |  | км | 1,080 | Подвеска существующего провода освещения
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-25 (ф.1 L=0,565км по трассе,ф.2 L=0,515км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | пролет | 32 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор ф.1 МТП - оп. № 12, 8-13-16; (L=0,565 км по трассе), ф.2 МТП - 17-30; (L=0,515 км по трассе): 2хА-25: L=1,080км по трассе (1,080 км х 2 пров. = 2,160 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения 2хА-25 на новых опорах. | 1 опора (2 проводов) | 31
[5 empty] | пролет | 35 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (ф.1, МТП - оп.№ 12/1, 8/1-13/1-16; (L=0,565 км по трассе), ф.2, МТП - оп. № 17-30; (L=0,515 км по трассе): 2хА-25: L=1,080км по трассе (1,080 км х 2 пров. = 2,160 км в один провод) Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | км | 2.16 | Траверса ТН-2 | шт. | 19
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 19
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 38
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 38
|  |  |  | Неизолированный магистральный провод 3хА-25 и отпаек А-16, имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км | 1.08 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 32 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ-0,4кВ (в пролетах опор: № .ф.1 МТП -оп. № 12, 8-13-16; (L=0,565 км по трассе),ф.2 мтп-17-30). (3хА-25; L=1,080 км по трассе; L=1,080 км х 3 пров. = 3,24 км в один провод) | 1 опора (3 провода) | 31
[5 empty] | пролет | 3 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4кВ (в пролетах опор: № ф.2, оп. № 23-23/1, 28-28/1, 29-29/1) (4хА-16: L=0,039 км по трассе; 0,039 км х 4 пров. = 0,156 км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 6
[5 empty] | пролетов | 10 | Демонтаж 3-х провода ВЛ-0,4кВ с опор ф.1 в пр.оп. № 5/1-12,8-13-15,(провод ВОЛС. L=0,350 км по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора (3 провода) | 12
[5 empty] | т | 0.31 | Погрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 3,24 км х 0,068 т = 0,220 т) + (б/у А-16:0,16 км +0,08 км +0,156км х 0,043 т = 0,017 т) + (б/у СИП-4 2х16 - 0,4 км х 0,131 т = 0,005 т) + (б/у СИП-4 4х16 - 0,26 км х 0,262 т = 0,068 т) = 0,31 т | т | 0.31
[5 empty] | т | 0.31 | Разгрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 3,24 км х 0,068 т = 0,220 т) + (б/у А-16:0,16 км +0,08 км +0,156км х 0,043 т = 0,017 т) + (б/у СИП-4 2х16 - 0,4 км х 0,131 т = 0,005 т) + (б/у СИП-4 4х16 - 0,26 км х 0,262 т = 0,068 т) = 0,31 т | т | 0.31
Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
3 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 (Ул. Фрунзе) инв. № 019-32293 Талдомский РЭС |  |  | Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные ф.1, оп. № 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15., ф.2 оп. № 28, 28/1, 29, 29/1, 30 (13 шт) - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом ф.1, оп. № 8., ф.2 оп. № 17, 27 (3 шт) | шт. | 16 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 13 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные (дерев. ф.1 оп.№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15., ф.2 оп.№ 28, 28/1, 29, 29/1, 30) | 1 опора | 13
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом (дерев. ф.1,оп. № 8., ф.2 оп. № 17, 27) | 1 опора | 3
[5 empty] | 1 светильник | 7 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (ф.1 оп. № 6, 8, 10, 12., ф. 2, оп. № 27, 28, 30) | шт. | 7
[5 empty] | 1 щит учета | 13 | Демонтаж ЩУ с опор: ф.1, оп.№ 6(2 шт.), 7(3 шт.), 8, 9(2 шт.), 10(2 шт.), 11(3 шт.), (провод СИП-4 2х16) | шт. | 13
[5 empty] | 1 щит учета | 9 | Демонтаж ЩУ с опор: ф.1, оп.№ 7, 9, 12., ф.2 оп.№ 28(2 шт.), 28/1(2 шт.), 29/1, 29 (провод СИП-4 4х16). | шт. | 9
[5 empty] | шт | 45 | Демонтаж крюков КН-22 ф.1, оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 16., ф.2, оп. № 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 по 3 шт на 1 опору. Существующие крюки КН-22 необходимо демонтировать на существующих опорах, т.к. для подвески провода СИП-4 необходимо установить кронштейны. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт | 45
[5 empty] | шт. стоек | 19 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 19
[5 empty] | шт. стоек | 19 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе приставок железобетонных (развозка демонтированных ж/б приставок) | шт. стоек | 19
[5 empty] | 1 опора | 13 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (развозка демонтированных оснастки) | 1 опора | 13
[5 empty] | 1 опора | 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (развозка демонтированных оснастки) | 1 опора | 3
[5 empty] | т | 5.89 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 19 шт. х 0,31 т =5,89 т) | т | 5.89
[5 empty] | т | 5.89 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 19шт. х 0,31 т = 5,89 т) | т | 5.89
[5 empty] | т | 6.175 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 19 шт. х 0,325 т = 6,175 т) | т | 6.175
[5 empty] | т | 6.175 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 19 шт. х 0,325 т =6,175 т) | т | 6.175
[5 empty] | т | 0.0765 | Погрузка крюков КН-22 45 шт х 1,7 кг= 76,5 кг | т | 0.0765
[5 empty] | т | 0.0765 | Разгрузка крюков КН-22 45 шт х 1,7 кг= 76,5 кг | т | 0.0765
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 (Ул. Фрунзе) инв. № 019-32293 Талдомский РЭС | 400006473514 | 1003245592 | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ, восстановить нормативные показатели сопротивления контуров заземления опор: оп.№ 2, 4, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16, 17/1, 19, 20, 23, 25, 27/2, 29/2, 30/1, 30 | шт. опор | 20 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (20 опор х 2,5 м= 50 м) (оп.№ 2, 4, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16, 17/1, 19, 20, 23, 25, 27/2, 29/2, 30/1, 30) | шт. | 20 | Материалы согласно норме расхода
|  |  |  | В соответсвии с требованиям ПУЭ п.2.4.38-2.4.48 смонтировать контур заземления видимым спуском по стойке опоры из круглой стали 10 мм. | шт. опор | 20 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (20 опор х 9 м = 180 м) (оп.№ 2, 4, 5/1, 7/1, 8/1, 10/1, 11/1, 12/1, 14/1, 15/1, 16, 17/1, 19, 20, 23, 25, 27/2, 29/2, 30/1, 30) | 100 м | 1.8 | Материалы согласно норме расхода
[5 empty] | шт | 5 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп.№ 1, 12/1, 16, 17/1, 30) Работа производится на высоте св. 2 до 8 м | 100 шт. | 0.2 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 20
Прочие работы по ремонту ВЛ-0,4кВ
5 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 (Ул. Фрунзе) инв. № 019-32293 Талдомский РЭС |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пр.оп., ф.2, оп.№ 27-30 древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,0576 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,0576 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. Ф.2, оп. № 27-30): 144м*4м= 576м2 | 1 га | 0,0576
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
|  |  |  | Опоры необходимо окрасить в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 12/1, 17/1, 20, 27/2 | опор/стоек | 4/4 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 4/4 | Окраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*4 стоек = 2,56 м2) | 100 м2 | 0.0256 | Материалы согласно норме расхода
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно:
6 | ВЛ-0,4 кВ от МТП-344 (Ул. Фрунзе) инв. № 019-32293 Талдомский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Талдомский РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 25 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 19
[7 empty] | Крюки КН-22 (лом) | шт | 45
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.22
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.017
[7 empty] | СИП-4 2х16 (лом) | т | 0.005
[7 empty] | СИП-4 4х16 (лом) | т | 0.068
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024