## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, г.о. Талдомский район,с. Квашёнки
Дефектная ведомость № 16
| на ремонт : |  | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) инв. № 019-322541 (Линия электропередач воздушная напряжением 0,4кВ (ВЛ-0,4кВ от ЗТП №228 с. Квашенки, ф. Гараж) Талдомский РЭС в период с 01.05.2025 по 31.05.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- производство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- установка зажима РС 481 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) инв. № 019-322541 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ - 195 м Количество опор -7 шт. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. | 400006442115 | 1003238162 1003238131 1003238161 | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 в пролетах опор: оп. ЗТП -№ 1-7 (L=0,195 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 0,195 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей
|  | 400006442120 |  |  | пролет | 7 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 7 опоре (ЗТП-№1-7 (L=0,195 км по трассе; 0,195 км х 1,02 = 0,199 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№1(2 шт.),2(2 шт.),5(2 шт.),7. Итого:7 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ 3,4,6. Итого: 3 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - оп.№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Итого: 7 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№ 1, 2, 5 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 12 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. . | 1000м | 0.195 | СИП-2 3х70+1х95 (0,195 км х 1,02 = 0,199 км) | 1000м | 0.199
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 7
[10 empty] | Зажим анкерный DN95.120 | шт. | 8
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 3
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 7
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 22
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 22
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 16
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 22
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 4хА-16 в пролетах опор: оп.№ 2-2/2 ( L=0,060 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 0.06 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 3х опорах: пр.оп. №2-2/2(СИП-4 4х16 - L трассы - 0,060 км) | 1000м | 0.06 | СИП-4 4х16 (0,060 км х 1,02 = 0,061 км) | 1000м | 0.061
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор оп.№ 2/2 выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 1 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (с присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажем старой магистрали и вводов): оп.№ 2/2 (СИП-4 4х16: 1 шт. х 0,020 км =0,02 км) | 1 ответвление | 1 | СИП-4 4х16 мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: оп.№ 2/2 (Провод 4хА-16: 1 шт. х 0,02 км х 4 пров. = 0,08 км) | 1 ответвление | 1
Установка опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) инв. № 019-322541 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ - 195 м Количество опор -7 шт. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. | 400006442466 | 1003236321 1003238075 1003238111 | Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные № 2/1, 3, 4, 5, 6, 7/1 (6 шт) - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 1, 2, 7 (3 шт) | шт. | 9 | Установка опор (замена дефектных опор)
[5 empty] | 1 опора | 5 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 без траверс без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 2/1, 3, 4, 6, 7/1). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 5 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 5
[5 empty] | 1 опора | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б оп.№ 5, 7). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 4
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 2
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 2
[5 empty] | 1 опора | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 1, 2). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 6
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 2
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 2
[5 empty] | шт. | 15 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 15
[5 empty] | шт. | 5 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. | 5
[5 empty] | шт. | 4 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 4
Подвеска провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) инв. № 019-322541 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ - 195 м Количество опор -7 шт. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. |  |  |  | км по трассе | 0,195 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | пролет | 7 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: №ЗТП-7 (L=0,195 км по трассе на 7 опоре) | 1 опора (1 провода) | 7
[5 empty] | пролет | 7 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (пр.оп. №ЗТП-7 (L=0,195 км по трассе на 7 опоре) | 1000 м | 0.195 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 22
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 22
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 22
[5 empty] | пролет | 2 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: №2-2/2 (L=0,060 км по трассе на 3 опорах) | 1 опора (1 провода) | 3
[5 empty] | пролет | 2 | Подвеска изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (пр.оп. №2-2/2 (L=0,060 км по трассе на 3 опорах) | 1000 м | 0.06 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод СИП-4 4х16 ( L=0,035км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах |  | Подвеска существующего провода
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп..№ 7,7/1 пр.оп 7-7/1; (L=0,035 км по трассе): СИП-4 4х16: L=0,035км по трассе (0,035 км х 1 пров. =0,035 км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 1
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (оп. с оп.№ 7,7/1 пр.оп 7-7/1; (L=0,035 км по трассе): СИП-4 4х16: L=0,035км по трассе (0,035 км х 1 пров. =0,035 км в один провод. | км | 0.035 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | шт. | 2 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (оп.№ 2). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которая демонтируются. | 1 ответвление | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) (оп.№ 2). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 1 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (оп.№ 7/1). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) (оп.№ 7/1). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 1 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
Демонтаж провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) инв. № 019-322541 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ - 195 м Количество опор -7 шт. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. |  |  | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 в пролетах опор: оп. ЗТП - № 1-7 (L=0,195 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 0.195 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 7 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп.№ ЗТП - № 1 -7 (L=0,195 км по трассе): 4хА-25: L=0,195 км по трассе (0,195 км х 4 пров. =0,78км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 7
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 4хА-16 в пролетах опор: оп.№ 2-2/2 ( L=0,060 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 2 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп.№2-2/2(L=0,060 км по трассе): 4хА-16: L=0,060 км по трассе (0,060 км х 4 пров. =0,24 км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 2
[5 empty] | т | 0.067 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: 0,78 км х 0,068 т =0,053 т) + (б/у А-16: (0,08км + 0,24км х 0,043 т = 0,014)=0,067 т | т | 0.067
[5 empty] | т | 0.067 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: 0,78 км х 0,068 т =0,053 т) + (б/у А-16: (0,08км + 0,24км х 0,043 т = 0,014)=0,067 т | т | 0.067
Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) инв. № 019-322541 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ - 195 м Количество опор -7 шт. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. |  |  | Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные № 2/1, 3, 4, 5, 6, 7/1(6 шт) - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 1, 2, 7(3 шт) | шт. | 9 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 6 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные (дерев. оп.№ 2/1, 3, 4, 5, 6, 7/1) | 1 опора | 6
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом (дерев. оп.№ 1, 2, 7 ) | 1 опора | 3
[5 empty] | шт. стоек | 12 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 12
[5 empty] | шт. стоек | 12 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе приставок железобетонных (развозка демонтированных ж/б приставок) | шт. стоек | 12
[5 empty] | 1 опора | 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (развозка демонтированных оснастки) | 1 опора | 6
[5 empty] | 1 опора | 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (развозка демонтированных оснастки) | 1 опора | 3
[5 empty] | т | 3.72 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 12 шт. х 0,31 т =3,72 т) | т | 3.72
[5 empty] | т | 3.72 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 12 шт. х 0,31 т =3,72 т) | т | 3.72
[5 empty] | т | 3.9 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 12 шт. х 0,325 т = 3,9 т) | т | 3.9
[5 empty] | т | 3.9 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 12 шт. х 0,325 т =3,9 т) | т | 3.9
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
6. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) инв. № 019-322541 Талдомский РЭС |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: оп.№ 1, 2, 5, 6, 7 | шт. опор | 5 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (5 опор х 2,5 м=12,5 м) (оп.№ 1,2,5,6,7) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | шт. | 5 | Материалы в соответствии с установленной нормы
[5 empty] | шт. опор | 5 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (5 опор х 9 м = 45,0 м) (оп.№ 1, 2, 5, 6, 7) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 0.45 | Материалы в соответствии с установленной нормы
[5 empty] | шт. опор | 2 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп.№ 1,7). Согласно ПУЭ в начале и в конце линии ВЛ-0,4 для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | 100 шт. | 0.08 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 8
[5 empty] | шт. опор | 5 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.05
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 5
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ-0,4кВ
7. |  |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пр.оп. оп.№ 4-6 древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,0360 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,0360 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. оп.№ 4-6): 90м*4м= 360м2 | 1 га | 0,0360
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
[5 empty] | опор/стоек | 9/15 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 9/15 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 7/1 (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*15 стоек = 9,6 м2). | 100 м2 | 0.096 | Материалы в соответствии с установленной нормы
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала
8. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-228 (Фид. Детский сад) инв. № 019-322541 Талдомский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Талдомский РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 10,2 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 12
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.053
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.014
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024