## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Талдомский р-он, с. Спас-Угол
Дефектная ведомость № 17
| на ремонт : |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122 (ВЛ 0,4кВ от КТП № 28), с. Спас-Угол, Талдомский РЭС в период с 01.07.2025 по 31.07.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- произвоство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- работы в КТП выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением.
- установка зажима РС 481 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122, Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 1425 м, в пролетах опор: МТП-оп.№ 1-21-25-23; 25-37 (L=1,425 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 36 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х50+1х50. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006473519 | 1003236301 1003236278 1003236279 1003236236 1003236294 1003236188 1003236187 | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 в пролетах опор: МТП-оп.№ 1-15; 21-25-23; 25-37 (L=1,179 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. Изолированный магистральный провод СИП-2 3х50+1х50 в пролетах опор: оп.№ 15-21 (L=0,246 км по трассе) имеет следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 1,425 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей
|  | 400006473517 |  |  | опор | 36 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 36 опорах (МТП-оп.№ 1-21-25-23; 25-37) (L=1,425 км по трассе; 1,425 км х 1,02 = 1,454 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№ 1(2 шт.), 7(2 шт.), 21(2 шт.), 25, 23, 37. Итого: 9 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Итого: 31 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - оп.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36. Итого: 37 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп. № 1, 7, 21, 25 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 16 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. | 1000м | 1.425 | СИП-2 3х70+1х95 (1,425 км х 1,02 = 1,454 км) | 1000м | 1.454
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 9
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 10
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 31
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 37
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 16
[10 empty] | Соединительный зажим MJRP 70 | шт. | 6
[10 empty] | Соединительный зажим для нейтрали MJRP 70 N | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 80
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 80
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 24
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 82
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор оп.№ 7, 8, 10, 12, 13, 15, 24, 26, 30(2 отв.), 31, 32, 34, 37 выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 14 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 14 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (оп.№ 7, 8, 10, 12, 13, 15, 24, 26, 30(2 отв.), 31, 32, 34, 37) (СИП-4 2х16: 14 шт. х 0,02 км = 0,28 км х 1,02 = 0,286 км) | 1 ответвление | 14 | СИП-4 2х16мм2 (0,28 км х 1,02 = 0,286 км) | км | 0.286
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 14
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 28
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 28
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 28
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 14
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 14
[5 empty] | 1 ответвление | 14 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (оп.№ 7,8,10,12,13,15,24,26,30(2 отв.), 31,32,34,37) (Провод 2хА-16: 14 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,56 км) | 1 ответвление | 14
|  |  |  | Сечение существующего провода 4хАПВ 1х50 внутри КТП не соответствует нагрузке. Требуется проложить провод СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП и поключить к автоматическому выключателю. | м | 12 | Работа в КТП
[5 empty] | 100 м | 0.12 | Демонтаж провода 4хАПВ 1х50, проложенного по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1-го м провода - 0,187 кг) L = 3 м х 1 фидер. = 3 м. | 100 м | 0.03
[5 empty] | 100 м | 0.03 | Прокладка провода СИП-2 3х70+1х95 по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1 м провода - 1,012 кг) (СИП-2 3х70+1х95 - L=3 м. х 1 фидер) Работы выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением. | 100 м | 0.03 | Провод СИП-2 3х70+1х95 | м | 3
[10 empty] | Наконечник изолированный СРТА R70 | шт. | 3
[10 empty] | Наконечник изолированный СРТА R95 | шт. | 1
Установка опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122, Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 1425 м, в пролетах опор: МТП-оп.№ 1-21-25-23; 25-37 (L=1,425 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 36 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х50+1х50. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006473683 | 1003236283 | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (34 шт.); - опоры ж/б одностоечные опоры с одним подкосом № 1, 37 (2 шт.). Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные без приставок одностоечные № 18 (1 шт.); | шт. | 37 | Установка опор (замена дефектных опор)
|  |  | 1003236292 1003236235 1003236186 1003236305 1003236306 1003236340 |  | 1 опора | 29 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 29 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 29
|  |  | 1003236229 |  | 1 опора | 8 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б оп.№ 1, 6, 7, 8, 21, 23, 25, 37). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 8 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 16
|  |  | 1003236330 | [6 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 5
|  |  | 1003236325 | [6 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 3
|  |  | 1003236323 | [6 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 8
|  |  | 1003236322 | [6 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 8
|  |  | 1003236239 |  | 1 щит учета | 8 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 2х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (оп.№ 2, 13, 15, 19, 23(2 шт.), 36, 37) | шт. | 8 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 13
|  |  | 1003236287 | [6 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 13
|  |  | 1003236238 | [6 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 13
|  |  | 1003236297 |  | 1 щит учета | 2 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 4х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (оп.№ 32, 35) | шт. | 2 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
|  |  | 1003236286 | [6 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 4
|  |  | 1003236296 | [6 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
|  |  | 1003236303 1003236320 1003236285 |  | 1 светильник | 24 | Монтаж светильников,устанавливаемых вне зданий с лампами люминисцентными ранее демонтированных (оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) | шт. | 24 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 48
|  |  | 1003236189 | [6 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 48
|  |  | 1003236295 | [6 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 48
|  |  | 1003236310 |  | шт. | 45 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 45
|  |  | 1003236226 |  | шт. | 29 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. | 29
[5 empty] | шт. | 16 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 16
Подвеска провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122, Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 1425 м, в пролетах опор: МТП-оп.№ 1-21-25-23; 25-37 (L=1,425 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 36 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х50+1х50. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  |  | км по трассе | 1,425 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | опоры | 36 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: МТП-оп.№ 1-21-25-23; 25-37 (L=1,425 км по трассе на 36 опорах) | 1 опора (1 провода) | 36
[5 empty] | опоры | 36 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (пр.оп. МТП-оп.№ 1-21-25-23; 25-37 (L=1,425 км по трассе на 36 опорах) | 1000 м | 1.425 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 80
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 80
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 23 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4кВ с опор оп.№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 в пролетах опор оп.№ 2-21-25-22 (провод СИП-4 2х16. L=0,919 км х 1 пров. = 0,919 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опорах, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 24 | - | -
[5 empty] | пролетов | 23 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 24 опорах (оп.№ 2-21-25-22) (СИП-4 2х16. L=0,919 км х 1 пров. = 0,919 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - оп. № 2, 7 (2 шт.), 21 (2 шт.), 25 (2 шт.), 22. Итого: 8 шт. Крюк монтажный CF16 - оп. № 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 23. Итого: 19 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп. № 7, 21, 25 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 6 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.919 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 8
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 8
[10 empty] | Крюк монтажный СF16 | шт. | 19
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления для СИП PS16/120 | шт. | 19
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 6
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 10
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 46
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 46
[5 empty] | шт. | 24 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 21 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (оп. № 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16 (2 отв.), 17 (2 отв.), 18, 19, 20, 21 (2 отв.), 23, 27, 28, 33, 36, 37). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 21
[5 empty] | 1 ответвление | 21 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) (оп. № 3, 5, 9, 11, 14, 15, 16 (2 отв.), 17 (2 отв.), 18, 19, 20, 21 (2 отв.), 23, 27, 28, 33, 36, 37). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 21 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 21
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 21
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 42
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 21
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 21
[5 empty] | 1 ответвление | 4 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (оп.№ 28, 32, 33, 35). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 4
[5 empty] | 1 ответвление | 4 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) (оп.№ 28, 32, 33, 35). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 4 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
Демонтаж провода ВЛ-0,4кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122, Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 1425 м, в пролетах опор: МТП-оп.№ 1-21-25-23; 25-37 (L=1,425 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 36 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х50+1х50. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 в пролетах опор: МТП-оп. № 1-15; 21-25-23; 25-37; (L=1,179 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 1.425 | Демонтаж магистрального провода
[7 empty] | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор МТП-оп. № 1-15; 21-25-23; 25-26-37 (L=1,179 км по трассе): 4хА-25: L=1,179 км по трассе (1,179 км х 4 пров. = 4,716 км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 31
|  |  |  | Изолированный магистральный провод СИП-2 3х50+1х50 в пролетах опор: оп.№15-21; (L=0,246 км по трассе) имеет следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. |  |  | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп.№ 15-21 (L=0,246 км по трассе): СИП-2 3х50+1х50: L=0,246 км по трассе (0,246 км х 1 пров. = 0,246 км в один провод) | 1 опора (1 провод) | 5
[5 empty] | т | 0.536 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: 4,716 км х 0,068 т = 0,321 т) + (б/у А-16: 0,56 км х 0,043 т =0,024 т) + (б/у СИП-2 3х50+1х50: 0,246 км х 0,775 т = 0,191 т) = 0,536 т | т | 0.536
[5 empty] | т | 0.536 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: 4,716 км х 0,068 т = 0,321 т) + (б/у А-16: 0,56 км х 0,043 т =0,024 т) + (б/у СИП-2 3х50+1х50: 0,246 км х 0,775 т = 0,191 т) = 0,536 т | т | 0.536
[5 empty] | т | 0.536 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 34 км от места проведения работ базы Заказчика (с. Спас-Угол до г. Талдом,РЭС - 34 км) | т | 0.536
Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122, Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 1425 м, в пролетах опор: МТП-оп.№ 1-21-25-23; 25-37 (L=1,425 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 36 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х50+1х50. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 (34 шт.); - опоры ж/б одностоечные опоры с одним подкосом № 1, 37 (2 шт.). Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные без приставок одностоечные № 18 (1 шт.); | шт. | 37 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 34 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: ж/б без приставок одностоечных (ж/б оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36) | 1 опора | 34
[5 empty] | 1 опора | 2 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ ж/б без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп.№ 1, 37) | 1 опора | 2
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: без приставок одностоечных (дерев. оп.№ 18) | 1 опора | 1 | - | - | -
[5 empty] | 1 щит учета | 8 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (оп.№ 2, 13, 15, 19, 23 (2 шт.), 36, 37) (провод СИП-4 2х16) | шт. | 8
[5 empty] | 1 щит учета | 2 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (оп.№ 32, 35) (провод СИП-4 4х16) | шт. | 2
[5 empty] | 1 светильник | 24 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминисцентными с дефектных опор с последующим монтажом на новых опорах (оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) | шт. | 24
[5 empty] | шт. стоек | 38 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек). | шт. стоек | 38
[5 empty] | шт. стоек | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных дерев. стоек) | шт. стоек | 1 | - | - | -
[5 empty] | 1 опора | 35 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 35
[5 empty] | 1 опора | 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 2
[5 empty] | т | 28.5 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 38 шт. х 0,75 т = 28,5 т) | т | 28.5
[5 empty] | т | 28.5 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 38 шт. х 0,75 т = 28,5 т) | т | 28.5
[5 empty] | т | 0.31 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 1 шт. х 0,31 т = 0,31 т) | т | 0.31 | - | - | -
[5 empty] | т | 0.31 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 1 шт. х 0,31 т = 0,31 т) | т | 0.31 | - | - | -
[5 empty] | т | 28.81 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 34 км от места проведения работ базы Заказчика (с. Спас-Угол до г. Талдом,РЭС - 34 км) | т | 28.81
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4кВ, в том числе:
6. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122, Талдомский РЭС. |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: оп.№ 1, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 36, 37 | шт. опор | 17 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (17 опор х 2,5 м= 42,5 м) (оп. № 1, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 36, 37) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | шт. | 17 | Материал в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | шт. опор | 17 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (17 опор х 9 м = 153,0 м) (оп.№ 1, 4, 6, 7, 8, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 33, 36, 37) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 1.53 | Материал в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | шт. опор | 3 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп.№ 1, 23, 37). Согласно ПУЭ в начале и в конце линии ВЛ-0,4кВ для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | 100 шт. | 0.12 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 12
[5 empty] | шт. опор | 17 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.17
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 17
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ-0,4кВ
7. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122, Талдомский РЭС. |  |  |  | опор/стоек | 37/45 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 37/45 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*45 стоек = 28,8 м2). | 100 м2 | 0.288 | Материал в соответствии с установленной нормой
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала
8. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-28 (Фид.1 д.Спас-Угол), инв. № 019-32122, Талдомский РЭС. | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Талдомского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 34 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 38
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 72
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.321
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.024
[7 empty] | СИП-2 3х50+1х50 (лом) | т | 0.191
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024