## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, г.Талдом
Дефектная ведомость № 18
| на ремонт : |  | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 Фид.1 г.Талдом, ул.Победы , инв. № 019-32145 (ВЛ-0,4кВ от ЗТП № 501 г.Талдом, ул.Ленстрой) Талдомский РЭС в период с 01.07.2025 по 31.07.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- произвоство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- установка зажима РС 481 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 (Фид.1 г.Талдом, ул.Победы), инв. № 019-32145 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 1076м, в т.ч. в пролетах опор: 1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36; (L=1,040 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 31 шт. Провод магистрали: А-25. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16 | 400006473695 | 1000345392 | Неизолированный магистральный провод 3хА-25 в пролетах опор: оп.№ 1-13,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36; (L=1,040 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 1,040 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей
|  | 400006473687 | 1000345393 |  | пролет | 31 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 31 опоре; ( 1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36) ( L=1,040 км по трассе; 1,040 км х 1,02 = 1,061 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№ 1, 3, 7, 10, 12, 14, 17(2 шт.), 18, 26(2 шт.), 27, 32, 36. Итого: 14 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ 2, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35. Итого: 23 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Итого: 25 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - 1, 3, 7, 10, 12, 17, 26, - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 28 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. | 1000м | 1.04 | СИП-2 3х70+1х95 (1,040 км х 1,02 = 1,061 км) | 1000м | 1.061
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 14
[10 empty] | Зажим анкерный DN 95.120 | шт. | 14
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 23
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 25
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 28
[10 empty] | Соединительный зажим MJRP 70 | шт. | 3
[10 empty] | Соединительный зажим для нейтрали MJRP 95 N | шт. | 1
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 74
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 74
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 48
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 74
|  |  |  | Неизолированный отпайки провод 2хА-16 в пролетах опор: № 32-32/1; (L=0,036 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 0.036 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 2х опорах: пр.оп. №32-32/1 (СИП-4 2х16 - L трассы - 0,036 км) | 1000м | 0.036 | СИП-4 2х16 (0,036 км х 1,02 = 0,037 км) | 1000м | 0.037
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор оп.№ 4, 8, 23, 24, 30, 32, 32/1, 35, 36(2 шт.) выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 15 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 10 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ( оп.№ 4, 8, 23, 24, 30, 32, 32/1, 35, 36(2 шт.)) (СИП-4 2х16: 10 шт. х 0,02 км = 0,2 км х 1,02 = 0,204 км) | 1 ответвление | 10 | СИП-4 2х16мм2 (0,2 км х 1,02 = 0,204 км) | км | 0.204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 10
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 20
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 10
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 10
[5 empty] | 1 ответвление | 10 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: ( оп.№ 4, 8, 23, 24, 30, 32, 32/1, 35, 36(2 шт.)) (Провод 2хА-16: 10 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,4 км) | 1 ответвление | 10
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор оп.№ 14, 16, 17, 18, 24 выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 5 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ( оп.№ 14, 16, 17, 18, 24) (СИП-4 4х16: 5 шт. х 0,02 км = 0,1 км х 1,02 = 0,102 км) | 1 ответвление | 5 | СИП-4 4х16мм2 (0,1 км х 1,02 = 0,102 км) | км | 0.102
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 10
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 5
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: ( оп.№ 14, 16, 17, 18, 24) (Провод 4хА-16: 5 шт. х 0,02 км х 4 пров. = 0,4 км) | 1 ответвление | 5
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 (Фид.1 г.Талдом, ул.Победы), инв. № 019-32145 Талдомский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 1076м, в т.ч. в пролетах опор: 1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36; (L=1,040 км по трассе). Общее количество опор по магистрали - 31 шт. Провод магистрали: А-25. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16 | 400006473698 | 1000345349 | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 (18 шт.). - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 18, 27, 32 (3 шт.). - опоры ж/б одностоечные с одним металлическим подкосом №7, 10, 26( 3 шт) | шт. | 25 | Установка опор (замена дефектных опор)
|  |  | 1000345380 1000345381 1000345382 1000345383 1000345384 1000345385 |  | 1 опора | 12 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 4, 5, 6, 8, 9, 17/1, 23, 24, 25, 29, 30, 31). Глубина бурения до 2,5м. Установить доп. опору№17/1 для уменьшения пролета. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 12 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 12
|  |  | 1000345386 | [6 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 12
|  |  | 1000345387 | [6 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 12
|  |  | 1000345388 | [6 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 24
|  |  | 1000345389 | [6 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 24
|  |  | 1000345390 1000345391 1000345396 1000345341 |  | шт. | 3 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 33, 34, 35). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 3 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 3
|  |  | 1000345342 |  | 1 опора | 1 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б № 36). Глубина бурения до 2,5м. | 1 опора | 1 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 2
|  |  | 1000345343 | [6 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 1
|  |  | 1000345344 | [6 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 1
|  |  | 1000345345 | [6 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 1
|  |  | 1000345346 |  | 1 опора | 9 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х95 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б № 2, 3, 7, 10, 17 ,18, 26, 27, 32). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 9 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт 0,466м3) | шт. | 18
|  |  | 1000345347 | [6 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 14
|  |  | 1000345348 | [6 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 14
|  |  | 1000345395 | [6 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 28
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 28
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 6
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 9
[10 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 3
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 9
[5 empty] | 1 щит учета | 3 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 2х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х95 (оп.№ 10, 30, 32) | шт. | 3 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 6
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 6
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 4х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х95 (оп.№ 26) | шт. | 1 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | 1 светильник | 22 | Монтаж светильников,устанавливаемых вне зданий с лампами люминисцентными ранее демонтированных ( оп. № 36, 35, 34, 33, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 17, 18) | шт. | 22 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 10
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 44
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 44
[5 empty] | шт. стоек | 35 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. стоек | 35
[5 empty] | шт. опор | 15 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. опор | 15
[5 empty] | шт. опор | 10 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. опор | 10
Подвеска провода ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 (Фид.1 г.Талдом, ул.Победы), инв. № 019-32145 Талдомский РЭС |  |  |  | км по трассе | 1,040 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | пролет | 30 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор:№1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36); (L=1,040 км по трассе на 31 опорах) | 1 опора (1 провода) | 31
[5 empty] | пролет | 31 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х95) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (пр.оп.№1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36 (L=0,904 км по трассе на 36 опорах) Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ 17/1. Итого: 1 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - 17/1. Итого: 1 шт. | 1000 м | 1.04 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 76
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 1
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 1
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 76
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 76
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 2 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4кВ с опор оп.№ 27, 32 в пролетах опор оп.№ 27-28, 32-32/1 (провод СИП-4 2х16. L=0,067 км х 1 пров. = 0,067 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опорах, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 2 | - | -
[5 empty] | пролетов | 2 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 2 опорах ( оп.№ 27, 32) (СИП-4 2х16. L=0,067 км х 1 пров. = 0,067 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - оп.№ 27,32. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№27,32 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.067 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 2
[5 empty] | пролетов | 4 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4кВ с опор оп.№ 3, 36, 34 в пролетах опор №3-3/1,36-36/1,36-36/2,34-34/1 (провод СИП-4 4х16. L=0,165 км х 1 пров. = 0,165 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на траверсах ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 3 | - | -
[5 empty] | пролетов | 2 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 3 опорах ( оп.№ 3,36, 34) (СИП-4 4х16. L=0,165 км х 1 пров. = 0,165 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - оп.№ 3,36(2 шт.), 34. Итого: 4 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 3,36 (2 шт), 34- 4 шт. на 1 опоре. Итого: 16 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.165 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 16
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 4
[5 empty] | пролетов | 1 | Демонтаж 2х проводов ВЛ-0,4кВ с опор оп.№ 26 в пролетах опор №26-26/1 (провод 2хСИП-4 4х16. L=0,015 км х 2 пров. = 0,03 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на траверсах ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (2 провода) | 1 | - | -
[5 empty] | пролетов | 2 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 1 опорах ( оп.№ 26) (2хСИП-4 4х16. L=0,015 км х 2 пров. = 0,03 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - оп.№ 26(2 шт.). Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 26 (2 шт)- 4 шт. на 1 опоре. Итого: 8 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.03 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F207 | п.м | 2
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-25 (L=0,906км по трассе) и СИП-4 2х16 (L=0,134км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | км | 1.04 | Подвеска существующего провода освещения (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролет | 4 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп.№ 3-36; (L=0,134 км по трассе): СИП-4 2 х16: L=0,134 км по трассе (0,134 км х 1 пров. = 1,812 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения СИП-4 2х16 на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 5
[5 empty] | пролет | 4 | Подвескаизолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (оп.№ 3-36 (СИП-4 2х16 на 5 опорах: L=0,134 км по трассе х 1 пров. =0,134 км в один провод). | км | 0.134
[5 empty] | пролет | 27 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор оп.№ 1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18; (L=0,906 км по трассе): 2хА-25: L=0,906 км по трассе (0,906 км х 2 пров. = 1,812 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения 2хА-25 на новых опорах. | 1 опора (2 проводов) | 27
[5 empty] | пролет | 27 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4кВ: с помощью механизмов (оп.№1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18 (2хА-25 на 27 опорах: L=0,906 км по трассе х 2 пров. =1,812 км в один провод). | км | 1.812
[5 empty] | шт. | 26 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 21 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (оп.№ 36, 35, 34, 3, 1, 5(2 отв.), 6, 23, 25, 10(2 отв.), 30(2 отв.), 31(3 отв.), 11, 12, 17, 13). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 ответвление | 21
[5 empty] | 1 ответвление | 21 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) ( оп. 36, 35, 34, 3, 1, 5(2 отв.), 6, 23, 25, 10(2 отв.), 30(2 отв.), 31(3 отв.), 11, 12, 17, 13). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 21 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 21
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 21
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 42
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 21
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 21
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) ( оп.№ 5, 6, 25, 9, 32). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре и траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 ответвление | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) ( оп.№ 5, 6, 25, 9, 32). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 5 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 5
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 5
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
Демонтаж провода ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 (Фид.1 г.Талдом, ул.Победы), инв. № 019-32145 Талдомский РЭС |  |  | Неизолированный магистральный провод 3хА-25 в пролетах опор: оп.№ 1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36; (L=1,040 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 1.04 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 30 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор 1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36; (L=1,040 км по трассе): 3хА-25: L=1,040 км по трассе (1,040 км х 3 пров. = 3,12 км в один провод) | 1 опора (3 провода) | 31
|  |  |  | Неизолированный отпайки провод 2хА-16 в пролетах опор: №32-32/1; (L=0,036 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 1 | Демонтаж 2х проводов ВЛ-0,4кВ в пролетах опор 32-32/1; (L=0,036 км по трассе): 2хА-16: L=0,036 км по трассе (0,036 км х 2 пров. = 0,0725 км в один провод). | 1 опора (2 провода) | 2
[5 empty] | пролетов | 13 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ-0,4кВ с опор в пр.оп. №3-12,7-26 (провод ВОЛС. L=0,468 км по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора (1 провод) | 14
[5 empty] | т | 0.241 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: 3,12 км х 0,068 т =0,203 т) + (б/у А-16: (0,4км + 0,4 км + 0,0725 км )х 0,043 т =0,038т) =0,241 | т | 0.241
[5 empty] | т | 0.241 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: 3,12 км х 0,068 т =0,203 т) + (б/у А-16: (0,4км + 0,4 км + 0,0725 км )х 0,043 т =0,038т) =0,241 | т | 0.241
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 (Фид.1 г.Талдом, ул.Победы), инв. № 019-32145 Талдомский РЭС |  |  | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36 (18 шт.). - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 18, 27, 32 (3 шт.). - опоры ж/б одностоечные с одним металлическим подкосом № 7, 10, 26( 3 шт) | шт. | 24 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 18 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: ж/б без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 17, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36) | 1 опора | 18
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: ж/б без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп.№ 18, 27, 32) | 1 опора | 3
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж опор ВЛ-0,4кВ: без приставок одностоечных с одним металлическим подкосом (ж/б оп.№ 7,10,26) | 1 опора | 3
[5 empty] | 1 светильник | 22 | Демонтаж светильников,устанавливаемых вне зданий с лампами люминисцентными с дефектных опор с последующим монтажом на новых опорах ( оп. № 36, 35, 34, 33, 3, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 9, 10, 30, 31, 32, 17, 18) | шт. | 22
[5 empty] | 1 щит учета | 3 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (оп.№ 10,30,32) (провод СИП-4 2х16) | шт. | 3
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (оп.№ 26) (провод СИП-4 4х16) | шт. | 1
[5 empty] | шт. стоек | 3 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе металлических труб (демонтированных металлический труб d=50мм, L=7м). | шт. стоек | 3
[5 empty] | шт. стоек | 27 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек). | шт. стоек | 27
[5 empty] | 1 опора | 18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 18
[5 empty] | 1 опора | 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6
[5 empty] | т | 22.5 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 27 шт. х 0,75 т = 20,25 т) | т | 20.25
[5 empty] | т | 22.5 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3 - 27 шт. х 0,75 т = 20,25 т) | т | 20.25
[5 empty] | т | 0.09 | Погрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов (б/у металлические трубы d=50 мм: 3 шт. х 7 м х 0,00422 т = 0,09 т) | т | 0.09
[5 empty] | т | 0.09 | Разгрузка при автомобильных перевозках труб металлических с применением автомобильных кранов (б/у металлические трубы d=50 мм: 3 шт. х 7 м х 0,00422 т = 0,09 т) | т | 0.09
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
6 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 (Фид.1 г.Талдом, ул.Победы), инв. № 019-32145 Талдомский РЭС |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: оп.№ 36, 35, 33, 3, 2, 6, 7, 24, 26, 27, 10, 29, 31, 32, 17, 17/1, 18 | шт. опор | 17 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (17 опор х 2,5 м= 42,5 м) ( оп.№ 36, 35, 33, 3, 2, 6, 7, 24, 26, 27, 10, 29, 31, 32, 17, 17/1, 18). В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | шт. | 17 | Материалы в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | шт. опор | 17 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (17 опор х 9 м = 153,0 м) (36, 35, 33, 3, 2, 6, 7, 24, 26, 27, 10, 29, 31, 32, 17, 17/1, 18). В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 1.53 | Материалы в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | шт. опор | 6 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору ( оп.№ 1, 36, 27, 32, 14, 18). Работа производится на высоте от 2 до 8 м | 100 шт. | 0.24 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 24
[5 empty] | шт. опор | 17 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.17
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 17
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ
7 | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-501 (Фид.1 г.Талдом, ул.Победы), инв. № 019-32145 Талдомский РЭС |  |  |  | опор/стоек | 25/35 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 25/35 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 1-14,7-23-27,10-29-32,12-15-18,3-36 (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*35 стоек = 22,4 м2). | 100 м2 | 0.224 | Материалы в соответствии с установленной нормой
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 27
[7 empty] | Металлические трубы d=50мм, L=7м | шт | 3
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 48
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.203
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.038
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024