## Лин 603
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Талдомский р-он, с.п. Ермолинское
Дефектная ведомость № 19
| на ремонт : |  | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89, инв № 019-330308 (ВЛ-10кВ фидер 9/286 от опоры 135 к ЗТП № 96, с отпайкой на ЗТП № 89, д. Разорено - Семеновское), Талдомский РЭС в период с 01.07.2025 по 31.07.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Монтаж опор ВЛ-10 кВ
1 | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89, инв № 019-330308, Талдомский РЭС. Длина ремонтируемого участка 1,183 км. Количество опор 18 шт. Провод 3хА-70. Неизолированный провод 3хА-70 имеет множество соединений и скруток, наблюдаются следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке. Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры. Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм | 400006487551 | 1000843223 | Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные с приставками одностоечные № 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164 (15 шт); - опоры деревянные с приставками одностоечные с двумя подкосами № 158 (1 шт.). Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные без подкоса № 162 (1 шт.). |  |  | Монтаж опор | шт | 17
|  |  | 1001068911 |  | 1 опора | 15 | Для усиления надежности опорной части ВЛ при подвеске провода 3хСИП-3 1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б стойка св 110-5-АТ) (ж/б оп. № 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 163, 164) Глубина бурения 2,5м | 1 опора | 15 | Стойка ж/б СВ-110-5-АТ (1шт 0,57м3) | шт. | 15
|  |  | 1001068871 | [6 empty] | Траверса ТМ 63 | шт. | 15
|  |  | 1000843221 | [6 empty] | Хомут Х51 | шт. | 15
|  |  | 1001068863 | [6 empty] | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт. | 45
|  |  | 1001068912 | [6 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 45
[5 empty] | 1 опора | 1 | Для усиления надежности опорной части ВЛ при подвеске провода 3хСИП-3 1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б стойка св 110-5-АТ) (ж/б оп. № 148) Глубина бурения 2,5м. | 1 опора | 1 | Стойка ж/б СВ-110-5-АТ (1шт 0,57м3) | шт. | 2
[10 empty] | Траверса ТМ 65 | шт. | 1
[10 empty] | Траверса ТМ 66 | шт. | 1
[10 empty] | Болт М20х260 | шт. | 2
[10 empty] | Гайка М20 | шт. | 2
[10 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 1
[10 empty] | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт. | 1
[10 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 1
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 1
[10 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 1
[5 empty] | 1 опора | 1 | Для усиления надежности опорной части ВЛ при подвеске провода 3хСИП-3 1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-10кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б стойка св 110-5-АТ) (ж/б оп. № 158) Глубина бурения 2,5м. | 1 опора | 1 | Стойка ж/б СВ-110-5-АТ (1шт 0,57м3) | шт. | 3
[10 empty] | Траверса ТМ 67 | шт. | 1
[10 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 1
[10 empty] | Болт М20х260 | шт. | 2
[10 empty] | Гайка М20 | шт. | 2
[10 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 2
[10 empty] | Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ 20-Г | шт. | 3
[10 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 3
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 2
[10 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | шт. | 2
[5 empty] | шт.стоек | 20 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт.стоек | 20 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 15 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-10кВ по трассе | 1 опора | 15 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 2 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-10кВ по трассе | 1 опора | 2 | _ | _ | _
Замена провода ВЛ-10 кВ
2 | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89, инв № 019-330308, Талдомский РЭС. Длина ремонтируемого участка 1,183 км. Количество опор 18 шт. Провод 3хА-70. | 400006487550 | 1002746136 | Неизолированный провод 3хА-70 имеет множество соединений и скруток, наблюдаются следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 1,183 | Демонтаж провода
[5 empty] | пролетов | 17 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ-10кВ (пр.оп.№ 165-158-148) (провод А-70 - 1,183 км х 3 пров. = 3,549 км) | 1 опора (3 провода) | 18 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.894 | Погрузка провода от демонтажа механизированным способом (б/у А-70 - 1,183 км х 3 пров. = 3,549 км х 0,252 т = 0,894 т) | т | 0.894 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.894 | Разгрузка провода от демонтажа механизированным способом (б/у А-70 - 1,183 км х 3 пров. = 3,549 км х 0,252 т = 0,894 т) | т | 0.894 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.894 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: 22 км от места проведения работ до базы заказчика (от с.п.Ермолинское до г. Талдом, РЭС - 22 км.). | т | 0.894 | _ | _ | _
[5 empty] | км по трассе | 1,183 | Монтаж провода (населенный пункт)
[5 empty] | пролетов | 17 | Подвеска проводов ВЛ-10 кВ в населенной местности сечением 70 мм2 с помощью механизмов (пр.оп.№ 165-158-148) (провод СИП-3 1х70 - 1,183 км х 3 пров. = 3,549 км х 1,002 = 3,62 км на 18 опорах) | 1 км линии (3 провода) | 1.183 | Провод СИП-3 1х70 (1,183 км х 3 пров. = 3,549 км х 1,02 = 3,62 км) | км | 3.62
[10 empty] | Изолятор подвесной ЛК-70/10-И-3ГС | шт. | 9
[10 empty] | Звено промежуточное ПРТ 7-1 | шт. | 9
[10 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт. | 9
[10 empty] | Соединительный зажим АЦСт 95 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим ответвительный RP150 | шт. | 6
[10 empty] | Спиральная вязка CO70 | шт. | 98
[5 empty] | км по трассе | 0,05 | Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 1 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ-10кВ с опор № 148 в пролетах опор № 147-148 (провод А-70 - 0,05 км х 3 пров. = 0,15 км на 1 опорае). Существующий провод был закреплен на траверсе и опоре, которые деомнтируются. | 1 опора (3 провода) | 1 | - | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированных проводов ВЛ-10кВ в населенной местности сечением 70 мм2 с помощью механизмов (пр.оп. № 147-148) (провод А-70 - 0,05 км х 3 пров. = 0,15 км на 1 опоре) | 1 км линии (3 провода) | 0.05 | Изолятор подвесной ЛК-70/10-И-3ГС | шт. | 3
[10 empty] | Звено промежуточное ПРТ 7-1 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт. | 3
[10 empty] | Зажим ответвительный RPN150 | шт. | 3
Демонтаж опор ВЛ-10кВ
3 | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89, инв № 019-330308, Талдомский РЭС. |  |  | Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные с приставками одностоечные № 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164 (15 шт); - опоры деревянные с приставками одностоечные с двумя подкосами № 158 (1 шт.). Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные без подкоса № 162 (1 шт.). |  |  | Демонтаж опор | шт | 17
[5 empty] | 1 опора | 15 | Демонтаж опор ВЛ-10кВ с приставками одностоечных (дер.оп.№ 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164) | шт. | 15 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-10кВ с приставками одностоечных с двумя подкосами (дер.оп.№ 158) | шт. | 1 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-10кВ без приставок одностоечных (ж/б.оп.№ 162) | шт. | 1 | _ | _ | _
[5 empty] | шт.стоек | 18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных дер. стоек) | шт.стоек | 18 | _ | _ | _
[5 empty] | шт. | 18 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10кВ по трассе приставок железобетонных (развозка демонтированных ж/б приставок) | шт. | 18 | _ | _ | _
[5 empty] | шт.стоек | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10кВ по трассе опор железобетонных (развозка демонтированных ж/б стоек) | шт.стоек | 1 | _ | _ | _
[5 empty] | опора | 16 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (развозка демонтированной оснастки) | опора | 16 | _ | _ | _
[5 empty] | опора | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-10кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (развозка демонтированной оснастки) | опора | 1 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 6.3 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-11 - 18 шт. х 0,35 т = 6,3 т) | т | 6.3 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 6.3 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-11 - 18 шт. х 0,35 т = 6,3 т) | т | 6.3 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 4.784 | Погрузка ж/б стоек, массой до 3т (б/у СВ-110-5 - 1 шт. х 1,13 т = 1,13 т) + (б/у ж/б приставки ПТ-45 - 18 шт х 0,203 = 3,654 т) = 4,784 т | т | 4.784 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 4.784 | Разгрузка ж/б стоек, массой до 3т (б/у СВ-110-5 - 1 шт. х 1,13 т = 1,13 т) + (б/у ж/б приставки ПТ-45 - 18 шт х 0,203 = 3,654 т) = 4,784 т | т | 4.784 | _ | _ | _
Установка оборудования
4 | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89, инв № 019-330308, Талдомский РЭС. |  |  |  | 1 опора | 17 | Установка разрядников с помощью механизмов (1 комплект - 3 разрядника РМК-20) (18 шт./3= 6 комп.) (оп.№ 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148) | 1 компл. | 5.66 | Разрядник импульсный РМК-20 | шт. | 17
Монтаж контуров заземления опор ВЛ-10кВ | [7 empty] | шт | 18
5 | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89, инв № 019-330308, Талдомский РЭС. | 400006520867 | 1000554607 | Контур заземления на опорах поврежден коррозией или отсутствует, сопротивление не соответствует требованиям ПУЭ. Требуется выполнить контур заземления на сущствующих и новых опорах № 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148 | 1 опора | 17 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (17 опор х 2,5 м= 42,5 м) (оп.№ 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148). В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 1 заземлитель | 17 | Материалы в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | 1 опора | 17 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (17 опор х 9 м = 153,0 м) (оп. № 164, 163, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 151, 150, 149, 148). В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 1.53 | Материалы в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | 1 опора | 17 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.17 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 17 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 17 | _ | _ | _
Восстановление информационных знаков
6 | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89, инв № 019-330308, Талдомский РЭС. |  |  |  | опор/стоек | 17/20 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 165,164,163,162,161,160,159,158,157,156, 155,154,153,152,151,150,149,148. (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*20 стоек = 12,8 м2) | 100м2 | 0.128 | Материалы в соответствии с установленной нормой
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно
7 | ВЛ-10 кВ ф.9/286 от оп.135 к ЗТП№96, с отп. на ЗТП№89, инв № 019-330308, Талдомский РЭС. | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы до Талдомского РЭС объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 21,7 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1 | - | - | -
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 1
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 18
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 1
[7 empty] | Провод А-70 (лом) | т | 0.894
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024