## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Дмитровский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, г.о. Дмитровский район, м.Илюшинский
Дефектная ведомость № 2
| на ремонт : |  |  | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009 (ВЛ-0,4кВ от ТП-63 пос.Ильюшинский), Дмитровский РЭС в период с 15.04.2026 по 31.05.2026
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- производство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- работы в КТП выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением.
- установка зажима РС 481 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД |  | Дефект | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 2174 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ ТП№63-2; 16-37-41; 27-33; 37-45; ф.2 оп.№ ТП№63-6-12 (L=1,649 км по трассе). Общее количество опор по магистрали ф.1 - 31 шт.; ф.2 - 12 шт.. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х50. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006656271 | 1003226868 | Неизолированный магистральный провод 3хА-35 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 22-37-41; 33-27; 37-45 (L=0,650 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. Изолированный магистральный провод СИП-2 3х50+1х50 в пролетах опор: ф.2 оп.№ ТП№63-1-12 (L=0,402 км по трассе) имеет следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 1,052 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей
|  |  | 1003226883 |  | пролет | 29 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) ф.1 на 18 опорах; ф.2 на 12 опорах (ф.1 оп.№ 22-37-41; 27-33; 37-45; ф.2 оп.№ ТП№63-1-12 (ф.1 L=0,65 км по трассе; ф.2 L=0,402 км по трассе) 0,65 км + 0,402 км = 1,052 км х 1,02 = 1,073 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.1 оп.№ 22,27(3 шт.),33, 37,41,45; ф.2 оп.№ 1(2 шт.),5(2 шт.),6(2 шт.),12. Итого: 15 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - ф.1 оп.№ 24,25,26,31,32,34,35,37,38,39,40,43,44; ф.2 оп.№ 2,3,4,7,8,9, 10,11. Итого: 21 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - ф.1 оп.№ 22,24,25,26,27,31,32,33,34,35,37,38,39, 40,41,43,44,45; ф.2 оп.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. Итого: 30 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 оп.№ ,27(2 компл.),37; ф.2 оп.№ 1,5,6 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 24 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. | 1000м | 1.052 | СИП-2 3х70+1х70 (1,052 км х 1,02 = 1,073 км) | 1000м | 1.073
|  |  | 1003226072 | [6 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 15
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 16
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 21
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 30
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 24
[10 empty] | Соединительный зажим MJRP 70 | шт. | 6
[10 empty] | Соединительный зажим для нейтрали MJRP 70 N | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 72
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 72
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 36
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 74
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 4хА-16 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 41-42 (L=0,041 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 1 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) ф.1 на 2 опорах: ф.1 пр.оп. № 41-42 (СИП-4 4х16 - L трассы - 0,052 км). Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 41,42. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 41 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1000м | 0.052 | СИП-4 4х16 (0,052 км х 1,02 = 0,053 км) | 1000м | 0.053
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор ф.1 оп.№ 30 выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 18 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.1 оп.№ 30) (СИП-4 4х16: 1 шт. х 0,02 км = 0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | 1 ответвление | 1 | СИП-4 4х16мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (ф.1 оп.№ 30) (Провод 4хА-16: 1 шт. х 0,02 км х 4 пров. = 0,08 км) | 1 ответвление | 1
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор ф.1 оп.№ 22,24,25,31, 32(2 отв.),34(2 отв.),39(3 отв.),42(3 отв.),43(2 отв.), 45 выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 17 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.1 оп.№ 22,24,25,31,32(2 отв.),34(2 отв.),39(3 отв.),42(3 отв.),43(2 отв.), 45) (СИП-4 2х16: 17 шт. х 0,02 км = 0,34 км х 1,02 = 0,347 км) | 1 ответвление | 17 | СИП-4 2х16мм2 (0,34 км х 1,02 = 0,347 км) | км | 0.347
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 17
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 34
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 34
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 34
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 17
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 17
[5 empty] | 1 ответвление | 17 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (ф.1 оп.№ 22,24,25,31,32(2 отв.), 34(2 отв.),39(3 отв.),42(3 отв.),43(2 отв.),45) (Провод 2хА-16: 17 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,68 км) | 1 ответвление | 17
|  |  |  | Сечение существующего провода 4хАПВ 1х50 внутри КТП не соответствует нагрузке. Требуется проложить провод СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП и подключить к автоматическому выключателю. | м | 15 | Работа в КТП
[7 empty] | Демонтаж провода 4хАПВ 1х50, проложенного по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1-го м провода - 0,187 кг) L = 3 м х 1фидер. = 3 м. | 100 м | 0.03
[7 empty] | Прокладка провода СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1 м провода - 1,012 кг) (СИП-2 3х70+1х70 - L=3 м. х 1 фидер) Работы выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением. | 100 м | 0.03 | Провод СИП-2 3х70+1х70 | м | 3
[10 empty] | Наконечник изолированный СРТА R70 | шт. | 4
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 2174 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ ТП№63-2; 16-37-41; 27-33; 37-45; ф.2 оп.№ ТП№63-6-12 (L=1,649 км по трассе). Общее количество опор по магистрали ф.1 - 31 шт.; ф.2 - 12 шт.. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х50. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006656270 | 1003226849 | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.1 оп.№ 2/1,3,4,5,6,7,8, 9,10,10/1,11,12,13,14,15,18,19,20,22,24,25,26,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,42,43,44; ф.2 оп.№ 8,9 (37 шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом ф.1 оп.№ 1,2,2/2,10/2,16,17,21,27,30,33,41,45; ф.2 оп.№ 1,6,12 (15 шт.). Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные без приставок одностоечные ф.2 оп.№ 2,3,4,7,10,11 (6 шт.); - опоры деревянные без приставок одностоечные с подкосом ф.2 оп.№ 5 (1 шт.). | шт. | 59 | Установка опор (замена дефектных опор)
|  |  | 1003226900 |  | 1 опора | 13 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б ф.1 оп.№ 22,24,25,26,31,32,34,35,38,39,40, 43,44). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 13 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт - 0,466м3) | шт. | 13
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 13
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 13
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 26
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 26
[5 empty] | 1 опора | 29 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б ф.1 оп.№ 2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,10/1,11,12,13, 14,15,18,19,20,28,29,42; ф.2 оп.№ 2,3,4,7,8,9,10,11. Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 29 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт - 0,466м3) | шт. | 29
[5 empty] | 1 опора | 5 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б ф.1 оп.№ 27,33,37,41,45). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 5 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт - 0,466м3) | шт. | 10
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 5
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 5
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 5
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 5
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 5
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 10
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 10
[5 empty] | 1 опора | 12 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б ф.1 оп.№ 1,2,2/2,10/2,16, 17,21,30; ф.2 оп.№ 1,5,6,12). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 12 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт - 0,466м3) | шт. | 24
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 12
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 12
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 12
[5 empty] | 1 щит учета | 14 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 2х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (ф.1 оп.№ 2/2,5,8,9(2 шт.),10,10/2,13,14,15,17,21,32,38) | шт. | 14 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 28
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 28
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 28
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 4х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (ф.2 оп.№ 12) | шт. | 1 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | 1 светильник | 32 | Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными ранее демонтированных (ф.1 оп.№ 3,4,5,6,7, 8,10,10/2,14,16,18,20,22,24,25,27,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42, 43,44,45; ф.2 оп.№ 5(2 шт.),12). Герметичный ответвительный зажим P 4 - ф.1 оп.№ 3,4,5,6,7,8, 10,14,16 - по 2 шт. на 1 опоре. Итого: 18 шт. | шт. | 32 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 64
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 64
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 64
[5 empty] | шт. | 76 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 76
[5 empty] | шт. | 42 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4 кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. | 42
[5 empty] | шт. | 17 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4 кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 17
Подвеска провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 2174 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ ТП№63-2; 16-37-41; 27-33; 37-45; ф.2 оп.№ ТП№63-6-12 (L=1,649 км по трассе). Общее количество опор по магистрали ф.1 - 31 шт.; ф.2 - 12 шт.. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70, СИП-2 3х50+1х50. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  |  | км по трассе | 1,052 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | пролет | 29 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х70) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: ф.1 оп.№ 22-37-41; 27-33; 37-45 (ф.1 L=0,65 км по трассе на 18 опорах); ф.2 оп.№ ТП№63-1-6-12 (ф.2 L=0,402 км по трассе на 12 опорах) | 1 опора (1 провода) | 30
[5 empty] | пролет | 29 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х70) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): ф.1 оп.№ 22-37-41; 27-33; 37-45 (ф.1 L=0,65 км по трассе на 18 опорах); ф.2 оп.№ ТП№63-1-6-12 (ф.2 L=0,402 км по трассе на 12 опорах) | 1000 м | 1.052 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 72
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 72
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: ф.1 оп.№41-42 (ф.1 L=0,052 км по трассе на 2 опорах) | 1 опора (1 провода) | 2
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): ф.1 оп.№ 41-42 (ф.1 L=0,052 км по трассе на 2 опорах) | 1000м | 0.052 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-35 (ф.1 L=0,65 км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | км | 1.052 | Подвеска существующего провода освещения (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролет | 35 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 оп.№ ТП63-2,22-16, 22-37-41; 27-33; 37-45; (ф.1 L=0,65 км по трассе). ф.2 оп.№ 1/1-1-4; (ф.2 L=0,402 км по трассе.) 2хА-25: L=1,052 км по трассе (1,052 км х 2 пров. = 2,104 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения 2хА-35 на новых опорах. | 1 опора (2 провода) | 35
[5 empty] | пролет | 35 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ: с помощью механизмов ф.1 оп.№ ТП63-2,22-16, 22-37-41; 27-33; 37-45; (ф.1 L=0,65 км по трассе на 30оп). ф.2 оп.№ 1/1-1-4; (ф.2 L=0,402 км по трассе на 5оп.) 2хА-25: L=1,052 км по трассе (1,052 км х 2 пров. = 2,104 км в один провод) | км | 2.104
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 40 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 2,2/1,2/2,3,3/1,4,5,5/1,6,6/1,7,7/1,7/2,8,9,9/1,10,11,12,13,13/1,14,14/1,15,16,22,23,27,31,32,33,34,35 в пролетах опор 22-16; 2-2/2; 3-3/1; 5-5/1; 6-6/1; 7/1-7/2; 9-9/1; 13-13/1; 14-14/1; 22-23; 33-35; ф.2 оп.№ 1,1/1,2,2/1,3,4,4/1,5,5/1,7,7/1 в пролетах опор 1/1-1-4; 2-2/1; 4-4/1; 5-5/1; 7-7/1(провод СИП-4 2х16. L=1,68 км х 1 пров. = 1,68 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 46 | - | -
[5 empty] | пролетов | 40 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 35 опорах (оп.№ 2,2/1,2/2,3,3/1,4,5,5/1,6,6/1,7,7/1,7/2,8,9,9/1,10,11,12,13,13/1,14,14/1,15,16,22,23,26,26/1,27,31,32,33,34,35; ф.2 на 11 опорах (оп.№ 1,1/1,2,2/1,3,4,4/1,5,5/1,7,7/1) (СИП-4 2х16. L=1,68 км х 1 пров. = 1,68 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 1(2 шт.),2(2 шт.), 2/2,3,5,6,7(2 шт.),9,10,14,16,22,27(2 шт.),33,35(2 шт.); ф.2 оп.№ 1(2 шт.),2,4(2 шт.),5. Итого: 26 шт. Крюк монтажный CF16 - ф.1 оп.№ 2,2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14,15,31,32,34; ф.2 оп.№ 2,3. Итого: 20 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 1, 2(2 компл.),3,5,6,7(2 компл.),9,13,14,22,27,35; ф.2 оп.№ 1,2,4,5 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 36 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 1.68 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 26
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 26
[10 empty] | Крюк монтажный CF16 | шт. | 20
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления для подвески СИП PS16/120 | шт. | 20
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 36
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 66
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 66
[5 empty] | пролетов | 1 | Демонтаж 2-х провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 26 в пролетах опор 26-26/1 (провод 2хСИП-4 2х16. L=0,02 км х 2 пров. = 0,04 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (2 провода) | 1 | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 1 опоре (оп.№ 26) (2хСИП-4 2х16. L=0,02 км х 2 пров. = 0,04 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 26(2 шт.). Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 26 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.02 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 2
[5 empty] | пролетов | 11 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 10,10/1,10/2,16,17,18,19,20,21,27,28,29,30,35,36 в пролетах опор 10-10/2; 16-21; 27-30; 35-36 (провод СИП-4 4х16. L=0,4 км х 1 пров. = 0,4 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 15 | - | -
[5 empty] | пролетов | 11 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 14 опорах (оп.№ 10,10/1,10/2,16, 17,18,19,20,21,27,28,29,30,35,36) (СИП-4 4х16. L=0,4 км х 1 пров. = 0,4 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 10,10/2,16,17(2 шт.), 21,27,30,35. Итого: 9 шт. Крюк монтажный CF16 - ф.1 оп.№ 10/1,18,19,20,28,29. Итого: 6 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 10,16,17, 27,35 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 20 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.4 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 9
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 9
[10 empty] | Крюк монтажный CF16 | шт. | 6
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления для подвески СИП PS16/120 | шт. | 6
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 21
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 21
[5 empty] | пролетов | 15 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,22 в пролетах опор 16-22 (провод СИП-2 3х70+1х70. L=0,597 км х 1 пров. = 0,597 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 15 | - | -
[5 empty] | пролетов | 15 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 16 опорах (оп.№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15,16,22) (СИП-2 3х70+1х70. L=0,597 км х 1 пров. = 0,597 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.1 оп.№ 22,16. Итого: 2 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - ф.1 оп.№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. Итого: 14 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 оп.№ 22 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.597 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 14
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 32
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 32
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 4
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 32
[5 empty] | пролетов | 2 | Демонтаж 2-х провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 1,2 в пролетах опор КТП№63-2 (провод 2хСИП-2 3х70+1х70. L=0,045 км х 2 пров. = 0,09 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (2 провода) | 2 | - | -
[5 empty] | пролетов | 2 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 2 опорах (оп.№ 1,2) (2хСИП-2 3х70+1х70. L=0,045 км х 2 пров. = 0,09 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.1 оп.№ 1(2 шт.)2(2 шт.). Итого: 4 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 оп.№ 1,2 - по 8 шт. на 1 опоре. Итого: 16 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.045 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 8
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 8
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 8
[5 empty] | шт. | 53 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 48 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (ф.1 оп.№ 1,2/1(2 отв.),2/2(2 отв.),4,5(3 отв.),8,9(2 отв.),10, 10/1,10/2(2 отв.),11(2 отв.),12,13,14,15(3 отв.),16(2 отв.),17, 18,21(2 отв.),33,38(3 отв.),39,40(3 отв.),44; ф.2 оп.№ 1(2 отв.), 3(2 отв.),5,6(2 отв.),9,10). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 48
[5 empty] | 1 ответвление | 48 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) (ф.1 оп.№ 1,2/1(2 отв.), 2/2(2 отв.),4,5(3 отв.),8,9(2 отв.),10,10/1,10/2(2 отв.),11(2 отв.), 12,13,14,15(3 отв.),16(2 отв.),17,18,21(2 отв.),33,38(3 отв.), 39,40(3 отв.),44; ф.2 оп.№ 1(2 отв.),3(2 отв.),5,6(2 отв.),9,10). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 48 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 48
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 48
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 96
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 48
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 48
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (ф.2 оп.№ 4,5,6,8,12). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) (ф.2 оп.№ 4,5,6,8,12). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 5 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 5
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 20
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 5
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009, Дмитровский РЭС. |  |  | Неизолированный магистральный провод 3хА-35 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 22-37-41; 27-33; 37-45 (L=0,65 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 0.65 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 17 | Демонтаж 5-и проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 оп.№ 22-37-41; 27-33; 37-45 (L=0,65 км по трассе): 5хА-35: L=0,65 км по трассе (0,65 км х 5 пров. = 3,25 км в один провод) С последующий монтажом провода освещения 2хА-35 на новых опорах в пролетах опор ф.2 оп.№ 22-37-41; 27-33; 37-45 (L=0,65 км по трассе): 2хА-35: L=0,65 км х 2 пров. = 1,3 км в один провод | 1 опора (5 проводов) | 18
|  |  |  | Изолированный магистральный провод СИП-2 3х50+1х50 в пролетах опор: ф.2 оп.№ ТП№63-1-12 (L=0,402 км по трассе) имеет следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 12 | Демонтаж 1 проводов ВЛ-0,4 кВ (в пролетах опор: ф.2 оп.№ ТП№63-12) (L трассы = 0,402 км.) (СИП-2 3х50+1х50; L=0,402 км по трассе; L=0,402 км х 1 пров. = 0,402 км в один провод) | 1 опора (1 провода) | 12
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 4хА-16 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 41-42 (L=0,041 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 1 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 оп.№ 41-42 (L=0,052 км по трассе): 4хА-16: L=0,052 км по трассе (0,052 км х 2 пров. = 0,208 км в один провод). | 1 опора (4 провода) | 2
[5 empty] | пролетов | 33 | Демонтаж 1 проводов ВЛ-0,4 кВ с опор в пр.оп. ф.1 оп.№ 16-37; ф.2 оп.№ 1-12 (провод ВОЛС. L=1,249 км по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора (1 провод) | 35
[5 empty] | т | 0.481 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-35: 1,95 км х 0,094 т = 0,155 т) + (б/у А-16: 0,208 км + 0,068 км + 0,08 км = 0,356 км х 0,043 т =0,015 т) + (б/у СИП-2 3х50+1х50: 0,402 км х 0,775 т = 0,311 т)= 0,481 т | т | 0.481
[5 empty] | т | 0.481 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-35: 1,95 км х 0,094 т = 0,155 т) + (б/у А-16: 0,208 км + 0,068 км + 0,08 км = 0,356 км х 0,043 т =0,015 т) + (б/у СИП-2 3х50+1х50: 0,402 км х 0,775 т = 0,311 т)= 0,481 т | т | 0.481
[5 empty] | т | 0.481 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 40 км от места проведения работ базы Заказчика (м.Илюшинский до г. Дмитров,РЭС - 40 км) | т | 0.481
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009, Дмитровский РЭС. |  |  | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.1 оп.№ 2/1,3,4,5,6,7,8, 9,10,10/1,11,12,13,14,15,18,19,20,22,24,25,26,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,42,43,44; ф.2 оп.№ 8,9 (37 шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом ф.1 оп.№ 1,2,2/2,10/2,16,17,21,27,30,33,41,45; ф.2 оп.№ 1,6,12 (15 шт.). Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные без приставок одностоечные ф.2 оп.№ 2,3,4,7,10,11 (6 шт.); - опоры деревянные без приставок одностоечные с подкосом ф.2 оп.№ 5 (1 шт.). | шт. | 59 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 37 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных (ж/б ф.1 оп.№ 2/1,3,4,5,6,7,8,9,10,10/1,11,12,13,14,15,18, 19,20,22,24,25,26,28,29,31,32,34,35,37,38,39,40,42,43,44; ф.2 оп.№ 8,9) | 1 опора | 37
[5 empty] | 1 опора | 15 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных с подкосом (ж/б ф.1 оп.№ 1,2,2/2,10/2,16,17,21,27,30,33,41,45; ф.2 оп.№ 1,6,12) | 1 опора | 15
[5 empty] | 1 опора | 6 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: без приставок одностоечных (дерев. ф.2 оп.№ 2,3,4,7,10,11) | 1 опора | 6
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (дерев. ф.2 оп.№ 5) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 щит учета | 14 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (ф.1 оп.№ 2/2,5,8, 9(2 шт.),10,10/2,13,14,15,17,21,32,38) (провод СИП-4 2х16) | шт. | 14
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (ф.2 оп.№ 12) (провод СИП-4 4х16) | шт. | 1
[5 empty] | 1 светильник | 32 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными с дефектных опор с последующим монтажом на новых опорах (ф.1 оп.№ 3,4,5,6,7,8,10,10/2,14,16,18,20,22,24, 25,27,31,32,33,34,35,37,39,40,41,42, 43,44,45; ф.2 оп.№ 5(2 шт.),12) | шт. | 32
[5 empty] | шт. стоек | 67 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек). | шт. стоек | 67
[5 empty] | шт. стоек | 8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных дерев. стоек) | шт. стоек | 8
[5 empty] | 1 опора | 43 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 43
[5 empty] | 1 опора | 16 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 16
[5 empty] | т | 50.25 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 67 шт. х 0,75 т = 50,25 т) | т | 50.25
[5 empty] | т | 50.25 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 67 шт. х 0,75 т = 50,25 т) | т | 50.25
[5 empty] | т | 4.96 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 16 шт. х 0,31 т = 4,96 т) | т | 4.96
[5 empty] | т | 4.96 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 16 шт. х 0,31 т = 4,96 т) | т | 4.96
[5 empty] | т | 55.21 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 40 км от места проведения работ базы Заказчика (м.Илюшинский до г. Дмитров,РЭС - 40 км) | т | 55.21
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
6. | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009, Дмитровский РЭС. |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: ф.1 оп.№ 1,2,6,9,12,15,16,25,27,32,33,38,40,41,44,45; ф.2 оп.№ 1,5,6,8,11,12 | шт. опор | 22 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (22 опоры х 2,5 м= 55 м) (ф.1 оп.№ 1,2,6,9,12,15,16,25,27,32,33,38,40,41,44,45; ф.2 оп.№ 1,5,6,8,11,12) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | шт. | 22 | Материалы согласно норме расхода
[5 empty] | шт. опор | 22 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (22 опоры х 9 м = 198,0 м) (ф.1 оп.№ 1,2,6,9,12,15,16,25,27,32,33,38,40,41,44,45; ф.2 оп.№ 1,5,6,8,11,12) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 1.98 | Материалы согласно норме расхода
[5 empty] | шт. опор | 6 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (ф.1 оп.№ 22,33,41,43; ф.2 оп.№ 1,12). Согласно ПУЭ в начале и в конце линии ВЛ-0,4 кВ для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | 100 шт. | 0.24 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 24
[5 empty] | шт. опор | 22 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.22
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 22
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ
7. | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009, Дмитровский РЭС. |  |  |  | опор/стоек | 59/76 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 59/76 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: ф.1 оп.№ 1,2,2/1,2/2,3,4,5,6,7,8,9,10,10/1,10/2,11, 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32, 33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,45; ф.2 оп.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12 (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*76 стоек = 48,64 м2). | 100 м2 | 0.4864 | Материалы согласно норме расхода
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала
8. | ВЛ-0,4 кВ м.Илюшинский, инв. № 034-301009, Дмитровский РЭС. | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Дмитровского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 40 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 67
[7 empty] | Траверсы (при демонтаже опор) (лом) | шт | 104
[7 empty] | Провод А-35 (лом) | т | 0.155
[7 empty] | Провод СИП-2 3х50+1х50 (лом) | т | 0.311
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.015
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024