## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО:Дмитровский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, д.Поддубки
Дефектная ведомость № 3
| на ремонт : |  |  | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 (ВЛ 0,4кВ от ТП № 79 д. Поддубки) Дмитровский РЭС в период с 15.04.2025 по 31.05.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- производство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- установка зажима РС 481 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД |  | Дефект | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 882м,ф.2 630м в пролетах опор:ф.1 ЗТП-18,12-19-23; (L=0,832 км по трассе), ф.2 24-32,24-24/1; (L=0,317 км по трассе) Общее количество опор по магистрали - 41 шт. Провод магистрали: А-25. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16,СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006656269 | 1003226887 | Неизолированный магистральный провод 3хА-25 в пролетах опор: ф.1 ЗТП-18,12-19-23; (L=0,832 км по трассе), ф.2 24-32,24-24/1; (L=0,317 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 1,149 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей
[5 empty] | пролет | 32 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 33 опорах; ( ф.1 ЗТП-18,12-19-23; (L=0,832 км по трассе на 23оп), ф.2 24-32,24-24/1 0,317 км на 10оп.) ( L=1,149 км по трассе; 1,149 км х 1,02 = 1,172 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№ф.1 1 (2 шт.),6 (2 шт.),7 (2 шт.),10 (2 шт.),12,16 (2 шт.),18,19 (2 шт.),23., ф.2 24/1,24 (2 шт.),30 (2 шт.),31 (2 шт.),32. Итого: 23 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ ф.1 2,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21,22., ф.2 25,26,27,28,29. Итого: 20 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - ф.1 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23., ф.2 24,25,26,28,29,31,32,33,34,35. Итого: 33 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 1,6,10,12,16,18,19 ф.2 24,30,31- по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 40 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. | 1000м | 1.149 | СИП-2 3х70+1х70 (1,149 км х 1,02 = 1,172 км) | 1000м | 1.172
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 23
[10 empty] | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 24
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 20
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 33
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 40
[10 empty] | Соединительный зажим MJRP 70 | шт. | 3
[10 empty] | Соединительный зажим для нейтрали MJRP 70 N | шт. | 1
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 88
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 88
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 56
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 88
|  |  |  | Неизолированный отпайки провод 2хА-16 в пролетах опор: №ф.2 41-41/2; (L=0,046 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 2 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 3 опорах: пр.оп.ф.2 №41-41/2 (СИП-4 4х16 - L трассы - 0,046 км) | 1000м | 0.046 | СИП-4 4х16 (0,046 км х 1,02 = 0,047 км) | 1000м | 0.047
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
|  |  |  | Неизолированный отпайки провод 2хА-16 в пролетах опор: №ф.1 10-10/1,23-23/1., ф.2 27-27/2,27/1-27/3,27-27/4; (L=0,162 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 6 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) на 9 опорах: пр.оп. №ф.1 10-10/1,23-23/1., ф.2 27-27/2,27/1-27/3,27-27/4 (СИП-4 2х16 - L трассы - 0,162 км) | 1000м | 0.162 | СИП-4 2х16 (0,162 км х 1,02 = 0,165 км) | 1000м | 0.165
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 12
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 12
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 12
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор оп.№ ф.1 12,10/1,23/1., ф.2 41/1(2 шт.),27/1,27/2,27/3,27/4,29,30/2,34,40 выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 14 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 13 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ( оп.№ф.1 12,10/1,23/1., ф.2 41/1(2 шт.),29,27/1,27/2,27/3,27/4,30/2,34,40) (СИП-4 2х16: 13 шт. х 0,02 км = 0,26 км х 1,02 = 0,265 км) | 1 ответвление | 13 | СИП-4 2х16мм2 (0,26 км х 1,02 = 0,265 км) | км | 0.265
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 13
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 26
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 26
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 26
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 13
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 13
[5 empty] | 1 ответвление | 13 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: ( оп.№ф.1 12,10/1,23/1., ф.2 41/1(2 шт.),29,27/1,27/2,27/3,27/4,30/2,34,40) (Провод 2хА-16: 13 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,52 км) | 1 ответвление | 12
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор оп.№ф.2 29 выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ( оп.№ ф.2 29) (СИП-4 4х16: 1 шт. х 0,02 км = 0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | 1 ответвление | 1 | СИП-4 4х16мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4: ( оп.№ф.2 29) (Провод 4хА-16: 1 шт. х 0,02 км х 4 пров. = 0,08 км) | 1 ответвление | 1
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ ф.1 882м,ф.2 630м в пролетах опор:ф.1 ЗТП-18,12-19-23; (L=0,832 км по трассе), ф.2 24-32,24-24/1; (L=0,317 км по трассе) Общее количество опор по магистрали - 41 шт. Провод магистрали: А-25. Повод отпаек и вводов в ж/дома: А-16,СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006656268 | 1003226016 | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 2,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21,22,24,25,26,28, 29,35 (21 шт.). - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 6,7,10,16,19,23,31,32,33 (9 шт.). - опоры ж/б одностоечные с двумя подкосами №1 ( 1 шт) Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные №34 (1 шт) | шт. | 32 | Установка опор (замена дефектных опор)
|  |  | 1003226937 |  | 1 опора | 20 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 2,3,4,5,8,9,11,13,14,15,17,20,21,22,25,26,28,29,34,35). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 20 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт - 0,466м3) | шт. | 20
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 20
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 20
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 40
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 40
[5 empty] | шт. | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных подкосов ВЛ-0,4 кВ (ж/б оп.№24/1,41). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт - 0,466м3) | шт. | 2
[5 empty] | 1 опора | 3 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б № 1,10,19). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 3 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт - 0,466м3) | шт. | 9
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 5
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 5
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 10
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 10
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 6
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 3
[5 empty] | 1 опора | 9 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б № 6,7,12,16,23,24,31,32,33). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 9 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт - 0,466м3) | шт. | 18
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 12
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 12
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 24
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 24
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 8
[10 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 1
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 9
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП1 L=1м | шт. | 9
[5 empty] | 1 щит учета | 24 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 2х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (оп.№ ф.1 5,11(2шт.),13(2 шт.),14(2 шт.),15,16(2 шт.),21,22(2 шт.),23. ф.2 24,25,26(2 шт.),27,29(2 шт.),31(2 шт.),33.) | шт. | 24 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 48
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 48
[5 empty] | 1 щит учета | 9 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 4х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (оп.№ ф.1 4,13,. Ф.2 28,29,32(2 шт.),33(2 шт.),34) | шт. | 9 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 16
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 16
[5 empty] | 1 светильник | 19 | Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными ранее демонтированных ( оп. № ф.1 10,11,12,13,15,16,17,19,21,23. ф.2 25,28,29,31,32(2 шт.),33,35(2 шт.)) | шт. | 19 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 38
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 38
[5 empty] | шт. | 49 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 49
[5 empty] | шт. | 20 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4 кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. | 20
[5 empty] | шт. | 12 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4 кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 12
Подвеска провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 Дмитровский РЭС |  |  |  | км по трассе | 1,149 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | пролет | 32 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х70) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор:№ф.1 ЗТП-18,12-19-23; (L=0,832 км по трассе), ф.2 24-32,24-24/1) ( L=1,149 км по трассе на 33 опорах) | 1 опора (1 провода) | 33
[5 empty] | пролет | 32 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х70) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): (пр.оп.№ф.1 ЗТП-18,12-19-23; (L=0,832 км по трассе), ф.2 24-32,24-24/1) ( L=1,149 км по трассе (L=1,149 км по трассе на 33 опорах) | 1000 м | 1.149 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 88
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 88
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 88
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор оп. .№ 19пр.оп 19-19/1; (L=0,030 км по трассе): СИП-4 4х16: L=0,030км по трассе (0,030 км х 1 пров. =0,030 км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 1
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4 кВ: с помощью механизмов (оп.№ 19 пр.оп 19-19/1; (L=0,030 км по трассе): СИП-4 4х16: L=0,030км по трассе (0,030 км х 1 пров. =0,030 км в один провод. | км | 0.03 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | пролет | 18 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4 кВ ф.2 в пролетах опор ЗТП-1,ЗТП-10-24-41,30-37,30-30/1,31-36 ; (L=0,626 км по трассе): СИП-2 3х70+1х70: L=0,626км по трассе (0,626 км х 1 пров. =0,626км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 18
[5 empty] | пролет | 18 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ: с помощью механизмов (оп. ЗТП-1,ЗТП-10-24-41,30-37,30-30/1,31-36; (L=0,621 км по трассе): СИП-2 3х70+1х70: L=0,626км по трассе (0,626 км х 1 пров. =0,626 км в один провод | км | 0.626 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 18
[10 empty] | Зажим анкерный РА1500 | шт. | 18
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 8
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 52
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 40
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 52
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 52
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-25 (L=1,385км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | км | 1.385 | Подвеска существующего провода освещения (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролет | 37 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор оп.№ ЗТП-18,12-23,10-24/1-24-32,31-36; (L=1,385 км по трассе): 2хА-25: L=1,385 км по трассе (1,385 км х 2 пров. =2,77 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения 2хА-25 на новых опорах. | 1 опора (2 проводов) | 35
[5 empty] | пролет | 37 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ: с помощью механизмов (оп.№ ЗТП-18,12-23,10-24/1-24-32,31-36; (2хА-25 на 35 опорах: L=1,385 км по трассе х 2 пров. =2,77 км в один провод). | км | 2.77
[5 empty] | шт. | 48 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 37 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (оп.№ 5(2 отв.),11(3 отв.),13(2 отв.),14(2 отв.),15,16(2 отв.),17,19,20(2 отв.),21,22(2 отв.),23,41/2,24/1,24,25(2 отв.),26(2 отв.),27,29(2 отв.),30(2 отв.)31,(2 отв.),33,35(2 отв.)). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на траверсе ТН-2 и опорах, которые демонтируются. | 1 ответвление | 37
[5 empty] | 1 ответвление | 37 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) ( оп. 5(2 отв.),11(3 отв.),13(2 отв.),14(2 отв.),15,16(2 отв.),17,19,20(2 отв.),21,22(2 отв.),23,41/2,24/1,24,25(2 отв.),26(2 отв.),27,29(2 отв.),30(2 отв.)31,(2 отв.),33,35(2 отв.)). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 37 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 37
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 37
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 74
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 37
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 37
[5 empty] | 1 ответвление | 11 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) ( оп.№ 3,13,21,24/1,41,26,27,28(2 отв.),32(2 отв.)). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре и траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 ответвление | 11
[5 empty] | 1 ответвление | 11 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) ( оп.№3,13,21,24/1,41,26,27,28(2 отв.),32(2 отв.)). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 11 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 11
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 11
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 44
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 11
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 11
Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 Дмитровский РЭС |  |  | Неизолированный магистральный провод 3хА-25 в пролетах опор: ф.1 ЗТП-18,12-19-23; (L=0,832 км по трассе), ф.2 24-32,24-24/1; (L=0,317 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 1.149 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 32 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 ЗТП-18,12-19-23; (L=0,832 км по трассе), ф.2 24-32,24-24/1; (L=1,149 км по трассе): 3хА-25: L=1,149 км по трассе (1,149 км х 3 пров. = 3,447 км в один провод) | 1 опора (3 провода) | 33
|  |  |  | Неизолированный отпайки провод 2хА-16 в пролетах опор: №ф.1 10-10/1,23-23/1., ф.2 27-27/2,27/1-27/3,27-27/4,41-41/2; (L=0,208 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 8 | Демонтаж 2х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 10-10/1,23-23/1., ф.2 27-27/2,27/1-27/3,27-27/4,41-41/2; (L=0,208 км по трассе): 2хА-16: L=0,208 км по трассе (0,280 км х 2 пров. = 0,416 км в один провод). | 1 опора (2 провода) | 12
[5 empty] | пролетов | 31 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4 кВ с опор в пр.оп. №6-18,12-19-23,10-31,31-33-35 (провод ВОЛС. L=1,056 км по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора (1 провод) | 32
[5 empty] | т | 0.278 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: 3,447 км х 0,068 т =0,234т) + (б/у А-16: (0,416км + 0,52 км + 0,08 км )х 0,043 т =0,044т) =0,278т | т | 0.278
[5 empty] | т | 0.278 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-25: 3,447 км х 0,068 т =0,234т) + (б/у А-16: (0,416км + 0,52 км + 0,08 км )х 0,043 т =0,044т) =0,278т | т | 0.278
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 Дмитровский РЭС |  |  | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 2,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21,22,24,25,26,28, 29,35 (21 шт.). - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 6,7,10,16,19,23,31,32,33 (9 шт.). - опоры ж/б одностоечные с двумя подкосами №1 ( 1 шт) Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные №34 (1 шт) | шт. | 32 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 21 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных (ж/б оп.№2,3,4,5,8,9,11,12,13,14,15,17,20,21,22,24,25,26,28,29,35) | 1 опора | 21
[5 empty] | 1 опора | 9 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп.№6,7,10,16,19,23,31,32,33) | 1 опора | 9
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№1) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечную (дерев. оп.№ 34 ) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 светильник | 19 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными с дефектных опор с последующим монтажом на новых опорах ( оп. № ф.1 10,11,12,13,15,16,17,19,21,23. ф.2 25,28,29,31,32(2 шт.),33,35(2 шт.))) | шт. | 19
[5 empty] | 1 щит учета | 24 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (оп.№ ф.1 5,11(2шт.),13(2 шт.),14(2 шт.),15,16(2 шт.),21,22(2 шт.),23. ф.2 24,25,26(2 шт.),27,29(2 шт.),31(2 шт.),33.) (провод СИП-4 2х16) | шт. | 24
[5 empty] | 1 щит учета | 9 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (оп.№ф.1 4,13,. Ф.2 28,29,32(2 шт.),33(2 шт.),34.) (провод СИП-4 4х16) | шт. | 9
[5 empty] | шт. стоек | 5 | Демонтаж Траверс ТН-8 с оп.18,24/1,41,27,31по 1 шт на 1 опору. Существующие траверсы необходимо демонтировать на существующих опорах, т.к. для подвески провода СИП-4 ,СИП-2 необходимо установить кронштейны. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. стоек | 5
[5 empty] | шт. стоек | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе опор деревянных(развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 1
[5 empty] | шт. стоек | 42 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек). | шт. стоек | 42
[5 empty] | 1 опора | 22 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 22
[5 empty] | 1 опора | 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 10
[5 empty] | т | 30.75 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 42 шт. х 0,75 т = 31,5 т) | т | 31.5
[5 empty] | т | 30.75 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3 - 42 шт. х 0,75 т = 31,5 т) | т | 31.5
[5 empty] | т | 0.31 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 1 шт. х 0,31 т =0,31 т) | т | 0.31
[5 empty] | т | 0.31 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 1шт. х 0,31 т = 0,31 т) | т | 0.31
[5 empty] | т | 0.325 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 1 шт. х 0,325 т = 0,325 т) | т | 0.325
[5 empty] | т | 0.325 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 1 шт. х 0,325 т =0,325т) | т | 0.325
[5 empty] | т | 0.0305 | Погрузка траверс ТН-8 5 шт х 6,10 кг= 30,5 кг | т | 0.0305
[5 empty] | т | 0.0305 | Разгрузка траверс ТН-8 5 шт х 6,10 кг= 30,5 кг | т | 0.0305
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 Дмитровский РЭС |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: оп.№ 1,2,4,6,7,10,12,13,16,17,19,20,22,23,24,24/1,41,26,28,31,32,33 | шт. опор | 24 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (22 опор х 2,5 м=55 м) ( оп.№ 1,2,4,6,7,10,12,13,16,17,19,20,22,23,24,24/1,41,26,28,31,32,33,35,36.). В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | шт. | 24 | Материалы в соответсвии с установленной нормой
[5 empty] | шт. опор | 24 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (22 опор х 9 м = 198,0 м) (1,2,4,6,7,10,12,13,16,17,19,20,22,23,24,24/1,41,26,28,31,32,33,35,36.). В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 1.98 | Материалы в соответсвии с установленной нормой
[5 empty] | шт. опор | 5 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору ( оп.№ 1,18,23,24,32). Работа производится на высоте от 2 до 8 м | 100 шт. | 0.2 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 20
[5 empty] | шт. опор | 22 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.22
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 22
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 6
Прочие работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ
5. | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 Дмитровский РЭС |  |  |  | опор/стоек | 32/49 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 32/49 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*49 стоек = 31,36 м2). | 100 м2 | 0.3136 | Материалы в соответсвии с установленной нормой
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала
Подвеска провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:A:OH108A:NA:SA:MA:OA:N | ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-79 д.Поддубки, инв. № 019-280 Дмитровский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Дмитровского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 6,2 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 42
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 62
[7 empty] | Траверсы (демонтаж на существующих опорах) (лом) | шт | 5
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.234
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.044
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024