## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Дмитровский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
| Адрес: Московская область, г.о. Дмитровский район, д. Мелихово |  | п.Некрасовский
Дефектная ведомость № 4
| на ремонт : |  |  | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 034-301015 (ВЛ 0,4кВ от ТП-418 пос. Керамического з-да Катуар), Дмитровский РЭС в период с 01.07.2025 по 31.07.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- производство работ на ВЛ-0,4 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-0,4 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- работы в КТП выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением.
- установка зажима РС 481 производится на высоте от 2 до 8 м
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД |  | Дефект | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
1. | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 2060-3000059186, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 1443 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25; ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (L=1,261 км по трассе). Общее количество опор по магистрали ф.1 - 24 шт.; ф.2 - 22 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006656266 | 1003226926 | Неизолированный магистральный провод 4хА-35 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25 (L=0,691 км по трассе); ф.2 оп.№ 18-35; 25-32 (L=0,459 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. Неизолированный магистральный провод 2хА-35 в пролетах опор: ф.2 оп.№ 18-21 (L=0,111 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 1,261 | Подвеска магистрального провода схемы временного эл/снабжения потребителей
|  |  | 1003226008 |  | пролет | 37 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) ф.1 на 23 опорах; ф.2 на 17 опорах (ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25; ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (ф.1 L=0,691 км по трассе; ф.2 L=0,57 км по трассе) 0,691 км + 0,57 км = 1,261 км х 1,02 = 1,286 км). Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.1 оп.№ 2,8,28,9(2 шт.),25; ф.2 оп.№ 21,18(2 шт.),25,32,35. Итого: 12 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - ф.1 оп.№ 4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,26,27; ф.2 оп.№ 19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34. Итого: 31 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - ф.1 оп.№ 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19, 20,23,24,25,26,27; ф.2 оп.№ 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,35. Итого: 40 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.1 оп.№ 2,9,28; ф.2 оп.№ 18,25 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 20 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. | 1000м | 1.261 | СИП-2 3х70+1х70 (1,261 км х 1,02 = 1,286 км) | 1000м | 1.286
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 12
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 12
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 31
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 40
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 20
[10 empty] | Соединительный зажим MJRP 70 | шт. | 6
[10 empty] | Соединительный зажим для нейтрали MJRP 70 N | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 86
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 86
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 36
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 86
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 2хА-35 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 16-17 (L=0,02 км по трассе); ф.2 оп.№ 35-36 (L=0,08 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 4 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ по временной схеме эл/снабжения потребителей без отключения абонентов от сети (с использованием автогидроподъемника) ф.1 на 2 опорах; ф.2 на 2 опорах: ф.1 пр.оп. № 16-17; ф.2 пр.оп. № 35-36 (СИП-4 4х16 - L трассы - 0,048 км). Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 16,17; ф.2 оп.№ 35,36. Итого: 4 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 16; ф.2 оп.№ 35 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 8 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1000м | 0.048 | СИП-4 4х16 (0,048 км х 1,02 = 0,049 км) | 1000м | 0.049
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
|  |  |  | Ввода в ж/д с опор ф.1 оп.№ 5(2 отв.),7,11(2 отв.), 14,17,18,20(2 отв.),26; ф.2 оп.№ 18,21,23,25, 26(2 отв.),27(2 отв.),28,30(2 отв.),31,34,36 выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 25 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 25 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 (ф.1 оп.№ 5(2 отв.),7,11(2 отв.), 14,17,18,20(2 отв.),26; ф.2 оп.№ 18,21,23, 25,26(2 отв.),27(2 отв.),28,30(2 отв.),31,34,36) (СИП-4 2х16: 25 шт. х 0,02 км = 0,5 км х 1,02 = 0,51 км) | 1 ответвление | 25 | СИП-4 2х16мм2 (0,5 км х 1,02 = 0,51 км) | км | 0.51
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 25
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 50
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 50
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 50
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 25
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 25
[5 empty] | 1 ответвление | 25 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (ф.1 оп.№ 5(2 отв.),7,11(2 отв.), 14,17,18,20(2 отв.),26; ф.2 оп.№ 18,21,23,25,26(2 отв.),27(2 отв.), 28,30(2 отв.),31,34,36) (Провод 2хА-16: 25 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 1 км) | 1 ответвление | 25
|  |  |  | Для замены опоры ф.1 оп.№ 1 требуется демонтаж существующего кабеля 2хАВВГ 4х50 по телу опоры с последующим монтажом. |  |  | Демонтаж и монтаж существующего кабеля
[5 empty] | 100 м | 0.07 | Демонтаж кабеля 2хАВВГ 4х50 по телу опоры ф.1 оп.№ 1 с креплением по всей длине с последующим монтажом на новую опору (масса 1 м кабеля - 0,984 кг) | 100 м | 0.07 | _ | _ | _
[5 empty] | 100 м | 0.07 | Монтаж ранее демонтированного кабеля 2хАВВГ 4х50 по телу опоры ф.1 оп.№ 1 с креплением по всей длине (масса 1 м кабеля - 0,984 кг) | 100 м | 0.07 | Кронштейн РА-2 | шт. | 2
[10 empty] | Хомут Х-7 | шт. | 2
[5 empty] | т | 0,01508 | Монтаж защитного кожуха кабеля 2хАВВГ 4х50 по телу опоры ф.3 оп.№ 2 уголком 50х50х5 мм - L=2м (вес уголка 3,77 кг - 1 метр; 3,77 кг * 2 м = 7,54 кг * 2 шт. = 15,08 кг) Согласно ПУЭ п.2.3.15 необходима защита кабеля по высоте на 2 м от уровня земли и на 0,3 м в земле. | т | 0,01508 | Уголок 50х50х5 мм (3,77 кг * 2 м = 7,54 кг * 2шт. = 15,08 кг) | т | 0.01508
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 4
[10 empty] | Бугель для фиксации ленты NВ 20 | шт. | 4
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 2060-3000059186, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 1443 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25; ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (L=1,261 км по трассе). Общее количество опор по магистрали ф.1 - 24 шт.; ф.2 - 22 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 | 400006656265 | 1003226896 | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.1 оп.№ 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25; ф.2 оп.№ 19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32, 34,37,38 (34 шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом ф.1 оп.№ 1,17; ф.2 оп.№ 18,25,33,35,39 (7 шт.); - опоры ж/б одностоечные с двумя подкосами ф.1 оп.№ 2 (1 шт.). Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные без приставок одностоечные ф.1 оп.№ 26,27; ф.2 оп.№ 36 (3 шт.); - опоры деревянные без приставок одностоечные с подкосом ф.1 оп.№ 28 (1 шт.). | шт. | 45 | Установка опор (замена дефектных опор)
|  |  | 1003226015 |  | 1 опора | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б ф.2 оп.№ 19,20). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт-0,466м3) | шт. | 2
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 2
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4
[5 empty] | 1 опора | 31 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б ф.1 оп.№ 4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,26,27; ф.2 оп.№ 22,23,24,26,27,28,30,31,34,36, 37,38). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 31 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт-0,466м3) | шт. | 31
[5 empty] | 1 опора | 9 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б ф.1 оп.№ 1,8,17,25; ф.2 оп.№ 25,32,33,35,39). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 9 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт-0,466м3) | шт. | 18
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 9
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 9
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 9
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 18
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 9
[5 empty] | 1 опора | 2 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б ф.2 оп.№ 18,21. Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | шт. | 2 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт-0,466м3) | шт. | 4
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 2
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 2
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 2
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 4
[10 empty] | Изолятор ТФ-20 | шт. | 4
[5 empty] | 1 опора | 1 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ-0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б ф.1 оп.№ 2). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 1 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт-0,466м3) | шт. | 3
[10 empty] | Узел крепления подкоса У-3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 2
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 2
[5 empty] | 1 опора | 1 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонного подкоса ВЛ-0,4 кВ (ж/б ф.1 оп.№ 28). Глубина бурения до 2,5м. | шт. | 1 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт-0,466м3) | шт. | 1
[10 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 1
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 1
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП6 L=1м | шт. | 1
[5 empty] | 1 щит учета | 7 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 2х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 (ф.1 оп.№ 4,8,12,20,23(2 шт.); ф.2 оп.№ 18) | шт. | 7 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 14
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 14
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 14
[5 empty] | 1 светильник | 24 | Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными ранее демонтированных (ф.1 оп.№ 10,11,12, 13,14,15,16,18,19,20,23,24,25; ф.2 оп.№ 18,19,20,21,25,26,27, 28,30,31,32). Герметичный ответвительный зажим P 4 - ф.1 оп.№ 10,11,12,13, 14,15,16,18,19,20,23,24,25; ф.2 оп.№ 18,25,26,27,28,30,31,32 - по 2 шт. на 1 опоре. Итого: 42 шт. | шт. | 24 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 42
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 42
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 42
[5 empty] | шт. | 59 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 59
[5 empty] | шт. | 33 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ-0,4 кВ по трассе (траверсы и т.д.) | шт. | 33
[5 empty] | шт. | 12 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ-0,4 кВ по трассе (траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 12
Подвеска провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
3. | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 2060-3000059186, Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 1443 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25; ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (L=1,261 км по трассе). Общее количество опор по магистрали ф.1 - 24 шт.; ф.2 - 22 шт. Провод магистрали: А-25, СИП-2 3х70+1х70. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16 |  |  |  | км по трассе | 1,261 | Демонтаж и монтаж провода схем временного и постоянного электроснабжения потребителя
[5 empty] | пролет | 37 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х70) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25 (ф.1 L=0,691 км по трассе на 23 опорах); ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (ф.2 L=0,57 км по трассе на 17 опорах) | 1 опора (1 провода) | 40
[5 empty] | пролет | 37 | Подвеска самонесущего изолированного провода (СИП-2 3х70+1х70) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25 (ф.1 L=0,691 км по трассе на 23 опорах); ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (ф.2 L=0,57 км по трассе на 17 опорах) | 1000 м | 1.261 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 86
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 86
[5 empty] | пролет | 2 | Демонтаж смонтированного по временной схеме эл/снабжения изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника в пролетах опор: ф.1 оп.№16-17 (ф.1 L=0,02 км по трассе на 2 опорах); ф.2 оп.№ 35-36 (ф.2 L=0,028 км по трассе на 2 опорах) | 1 опора (1 провода) | 4
[5 empty] | пролет | 2 | Подвеска изолированного провода (СИП-4 4х16) напряжением 0,4 кВ в габарите подвески провода постоянной схемы э/снабжения потребителей (на новые опоры с использованием автогидроподъемника) (без отключения от сети): ф.1 оп.№ 16-17 (ф.1 L=0,02 км по трассе на 2 опорах); ф.2 оп.№ 35-36 (ф.2 L=0,028 км по трассе на 2 опорах) | 1000м | 0.048 | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-35 (ф.2 L=0,111 км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | км | 0.111 | Подвеска существующего провода освещения (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролет | 3 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.2 оп.№ 18-21 (ф.2 L=0,111 км по трассе) 2хА-25: L=0,111 км по трассе (0,111 км х 2 пров. = 0,222 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения 2хА-35 на новых опорах. | 1 опора (2 провода) | 4
[5 empty] | пролет | 3 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ: с помощью механизмов (ф.2 оп.№ 18-21; (ф.2 L=0,111 км по трассе на 4 опорах) L=0,111 км по трассе х 2 пров. = 0,222 км в один провод). | км | 0.222
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 29 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№1,2,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,23,24,25 в пролетах опор 1-9-25а; 16-17; ф.2 оп.№ 18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32 в пролетах опор 12-25-32; 24-24/1 (провод СИП-4 2х16. L=0,917 км х 1 пров. = 0,917 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 28 | - | -
[5 empty] | пролетов | 29 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 17 опорах (оп.№ 1,2,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,23,24,25); ф.2 на 11 опорах (оп.№ 18,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32) (СИП-4 2х16. L=0,917 км х 1 пров. = 0,917 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 1,2(2 шт.),9(2 шт.), 16,17,25; ф.2 оп.№ 18(2 шт.),24,25(2 шт.),32. Итого: 14 шт. Крюк монтажный CF16 - ф.1 оп.№ 10,11,12,13,14,15,16,18,19, 20,23,24,25; ф.2 оп.№ 22,23,24,26,27,28,30,31. Итого: 21 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 2,9,16; ф.2 оп.№ 18,24,25 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 12 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.917 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 14
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 14
[10 empty] | Крюк монтажный CF16 | шт. | 21
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления для подвески СИП PS16/120 | шт. | 21
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 56
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 56
[5 empty] | пролетов | 1 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.2 оп.№ 28 в пролетах опор 28-29 (провод СИП-4 4х16. L=0,02 км х 1 пров. = 0,02 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 1 | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.2 на 1 опоре (оп.№ 28) (СИП-4 4х16. L=0,02 км х 1 пров. = 0,02 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.2 оп.№ 28. Итого: 11 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.2 оп.№ 28 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.02 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 1
[5 empty] | пролетов | 1 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 2 в пролетах опор 2-3 (провод 2хСИП-4 4х16. L=0,037 км х 1 пров. = 0,037 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (2 провода) | 1 | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 1 опоре (оп.№ 2) (2хСИП-4 4х16. L=0,037 км х 1 пров. = 0,037 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - ф.1 оп.№ 2(2 шт.). Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - ф.1 оп.№ 2(2 компл.) - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 8 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.037 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 2
[5 empty] | пролетов | 6 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор ф.1 оп.№ 1,2,9 в пролетах опор 1-9; ф.2 оп.№ 18,35,37,38,39 в пролетах опор 12-18; 35-39 (провод СИП-2 3х70+1х70. L=0,193 км х 1 пров. = 0,193 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 8 | - | -
[5 empty] | пролетов | 6 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника ф.1 на 3 опорах (оп.№ 1,2,9); ф.2 на 5 опорах (оп.№ 18,35,37,38,39) (СИП-2 3х70+1х70. L=0,193 км х 1 пров. = 0,193 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - ф.1 оп.№ 1,2(2 шт.),9; ф.2 оп.№ 18,35. Итого: 5 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - ф.2 оп.№ 37,38,39. Итого: 3 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - ф.1 оп.№ ф.2 оп.№ 37,38,39. Итого: 3 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - ф.2 оп.№ 35 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. В связи с действием условий проведения работ без отключения э/питания потребителей, производится подвеска провода СИП-2 по временной схеме подключения потребителей с последующим переводом на постоянную схему э/питания. | км | 0.193 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 5
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 3
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 10
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 10
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 4
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 10
[5 empty] | шт. | 31 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 30 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (ф.1 оп.№ 4,8,12(2 отв.),14,15(2 отв.),16,17,23(3 отв.),24(2 отв.), 25(2 отв.); ф.2 оп.№ 18,20(2 отв.),21,22,27,28,32(3 отв.),37, 38(2 отв.),39). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 30
[5 empty] | 1 ответвление | 30 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) (ф.1 оп.№ 4,8,12(2 отв.), 14,15(2 отв.),16,17,23(3 отв.),24(2 отв.), 25(2 отв.); ф.2 оп.№ 18,20(2 отв.),21,22,27,28,32(3 отв.),37,38(2 отв.),39). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 30 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 30
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 30
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 60
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 30
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 30
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (ф.2 оп.№ 35). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на опоре, которые демонтируются. | 1 ответвление | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) (ф.2 оп.№ 35). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 1 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
Демонтаж провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4. | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 2060-3000059186, Дмитровский РЭС. |  |  | Неизолированный магистральный провод 4хА-35 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25 (L=0,691 км по трассе); ф.2 оп.№ 18-35; 25-32 (L=0,459 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. Неизолированный магистральный провод 2хА-35 в пролетах опор: ф.2 оп.№ 18-21 (L=0,111 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | км | 1.261 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 37 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 оп.№ 2-8; 28-9-25; ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (L=1,261 км по трассе): 4хА-35: L=1,261 км по трассе (1,261 км х 4 пров. = 5,044 км в один провод). С последующим монтажом провода освещения 2хА-35 в пролетах опор ф.2 оп.№ 18-21 (L=0,111 км по трассе); 2хА-35: 0,111 км х 2 пров. = 0,222 км) на новых опорах. | 1 опора (4 провода) | 40
|  |  |  | Неизолированный провод отпайки 2хА-35 в пролетах опор: ф.1 оп.№ 16-17 (L=0,02 км по трассе); ф.2 оп.№ 35-36 (L=0,08 км по трассе) имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение не соответствует нагрузке энергопотребления. Износ линейной арматуры. | пролет | 2 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ-0,4 кВ в пролетах опор ф.1 оп.№ 16-17; ф.2 оп.№ 35-36 (L=0,048 км по трассе): 2хА-16: L=0,048 км по трассе (0,048 км х 2 пров. = 0,096 км в один провод). | 1 опора (2 провода) | 4
[5 empty] | пролетов | 41 | Демонтаж 1 проводов ВЛ-0,4 кВ с опор в пр.оп. ф.1 оп.№ 1-28; 2-8; 9-25а; 16-17; ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (провод ВОЛС. L=1,364 км по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора (1 провод) | 42
[5 empty] | т | 0.5 | Погрузка провода механизированным способом: (б/у А-35: 4,822 км х 0,094 т = 0,453 т) + (б/у А-16: 1 км + 0,096 км = 1,096 км х 0,043 т =0,047 т) = 0,5 т | т | 0.5
[5 empty] | т | 0.5 | Разгрузка провода механизированным способом: (б/у А-35: 4,822 км х 0,094 т = 0,453 т) + (б/у А-16: 1 км + 0,096 км = 1,096 км х 0,043 т =0,047 т) = 0,5 т | т | 0.5
[5 empty] | т | 0.5 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 39 км от места проведения работ базы Заказчика (п. Некрасовский до г. Дмитров,РЭС - 39 км) | т | 0.5
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
5. | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 2060-3000059186, Дмитровский РЭС. |  |  | Существующие ж/б опоры имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные ф.1 оп.№ 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25; ф.2 оп.№ 19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32, 34,37,38 (34 шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом ф.1 оп.№ 1,17; ф.2 оп.№ 18,25,33,35,39 (7 шт.); - опоры ж/б одностоечные с двумя подкосами ф.1 оп.№ 2 (1 шт.). Существующие деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные без приставок одностоечные ф.1 оп.№ 26,27; ф.2 оп.№ 36 (3 шт.); - опоры деревянные без приставок одностоечные с подкосом ф.1 оп.№ 28 (1 шт.). | шт. | 46 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 34 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных (ж/б ф.1 оп.№ 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23,24,25; ф.2 оп.№ 19,20,21,22,23,24,26,27,28,30,31,32,34,37,38) | 1 опора | 34
[5 empty] | 1 опора | 7 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных с подкосом (ж/б ф.1 оп.№ 1,17; ф.2 оп.№ 18,25,33,35,39 | 1 опора | 7
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б ф.1 оп.№ 2) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: без приставок одностоечных (дерев. ф.1 оп.№ 26,27; ф.2 оп.№ 36) | 1 опора | 3
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: без приставок одностоечных с одним подкосом (дерев. ф.1 оп.№ 28) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 щит учета | 7 | Демонтаж ЩУ абонентов с дефектных опор (ф.1 оп.№ 4,8,12,20,23(2 шт.); ф.2 оп.№ 18) (провод СИП-4 2х16) | шт. | 7
[5 empty] | 1 светильник | 24 | Демонтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными с дефектных опор с последующим монтажом на новых опорах (ф.1 оп.№ 10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,23, 24,25; ф.2 оп.№ 18,19,20,21,25,26,27, 28,30,31,32). | шт. | 24
[5 empty] | шт. стоек | 51 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек). | шт. стоек | 51
[5 empty] | шт. стоек | 5 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных дерев. стоек) | шт. стоек | 5
[5 empty] | 1 опора | 37 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 37
[5 empty] | 1 опора | 9 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 9
[5 empty] | т | 38.25 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 51 шт. х 0,75 т = 38,25 т) | т | 38.25
[5 empty] | т | 38.25 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3 - 51 шт. х 0,75 т = 38,25 т) | т | 38.25
[5 empty] | т | 1.55 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 5 шт. х 0,31 т = 1,55 т) | т | 1.55
[5 empty] | т | 1.55 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 5 шт. х 0,31 т = 1,55 т) | т | 1.55
[5 empty] | т | 39.8 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 39 км от места проведения работ базы Заказчика (п. Некрасовский до г. Дмитров,РЭС - 39 км) | т | 39.8
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
6. | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 2060-3000059186, Дмитровский РЭС. |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ: ф.1 оп.№ 1,2,5,7,8,9,12,14,18,24,25,27,28; ф.2 оп.№ 18,20,21,23,25,28,31,32,33,34,35 | шт. опор | 24 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (24 опоры х 2,5 м= 60 м) (ф.1 оп.№ 1,2,5,7,8,9,12,14,18,24,25,27,28; ф.2 оп.№ 18,20,21,23,25,28,31,32,33,34,35) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | шт. | 24 | Материалы согласно установленной норме
[5 empty] | шт. опор | 24 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (24 опоры х 9 м = 216,0 м) (ф.1 оп.№ 1,2,5,7,8,9,12,14,18,24,25,27,28; ф.2 оп.№ 18,20,21,23,25,28,31,32,33,34,35) В соответствии с требованиями ПУЭ п.2.4.38-2.4.48. | 100 м | 2.16 | Материалы согласно установленной норме
[5 empty] | шт. опор | 8 | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (ф.1 оп.№ 1,8,25,28; ф.2 оп.№ 18,21,32,35). Согласно ПУЭ в начале и в конце линии ВЛ-0,4 кВ для присоединения приборов контроля напряжения и переносного заземления. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | 100 шт. | 0.32 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 32
[5 empty] | шт. опор | 24 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.24
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 24
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ
7. | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 2060-3000059186, Дмитровский РЭС. |  |  | В охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пролётах пр.оп ф.1 оп.№ 1-28; 9-25; 2-8; ф.2 оп.№ 21-18-35; 25-32 (пролетов - 39 шт.) высота ДКР превышает допустимые значения | 1 га | 5.244 | Расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0.64 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей бензокосилкой: при средней заросли (ф.1 пр.оп. № 1-28; 9-25; 2-8; ф.2 пр.оп. № 21-18-35; 25-32) 1311м*4м= 5244м2 | 1 га | 5.244
Утилизация кустарника и зарослей с использованием передвижных рубильно-дробильных установок при средней заросли
[5 empty] | опор/стоек | 46/59 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 46/59 | Покраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: ф.1 оп.№ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19,20,23,24,25,26,27,28; ф.2 оп.№ 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*59 стоек = 37,76 м2). | 100 м2 | 0.3776 | Материалы согласно установленной норме
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала
8. | ВЛ-0,4 кВ п.Некрасовский, инв. № 2060-3000059186, Дмитровский РЭС. | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Дмитровскго РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 39 км, средняя скорость - 38 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 51
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 84
[7 empty] | Провод А-35 (лом) | т | 0.453
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.047
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024