## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Дмитровский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Дмитровский район,д.Княжево
Дефектная ведомость № 5
| на ремонт : |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 д.Княжево Дмитровский р-н, инв. № 019-969 (ВЛ-0,4кВ от КТП № 185 д.Княжево) Дмитровский РЭС в период с 01.06.2025 по 30.06.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД |  | Дефект | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые для устранения основные материалы и оборудование | Ед. измер. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях:
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- работы в КТП выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением.
Установка зажима РС 481, демонтаж и монтаж траверс производится на высоте от 2 до 8 м
Замена провода ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 д.Княжево Дмитровский р-н, инв. № 019-969 Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 626 м, в пролетах опор: ф.1 оп.№ КТП-1-3; 2-9; 3-5; 5-6; ф.2 оп.№ 1-19-22; 27/1-29; ф.3 оп.№ 1-18 (L= 0,466 км по трассе). Общее количество опор по магистрали ф.1 - 8 шт.; ф.2 - 6 шт.; ф.3 - 35 шт.. | 400006656263 | 1003226948 | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 и провод отпайки 2хА-16 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км по трассе | 0,466 | Подвеска магистрального провода и отпаек
|  |  | 1003226024 |  | пролет | 15 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) (с использованием автогидроподъемника) на 16 опорах: (пр.оп.№ф.1 3-5,ф.2 КТП- -1-19-22,27/1-29., ф.3 КТП-1-13-18) (L трассы = 0,466 км.) (провод СИП-2 3х70+1х70 - 0,466 км х 1,02 = 0,475км) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№3,5,1(4 шт.), 16(2 шт.),18,22,27/1,29. Итого: 12 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ 4,13,14,15,17,19,20,21. Итого: 8 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№3,14,16,22,27/1,29- по 4 шт. на 1 опоре. , оп.№ 1 по 12 шт. на 1 опоре. Итого: 36 шт. | 1000м | 0.466 | СИП-2 3х70+1х70 (0,466 км х 1,02 = 0,475 км) | 1000м | 0.475
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 12
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 14
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 8
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 36
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 17
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 44
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 44
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 44
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 44
[5 empty] | пролет | 6 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ (с использованием автогидроподъемника) на 12 опорах: (пр.оп.№34/3-34/2,35/2-35/1,16-16/2,31-31/2,34/3-34/1) (L трассы = 0,160 км) (провод СИП-4 2х16 - 0,160 км х 1,02 = 0,163 км) Кронштейн анкерный CА25 - оп.№ 16,16/1(2 шт),16/2,31,31/1,34/3,34/1,34/3,34/2,35/2,35/1. Итого:12 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№16,34/3,31,34/3,35/2- 2 шт. на 1 опоре. Итого:16шт. | 1000м | 0.16 | СИП-4 2х16 (0,160 км х 1,02 = 0,163 км) | 1000м | 0.163
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 12
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 12
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 10
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 12
|  |  |  | Сечение существующего провода 4хАПВ 1х50 внутри КТП не соответствует нагрузке. Требуется проложить провод СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП и подключить к автоматическому выключателю. | м | 30 | Работа в КТП
[7 empty] | Демонтаж двух проводов 4хАПВ 1х50, проложенного по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1-го м провода - 0,187 кг) L = 3 м х 2 фидера. = 6 м. | 100 м | 0.06
[7 empty] | Прокладка двух проводов СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1 м провода - 1,012 кг) (СИП-2 3х70+1х70 - L=3 м. х 2 фидера) Работы выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением. | 100 м | 0.06 | Провод СИП-2 3х70+1х70 | м | 6
[10 empty] | Наконечник изолированный СРТА R70 | шт. | 8
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 26 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 17 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 2х16: (оп.№ 2/1,17,16,16/1,16/2,23/1,26/1(2 шт.),27/1,34/1,36/1,31/2,41/1(2шт.),42/2,43/1(2 шт.)) (СИП-4 2х16:17 шт. х 0,020 км = 0,34 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажем старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 17 | СИП-4 2х16 мм2 (0,34 км х 1,02 = 0,347 км) | км | 0.347
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 17
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 34
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 34
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 34
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 17
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 17
[5 empty] | 1 ответвление | 17 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (оп.№2/1,17,16,16/1,16/2,23,26(2 шт.),27,34/1,36,31/2,41(2шт.),42,43(2 шт.)) (Провод 2хА-16: 17 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,68 км) | 1 ответвление | 17
[5 empty] | 1 ответвление | 9 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (оп.№ 34/3,37/1(2 шт.),40/1,50/1,51/1(2 шт.),52/1(2 шт.)) (СИП-4 2х16: 9 шт. х 0,020 км = 0,18км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к линии ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 9 | СИП-4 2х16 мм2 (0,18 км х 1,02 = 0,184 км) | км | 0.184
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 9
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 18
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 18
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 18
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 9
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 9
[5 empty] | 1 ответвление | 9 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (оп.№ 34,37(2 шт.),40,50,51(2 шт.),52(2 шт.)) (провод СИП-4 2х16 -9 шт. х 0,02 км х 1 пров. = 0,18 км) | шт. | 9 | - | - | -
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 1 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор оп.№ 2 в пролетах опор 2-9 (провод СИП-2 3х70+1х70. L=0,01 км х 1 пров. = 0,031км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 1 | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 1опорах (оп.№ 2) (СИП-2 3х70+1х70. L=0,031км х 1 пров. = 0,031 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№ 2. Итого:1 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№2- по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.031 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 4
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 2
[5 empty] | пролетов | 1 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор оп.№ 5 в пролетах опор 5-6 (провод СИП-2 3х50+1х50. L=0,037 км х 1 пров. = 0,037 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре к траверсе ТН-2, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 1 | - | -
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 1опорах (оп.№ 5) (СИП-2 3х50+1х50. L=0,037км х 1 пров. = 0,037 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№ 5. Итого:1 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№ 5 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.037 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м/шт. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 4
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 2
[5 empty] | пролетов | 3 | Демонтаж 1-го провода ВЛ-0,4 кВ с опор № 49,51,52 в пролетах опор 49-49-/1,51-51/1,52-52/1 (провод СИП-4 4х16. L=0,070 км х 1 пров. = 0,70 км в один провод с последующим монтажом). Существующий провод был закреплен на опоре, которые демонтируются. | 1 опора (1 провод) | 3 | - | -
[5 empty] | пролетов | 3 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника№ 49,51,52 в пролетах опор 49/2-49/1,51/2-51/1,52/2-52/1 (СИП-4 4х16. L=0,07 км х 1 пров. = 0,07 км в один провод) Кронштейн анкерный CА 25 - 49/2,51/2,52/2. Итого: 3 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - 49/2,51/2,52/2 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 12 шт. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | км | 0.07 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 3
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 3
[5 empty] | шт. | 13 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 3 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (оп.№4(2 шт.),32/1). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на траверсе ТН-2 и опорах, которые демонтируются. | 1 ответвление | 3
[5 empty] | 1 ответвление | 3 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) ( оп. 4(2 шт.),32/1). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 3 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 3
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 6
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 3
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[5 empty] | 1 ответвление | 10 | Снятие ответвлений ВЛ-0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (оп.№ 3,4,15,18,32,19(2 шт.),48,50(2 шт.)). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на траверсе ТН-2 и опорах, которые демонтируются. | 1 ответвление | 10
[5 empty] | 1 ответвление | 10 | Устройство ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) ( оп. 3,4,15,18,32,19(2 шт.),48,50/1(2 шт.)). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 10 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 10
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 10
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 40
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 10
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 10
|  |  |  | Неизолированный магистральный провод 4хА-25 и провода отпайки 2хА-16 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км |  | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 47 | Демонтаж 4х проводов ВЛ-0,4 кВ (в пролетах опор: № ф.1 1-5, 5-6; 2-9 ф.2КТП-1-19-38,28-32,24-39-41,22-42-52., ф.3 КТП-1-18 ) (L трассы = 1,641км.) ). (4хА-25; L=1,641км по трассе; L=1,641 км х 4 пров. =3,282 км в один провод) | 1 опора (4 провода) | 48
[5 empty] | пролет | 4 | Демонтаж 2 проводов ВЛ-0,4 кВ (в пролетах опор: №16-16/2,31-31/2,34-34/1) (L трассы = 0,125 км.) ). (2хА-16; L=0,125 км по трассе; L=0,125 км х 2 пров. = 0,250 км в один провод) | 1 опора (2 провода) | 7
[5 empty] | пролет | 2 | Демонтаж 1 провода ВЛ-0,4 кВ (в пролетах опор: № 34-34/2,35-35/1) (СИП-4 2х16: L=0,035 км по трассе; 0,035 км х 1 пров. = 0,35м в один провод) | 1 опора (1 провода) | 4
[5 empty] | т | 0.333 | Погрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 3,282 км х 0,068 т = 0,223 т) + (б/у А-16: 0,68 км + 0,250 км х 0,043 т = 0,04 т) + (б/у СИП-4 2х16 -0,18 км+ 0,35 км х 0,131 т = 0,07 т) =0,333т | т | 0.333
[5 empty] | т | 0.333 | Разгрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 3,282 км х 0,068 т = 0,223 т) + (б/у А-16: 0,68 км + 0,250 км х 0,043 т = 0,04 т) + (б/у СИП-4 2х16 -0,18 км+ 0,35 км х 0,131 т = 0,07 т) =0,333т | т | 0.333
[5 empty] | т | 0.333 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние 20 км от места проведения работ базы Заказчика (Княжево до г. Дмитров,РЭС - 20 км) | т | 0.333
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 д.Княжево Дмитровский р-н, инв. № 019-969 Дмитровский РЭС |  |  |  | 1 щит учета | 1 | Монтаж на опоре ранее демонтированных ЩУ с подключением проводом СИП-4 2х16 к магистрали СИП-2 3х70+1х70 ( оп.№ 37/1) | шт. | 1 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | 1 светильник | 6 | Монтаж светильников, устанавливаемых вне зданий с лампами люминесцентными ранее демонтированных ( оп.№ 23/1,25/1(2 шт.),34/3,42/2,44/1). | шт. | 6 | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 12
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 д.Княжево Дмитровский р-н, инв. № 019-969 Дмитровский РЭС | 400006656262 | 1003226071 | Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные № 23,26,27,34,35,36,37,39,40,42,43,45,46,47,49,50,51 (17 шт) - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 24,25,38,41,44,52 (6 шт); Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом: оп.28 (1шт.) | шт. | 24 | Демонтаж опор
|  |  | 1003226888 |  | 1 опора | 17 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечную (дерев. оп.№ 23,26,27,34,35,36,37,39,40,42,43,45,46,47,49,50,51) | 1 опора | 17
[5 empty] | 1 опора | 6 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечную с одним подкосом(дерев. оп.№ 24,25,38,41,44,52 ) | 1 опора | 6
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ: ж/б без приставок одностоечных с подкосом (ж/б оп.№ 28) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 светильник | 6 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (оп № 23,25(2 шт.),34,42,43) | шт. | 6
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Демонтаж ЩУ с опор: оп.№ 37 (провод СИП-4 2х16) | шт. | 1
[5 empty] | шт. стоек | 2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе опор (развозка демонтированных ж/б стоек) | шт. стоек | 2
[5 empty] | шт. стоек | 29 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ-0,4 кВ по трассе опор (развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 29
[5 empty] | шт. | 50 | Демонтаж Траверс ТН-2 с оп.1(4 шт.),2(2 шт.) ,3(2 шт.),4(2 шт.),5(2 шт.),13(2 шт.),14(2 шт.),15(2 шт.),16(3 шт.),16/1,17(2 шт.),18(2 шт.),19(2 шт.),20(2 шт.),21(2 шт.),22(4 шт.) ,29(2 шт.),30(2 шт.),30/2(2 шт.),31(4 шт.),31/1(2 шт.),32(2 шт.) . Существующие траверсы необходимо демонтировать на существующих опорах, т.к. для подвески провода СИП-4 ,СИП-2 необходимо установить кронштейны. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 50
[5 empty] | 1 опора | 17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 17
[5 empty] | 1 опора | 7 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 7
[5 empty] | т | 0.135 | Погрузка траверс ТН-2 50 шт х 2,7 кг= 135 кг | т | 0.135
[5 empty] | т | 0.135 | Разгрузка траверс ТН-2 50 шт х 2,7 кг=135 кг | т | 0.135
[5 empty] | т | 8.99 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 29 шт. х 0,31 т =8,99 т) | т | 8.99
[5 empty] | т | 8.99 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 29шт. х 0,31 т = 8,991 т) | т | 8.99
[5 empty] | т | 9.425 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 29 шт. х 0,325 т =9,425т, ж/б стоек СВ-95-3 - 2 шт. х 0,75 т=1,5т, 9,425+1,5=10,925т) ) | т | 10.925
[5 empty] | т | 9.425 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 29 шт. х 0,325 т =9,425т, ж/б стоек СВ-95-3 - 2 шт. х 0,75 т=1,5т, 9,425+1,5=10,925т) )) | т | 10.925
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 д.Княжево Дмитровский р-н, инв. № 019-969 Дмитровский РЭС | [5 empty] | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп.№1 по 3 шт. на 1 оп., 5,18,38/1,32,41/1,50. Работа производится на высоте св. 2 до 8 м | 100 шт. | 0.36 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 36
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 9
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно:
6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-185 д.Княжево Дмитровский р-н, инв. № 019-969 Дмитровский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Дмитровского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 20,5 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 2
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 29
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 2
[7 empty] | Траверсы (демонтаж на существующих опорах) (лом) | шт | 50
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.223
[7 empty] | Провод СИП-4 2х16 (лом) | т | 0.07
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.04
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024