## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Дмитровский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Дмитровский район,д.Торговцево
Дефектная ведомость № 6
| на ремонт : |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 д.Торговцево Дмитровский р-н, инв. № 019-300546 (ВЛ-6кВ ф.1/577 отпайка от оп. № 35 на КТП № 153 д.Торговцево) Дмитровский РЭС в период с 01.05.2025 по 31.05.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД |  | Дефект | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые для устранения основные материалы и оборудование | Ед. измер. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях:
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
Установка зажимов РС 481, демонтаж и монтаж траверс производится на высоте от 2 до 8 м
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 д.Торговцево Дмитровский р-н, инв. № 019-300546 Дмитровский РЭС Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ 820 м ( по магистрали 800 м, в пролетах опор: № КТП-1-15,9-16-20,17-24; 20 м на отпайке 6-6/1)Общее количество опор - 24 шт. Провод 4хА-25,СИП-2 3х50+1х50. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. | 400006656277 | 1003226056 | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,18 (11шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 3,9,14,15,17,19,20,22,23,24 (10 шт.). | шт. | 24 | Установка опор
|  |  | 1003226925 |  | 1 опора | 12 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 2,4,5,6,7,8,10,11,12,14/1,17/1,18). Глубина бурения до 2,5м .становить доп. опоры для уменьшения пролета оп.№ 14/1,17/1. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 12 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт - 0,466м3) | шт. | 12
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 12
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 12
[10 empty] | Изолятор штырьевой ТФ-20 | шт. | 24
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 24
[5 empty] | 1 опора | 1 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 1). Глубина бурения до 2,5м. вместо одностоечной опоры № 1 заменить на одностоечныю ж/б опор с двумя подкосами - по причине ненормативных нагрузок в углах поворота трассы ВЛ в местах установки указанных опор. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 1 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт - 0,466м3) | шт. | 3
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 1
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 1
[10 empty] | Изолятор штырьевой ТФ-20 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 2
[10 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 2
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 1
[5 empty] | 1 опора | 11 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б оп.№ 3,3/1,9,14,15,17,19,20,22,23,24). Глубина бурения до 2,5м. Ненормативные нагрузки в углах поворота трассы ВЛ в местах установки опор, установить доп.опору № 3/1 Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 11 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт - 0,466м3) | шт. | 22
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 14
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 14
[10 empty] | Изолятор штырьевой ТФ-20 | шт. | 28
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 28
[10 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 10
[10 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 1
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 11
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 11
[5 empty] | 1 светильник | 11 | Монтаж светильников демонтрованных с опор подлежащих замене с лампами люминисцентными (оп № 3,4,6,7,8,10,11,14,19,20,24) | 1 светильник | 11 | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 22
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 22
[5 empty] | 1 щит учета | 8 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х70: (оп.№ 3,8(2шт.),11,19,20,23,24) (провод СИП-4 2х16). | шт. | 8 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 16
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 16
[5 empty] | 1 щит учета | 19 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х70: (оп.№5,6(2шт.),7,9,10(3шт.),11(2шт.),12,14(2шт.),15(2шт.),17,18,23,24) (провод СИП-4 4х16). | шт. | 19 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 76
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 38
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 38
[5 empty] | шт. | 37 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 37
[5 empty] | шт. | 12 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 0,4 кВ по трассе (траверсы, хомуты и т.д.) | шт. | 12
[5 empty] | шт. | 12 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ 0,4 кВ по трассе ((траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 12
Замена провода ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 д.Торговцево Дмитровский р-н, инв. № 019-300546 Дмитровский РЭС | 400006656278 | 1003226945 | Неизолированный магистральный провод 2хА-25, СИП-2 3х50+1х50 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км по трассе | 0,82 | Подвеска магистрального провода и отпаек
|  |  | 1003226007 |  | пролет | 27 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) (с использованием автогидроподъемника) на 29 опорах: (пр.оп.№КТП-1-15,9-16-20,17-21-24) (L трассы = 0,800 км.) (провод СИП-2 3х70+1х70 - 0,800 км х 1,02 = 0,816км) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№1(2 шт.),3(2 шт.),3/1(2 шт.),9,13(2 шт.),14(2 шт.),15,17,19(2 шт.),20,21(2 шт.),22(2 шт.),23(2 шт.),24. Итого: 23 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14/1,16,17,18,17/1. Итого: 15 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - оп.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,14/1,15,17,18,19,20,17/1,22,23,24. Итого: 23 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№1,3,3/1,9,13,14,17,19,21,23 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 40 шт. | 1000м | 0.8 | СИП-2 3х70+1х70 (0,800 км х 1,02 = 0,816 км) | 1000м | 0.816
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 23
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 24
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 15
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 23
[10 empty] | Зажим соединительный для нейтрали MJRP 70 N | шт. | 1
[10 empty] | Зажим соединительный MJRP 70 | шт. | 3
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 40
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 48
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 78
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 78
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 78
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ (с использованием автогидроподъемника) на 2 опорах: (пр.оп.№ 6-6/1) (L трассы = 0,020 км) (провод СИП-4 4х16 - 0,020 км х 1,02 = 0,0204 км) Кронштейн анкерный CА25 - оп.№ 6,6/1. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 6 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. В связи с выносом воздушной линии 0,4 кВ с земельных участков собственников и изменением прохождения трассы ВЛ 0,4 кВ. | 1000м | 0.02 | СИП-4 4х16 (0,020 км х 1,02 = 0,0204 км) | 1000м | 0.0204
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. |  | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 3 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 2х16: (оп.№ 3,8,11) (СИП-4 2х16:3 шт. х 0,020 км = 0,06 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажом старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 3 | СИП-4 2х16 мм2 (0,06 км х 1,02 = 0,061 км) | км | 0.061
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 6
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 6
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 6
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 3
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[5 empty] | 1 ответвление | 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (оп.№3,8,11) (Провод 2хА-16: 3 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,12 км) | 1 ответвление | 3
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (оп.№ 8,19,20,23,24) (СИП-4 2х16: 5 шт. х 0,020 км = 0,1 км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 5 | СИП-4 2х16 мм2 (0,1 км х 1,02 = 0,102 км) | км | 0.102
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 10
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 10
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 10
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 5
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (оп.№ 8,19,20,23,24) (провод СИП-4 2х16 - 5 шт. х 0,02 км х 1 пров. = 0,1 км) | шт. | 2 | - | - | -
[5 empty] | 1 ответвление | 18 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (оп.№5,6,7,9,(2шт.),10(3 шт.),11(2 шт.),12,14(2 шт.),15(2 шт.),17,18,24) (СИП-4 4х16: 18 шт. х 0,020 км = 0,36 км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 18 | СИП-4 4х16 мм2 (0,36 км х 1,02 = 0,367 км) | км | 0.367
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 18
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 36
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 72
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 72
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 18
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 18
[5 empty] | 1 ответвление | 18 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (оп.№ 5,6,7,9,(2шт.),10(3 шт.),11(2 шт.),12,14(2 шт.),15(2 шт.),17,18,24) (провод СИП-4 4х16 - 18 шт. х 0,02 км х 1 пров. = 0,36 км) | шт. | 18 | - | - | -
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 1 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 4х16: (оп.№ 23) (СИП-4 4х16: 1 шт. х 0,020 км = 0,02 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажом старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 1 | СИП-4 4х16 мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 (оп.№23) (провод 4хА-16 - 1 шт х 0,02 км х 4 пров. = 0,08 км) | шт. | 1 | - | - | -
[5 empty] | шт. | 1 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (оп.№ 13). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на траверсе ТН-2 и опорах, которые демонтируются. | 1 ответвление | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) ( оп. 13). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 1 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-25 (L=0,795км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | км | 0.795 | Подвеска существующего провода освещения (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролет | 23 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор оп.№ 1-15,9-16-20,17-21-24; (L=0,795 км по трассе): 2хА-25: L=0,795 км по трассе (0,795 км х 2 пров. =1,59 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения 2хА-25 на новых опорах. | 1 опора (2 проводов) | 26
[5 empty] | пролет | 27 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,4 кВ: с помощью механизмов (оп.№1-15,9-16-20,17-21-24; (2хА-25 на 29 опорах: L=0,795 км по трассе х 2 пров. =1,59 км в один провод). | км | 1.59
|  |  |  | Неизолированный магистральный провод 2хА-25, СИП-2 3х50+1х50 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км | 0.8 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 23 | Демонтаж 2х проводов ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 1-15,9-16-20,17-21-24) (L трассы = 0,795км.) ). (2хА-25; L=0,795 км по трассе; L=0795 км х 2пров. = 1,59 км в один провод) | 1 опора (2 провода) | 26
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1 проводов ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № КТП-1) (L трассы = 0,005 км.) ). (СИП-2 3х50+1х50; L=0,005 км по трассе; L=0,005 км х 1 пров. = 0,005 км в один провод) | 1 опора (1 провода) | 1
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 6-6/1) (СИП-4 4х16: L=0,020 км по трассе; 0,020 км х 1 пров. = 0,02м в один провод) | 1 опора (1 провода) | 2
[5 empty] | пролетов | 21 | Демонтаж 1 проводов ВЛ 0,4 кВ с опор в пр.оп. №3-15,9-16-20,17-21-24 (провод ВОЛС. L=0,741 км по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора (1 провод) | 22
[5 empty] | т | 0.234 | Погрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 1,59 км х 0,068 т = 0,108 т) + (б/у А-16: 0,12 км + 0,08 км х 0,043 т = 0,009 т) + (б/у СИП-4 2х16 -0,1 км х 0,131 т = 0,0131 т) + (б/у СИП-4 4х16 - 0,36 км + 0,02 км х 0,262 т = 0,1 т) +( б/у СИП-2 3х50+1х50 0,005 км х 0,775т= 0,004т)=0,234т | т | 0.234
[5 empty] | т | 0.234 | Разгрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 1,59 км х 0,068 т = 0,108 т) + (б/у А-16: 0,12 км + 0,08 км х 0,043 т = 0,009 т) + (б/у СИП-4 2х16 -0,1 км х 0,131 т = 0,0131 т) + (б/у СИП-4 4х16 - 0,36 км + 0,02 км х 0,262 т = 0,1 т) +( б/у СИП-2 3х50+1х50 0,005 км х 0,775т= 0,004т)=0,234т | т | 0.234
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 д.Торговцево Дмитровский р-н, инв. № 019-300546 Дмитровский РЭС |  |  | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,18 (11шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 3,9,14,15,17,19,20,22,23,24 (10 шт.). | шт. | 21 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 11 | Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ без приставок одностоечных: (ж/б (оп.№ 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,18) | 1 опора | 11
[5 empty] | 1 опора | 10 | Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ без приставок, одностоечных с подкосом: (ж/б оп.№3,9,14,15,17,19,20,22,23,24) | 1 опора | 10
[5 empty] | 1 светильник | 11 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (оп № 3,4,6,7,8,10,11,14,19,20,24) | шт. | 11
[5 empty] | 1 щит учета | 8 | Демонтаж ЩУ с опор: оп.№ 3,8(2шт.),11,19,20,23,24 (провод СИП-4 2х16) | шт. | 8
[5 empty] | 1 щит учета | 19 | Демонтаж ЩУ с опор: оп.№5,6(2шт.),7,9,10(3шт.),11(2шт.),12,14(2шт.),15(2шт.),17,18,23,24 (провод СИП-4 4х16). | шт. | 19
[5 empty] | шт. стоек | 31 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек СВ-95-3). | шт. стоек | 31
[5 empty] | шт. стоек | 5 | Демонтаж Траверс ТН-2 с оп.16,13(2 шт.),21(1 шт.) . Существующие траверсы необходимо демонтировать на существующих опорах, т.к. для подвески провода СИП-4 ,СИП-2 необходимо установить кронштейны. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. стоек | 5
[5 empty] | 1 опора | 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 11
[5 empty] | 1 опора | 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 10
[5 empty] | т | 0.031 | Погрузка траверс ТН-2 5 шт х 6,10 кг= 30,5 кг | т | 0.0305
[5 empty] | т | 0.031 | Разгрузка траверс ТН-2 5 шт х 6,10 кг= 30,5 кг | т | 0.0305
[5 empty] | т | 23.25 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 31 шт. х 0,75 т = 23,25 т) | т | 23.25
[5 empty] | т | 23.25 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 31 шт. х 0,75 т = 23,25 т) | т | 23.25
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 д.Торговцево Дмитровский р-н, инв. № 019-300546 Дмитровский РЭС |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ, восстановить нормативные показатели сопротивления контуров заземления опор: оп.№ 1,3,3/1,6,8,9,11,14,14/1,15,17,19,20,22,23,24. | шт.опор | 16 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (16 опор х 2,5 м= 40 м) (оп.№ 1,3,3/1,6,8,9,11,14,14/1,15,17,19,20,22,23,24) | шт. | 16 | Материалы соглано установленной норме
|  |  |  | В соответсвии с требованиям ПУЭ п.2.4.38-2.4.48 смотировать контур заземеления видимым спуском по стойке опоры из круглой стали 10 мм. | шт. опор | 16 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (16 опор х 9 м = 144 м) (оп.№ 1,3,3/1,6,8,9,11,14,14/1,15,17,19,20,22,23,24) | 100 м | 1.44 | Материалы соглано установленной норме
[7 empty] | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп.№1,15,20,24) Работа производится на высоте св. 2 до 8 м | 100 шт. | 0.16 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 16
[7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.16
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 16
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ
5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 д.Торговцево Дмитровский р-н, инв. № 019-300546 Дмитровский РЭС |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пр.оп. оп.№1-2,21,24древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,0360 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,0360 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. оп.№1-2,21-24): 90м*4м= 360м2 | 1 га | 0,0360
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
|  |  |  | Опоры необходимо окрасить в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 1,2,3,3/1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,14/1,15,17,17/1,18,19,20,22,23,24 | опор/стоек | 24/37 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 24/37 | Окраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*37 стоек =23,68м2) | 100 м2 | 0.2368 | Материалы соглано установленной норме
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно:
6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-254 д.Торговцево Дмитровский р-н, инв. № 019-300546 Дмитровский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Дмитровского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 10,2 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 31
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 42
[7 empty] | Траверсы (демонтаж на существующих опорах) (лом) | шт | 5
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.108
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.009
[7 empty] | СИП-4 2х16 (лом) | т | 0.0131
[7 empty] | СИП-4 4х16 (лом) | т | 0.1
[7 empty] | СИП-2 3х50+1х50 (лом) | т | 0.004
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024