## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Дмитровский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Дмитровский район,село Орудьево
Дефектная ведомость № 7
| на ремонт : |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-278 с.Орудьево Дмитровский р-н, инв. № 019-311871 (ВЛ-0,4кВ от КТП № 278 с.Орудьево) Дмитровский РЭС в период с 01.06.2025 по 30.06.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД |  | Дефект | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые для устранения основные материалы и оборудование | Ед. измер. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях:
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
- работы в КТП выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением.
Установка зажимов РС 481, демонтаж и монтаж траверс производится на высоте от 2 до 8 м
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-278 с.Орудьево Дмитровский р-н, инв. № 019-311871Дмитровский РЭС . Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ по магистрали 569 м, в пролетах опор: № КТП-12,10-13-17. Общее количество опор - 17 шт. Провод 5хА-25. Провод магистрали: А-25. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. | 400006655599 | 1000533839 | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные №3,4,6,7,9,11,13,14,16 (9шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 2,5,8,10,12,15 (6 шт.). Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные №5/1 (1 шт) | шт. | 16 | Установка опор
|  |  | 1003226927 |  | 1 опора | 9 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 3,4,5/1,6,7,9,11,13,14). Глубина бурения до 2,5м Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 9 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт- 0,466м3) | шт. | 9
|  |  | 1003226886 | [6 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 9
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 9
[10 empty] | Изолятор штырьевой ТФ-20 | шт. | 18
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 18
[5 empty] | 1 опора | 7 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б оп.№ 2,5,8,10,12,15,16). Глубина бурения до 2,5м. Вместо одностоечной опоры № 16 заменить на одностоечные ж/б опор с подкосом - по причине ненормативных нагрузок в углах поворота трассы ВЛ в местах установки указанных опор. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 7 | Стойка СВ-95-3-АТ (1шт- 0,466м3) | шт. | 14
[10 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 9
[10 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 9
[10 empty] | Изолятор штырьевой ТФ-20 | шт. | 18
[10 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 18
[10 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 6
[10 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 1
[10 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 7
[10 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 7
[5 empty] | 1 светильник | 5 | Монтаж светильников демонтированных с опор подлежащих замене с лампами люминесцентными (оп № 3,4,5,10,15) | 1 светильник | 5 | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 10
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 10
[5 empty] | 1 щит учета | 3 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х70: (оп.№ 4,5,6) (провод СИП-4 2х16). | шт. | 3 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 6
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 6
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 6
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х70: (оп.№ 12) (провод СИП-4 4х16). | шт. | 1 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | шт. | 23 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 23
[5 empty] | шт. | 9 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 0,4 кВ по трассе (траверсы, хомуты и т.д.) | шт. | 9
[5 empty] | шт. | 7 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ 0,4 кВ по трассе ((траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 7
Замена провода ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-278 с.Орудьево Дмитровский р-н, инв. № 019-311871Дмитровский РЭС | 400006656261 | 1003226928 | Неизолированный магистральный провод 3хА-25 и отпаек 2хА-16 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км по трассе | 0,569 | Подвеска магистрального провода и отпаек
[5 empty] | пролет | 17 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) (с использованием автогидроподъемника) на 18 опорах: (пр.оп.№КТП-12,10-13-17) (L трассы = 0,569 км.) (провод СИП-2 3х70+1х70 - 0,569 км х 1,02 = 0,58км) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№ 1(2 шт.),2(2 шт.),5(2 шт.),8(2 шт.),10,12,15(2 шт.),16(2 шт.),17. Итого: 15 шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ 3,4,6,7,9,10,11,13,14. Итого: 9 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - оп.№ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16. Итого: 15 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№1,2,5,8,10,15,16 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 28 шт. | 1000м | 0.569 | СИП-2 3х70+1х70 (0,569 км х 1,02 = 0,58 км) | 1000м | 0.58
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 15
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 16
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 9
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 15
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 28
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 36
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 50
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 50
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 50
[5 empty] | пролет | 4 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ (с использованием автогидроподъемника) на 8 опорах: (пр.оп.№ 3-3/1,5-5/1,13-13/1,14-14/1) (L трассы = 0,055 км) (провод СИП-4 2х16 - 0,055 км х 1,02 = 0,0561 км) Кронштейн анкерный CА25 - оп.№ 3,3/1,5,5/1,13,13/1,14,14/1. Итого: 8 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 3,5,13,14 - 2 шт. на 1 опоре; Итого: 8 шт. В связи с выносом воздушной линии 0,4 кВ с земельных участков собственников и изменением прохождения трассы ВЛ 0,4 кВ. | 1000м | 0.055 | СИП-4 2х16 (0,055 км х 1,02 = 0,0561 км) | 1000м | 0.0561
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 8
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 8
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 8
[5 empty] | пролет | 2 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ (с использованием автогидроподъемника) на 4 опорах: (пр.оп.№ 8-8/1,8-8/3) (L трассы = 0,050 км) (провод СИП-4 4х16 - 0,050 км х 1,02 = 0,051 км) Кронштейн анкерный CА25 - оп.№ 8(2 шт.),8/1,8/3. Итого: 4 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 8 - 8 шт. на 1 опоре, 8/1-по 4 шт на 1 опоре. Итого: 12 шт. В связи с выносом воздушной линии 0,4 кВ с земельных участков собственников и изменением прохождения трассы ВЛ 0,4 кВ. | 1000м | 0.05 | СИП-4 4х16 (0,050 км х 1,02 = 0,051 км) | 1000м | 0.051
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
|  |  |  | Сечение существующего провода 4хАПВ 1х50 внутри КТП не соответствует нагрузке. Требуется проложить провод СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП и подключить к автоматическому выключателю. | м | 12 | Работа в КТП
[5 empty] | 100 м | 0.12 | Демонтаж провода 4хАПВ 1х50, проложенного по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1-го м провода - 0,187 кг) L = 3 мх 1фидера. = 3 м. | 100 м | 0.03
[7 empty] | Прокладка провода СИП-2 3х70+1х70 по конструкциям внутри КТП с креплением на поворотах и в конце трассы (масса 1 м провода - 1,012 кг) (СИП-2 3х70+1х70 - L=3 м. х 1 фидера) Работы выполняются без отключения КТП в РУ 0,4 кВ под напряжением. | 100 м | 0.03 | Провод СИП-2 3х70+1х70 | м | 3
[10 empty] | Наконечник изолированный СРТА R70 | шт. | 4
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролетов | 2 | Для замены опоры № 2 необходимо демонтировать существующий провод СИП-2 3х70+1х70 (L=0,053 км х 1 пров. = 0,053 км в один провод) в пролетах опор № 1-2,2-2/1 с последующим монтажом на новой опоре без замены провода. Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 опора (1 провод) | 1 | - | - | -
[5 empty] | пролетов | 2 | Подвеска ранее демонтированного самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ с использованием автогидроподъемника на 1 опоре (пр.оп.№ 1-2,2-2/1) (СИП-2 3х70+1х70. L=0,053 км х 1 пров. = 0,053 км в один провод) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№ 2(2 шт.). Итого:2 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№ 2 - по 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. | 1000м | 0.053 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 2
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 4
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м | 4
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 17 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 8 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 2х16: (оп.№ 1,3/1,4,5/1,6,9,11,14/1) (СИП-4 2х16: 8 шт. х 0,020 км = 0,16 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажом старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 8 | СИП-4 2х16 мм2 (0,16 км х 1,045 = 0,167 км) | км | 0.167
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 8
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 16
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 16
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 16
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 8
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 8
[5 empty] | 1 ответвление | 8 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (оп.№ 1,3/1,4,5/1,6,9,11,14/1) (Провод 2хА-16: 8 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,32 км) | 1 ответвление | 8
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (оп.№4,5,11,14,15) (СИП-4 2х16: 5 шт. х 0,020 км = 0,1 км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 5 | СИП-4 2х16 мм2 (0,1 км х 1,02 = 0,102 км) | км | 0.102
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 5
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 10
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 10
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 10
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 5
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 5
[5 empty] | 1 ответвление | 5 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (оп.№ 4,5,11,14,15) (провод СИП-4 2х16 - 5 шт. х 0,02 км х 1 пров. = 0,1 км) | шт. | 2 | - | - | -
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (оп.№12) (СИП-4 4х16: 1 шт. х 0,020 км = 0,02 км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 1 | СИП-4 4х16 мм2 (0,02 км х 1,02 = 0,0204 км) | км | 0.0204
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (оп.№ 12) (провод СИП-4 4х16 - 1 шт. х 0,02 км х 1 пров. = 0,02 км) | шт. | 1 | - | - | -
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 3 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 4х16: (оп.№ 3,7(2 шт.),) (СИП-4 4х16: 3 шт. х 0,020 км = 0,06 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажом старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 3 | СИП-4 4х16 мм2 (0,06 км х 1,02 = 0,0612 км) | км | 0.0612
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 6
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 3
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[5 empty] | 1 ответвление | 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 (оп.№3,7(2 шт.),) (провод 4хА-16 - 3 шт х 0,02 км х 4 пров. = 0,24 км) | шт. | 3 | - | - | -
|  |  |  | Неизолированный магистральный провод 3хА-25 и отпаек 2хА-16 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км | 0.569 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 17 | Демонтаж 3 проводов ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № КТП-12,10-13-17) (L трассы = 0,569 км.) ). (3хА-25; L=0,569 км по трассе; L=0,569 км х 3 пров. = 1,707 км в один провод) | 1 опора (3 провода) | 18
[5 empty] | пролет | 2 | Демонтаж 1 провода ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 13-13/1,14-14/1) (СИП-4 2х16: L=0,020 км по трассе; 0,020 км х 1 пров. = 0,02м в один провод) | 1 опора (1 провода) | 4
[5 empty] | пролет | 2 | Демонтаж 1 провода ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 8-8/1,8-8/3) (СИП-4 4х16: L=0,050 км по трассе; 0,050 км х 1 пров. = 0,05м в один провод) | 1 опора (1 провода) | 4
[5 empty] | пролет | 2 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 3-3/1,5-5/1) (2хА-16: L=0,035 км по трассе; 0,035 км х 2 пров. = 0,070 км в один провод) | 1 опора (2 проводов) | 4
[5 empty] | пролетов | 16 | Демонтаж 9 проводов ВЛ 0,4 кВ с опор в пр.оп. №1-12,10-13-17 (провод ВОЛС. L=0,564 км по трассе) . 0,564км х 9 пров.= 5,076 км в один провод. Передан собственнику. | 1 опора (9 проводов) | 17
[5 empty] | т | 0.161 | Погрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 1,707 км х 0,068 т = 0,116 т) + (б/у А-16: 0,32 км + 0,24 км +0,070км х 0,043 т = 0,027 т) + (б/у СИП-4 2х16 - 0,1 км х 0,131 т = 0,013 т) + (б/у СИП-4 4х16 - 0,02 км х 0,262 т = 0,005 т) = 0,161 тт | т | 0.161
[5 empty] | т | 0.161 | Разгрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 1,707 км х 0,068 т = 0,116 т) + (б/у А-16: 0,32 км + 0,24 км +0,070км х 0,043 т = 0,027 т) + (б/у СИП-4 2х16 - 0,1 км х 0,131 т = 0,013 т) + (б/у СИП-4 4х16 - 0,02 км х 0,262 т = 0,005 т) = 0,161 т | т | 0.161
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-278 с.Орудьево Дмитровский р-н, инв. № 019-311871Дмитровский РЭС |  |  | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные №3,4,6,7,9,11,13,14,16 (9шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 2,5,8,10,12,15 (6 шт.). Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные №5/1 (1 шт) | шт. | 16 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 9 | Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ без приставок одностоечных: (ж/б (оп.№ 3,4, 6,7,9,11,13,14,16) | 1 опора | 9
[5 empty] | 1 опора | 6 | Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ без приставок, одностоечных с подкосом: (ж/б оп.№2,5,8,10,12,15) | 1 опора | 6
[5 empty] | 1 опора | 1 | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечную (дерев. оп.№ 5/1 ) | 1 опора | 1
[5 empty] | 1 светильник | 5 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (оп № 3,4,5,10,15) | шт. | 5
[5 empty] | 1 щит учета | 3 | Демонтаж ЩУ с опор: оп.№ 4,5,6 (провод СИП-4 2х16) | шт. | 3
[5 empty] | 1 щит учета | 1 | Демонтаж ЩУ с опор: оп.№ 12 (провод СИП-4 4х16). | шт. | 1
[5 empty] | шт. стоек | 21 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек СВ-95-3). | шт. стоек | 21
[5 empty] | шт. | 5 | Демонтаж Траверс ТН-2 с оп.1( 4 шт.),3/1 . Существующие траверсы необходимо демонтировать на существующих опорах, т.к. для подвески провода СИП-4 ,СИП-2 необходимо установить кронштейны. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 5
[5 empty] | шт. стоек | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 1
[5 empty] | 1 опора | 10 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 10
[5 empty] | 1 опора | 6 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 6
[5 empty] | шт. стоек | 1 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе приставок железобетонных (развозка демонтированных ж/б приставок) | шт. стоек | 1
[5 empty] | т | 0.031 | Погрузка траверс ТН-2 5 шт х 6,10 кг= 30,5 кг | т | 0.0305
[5 empty] | т | 0.031 | Разгрузка траверс ТН-2 5 шт х 6,10 кг= 30,5 кг | т | 0.0305
[5 empty] | т | 0.31 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 1 шт. х 0,31 т =0,31 т) | т | 0.31
[5 empty] | т | 0.31 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 1шт. х 0,31 т = 0,31 т) | т | 0.31
[5 empty] | т | 0.325 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 1 шт. х 0,325 т = 0,325 т) | т | 0.325
[5 empty] | т | 0.325 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 1 шт. х 0,325 т =0,325т) | т | 0.325
[5 empty] | т | 15.75 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 21 шт. х 0,75 т = 15,75 т) | т | 15.75
[5 empty] | т | 12.75 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 21 шт. х 0,75 т = 15,75 т) | т | 15.75
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-278 с.Орудьево Дмитровский р-н, инв. № 019-311871Дмитровский РЭС |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ, восстановить нормативные показатели сопротивления контуров заземления опор: оп.№ 2,4,5,7,8,10,11,12,15,16. | шт.опор | 10 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (10 опор х 2,5 м= 22 м) (оп.№ 2,4,5,7,8,10,11,12,15,16) | шт. | 10 | Материалы согласно установленной норме
|  |  |  | В соответствии с требованиям ПУЭ п.2.4.38-2.4.48 смонтировать контур заземления видимым спуском по стойке опоры из круглой стали 10 мм. | шт. опор | 10 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (10 опор х 9 м = 90 м) (оп.№ 2,4,5,7,8,10,11,12,15,16) | 100 м | 0.9 | Материалы согласно установленной норме
[7 empty] | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп.№ 1,12,17) Работа производится на высоте св. 2 до 8 м | 100 шт. | 0.12 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 12
[7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.1
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 10
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 3
Прочие работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ
5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-278 с.Орудьево Дмитровский р-н, инв. № 019-311871Дмитровский РЭС |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пр.оп. оп.№15-17древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,0360 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,0360 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. оп.№15-17): 90м*4м= 360м2 | 1 га | 0,0360
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
|  |  |  | Опоры необходимо окрасить в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,5/1,13/1,14/1,8/1,8/3. | опор/стоек | 16/23 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 16/23 | Окраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*23 стоек = 14,72) | 100 м2 | 0.1472 | Материалы согласно установленной норме
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно:
6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-278 с.Орудьево Дмитровский р-н, инв. № 019-311871Дмитровский РЭС | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Дмитровского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 10,7 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 21
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 1
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 30
[7 empty] | Траверсы (демонтаж на существующих опорах) (лом) | шт | 5
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.116
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.027
[7 empty] | СИП-4 2х16 (лом) | т | 0.013
[7 empty] | СИП-4 4х16 (лом) | т | 0.005
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024