## ДВ
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [8 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Дмитровский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Дмитровский район,д.Курово
Дефектная ведомость № 8
| на ремонт : |  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-550 д.Курово Дмитровский р-н, инв. № 019-31422 (ВЛ 0,4 кВ д.Курово) Дмитровский РЭС в период с 01.05.2025 по 31.05.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта, краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД |  | Дефект | Ед. измер. | Кол-во | Наименование работ и затрат | Ед. измер. | Кол-во | Необходимые для устранения основные материалы и оборудование | Ед. измер. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях:
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
- бурение котлованов для установки ж/б опор производится на глубину более 2-х метров.
Установка зажимов РС 481, демонтаж и монтаж траверс производится на высоте от 2 до 8 м
Установка опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-550 д.Курово Дмитровский р-н, инв. № 019-31422 Дмитровский РЭС. Протяжённость ремонтируемого участка ВЛ-0,4 кВ по магистрали ф.1 543м, ф.2 211м., ф.3 524м, в пролетах опор: № ф.1 КТП-11-19,11-23., ф.2 КТП-1-8., ф.3 КТП-9-24-32,24-33-36. Общее количество опор - 35 шт. Провод 4хА-25,СИП-2 3х50+1х50. Провод магистрали: А-25,СИП-2. Провод вводов в ж/дома: А-16, СИП-4 2х16, СИП-4 4х16. | 400006655598 | 1000467320 | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 18,25,30 (3шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 11,19,23,35 (4 шт.). Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные №12,13,14,15,17,21,22,24,26,27,28,31,33,34 (14 шт) - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 16,20, 29,32(4шт) | шт. | 25 | Установка опор
|  |  | 1000336450 |  | 1 опора | 8 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 12,13,14,15,17,18,21,22). Глубина бурения до 2,5м . Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 8 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 8
|  |  | 1000467321 | [6 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 8
|  |  | 1000467322 | [6 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 8
|  |  | 1000467323 | [6 empty] | Изолятор штырьевой ТФ-20 | шт. | 16
|  |  | 1000467324 | [6 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 16
|  |  | 1000467325 |  | 1 опора | 8 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных (ж/б оп.№ 25,26,27,28,30,31,33, 34). Глубина бурения до 2,5м . | 1 опора | 8 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 8
|  |  | 1000467326 |  | 1 опора | 1 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с двумя подкосами (ж/б оп.№ 11). Глубина бурения до 2,5м. вместо одностоечной опоры с одним подкосом № 11 заменить на одностоечныю ж/б опор с двумя подкосами - по причине ненормативных нагрузок в углах поворота трассы ВЛ в местах установки указанных опор. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 1 | Стойка СВ-95-3-АТ | шт. | 3
|  |  | 1000467327 | [6 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 1
|  |  | 1000467328 | [6 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 1
|  |  | 1000467329 | [6 empty] | Изолятор штырьевой ТФ-20 | шт. | 2
|  |  | 1000467330 | [6 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 2
|  |  | 1000467331 | [6 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 2
|  |  | 1000467332 | [6 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 2
|  |  | 1000467333 | [6 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 1
|  |  | 1000467334 |  | 1 опора | 4 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ с траверсами без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б оп.№ 16,19,20,23). Глубина бурения до 2,5м. Траверсы и изоляторы необходимы для подвески существующих проводов освещения | 1 опора | 4 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 8
|  |  | 1000467335 | [6 empty] | Траверса ТН-2 | шт. | 4
|  |  | 1000467336 | [6 empty] | Хомут Х-10 | шт. | 4
|  |  | 1000467337 | [6 empty] | Изолятор штырьевой ТФ-20 | шт. | 8
|  |  | 1000467338 | [6 empty] | Колпачок К-5 | шт. | 8
|  |  | 1000467339 | [6 empty] | Узел крепления У-3 | шт. | 3
|  |  | 1000467340 | [6 empty] | Хомут Х-89 | шт. | 1
|  |  | 1000467341 | [6 empty] | Зажимы ПС-2-1 | шт. | 4
|  |  | 1000467342 | [6 empty] | Заземляющий проводник типа ЗП-1 (1 метр) | шт. | 4
|  |  | 1000467343 |  | 1 опора | 4 | Для усиления степени надежности опорной части ВЛ при подвеске провода СИП-2 3х70+1х70 требуется установка железобетонных опор ВЛ 0,4 кВ без траверс без приставок одностоечных с одним подкосом (ж/б оп.№24,29,32,35). Глубина бурения до 2,5м . | 1 опора | 4 | Стойка СВ-95-3-АТ (1 шт-0,466м3) | шт. | 8
|  |  | 1000467344 |  | 1 светильник | 8 | Монтаж светильников демонтрованных с опор подлежащих замене с лампами люминисцентными (оп № 12,14,16,18,20,22,23,27) | 1 светильник | 8 | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 16
|  |  | 1000467345 | [6 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 16
|  |  | 1000467346 |  | 1 щит учета | 29 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х70: (оп.№ 11(2 шт.),12,13,14,16,18(2 шт.),20,21,23(3 шт.),24,25(2 шт.),26,27(3шт.),28,29(2 шт.),30,31(2 шт.),34,35(2 шт.)) (провод СИП-4 2х16). | шт. | 29 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 58
|  |  | 1000467347 | [6 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 58
|  |  | 1003203235 | [6 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 58
|  |  | 1003203298 |  | 1 щит учета | 13 | Монтаж ЩУ на новой опоре (ранее демонтированных) с подключением к проводу СИП-2 3х70+1х70: (оп.№17,19(2 шт.),22,23(2 шт.),27,29,31,32,33,34,35) (провод СИП-4 4х16). | шт. | 13 | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 52
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 26
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 26
[5 empty] | шт. | 35 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе одностоечных железобетонных (развозка новых стоек опор) | шт. | 35
[5 empty] | шт. | 16 | Развозка новых материалов оснастки одностоечных опор ВЛ 0,4 кВ по трассе (траверсы, хомуты и т.д.) | шт. | 16
[5 empty] | шт. | 9 | Развозка новых материалов оснастки сложных опор ВЛ 0,4 кВ по трассе ((траверсы, узлы крепления подкоса, заземляющие проводники и т.д.) | шт. | 9
Замена провода ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
2. | ВЛ-0,4 кВ от КТП-550 д.Курово Дмитровский р-н, инв. № 019-31422 Дмитровский РЭС. | 400006655597 | 1000336456 | Неизолированный магистральный провод 2хА-25, СИП-2 3х50+1х50 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км по трассе | 1,278 | Подвеска магистрального провода и отпаек
[5 empty] | пролет | 35 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-2) напряжением 0,4 кВ (со снятием напряжения) (с использованием автогидроподъемника) на 39 опорах: (пр.оп.№Кф.1 КТП-11-19,11-23., ф.2 КТП-1-8., ф.3 КТП-9-24-32,24-33-35) (L трассы = 1,278 км.) (провод СИП-2 3х70+1х70 - 1,278 км х 1,02 = 1,304км) Кронштейн анкерный CS 10.3 - оп.№1(2 шт.),3(2 шт.),5,6,7(2 шт.),8,9(2 шт.),10(2 шт.),11(5 шт.),16(2 шт.),19,20(2 шт.),23, 24,29(2 шт.),32,35. Итого: 29шт. Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е - оп.№ 2,4,5,12,13,14,15,17,18,21,22,24,25,26,27,28,30,31,33,34. Итого: 20 шт. Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 - оп.№ 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35. Итого:33 шт. Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 - оп.№ 1,3,5,7,9,16,20,24,29 - по 4 шт. на 1 опоре. №11 по 12 шт. на 1 опореИтого: 48 шт. | 1000м | 1.278 | СИП-2 3х70+1х70 (1,278 км х 1,02 =1,304 км) | 1000м | 1.304
[10 empty] | Кронштейн анкерный CS 10.3 | шт. | 29
[10 empty] | Зажим анкерный РА 1500 | шт. | 32
[10 empty] | Комплект промежуточного крепления ЕS 1500Е | шт. | 20
[10 empty] | Влагозащищённый ответвительный зажим с раздельной затяжкой болтов P 71 | шт. | 33
[10 empty] | Зажим соединительный для нейтрали MJRP 70 N | шт. | 2
[10 empty] | Зажим соединительный MJRP 70 | шт. | 6
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта Р 70 | шт. | 48
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 25-150 | шт. | 72
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 104
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 104
[10 empty] | Хомут стяжной Е778 | шт. | 104
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ (с использованием автогидроподъемника) на 2 опорах: (пр.оп.№23-23/1) (L трассы = 0,025 км) (провод 2хСИП-4 2х16 - 0,025 км х 1,02 х 2 пров = 0,051км) Кронштейн анкерный CА25 - оп.№23,23/41 по 2 шт на 1 оп.. Итого: 4 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 23 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. В связи с выносом воздушной линии 0,4 кВ с земельных участков собственников и изменением прохождения трассы ВЛ 0,4 кВ. | 1000м | 0.025 | СИП-4 2х16 (0,05 км х 1,02 = 0,051 км) | 1000м | 0.051
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 4
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ (с использованием автогидроподъемника) на 2 опорах: (пр.оп.№35-35/1) (L трассы = 0,03 км) (провод СИП-4 2х16 - 0,030 км х 1,02 = 0,0306км) Кронштейн анкерный CА25 - оп.№35,35/1. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 35 - 2 шт. на 1 опоре. Итого: 2 шт. В связи с выносом воздушной линии 0,4 кВ с земельных участков собственников и изменением прохождения трассы ВЛ 0,4 кВ. | 1000м | 0.03 | СИП-4 2х16 (0,03 км х 1,02 = 0,0306 км) | 1000м | 0.0306
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска (монтаж) самонесущего изолированного провода (СИП-4) напряжением 0,4 кВ (с использованием автогидроподъемника) на 2 опорах: (пр.оп.№19-19/1) (L трассы = 0,020 км) (провод СИП-4 4х16 - 0,020 км х 1,02 = 0,0204 км) Кронштейн анкерный CА25 - оп.№ 19,19/1. Итого: 2 шт. Герметичный ответвительный зажим P 645 - оп.№ 19 - 4 шт. на 1 опоре. Итого: 4 шт. В связи с выносом воздушной линии 0,4 кВ с земельных участков собственников и изменением прохождения трассы ВЛ 0,4 кВ. | 1000м | 0.02 | СИП-4 4х16 (0,020 км х 1,02 = 0,0204 км) | 1000м | 0.0204
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 2
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 2
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Колпачок изолирующий СЕ 6-35 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 2
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 2
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 2хА-16 имеют множество соединений и скруток. | шт. | 42 | Смена провода ответвлений
[5 empty] | 1 ответвление | 4 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 2х16: (оп.№ 12,13,18,21) (СИП-4 2х16:4 шт. х 0,020 км = 0,08 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажом старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 4 | СИП-4 2х16 мм2 (0,08 км х 1,02 = 0,0816 км) | км | 0.0816
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 4
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 8
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 8
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 8
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 4
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 4
[5 empty] | 1 ответвление | 4 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 2: (оп.№12,13,18,21) (Провод 2хА-16: 4 шт. х 0,02 км х 2 пров. = 0,16 км) | 1 ответвление | 4
[5 empty] | 1 ответвление | 23 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (оп.№ 11(2шт.),14,16,18,20,23,24,25(2шт.),26,27(3шт.),28,29(2шт.),30,31(2шт.),34,35(2шт.).) (СИП-4 2х16: 23 шт. х 0,020 км = 0,46 км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 23 | СИП-4 2х16 мм2 (0,46 км х 1,02 = 0,469 км) | км | 0.469
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 23
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 46
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 46
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 46
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 23
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 23
[5 empty] | 1 ответвление | 23 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (оп.№ 11(2шт.),14,16,18,20,23,24,25(2шт.),26,27(3шт.),28,29(2шт.),30,31(2шт.),34,35(2шт.).) (провод СИП-4 2х16 -23 шт. х 0,02 км х 1 пров. = 0,46 км) | шт. | 23 | - | - | -
[5 empty] | 1 ответвление | 12 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1: (оп.№17,19(2шт.)23,27,29,30,31,32,33,34,35) (СИП-4 4х16: 12 шт. х 0,020 км = 0,24 км) Трассировка смонтированных пролетов проходит параллельно ранее существующей линии ВЛ-0,4 кВ, длины существующих вводов не хватает для подключения жилых домов к новой линии ВЛ-0,4 кВ, требуется замена провода СИП-4 2х16 старого ввода на новый провод СИП-4 2х16 в новых монтажных длинах подключения потребителей (вводов). | 1 ответвление | 12 | СИП-4 4х16 мм2 (0,24 км х 1,02 = 0,245 км) | км | 0.245
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 12
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 24
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 48
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 48
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 12
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 12
[5 empty] | 1 ответвление | 12 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 (оп.№ 17,19(2шт.)23,27,29,30,31,32,33,34,35) (провод СИП-4 4х16 - 12 шт. х 0,02 км х 1 пров. = 0,24 км) | шт. | 12 | - | - | -
|  |  |  | Ввода в ж/д выполнены из неизолированного провода 4хА-16 имеют множество соединений и скруток. | 1 ответвление | 3 | Замена дефектного провода ответвлений к ж/домам. Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 проводом СИП-4 4х16: (оп.№ 2,22,23) (СИП-4 4х16: 3 шт. х 0,020 км = 0,06 км) с подвеской и присоединением к новой линии и последующим отключением и демонтажом старой магистрали и вводов | 1 ответвление | 3 | СИП-4 4х16 мм2 (0,06 км х 1,02 = 0,0612 км) | км | 0.0612
[10 empty] | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 3
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 6
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 12
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим с одновременной затяжкой болта P 4 | шт. | 12
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | м | 3
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 3
[5 empty] | 1 ответвление | 3 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 (оп.№2,22,23) (провод 4хА-16 - 3 шт х 0,02 км х 4 пров. = 0,24 км) | шт. | 3 | - | - | -
Подвеска существующего провода (снятие и устройство при провода)
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор оп. .№8 пр.оп 8-8/1; (L=0,023 км по трассе): СИП-4 4х16: L=0,023км по трассе (0,023 км х 1 пров. =0,023 км в один провод) с последующим монтажом провода на новых опорах. | 1 опора (1 провод) | 1
[5 empty] | пролет | 1 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,4 кВ: с помощью механизмов (оп.№ 8 пр.оп 8-8/11; (L=0,023 км по трассе): СИП-4 4х16: L=0,023км по трассе (0,023 км х 1 пров. =0,0230 км в один провод. | км | 0.023 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | шт. | 1 | Подвеска ответвлений к ж/домам
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 4х16 с последующим монтажом) (оп.№ 6). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на траверсе ТН-2 и опорах, которые демонтируются. | 1 ответвление | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 4х16) ( оп. 6). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 1 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 4
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Снятие ответвлений ВЛ 0,4 кВ к зданиям при количестве в ответвлении 1 (провод СИП-4 2х16 с последующим монтажом) (оп.№ 2). Существующее ответвление к жилому дому было закреплено на траверсе ТН-2 и опорах, которые демонтируются. | 1 ответвление | 1
[5 empty] | 1 ответвление | 1 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 1 ранее демонтированные (провод СИП-4 2х16) ( оп. 2). Требуется установка новой арматуры, сертифицированной в соответствии с требованиями ПАО "РОССЕТИ". | 1 ответвление | 1 | Кронштейн анкерный CА 25 | шт. | 1
[10 empty] | Зажим анкерный DN 123 | шт. | 1
[10 empty] | Герметичный ответвительный зажим P 645 | шт. | 2
[10 empty] | Лента из нержавеющей стали F 207 | п.м. | 1
[10 empty] | Бугель для ленты NB 20 | шт. | 1
|  |  |  | Для замены опор требуется демонтировать существующий провод освещения 2хА-25 (L=0,657км по трассе) с последующим монтажом на новых опорах | км | 0.657 | Подвеска существующего провода освещения (снятие и устройство при замене опор)
[5 empty] | пролет | 19 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,4 кВ в пролетах опор оп.№ 11-19,11-23,1-8; (L=0,657 км по трассе): 2хА-25: L=0,657 км по трассе (0,657 км х 2 пров. =1,314 км в один провод) с последующим монтажом провода освещения 2хА-25 на новых опорах. | 1 опора (2 проводов) | 21
[5 empty] | пролет | 19 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,4 кВ: с помощью механизмов (оп.№1-15,9-16-20,17-21-24; (2хА-25 на 21 опорах: L=0,657 км по трассе х 2 пров. =1,314км в один провод). | км | 1.314
|  |  |  | Неизолированный магистральный провод 2хА-25, СИП-2 3х50+1х50 имеет множественные соединения на скрутках, выявлены следы оплавления провода, сечение провода не соответствует нагрузке энергопотребления. | км | 1,278 | Демонтаж магистрального провода
[5 empty] | пролет | 19 | Демонтаж 2х проводов ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 11-19,11-23,1-8) (L трассы =0,657км.) ). (2хА-25; L=0,657 км по трассе; L=0,657 км х 2пров. = 1,314 км в один провод) | 1 опора (2 провода) | 21
[5 empty] | пролет | 16 | Демонтаж 1 проводов ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: №КТП-9-11,КТП-9-24-32,24-33-35,КТП-1) (L трассы = 0,621 км.) ). (СИП-2 3х50+1х50; L=0,621 км по трассе; L=0,621 км х 1 пров. = 0,621км в один провод) | 1 опора (1 провода) | 16
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 19-19/1) (СИП-4 4х16: L=0,020 км по трассе; 0,020 км х 1 пров. = 0,02м в один провод) | 1 опора (1 провода) | 2
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 2 проводов ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 19-19/1) (2хСИП-4 2х16: L=0,025 км по трассе; 0,025 км х 1 пров. = 0,025м х 2 пров.= 0,05 в один провод) | 1 опора (2 провода) | 2
[5 empty] | пролет | 1 | Демонтаж 1 провода ВЛ 0,4 кВ (в пролетах опор: № 35-35/1) (СИП-4 2х16: L=0,030 км по трассе; 0,030 км х 1 пров. = 0,030м в один провод) | 1 опора (1 провод) | 2
[5 empty] | пролетов | 15 | Демонтаж 2-х проводов ВЛ 0,4 кВ с опор в пр.оп. №11-19,11-23,24-35 (провод ВОЛС. L= 102км + 912км= 1,014 км по трассе) . Передан собственнику. | 1 опора | 15
[5 empty] | т | 1.82 | Погрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 1,314 км х 0,068 т = 0,89 т) + (б/у А-16: 0,16 км + 0,24 км х 0,043 т = 0,017 т) + (б/у СИП-4 2х16 -0,46км + 0,005км + 0,03км х 0,131 т = 0,065 т) + (б/у СИП-4 4х16 -0,12 км + 0,02 км х 0,262 т = 0,37 т) +( б/у СИП-2 3х50+1х50 0,621 км х 0,775т= 0,481т)=1,82т | т | 1.82
[5 empty] | т | 1.82 | Разгрузка провода механизированным способом (б/у А-25: 1,314 км х 0,068 т = 0,89 т) + (б/у А-16: 0,16 км + 0,24 км х 0,043 т = 0,017 т) + (б/у СИП-4 2х16 -0,46км + 0,005км + 0,03км х 0,131 т = 0,065 т) + (б/у СИП-4 4х16 -0,12 км + 0,02 км х 0,262 т = 0,37 т) +( б/у СИП-2 3х50+1х50 0,621 км х 0,775т= 0,481т)=1,82т | т | 1.82
Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ, в том числе:
3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-550 д.Курово Дмитровский р-н, инв. № 019-31422 Дмитровский РЭС. |  |  | Существующие ж/б опоры ВЛ-0,4 имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, в том числе: - опоры ж/б одностоечные № 18,25,30 (3шт.); - опоры ж/б одностоечные с одним подкосом № 11,19,23,35 (4 шт.). Существующие ж/б приставки имеют сколы бетона с оголением рабочей арматуры, деревянные стойки имеют загнивание деревянных элементов сверх допустимых норм, в том числе: - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные №12,13,14,15,17,21,22,24,26,27,28,31,33,34 (14 шт) - опоры деревянные на одиночных приставках одностоечные с одним подкосом № 16,20, 29,32(4шт) | шт. | 25 | Демонтаж опор
[5 empty] | 1 опора | 3 | Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ без приставок одностоечных: (ж/б (оп.№ 18,25,30) | 1 опора | 3
[5 empty] | 1 опора | 4 | Демонтаж ж/б опор ВЛ 0,4 кВ без приставок, одностоечных с подкосом: (ж/б оп.№11,19,23,35 ) | 1 опора | 4
[5 empty] | 1 опора | 14 | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечную (дерев. оп.№ 12,13,14,15,17,21,22,24,26,27,28,31,33,34 ) | 1 опора | 14
[5 empty] | 1 опора | 4 | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ: опоры деревянные на одиночных приставках одностоечную с одним подкосом (дерев. оп.№ 16,20, 29,32 ) | 1 опора | 4
[5 empty] | 1 светильник | 8 | Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными (оп № 12,14,16,18,20,22,23,27) | шт. | 8
[5 empty] | 1 щит учета | 29 | Демонтаж ЩУ с опор: оп.№ 11(2 шт.),12,13,14,16,18(2 шт.),20,21,23(3 шт.),24,25(2 шт.),26,27(3шт.),28,29(2 шт.),30,31(2 шт.),34,35(2 шт.) (провод СИП-4 2х16) | шт. | 29
[5 empty] | 1 щит учета | 13 | Демонтаж ЩУ с опор: оп.№17,19(2 шт.),22,23(2 шт.),27,29,31,32,33,34,35 (провод СИП-4 4х16). | шт. | 13
[5 empty] | шт. стоек | 22 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе опор деревянных (развозка демонтированных деревянных стоек) | шт. стоек | 22
[5 empty] | шт. стоек | 22 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе приставок железобетонных (развозка демонтированных ж/б приставок) | шт. стоек | 22
[5 empty] | шт. стоек | 11 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе опор железобетонных (демонтированных ж/б стоек СВ-95-3). | шт. стоек | 11
[5 empty] | шт. | 10 | Демонтаж Траверс ТН-2 с оп.1,2,3,4,5,(2 шт.)6,7,8 . Существующие траверсы необходимо демонтировать на существующих опорах, т.к. для подвески провода СИП-4 ,СИП-2 необходимо установить кронштейны. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 10
[5 empty] | 1 опора | 17 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 17
[5 empty] | 1 опора | 8 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,4 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор | 1 опора | 8
[5 empty] | т | 0.061 | Погрузка траверс ТН-2 10 шт х 6,10 кг= 61 кг | т | 0.061
[5 empty] | т | 0.061 | Разгрузка траверс ТН-2 10 шт х 6,10 кг= 61 кг | т | 0.061
[5 empty] | т | 4.65 | Погрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 15 шт. х 0,31 т =4,65 т) | т | 4.65
[5 empty] | т | 4.65 | Разгрузка: деревянных стоек массой до 5т (б/у деревянных стоек М-9,5 - 15 шт. х 0,31 т = 4,65 т) | т | 4.65
[5 empty] | т | 4.88 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 22 шт. х 0,325 т = 7,15 т) | т | 7.15
[5 empty] | т | 4.88 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3т (ж/б приставок ПТ43-2 - 22 шт. х 0,325 т =7,15т) | т | 7.15
[5 empty] | т | 8.25 | Погрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3: 11 шт. х 0,75 т = 8,25 т) | т | 8.25
[5 empty] | т | 8.25 | Разгрузка: Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т (ж/б стоек СВ-95-3:11 шт. х 0,75 т = 8,25 т) | т | 8.25
Ремонт контуров заземления опор ВЛ-0,4 кВ, в том числе:
4 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-550 д.Курово Дмитровский р-н, инв. № 019-31422 Дмитровский РЭС. |  |  | Контур заземления поврежден коррозией или отсутствует. Сопротивление контура заземления опор не соответствует нормативным требованиям ПУЭ, восстановить нормативные показатели сопротивления контуров заземления опор: оп.№ 1,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,18,19,20,22,23,24,26,28,29,31,32,34,35. | шт.опор | 25 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (25опор х 2,5 м= 62,5 м) (оп.№ 1,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,18,19,20,22,23,24,26,28,29,31,32,34,35. ) | шт. | 25 | Материалы в соответствии с нормой
|  |  |  | В соответсвии с требованиям ПУЭ п.2.4.38-2.4.48 смотировать контур заземеления видимым спуском по стойке опоры из круглой стали 10 мм. | шт. опор | 25 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (25 опор х 9 м = 225 м) (оп.№ 1,3,5,6,7,8,9,10,11,13,15,16,18,19,20,22,23,24,26,28,29,31,32,34,35. ) | 100 м | 2.25 | Материалы в соответствии с нормой
[7 empty] | Установка зажима РС 481 по 4 шт. на опору (оп.№ 1,6,8,9,19,23,9,35,32) Работа производится на высоте св. 2 до 8 м | 100 шт. | 0.36 | Зажим для временного заземления и контроля напряжения PC 481 в комплекте с адаптером | шт. | 36
[7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.25
[7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 25
[7 empty] | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 измерение | 9
Прочие работы по ремонту ВЛ 0,4 кВ
5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-550 д.Курово Дмитровский р-н, инв. № 019-31422 Дмитровский РЭС. |  |  | Наличие в охранной зоне ВЛИ-0,4 кВ в пр.оп. оп.№13-18,26-28древесно-кустарниковой растительности ненормативной высоты. | 1 га | 0,1120 | Ручная расчистка охранной зоны от растительности (ДКР)
[5 empty] | 1 га | 0,1120 | Расчистка трассы от кустарника и зарослей вручную: при средней заросли (пр.оп. оп.№13-18,26-28): 280м*4м= 1120м2 | 1 га | 0,1120
Утилизация (измельчение) порубочных остатков машиной СН-160
|  |  |  | Опоры необходимо окрасить в цвет нормативов ПАО РОССЕТИ с восстановлением технологических обозначений: оп.№ 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,30,31,32,33,34,35 | опор/стоек | 25/35 | Восстановление информационных знаков
[5 empty] | опор/стоек | 25/35 | Окраска опор в цвет "электрик" на 2 слоя (0,8м*0,20м = 0,16м2*4 стороны = 0,64 м2*35 стоек =22,4м2) | 100 м2 | 0.224 | Материалы в соответствии с нормой
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно:
6 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-550 д.Курово Дмитровский р-н, инв. № 019-31422 Дмитровский РЭС. | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Дмитровского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 10,8 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1
Возврат материалов
[7 empty] | Стойки опор ж/б | шт | 11
[7 empty] | Ж/б приставки (при демонтаже деревянных опор) | шт | 22
[7 empty] | Траверсы при демонтаже опор (лом) | шт | 14
[7 empty] | Траверсы (демонтаж на существующих опорах) (лом) | шт | 10
[7 empty] | Провод А-25 (лом) | т | 0.89
[7 empty] | Провод А-16 (лом) | т | 0.017
[7 empty] | СИП-4 2х16 (лом) | т | 0.065
[7 empty] | СИП-4 4х16 (лом) | т | 0.37
[7 empty] | СИП-2 3х50+1х50 (лом) | т | 0.481
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024