## Лин 603
| Наименование филиала: Северные электрические сети | [6 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
| Наименование ПО: Талдомский РЭС | [7 empty] | Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО "Россети Московский регион" -
"Северные электрические сети"
_______________________________А.А. Брагин
" _____ " ____________________ 2024 г.
Объект ремонта:
Адрес: Московская область, Талдомский р-он, с. Кузнецово
Дефектная ведомость № 9
| на ремонт : |  | ВЛ-6кВ Ф.8 ПС 229 отпайка на КТП-521, инв № 019-809 (ВЛ-6кВ ф.8/229 от оп. № 157 - КТП № 521 д.Кривец), Талдомский РЭС в период с 01.06.2025 по 30.06.2025
(наименование работы, диспетчерское наименование ремонтируемого оборудования, объекта)
Ремонтные работы производятся в усложненных условиях: - в связи отсутствием маршрутов подъезда к месту проведения работ общественным транспортом, предусмотреть доставку персонала от базы в г. Дмитров Ковригинское шоссе д.25; в одну сторону 48 км., итого 96 км. (1 бригада, 4 человек)
- произвоство работ на ВЛ-6 кВ без отключения э/питания потребителей (ВЛ-6 кВ находится под напряжением, в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи);
- работы аналогичны процессам при новом строительстве, в т.ч. по возведению новых конструктивных элементов, производство работ неполноценными захватками, необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объёмом работ;
№ п/п | Наименование ремонтируемого объекта (оборудования), краткая техническая характеристика | № заказа ТОРО в SAP АСУ ФХД | Дефект |  | Ед. изм. | Кол-во | Перечень работ, необходимых для устранения дефектов | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые для устранения материалы и оборудование | Ед. изм. | Кол-во
|  |  | Номер из ЭЖД SAP АСУ ТОиР | Описание дефектов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Замена провода ВЛ-6кВ
1 | ВЛ-6кВ Ф.8 ПС 229 отпайка на КТП-521, инв № 019-809, Талдомский РЭС. Длина ремонтируемого участка 0,435 км. Количество опор 8 шт. Провод 3хА-70. | 400006437642 | 1003237988 | Неизолированный провод 3хА-70 имеет множество соединений и скруток, наблюдаются следы оплавления провода. Износ линейной арматуры. | км по трассе | 0,435 | Демонтаж провода
|  |  | 1003238049 |  | пролетов | 8 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ-6кВ (пр.оп. КТП №521 - оп.№ 9-2) (провод А-70 - 0,435 км х 3 пров. = 1,305 км) | 1 опора (3 провода) | 8 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.329 | Погрузка провода от демонтажа механизированным способом (б/у А-70 - 0,435 км х 3 пров. = 1,305 км х 0,252 т = 0,329 т) | т | 0.329 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.329 | Разгрузка провода от демонтажа механизированным способом (б/у А-70 - 0,435 км х 3 пров. = 1,305 км х 0,252 т = 0,329 т) | т | 0.329 | _ | _ | _
|  |  |  | Для подвески провода 3хСИП-3 1х70 на существующих опорах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 требуется замена существующих изоляторов штыревых ШФ20Г. | 1 опора | 8 | Замена изоляторов | шт. | 24
[5 empty] | 1 опора | 8 | Демонтаж изоляторов штыревых ШФ20Г (оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - по 3 шт.). Итого: 24 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 24 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 8 | Монтаж изоляторов штыревых ШФ20-УО (оп. № 4, 9 - по 1 шт. на опоре; оп. № 2, 3, 5, 6, 7, 8 - по 3 шт. на опоре) Итого: 20 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 20 | Штыревой изолятор ШФ20-УО | шт. | 20
[10 empty] | Колпачок КП-22 | шт. | 20
|  |  |  | Для подвески провода 3хСИП-3 1х70 на существующих опорах № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 требуется замена существующих траверс ТМ-2. | 1 опора | 8 | Замена траверс | шт. | 8
[5 empty] | 1 опора | 8 | Демонтаж траверс ТМ-2 (оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - по 1 шт. на опоре). Итого: 8 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 8 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 4 | Монтаж траверс ТМ-63 (оп. № 3, 6, 7, 8 - по 1 шт.) Итого: 4 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 4 | Траверса ТМ 63 | шт. | 4
[10 empty] | Хомут Х-51 | шт. | 4
[5 empty] | 1 опора | 2 | Монтаж траверс ТМ-65, ТМ-66 (оп. № 4, 9 - по 1 шт.) Итого: 4 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 4 | Траверса ТМ 65 | шт. | 2
[10 empty] | Траверса ТМ 66 | шт. | 2
[10 empty] | Болт М20х260 | шт. | 4
[10 empty] | Гайка М20 | шт. | 4
[5 empty] | 1 опора | 2 | Монтаж траверс ТМ-67, ТМ-68 (оп. № 2, 5 - по 1 шт.) Итого: 4 шт. Работа производится на высоте от 2 до 8 м. | шт. | 4 | Траверса ТМ 67 | шт. | 2
[10 empty] | Траверса ТМ 68 | шт. | 2
[10 empty] | Болт М20х260 | шт. | 4
[10 empty] | Гайка М20 | шт. | 4
[5 empty] | км по трассе | 0,435 | Монтаж провода (населенный пункт)
[5 empty] | пролетов | 6 | Подвеска проводов ВЛ-6кВ в населенной местности сечением 70 мм2 с помощью механизмов (пр.оп. КТП №521 - оп. № 9-5; 4-3) (провод СИП-3 1х70 - 0,299 км х 3 пров. = 0,897 км х 1,02 = 0,915 км на 7 опорах) | 1 км линии (3 провода) | 0.299 | Провод СИП-3 1х70 (0,299 км х 3 пров. = 0,897 км х 1,02 = 0,915 км) | м. | 915
[10 empty] | Изолятор подвесной ЛК-70/6-И-3ГС | шт. | 18
[10 empty] | Звено промежуточное ПРТ 7-1 | шт. | 18
[10 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | шт. | 18
[10 empty] | Соединительный зажим АЦСт 95 | шт. | 3
[10 empty] | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70-Т | шт. | 3
[10 empty] | Зажим ответвительный RP150 | шт. | 12
[10 empty] | Спиральная вязка CO70 | шт. | 40
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска проводов ВЛ-6кВ на переходах через препятствия: река (провод СИП-3 1х70 - 0,08 км х 3 пров. = 0,24 км х 1,02 = 0,245 км на 2 опорах) (пр.оп. № 4-5) | переход | 1 | Провод СИП-3 1х70 (0,08 км х 3 пров. = 0,24 км х 1,02 = 0,245 км) | м. | 245
[5 empty] | пролетов | 1 | Подвеска проводов ВЛ-6кВ на переходах через препятствия: ВЛИ-0,4 кВ (провод СИП-3 1х70 - 0,056 км х 3 пров. = 0,168 км х 1,02 = 0,171 км на 2 опорах) (пр.оп. № 2-3) | переход | 1 | Провод СИП-3 1х70 (0,056 км х 3 пров. = 0,168 км х 1,02 = 0,171 км) | м. | 171
Установка оборудования
2 | ВЛ-6кВ Ф.8 ПС 229 отпайка на КТП-521, инв № 019-809, Талдомский РЭС. |  |  | Существующий разъеденитель РЛНД-400 поврежден коррозией. | 1 опора | 1 | Демонтаж разъединителя РЛНД-400 с приводом с помощью механизмов(оп. № 9) | комплект | 1 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.035 | Погрузка разъединителя (б/у РЛНД-400 - 1 шт.х 35 кг = 35 кг) | т | 0.035 | _ | _ | _
[5 empty] | т | 0.035 | Разгрузка разъединителя (б/у РЛНД-400 - 1 шт.х 35 кг = 35 кг) | т | 0.035 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 1 | Установка разъединителей с помощью механизмов с ошиновкой проводом 3хСИП-3 1х70 - 0,002 км х 3 пров. х 1,02 = 0,006 км (оп. № 9) | 1 компл. | 1 | Разъединитель Тесла РЛК-1б-10.IV/400 | шт | 1
[10 empty] | Провод СИП-3 1х70 (0,002 км х 3 пров. х 1,02 = 0,006 км) | м. | 6
[10 empty] | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70-Т | шт. | 3
[10 empty] | Заземляющий проводник ЗП-6, 4,65м | шт | 1
[10 empty] | Зажим ПС-2-1 | шт | 1
[5 empty] | 1 опора | 8 | Установка разрядников с помощью механизмов (1 комплект - 3 разрядника РМК-20) (8 шт./3= 2,66 комп.) (оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) | 1 компл. | 2.66 | Разрядник импульсный РМК-20 | шт. | 8
Монтаж контуров заземления опор ВЛ-6кВ | [7 empty] | шт | 8
3 | ВЛ-6кВ Ф.8 ПС 229 отпайка на КТП-521, инв № 019-809, Талдомский РЭС. | 400006520745 | 601118300 | Контур заземления на опорах поврежден коррозией или отсутствует, сопротивление не соответствует требованиям ПУЭ. Требуется выполнить контур заземления на сущствующих и новых опорах оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | 1 опора | 8 | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 3 м (2,5 м на 1 опору) (8 опор х 2,5 м= 20 м) (оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). В соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.4.38-2.4.48. | 1 заземлитель | 8 | Материалы в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | 1 опора | 8 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 10 мм по стойке опоры (8 опор+1спуск с разъед) х 9 м = 81,0 м) (оп. № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 + на разъединитель на оп. № 9). В соответствии с требованиями ПУЭ п. 2.4.38-2.4.48. | 100 м | 0.81 | Материалы в соответствии с установленной нормой
[5 empty] | 1 опора | 0.08 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0.09 | _ | _ | _
[5 empty] | 1 опора | 8 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 измерение | 8 | _ | _ | _
Затраты подрядчика связанные с доставкой ремонтного персонала до места ремонта и обратно
5 | ВЛ-6кВ Ф.8 ПС 229 отпайка на КТП-521, инв № 019-809, Талдомский РЭС. | [5 empty] | В связи с отсутствием организованной доставки общественным транспортом до места производства работ, учесть затраты на ежедневную доставку бригады по шоссейной дороге от базы Талдомского РЭС до объекта ремонта и обратно автомашиной типа УАЗ из расчёта в одну сторону - расстояние - 15,9 км, средняя скорость - 45 км/час | объект | 1 | - | - | -
Возврат материалов
[7 empty] | Траверсы (демонтаж на существующих опорах) (лом) | шт | 8
[7 empty] | Провод А-70 (лом) | т | 0.329
[7 empty] | Разъединитель РЛНД-400 (лом) | шт | 1
Начальник СРС _____________________________А.В.Стоякин 01.07.2024