РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: rssmr25283DP
Реестровый номер (ЕИС): 32514574356
I. Общие положения
Способ закупки: Конкурс в электронной форме.
Сведения об организаторе: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, ОГРН: 1057746555811).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Сведения о заказчике: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (ИНН: 5036065113, КПП: 772501001, ОГРН: 1057746555811).
Место нахождения: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Почтовый адрес: 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д.3, стр.2.

Контактная информация: Кутателадзе И. Г., тел.: +7 (495) 662-40-70, доб.: 4708, e-mail: KutateladzeIG@ROSSETIMR.RU
Сведения об операторе электронной площадки: Акционерное общество «Российский аукционный дом» (ИНН: 7838430413, КПП: 783801001, ОГРН: 1097847233351).
Место нахождения: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Почтовый адрес: РФ, 190000, г. Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, литера B.

Техническая поддержка: тел.: 8 800 777 57 57, эл. почта: 223s@lot-online.ru

Наименование закупки: Определение поставщика на поставку вводов для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».
Предмет договора (лота): Определение поставщика на поставку вводов для нужд филиалов ПАО «Россети Московский регион».
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Штука
	78 (Штука)
	27.12.40.000: Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Присутствуют обстоятельства, допускающие исключение, влекущее неприменение запрета, ограничения: нет
	27.12: Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: 78 Штука.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 37 472 160,60 руб.
Срок предоставления документации о закупке: с 3 марта 2025 года по 19 марта 2025 года.
Место предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Порядок предоставления документации о закупке: В соответствии с документацией о закупке.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://tender.lot-online.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
II. Cведения о разъяснениях документации о закупке
Тема разъяснения: Разъяснения положений документации №32514574356.
Сведения о предмете запроса: Тема запроса: Технические требования. Текст запроса: Добрый день!
Согласно приложению № 2  технических требований  п. 11, внутренняя изоляция должна соответствовать ГОСТ Р 55187-2012, п. 3.1.9. - Твердая внутренняя изоляция конденсаторного типа , состоящая из нетканого негигроскопичного материала с последующей пропиткой компаундом.   В ГОСТ Р 55187-2012, п. 3.1.9 отсутствует определение внутренней изоляции ввода, которое включает в себя определение материала по типу гигроскопичности. Приведенное требование к внутренней изоляции ввода в ТЗ является ошибочным и не прописано ни в одном стандарте Российской Федерации на высоковольтные вводы (ГОСТ Р 55187-2012, ГОСТ 10693-81), содержит необоснованные требования к техническим стандартам для данного типа  оборудования.                                                                                                                                                                      Просим предоставить нормативный документ  обосновывающий параметр «гигроскопичность» с конкретным требуемым значением.
. Текст ответа: Добрый день!

В приложении «Типовые технические требования ПАО «Россети Московский регион», предъявляемые к линейным, трансформаторным, выключательным высоковольтным вводам 35-220 кВ для комплектования аварийного запаса» тип внутренней изоляции вводов указан в соответствии с п. 3.1.9 ГОСТ 55187-2012.

ГОСТ 55187-2012 формулирует минимальные требования к высоковольтным вводам, которые устанавливаются на основе применения современных достижений науки, технологий и практического опыта с учетом последних редакций международных стандартов или их проектов. Согласно п. 3.1.8 и п. 3.1.9 данного стандарта, вводы с внутренней изоляцией, изготовленной по технологии RIP, отличаются от вводов, изготовленных по технологии RIN, тем, что при изготовлении сердечника ввода с RIP-изоляцией используется бумага, а при изготовлении сердечника ввода с RIN-изоляцией – нетканый материал (например, пленка). 

Ввиду существования практики представления сотрудниками некоторых организаций бумаги как нетканого материала возникла потребность в уточнении отличительных свойств материала, применяемого при изготовлении сердечника вводов с RIN-изоляцией, тем самым подчёркивая различия в структуре изоляции RIP и RIN и не допуская отождествления различных видов изоляции.

В связи с этим, в п. 11 Типовых технических требований ПАО «Россети Московский регион», предъявляемых к линейным, трансформаторным, выключательным высоковольтным вводам 35-220 кВ для комплектования аварийного запаса, добавлено уточнение, которое поясняет, что материал, используемый при изготовлении сердечника вводов с RIN-изоляцией, должен быть не только нетканым, но и негигроскопичным, т.е. не поглощающим влагу из окружающей среды. На основании данного дополнения можно сделать вывод о том, что это свойство является основным отличием RIN-вводов от RIP-вводов.
Дата поступления запроса о разъяснении: 10 марта 2025 года.
Дата принятия решений о предоставлении разъяснений: 13 марта 2025 года.
