Просим Вас согласовать и внести изменения в техническое задание.

1) Позиция 2339108 – Изолятор ИОСПК-8-10/75-II УХЛ2. Данный изолятор идет по климатическому исполнению по УХЛ2.

Установка данного изолятора происходит в закрытом помещении.

Длина пути утечки ,  согласно  ГОСТ 9920 , II  - средняя степень загрязнения   - длина пути утечки  составляет  - не менее 2,0 см/кВ

Просим Вас согласовать   - длину пути утечки  220 мм,  согласно каталогов Производителей.

Технические характеристика из каталога производителя:

Изолятор типа ИОСПК-8-10/75-II-УХЛ2 взаимозаменяем с опорными фарфоровыми изоляторами.

|  | ИОСПК-8-10/75-II-УХЛ2 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 75 |
| Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН, не менее (во всем диапазоне рабочих температур) | 8 |
| Длина пути утечки, см, не менее | 22 |
| Масса, кг, не более | 0,7 |

Ответ: Длина пути утечки проставлена согласно ГОСТ 9920.(ссылка в п.4.4. ГОСТ 52082). Для 10 кВ и Степени загрязнения 2 (для подстанционной изоляции) должна быть не менее 300мм. 220 мм соответствует степени загрязнения I.

2) Позиция 2343143 – Изолятор ОСК-12,5-35-А03-2 УХЛ1.

Просим Вас согласовать и внести изменения   - по габаритным присоединительным размерам , а именно присоединительные отверстия нижнего фланца .

По техническому заданию  указан нижний фланец размером диаметр 140 мм  4отв.М18, в стандартном исполнении данного фланца нет.

Просим согласовать  - нижний фланец размером диаметр 140мм 4 отв. диаметр  18мм  согласно каталогов производителя»

Ответ: Уведомлением №3 внесены изменения в техническое задание. В открытых источниках встречаются оба варианта отверстий в нижнем фланце.